## Note d'information
Bordereau des prix
1 Généralités
Le bordereau des prix comprend plusieurs onglets :
- Le présent onglet explicatif.
- L’onglet « 0 », récapitulatif qui reprend des informations venant des onglets 1 à 13.
- Les onglets 1 à 11 relatifs aux prestations forfaitaires.
- L’onglet 12, bordereau des prix unitaires pour des prestations supplémentaires.
- L’onglet 13 est spécifique à la prestation de suivi des réceptions et mises en service du chantier CJ9.
L’ensemble du classeur constituant le bordereau des prix est protégé contre les modifications. Seules les cellules présentant un fond jaune pâle sont déprotégées en écriture, pour permettre au soumissionnaire d’y indiquer ses prix.
2 Onglet « 0 »
Cet onglet est entièrement protégé. Il est constitué de quatre tableaux.
1. Le premier tableau reprend le cout annuel des prestations de base, issu des onglets 1 à 11, ventilé pour les 11 domaines techniques et les 12 « bâtiments ».
2. Le deuxième tableau reprend le cout annuel de la garantie totale, issu des onglets 1 à 11, ventilé pour les 11 domaines techniques et les 12 « bâtiments ».
3. Le troisième tableau reprend les prix annuels de l’ensemble des prestations (prestations forfaitaires – de base et garantie totale, prestations supplémentaires et prestation de suivi de chantier), ventilé par groupe immobilier (Nouveau Palais, T/Tbis, CJ9)
4. Le quatrième tableau établit le prix total du contrat, pour 6 ans et trois mois, hors TVA et hors révisions contractuelles. Le prix total est établi sur base du scénario le plus probable :
Année | Durée | Bâtiments concernés
2018 | 3 mois | Prise en charge du contrat
| 6 mois | Nouveau Palais (CJ4/CJ8)
| 6 mois | T/Tbis
2019 | 12 mois | Nouveau Palais (CJ4/CJ8)
| 9 mois | T/Tbis
| 7 mois | CJ9
2020 | 12 mois | Nouveau Palais (CJ4/CJ8)
CJ9
2021 | 12 mois | Nouveau Palais (CJ4/CJ8)
CJ9
2022 | 12 mois | Nouveau Palais (CJ4/CJ8)
CJ9
2023 | 12 mois | Nouveau Palais (CJ4/CJ8)
CJ9
2024 | 6 mois | Nouveau Palais (CJ4/CJ8)
CJ9
C’est sur base du prix total établi à la suite de ce scénario qu’est évalué le critère « Prix ». Si le scénario devait – notamment pour des raisons de chantier – se révéler inexact, les soumissionnaires ne pourraient déposer aucune réclamation de ce fait. Le coût mensuel de la prise en charge du contrat est fixé d’office à 50 % du coût mensuel des prestations de base du Nouveau Palais et des bâtiments T et Tbis. En cas d’attribution au prestataire actuel, le cout de la prise en charge du contrat ne lui est pas dû.
3 Onglets 1 à 11
Un onglet est prévu par domaine technique.
3.1 Inventaire
Chacun de ces onglets constitue un inventaire aussi précis que possible des équipements existants ou à installer (CJ9). Il permet ainsi aux soumissionnaires d’affiner au plus près le cout forfaitaire de ses prestations. L’inventaire est cependant donné à titre indicatif, la Cour ne pouvant garantir qu’il est exhaustif, ni que les quantités indiquées dans la colonne « Qté » sont rigoureusement exactes.
Le Contractant le corrige si nécessaire pendant la phase de prise en charge. En cas d’erreur manifeste et significative, le Contractant peut émettre une revendication précise. Au terme de la phase de prise en charge, il continue sa mise à jour aussi souvent que nécessaire, sans plus pouvoir émettre de revendication.
3.2 Fréquence des gammes de maintenance
La colonne « fréquence annuelle » est donnée à titre indicatif. Elle donne une indication de la récurrence annuelle des gammes de maintenance.
Cette indication n’est en outre pas disponible pour les équipements du CJ9.
Le Contractant étant responsable de l’établissement des gammes, il peut soumettre à l’approbation de la Cour la révision de ces fréquences, à la hausse ou à la baisse. Cette révision de la fréquence ne donne pas lieu à une modification du prix annuel des prestations forfaitaires.
3.3 Cout de prestations forfaitaires (conduite et maintenance/garantie totale)
Les deux dernières colonnes sont à remplir par le soumissionnaire. Les prix à indiquer sont les prix annuels pour l’ensemble des équipements compris dans la ligne y relative. Ces prix ne sont donc pas à multiplier par le nombre d’équipements indiqués, ni par la fréquence annuelle.
4 Onglet 12 – Bordereau des prix unitaires pour des prestations supplémentaires
Le soumissionnaire indique les prix unitaires à chaque ligne.
Les quantités indiquées au bordereau des prix unitaires sont estimées et données à titre indicatif, pour une durée d’un an. Elles sont variables à la hausse comme à la baisse.
Une quantité inférieure à 1 doit être comprise comme une probabilité estimée de recours au poste y relatif.
5 Onglet 13 - suivi des réceptions et mises en service du chantier CJ9
Le soumissionnaire indique le prix mensuel de la structure mise en place pour cette prestation spécifique, lequel est multiplié par les 9 mois pendant lesquels elle est prestée.

## 0 - Récapitulatif
Récapitulatif des montants
Montants annuels des prestations de base
| 1 - HVAC | 2 - Électricité | 3 - Régulation & GTC | 4 - Protection Sécurité Incendie | 5 - Sureté & Contrôle d'accès | 6 - Plomberie & Sanitaire | 7 - Électromécanique | 8 - Équipements de cuisine | 9 - Engin de levage | 10 - Transport de Document | 11 - Architecture | TOTAL
Palais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Galerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tour A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tour B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thomas More | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Annexe C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parties Communes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment Tbis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montants annuels de la garantie totale
| 1 - HVAC | 2 - Électricité | 3 - Régulation & GTC | 4 - Protection Sécurité Incendie | 5 - Sureté & Contrôle d'accès | 6 - Plomberie & Sanitaire | 7 - Électromécanique | 8 - Équipements de cuisine | 9 - Engin de levage | 10 - Transport de Document | 11 - Architecture | TOTAL
Palais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Galerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tour A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tour B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thomas More | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Annexe C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parties Communes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment Tbis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montants annuels
|  | Ensemble | Maintenance | GT | PS | Suivi chantier
|  | Nouveau Palais | 0 | 0 | 172500
|  | T/Tbis | 0 | 0
|  | CJ9 | 0 | 0 |  | 0
Montant total du marché
Année | Durée | Ensemble | Maintenance | GT | PS | Suivi chantier | TOTAL
2018 | 3 mois | Prise en charge | 0 |  |  |  | 0
| 6 mois | Nouveau Palais T/Tbis | 0 | 0 | 86250 |  | 86250
2019 | 12 mois 9 mois 7 mois | Nouveau Palais T/Tbis CJ9 | 0 | 0 | 172500 | 0 | 172500
2020 | 12 mois | Nouveau Palais CJ9 | 0 | 0 | 172500 |  | 172500
2021 | 12 mois | Nouveau Palais CJ9 | 0 | 0 | 172500 |  | 172500
2022 | 12 mois | Nouveau Palais CJ9 | 0 | 0 | 172500 |  | 172500
2023 | 12 mois | Nouveau Palais CJ9 | 0 | 0 | 172500 |  | 172500
2024 | 6 mois | Nouveau Palais CJ9 | 0 | 0 | 86250 |  | 86250
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 1035000 | 0 | 1035000

## 1 - HVAC
Poste | Sous - domaine | Bâtiment | Équipement principal | Utilisation Emplacement | Détail | Qté | Unité | Marque | Type | Fréquence annuelle | Prestation de base Prix annuel | Garantie totale Prix annuel | Nota : les quantités (col.G) sont données sur la base du contrat existant et peuvent différer des quantités réelles
1.1.1.1 | Ventilation | Palais | Distribution aéraulique | Palais | Gainage et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 1
1.1.1.2 | Ventilation | Palais | Système de traitement de l'air | Niveau 6 | CTA et accessoires | 2 | ens | Robatherm | RMC 09/09 | 4
[5 empty] | Extracteur pour sanitaire | 2 |  | Ostberg | CK 115 B
[5 empty] | Humidificateur à vapeur | 1 |  | Axair | CP2 F45
[5 empty] | Système de diffusion multiple | 1 |  | Axair | Gpt…800/800/45
1.1.1.3 | Ventilation | Palais | Système de traitement de l'air | Petite salle d'audience Niveau 08 | CTA et accessoires | 1 | ens | Robatherm | RMC 09/12 | 4
[5 empty] | Extracteur pour sanitaire | 2 |  | Ostberg | CK 160 C
[5 empty] | Ventilateur centrifuge | 2 |  | Ferrari | FRB 3561 N 4
1.1.1.4 | Ventilation | Palais | Système de traitement de l'air | Moyenne salle d'audience Niveau 06/07 | CTA et accessoires | 1 | ens | Robatherm | RMC 09/12 | 4
[5 empty] | Extracteur pour sanitaire | 2 |  | Ostberg | CK 315 G
1.1.1.5 | Ventilation | Palais | Système de traitement de l'air | Salle des pas perdus Couloir Interprètes Niveau 06/07/08 | CTA et accessoires | 1 | ens | Robatherm | RMC 09/12 | 4
[5 empty] | Ventilateur centrifuge | 2 |  | Trox | TEK
1.1.1.6 | Ventilation | Palais | Système de traitement de l'air | Salle des pas perdus Niv 06/09 | CTA et accessoires | 1 | ens | Robatherm | RMC 12/12 | 4
1.1.1.7 | Ventilation | Palais | Système de traitement de l'air | Salle de presse - Repos journalistes Niveau 02 | CTA et accessoires | 1 | ens | Robatherm | RMC 06/06 | 4
1.1.1.8 | Ventilation | Palais | Système de traitement de l'air | Salle de conférence Niveau 02 Local PA1 +02 LT0756 | CTA et accessoires | 1 | ens | Robatherm | RMC 09/09 | 4
[5 empty] | Ventilateur centrifuge | 1 |  | Rucon
1.1.1.9 | Ventilation | Palais | Système de traitement de l'air | Grande salle d'audience Niveau 02 Local PA1 +02 LT0756 | CTA et accessoires (filtres (3), clapets (3), pressostats (3), sondes de pression différentielle (2), thermostat antigel) | 1 | ens | Robatherm | RMC 12/15 | 4
[5 empty] | Ventilateur de pulsion | 1
[5 empty] | Ventilateur de reprise | 1
[5 empty] | Variateur de vitesse | 2 |  | Danfoss | VLT
[5 empty] | Roue de récupération | 1 |  | Klingenburg | KR 4 R
[5 empty] | Batterie eau ch. (70°C/50°C) + Batterie eau fr. (8°C/14°C) | 1
[5 empty] | Extracteur pour sanitaire | 1 |  | Ostberg | IRKC 315 F3
[5 empty] | Ventilateur centrifuge | 1 |  | RUCON
[5 empty] | Extracteur | 1 |  | TLT | AXN R 561 800 D
1.1.1.10 | Ventilation | Palais | Système de traitement de l'air | Salle des pas perdus NIV.02 Local PA1 +01 LT0713 Local PA1 +02 LT0756 | CTA et accessoires | 4 | ens | Robatherm | RMC 09/12 | 4
[5 empty] | Ventilateur centrifuge | 1 |  | Ferrari | FR 631 N4
[5 empty] | Ventilateur centrifuge | 2 |  | Ferrari | FR 561 N2
[5 empty] | Ventilateur centrifuge | 2 |  | Ferrari | FR 491 N4
[5 empty] | Extracteur | 1 |  | TLT | BVAXN 12 156/ 560 D
[5 empty] | Extracteur | 1 |  | TLT | BVAXN 12 156/ 560 D
1.1.1.11 | Ventilation | Palais | Système de traitement de l'air | Passerelles Palais-Anneau | Ensemble de ventilation et accessoires | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | Ventilo-convecteur plafonnier | 8 |  | LTG | VFC - 2
1.1.1.12 | Ventilation | Palais | Système de traitement de l'air | Palais | Ensemble de ventilation | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | Ventilo-convecteur | 2 |  | EVRAPO | CH 216
[5 empty] | Ventilateur | 1 |  | Ostberg | CK 200 B
1.1.1.13 | Ventilation | Palais | Système de traitement de l'air | Cabines interprètes, Grande salle, Salle conférence interprétation, Moyenne salle d'audience, Petite salle d'audience, bureaux périphériques | CTA et accessoires | 2 | ens | Robatherm | RMC 06/09 | 4
[5 empty] | CTA et accessoires | 1 |  | Robatherm | RMC 06/06
[5 empty] | CTA et accessoires | 1 |  | Robatherm | RMC 06/06
[5 empty] | CTA et accessoires | 2 |  | Robatherm | RMC 06/09
[5 empty] | CTA et accessoires | 2 |  | Robatherm | RMC 06/06
[5 empty] | CTA et accessoires | 9 |  | Condair | CP
1.1.1.14 | Ventilation | Palais | Système de traitement de l'air | Locaux techniques | Ensemble de ventilation | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | Ventilateur de pulsion pour gaine simple | 2 |  | Rucon | UM 80-5-4
[5 empty] | Ventilateur de reprise pour gaine simple | 2 |  | Rucon | UM 80-5-4
[5 empty] | Ventilateur de pulsion pour gaine simple | 1 |  | Rucon | UM 31-10-2
[5 empty] | Ventilateur de reprise pour gaine simple | 1 |  | Rucon | UM 31-10-2
[5 empty] | Clapet de réglage et de fermeture 2000x800 | 4 |  | Schako | HKP 180
[5 empty] | Clapet de réglage et de fermeture 500x300 | 2 |  | Schako | HKP 180
[5 empty] | Clapet coupe-feu rectangulaire, motorisé | 14 |  | Schako | BK 188
[5 empty] | Clapet coupe-feu rectangulaire, motorisé | 3 |  | Schako | BK
[5 empty] | Caisson filtre plan 2100x800 | 2 |  | TP/CR
1.2.1.1 | Clapets coupe-feu | Palais | Ensemble des clapets coupe-feu | Palais | Ensemble de clapets coupe-feu + moteurs (si présent) | 352 | pce | Trox/Belimo | TEK/BF24 | 1
1.3.1.1 | Unités terminales autonomes | Palais | Armoires de climatisation | Local photovoltaïque | Armoires de climatisation | 1 | pce | CIAT | Magister II | 2
|  |  |  | CTS | Armoires de climatisation | 2 |  | CIAT | Magister II
1.4.1.1 | Distribution hydraulique | Palais | Échangeurs "Eau glaçée" | Circuit "Eau glaçée" Palais | Echangeur PF/Palais/Traducteurs "Grande Salle" | 1 | ens | Thermowave | TL 90 | 2
[5 empty] | Echangeur PF/Palais/Traducteurs "Salle de conférence" | 1 |  | Thermowave | TL 90
[5 empty] | Echangeur PF/Palais/Traducteurs "Audience Niveau 6/7" | 2 |  | Thermowave | TL 90
[5 empty] | Echangeur PF/Palais/Traducteurs "Audience Niveau 8" | 2 |  | Thermowave | TL 90
[5 empty] | Echangeur PR/Palais/P.1.01 | 1 |  | Thermowave | TL 90
[5 empty] | Echangeur PR/Palais/P.2.01 | 1 |  | Thermowave | TL 90
[5 empty] | Echangeur PR/Palais/P.1.09 | 1 |  | Thermowave | TL 90
[5 empty] | Echangeur PR/Palais/P.2.09 | 1 |  | Thermowave | TL 90
1.4.1.2 | Distribution hydraulique | Palais | Pompes de circulation "Eau glaçée" | Palais | Circuit "Plancher climatique" Palais - P.1.1. | 1 | ens | Grundfos | TPE 65-60/4 S | 2
[5 empty] | Circuit "Plancher climatique" Palais - P.1.2. | 1 |  | Grundfos | TPE 80-60/4-S
[5 empty] | Circuit "VDI" Grande salle d'audience | 1 |  | Grundfos | TPE 32-40/4-S
[5 empty] | Circuit "PR" "Grande salle" et "Salle de conf" P.1.1. et P.2.1. | 2 |  | Grundfos | TPE 32-40/4-S
[5 empty] | Circuit "PR" "Grande salle" et "Salle de conf" P.1.1. et P.2.1. | 2 |  | Grundfos | TPE 32-80/4-S
[5 empty] | Circuit "VDI" Salle de conférence | 1 |  | Grundfos | TPE 32-40/4-S
[5 empty] | Circuit "Plancher climatique" P.1.9 | 1 |  | Grundfos | TPE 65-60/4 S
[5 empty] | Circuit "Plancher climatique" P.2.9 | 1 |  | Grundfos | TPE 65-60/4 S
[5 empty] | Circuit CTA "Grande salle d'audience" | 1 |  | Grundfos | TPE 80-60/4-S
[5 empty] | Circuit CTA "Salle de conférence" | 1 |  | Grundfos | TPE 32-100/4-S
[5 empty] | Circuit CTA "Salle des Pas perdus" | 4 |  | Grundfos | TPE 32-100/4-S
[5 empty] | Circuit CTA "Salle des pas perdus haute" | 2 |  | Grundfos | TPE 32-100/4-S
[5 empty] | Circuit CTA "Bureaux +6"" | 2 |  | Grundfos | TPE 32-80/4-S
[5 empty] | Circuit CTA "Salle d'audience +6" | 2 |  | Grundfos | TPE 40-100/4-S
[5 empty] | Circuit CTA "Salle d'audience +8" | 2 |  | Grundfos | TPE 32-150/4-S
[5 empty] | Circuit "Plafond refroidissant" P.1.9. et P 2.9 | 2 |  | Grundfos | TPE 32-60/4-S
[5 empty] | Circuit "Plafond refroidissant" P.1.9. et P.2.9 | 2 |  | Grundfos | TPE 32-80/4-S
[5 empty] | Circuit "Plafond refroidissant" P.1.9. et P 2.9 | 2 |  | Grundfos | TPE 32-40/4-S
[5 empty] | Circuit "Plafond refroidissant" P.1.9. et P 2.9 | 2 |  | Grundfos | TPE 32-60/4-S
[5 empty] | Circuit "VDI" P.1.9. et P.2.9. | 2 |  | Grundfos | TPE 32-40/4-S
1.4.1.3 | Distribution hydraulique | Palais | Vase d'expansion "Eau glaçée" | Palais | Vase d'expansion - Palais "Grande salle" & "Conférence" | 2 | pce | Pneumatex | PND 80/3 | 1
[5 empty] | Vase d'expansion - Palais "Audience " 6/7 | 2 |  | Pneumatex | PND 80/3
[5 empty] | Vase d'expansion - Palais "Audience" 8 | 2 |  | Pneumatex | PND 25/4
1.4.1.4 | Distribution hydraulique | Palais | Équipements de distribution hydraulique "Eau glaçée" dont tuyauteries et accessoires | Palais | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne à papillon | 130 |  | Socla | Sylax
[5 empty] | Vanne d'isolement cadenassée | 10 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique - | 58 |  | Cimberio | CIM 200
[5 empty] | Vanne de réglage à brides | 43 |  | TA | STAF
[5 empty] | Vanne de réglage filetée | 44 |  | TA | STAD
[5 empty] | Vanne à soupape à 2 voies pour motorisation | 16 |  | TA | TBVC
[5 empty] | Filtre à tamis à brides | 15 |  | Socla | Y333
[5 empty] | Clapet antiretour Sandwich | 16 |  | Socla | 895
[5 empty] | Clapet antiretour fileté | 12 |  | Socla | 601
[5 empty] | Robinet de vidange | 100
[5 empty] | Automate de dégazage et d'appoint d'eau | 10 |  | Pneumatex | VMB BO PC
[5 empty] | Purgeur d'air automatique à grande capacité | 25 |  | Flexvent | Super
[5 empty] | Thermomètre en verre | 60 |  | Sika
[5 empty] | Thermomètre à cadran | 8 |  | Wika
[5 empty] | Manomètre | 80 |  | Wika
[5 empty] | Robinet de manomètre | 80 |  | Wika
[5 empty] | Set manomètre différentiel | 14 |  | Wika
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 125 | 1 |  | Actaris | Woltex
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 100 | 3 |  | Actaris | Woltex
[5 empty] | Set de remplissage pour vase d'expansion | 6
[5 empty] | Set de remplissage "grand débit" | 4
[5 empty] | Set pour batterie de climatisation locaux "VDI" | 6
1.4.1.5 | Distribution hydraulique | Palais | Échangeurs "Eau chaude" | Circuit "Eau chaude" Palais | Echangeur PC/P.1.1. | 1 | ens | Thermowave | TL 90 | 2
[5 empty] | Echangeur PC/P.2.1. | 1 |  | Thermowave | TL 90
[5 empty] | Echangeur PC/P.1.9. | 1 |  | Thermowave | TL 90
[5 empty] | Echangeur PC/P.2.9. | 1 |  | Thermowave | TL 90
1.4.1.6 | Distribution hydraulique | Palais | Pompes de circulation "Eau chaude" | Palais | Pompe centrifuge électronique Palais 1 Ouest P.1.1. | 1 | ens | Grundfos | TPE 80-60/4-S | 2
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique Palais 1 Ouest CH SOL | 1 |  | Grundfos | TPE 32-80/4-S
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique Palais 1 Ouest CH SOL | 1 |  | Grundfos | TPE 50-190/4-S
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique Palais Est P.2.1. | 1 |  | Grundfos | TPE 50-90/4-S
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique Palais 1 Est CH SOL | 1 |  | Grundfos | TPE 32-100/4-S
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique Palais 1 Est CH SOL | 1 |  | Grundfos | TPE 80-150/4-S
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique Palais 9 OuestP.1.9. | 1 |  | Grundfos | TPE 80-60/4-S
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique Palais 9 Ouest PC | 1 |  | Grundfos | TPE 32-80/4-S
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique Palais 9 Ouest PC | 1 |  | Grundfos | TPE 65-170/4-S
[5 empty] | Circulateur électronique Palais 9 Ouest | 1 |  | Grundfos | TPE 32-80/4-S
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique Palais 9 Est P.2.9. | 1 |  | Grundfos | TPE 65-60/4 S
[5 empty] | Circulateur centrifuge électronique Palais 9 Est | 1 |  | Grundfos | TPE 32-80/4-S
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique Palais 9 Est P.2.9. | 1 |  | Grundfos | TPE 32-80/4-S
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique Palais 9 Est | 1 |  | Grundfos | TPE 65-150/4-S
[5 empty] | Circulateur centrifuge électronique Palais 9 Est | 1 |  | Grundfos | TPE 32-80/4-S
[5 empty] | Pompe électonique "Batteries terminales-Avocats/Presse" | 1 |  | Grundfos | TPE 32-80/4-S
1.4.1.7 | Distribution hydraulique | Palais | Vase d'expansion "Eau chaude" | Palais | Vase d'expansion - Palais "Grande salle" | 1 | pce | Pneumatex | PND 120/3 | 1
[5 empty] | Vase d'expansion - Palais "Conférence" | 1 |  | Pneumatex | PND 80/3
[5 empty] | Vase d'expansion - Palais LT 9 P1.9/2.9 | 2 |  | Pneumatex | PND 140/3
[5 empty] | Vase d'expansion - Palais "Chauffage de sol" | 1 |  | Pneumatex | PND 300/3
[5 empty] | Vase d'expansion - Palais "Chauffage de sol" | 1 |  | Pneumatex | PND 300/3
[5 empty] | Vase d'expansion - Palais "Chauffage de sol" | 1 |  | Pneumatex | PND 80/3
[5 empty] | Vase d'expansion - Palais "Chauffage de sol" | 1 |  | Pneumatex | PND 140/3
1.4.1.8 | Distribution hydraulique | Palais | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | Palais | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne à papillon | 28 |  | Socla | Sylax
[5 empty] | Vanne d'arrêt filetée | 32 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Vanne d'isolement cadenassée | 8 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique | 26 |  | Cimberio | CIM 200
[5 empty] | Vanne de réglage à brides | 13 |  | TA | STAF
[5 empty] | Vanne de réglage filetée | 57 |  | TA | STAD
[5 empty] | Régulation de zones pour batteries terminales | 8 |  | Heimeier | 2202-04
[5 empty] | Servomoteurs thermiques | 8 |  | Siemens | STA 71
[5 empty] | Filtre à tamis à brides | 4 |  | Socla | Y333
[5 empty] | Clapet antiretour Sandwich | 13 |  | Socla | 895
[5 empty] | Clapet antiretour fileté | 11 |  | Socla | 601
[5 empty] | Robinet de vidange | 76
[5 empty] | Purgeur d'air | 3 |  | Flamco | Flamcovent 125 F
[5 empty] | Purgeur d'air | 1 |  | Flamco | Flamcovent 80 F
[5 empty] | Purgeur d'air automatique à grande capacité | 28 |  | Flexvent | Super
[5 empty] | Bouteille de purge long 100 mm | 16 |  | Confort | Sinus
[5 empty] | Bouteille de purge long 150 mm | 20 |  | Confort | Sinus
[5 empty] | Bouteille de purge long 200 mm | 20 |  | Confort | Sinus
[5 empty] | Thermomètre en verre | 40 |  | Sika
[5 empty] | Thermomètre à cadran | 8 |  | Wika
[5 empty] | Manomètre | 60 |  | Wika
[5 empty] | Robinet de manomètre | 60 |  | Wika
[5 empty] | Set manomètre différentiel | 8 |  | Wika
[5 empty] | Set de remplissage pour vase d'expansion | 8 |  | Pcs
[5 empty] | Set de raccordement pour batterie de ventilo-convecteur | 6 |  | Pcs
1.5.1.1 | Diffusion chaud/froid | Palais | Plafonds froids | Palais | Set de raccordement pour plafond froid | 104 | pce | TA + EMO | TVBC + T | 2
1.5.1.2 | Diffusion chaud/froid | Palais | Plancher chauffant | Palais | Plancher chauffant électrique - surface en m² | 1000 | m2 |  |  | 1
[5 empty] | Plancher chauffant à eau chaude - surface en m² | 4500
1.6.1.1 | Analyse et traitement de l'eau | Palais | Ensemble pour le traitement de l'eau | Palais | Installation de dosage pour produits de conditionnement | 4 | ens | Permo | Permotronic 16 | 1
[5 empty] | Embout d'injection pour produits de conditionnement | 4 |  | Permo
[5 empty] | Produit neutralisant pour circuits chauffage | 4
[5 empty] | Liant d'oxygène pour circuits chauffage | 10 |  | Permo | T 2235
[5 empty] | Coffret d'analyse eau chaude | 1 |  | Permo | Labo BC 3
[5 empty] | Analyse de l'eau | 1
1.1.2.1 | Ventilation | Anneau | Distribution aéraulique | Anneau et Parking Membres | Gainage et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 1
1.1.2.2 | Ventilation | Anneau | Système de traitement de l'air | Anneau et Parking Membres | CTA et accessoires | 26 | ens | Robatherm | RMC 06/06 | 4
1.1.2.3 | Ventilation | Anneau | Système de traitement de l'air | Anneau et Parking Membres | CTA et accessoires | 1 | ens | Robatherm | RMC 09/06 | 4
1.1.2.4 | Ventilation | Anneau | Système de traitement de l'air | Anneau et Parking Membres | CTA avec panoplie sur collecteur et GTC | 1 | ens | GEA CAIRplus | SX 128.096IVBV | 4
1.1.2.5 | Ventilation | Anneau | Système de ventilation | Anneau et Parking Membres | Ventilateurs de transfert couloir | 32 | pce | Helios |  | 4
1.2.2.1 | Clapets coupe-feu | Anneau | Ensemble des clapets coupe-feu | Anneau et Parking Membres | Ensemble de clapets coupe-feu + moteurs (si présent) | 467 | pce | Trox/Belimo | TEK/BF24 | 1
1.3.2.1 | Distribution hydraulique | Anneau | Échangeurs "Eau glaçée" | Circuit "Eau glaçée" Anneau et Parking Membres | Echangeur pour plafond froid 4.14 | 1 | ens | Thermowave | TL 90 | 2
[5 empty] | Echangeur PF / A.4.5/4.6/4.7/4.12/4.13 | 5 |  | Thermowave | TL 90
[5 empty] | Echangeur PF / A 4.1/4.4/4.8/4.11 | 4 |  | Thermowave | TL 90
[5 empty] | Echangeur PF / A.4.2/4.3/4.9/4.10 | 4 |  | Thermowave | TL 90
[5 empty] | Echangeur CTA extérieure/A.4.14 | 1 |  | Thermowave | TL 90
1.3.2.2 | Distribution hydraulique | Anneau | Pompes de circulation "eau glaçée" | Anneau et Parking Membres | Circuit primaire "Plafond climatique" A.4.1/4.4/4.5/4.6/4.7/4.8/4.11/4.12/4.13 | 9 | ens | Grundfos | TPE 32-80/4-S | 2
[5 empty] | Circuit primaire "Plafond climatique" A.4.2/4.3/4.9/4.10 | 4 |  | Grundfos | TPE 32-180/4-S
[5 empty] | Circuit secondaire "Plafond climatique" A.4.14 | 1 |  | Grundfos | TPE 32-120/4-S
[5 empty] | Circuit secondaire "Plafond climatique" A.4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.8/4.9/4.10/4.11/4.12/4.13 | 13 |  | Grundfos | TPE 65-130/4-S
[5 empty] | Circuit "primaire" échangeur CTA A.4.14 | 1 |  | Grundfos | TPE 32-80/4-S
[5 empty] | Pompe électronique pour circuit CTA | 14 |  | Grundfos | TPE 32-80/4-S
[5 empty] | Circulateur électronique pour circuit "VDI" A.4.1/4.4/4.8/4.11 | 4 |  | Grundfos | TPE 32-60/4-S
1.3.2.3 | Distribution hydraulique | Anneau | Vase d'expansion "Eau glaçée" | Anneau et Parking Membres | Vase d'expansion pour eau glycolée-Anneau/CTA A.4.14 avec automate de dégazage et d'appoint d'eau | 13 | pce | Pneumatex | PND 35/3 | 1
1.3.2.4 | Distribution hydraulique | Anneau | Équipements de distribution hydraulique "Eau glaçée" dont tuyauteries et accessoires | Anneau et Parking Membres | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne à papillon | 149 |  | Socla | Sylax
[5 empty] | Vanne d'arrêt à brides | 78 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Vanne d'isolement cadenassée | 29 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique | 83 |  | Cimberio | CIM 200
[5 empty] | Vanne de réglage à brides | 124 |  | TA | STAF
[5 empty] | Vanne de réglage filetée | 22 |  | TA | STAD
[5 empty] | Filtre à tamis à brides | 27 |  | Socla | Y333
[5 empty] | Filtre à tamis taraudé | 17 |  | Socla | Y335
[5 empty] | Clapet antiretour Sandwich | 29 |  | Socla
[5 empty] | Clapet antiretour fileté | 32 |  | Socla | 601
[5 empty] | Robinet de vidange | 242 |  | Oventrop
[5 empty] | Vanne à soupape à 2 voies pour motorisation | 2
[5 empty] | Purgeur d'air automatique à grande capacité | 30 |  | Flamco | Super
[5 empty] | Thermomètre en verre | 102 |  | Sika
[5 empty] | Thermomètre à cadran | 26 |  | Wika
[5 empty] | Manomètre | 63 |  | Wika
[5 empty] | Robinet de manomètre | 63 |  | Wika
[5 empty] | Set manomètre différentiel | 28 |  | Wika
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 65 | 2 |  | Actaris | Woltex
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 50 | 11 |  | Actaris | Woltex
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 125 | 2 |  | Actaris | Woltex
[5 empty] | Set de remplissage | 13
[5 empty] | Dispositif de remplissage et de rétention d'eau glycolée | 1 |  | Grundfos
1.3.2.5 | Distribution hydraulique | Anneau | Pompes de circulation "Eau chaude" | Anneau et Parking Membres | Circulateur Anneau "Circuit Convecteurs" | 13 | pce | Grundfos | UPE 25-80 | 2
1.3.2.6 | Distribution hydraulique | Anneau | Vase d'expansion "Eau chaude" | Anneau et Parking Membres | Vase d'expansion - Anneau | 13 | pce | Pneumatex | PND 80/3 | 1
[5 empty] | Vase d'expansion pour eau glycolée CTA A.4.14 | 1 |  | Pneumatex | PND 35/3
1.3.2.7 | Distribution hydraulique | Anneau | Équipements de distribution hydraulique "Eau chaude" dont tuyauteries et accessoires | Anneau et Parking Membres | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne d'arrêt à brides | 66 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Vanne d'isolement cadenassée R | 14 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique - | 106 |  | Cimberio | CIM 200
[5 empty] | Vanne de réglage à brides | 2 |  | TA | STAF
[5 empty] | Vanne de réglage filetée | 106 |  | TA | STAD
[5 empty] | Set pour régulation de zones pour batteries terminales | 2 |  | Heimeier
[5 empty] | Servomoteurs thermiques | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Filtre à tamis à brides | 2 |  | Socla | Y333
[5 empty] | Filtre à tamis fileté | 12 |  | Socla | Y335
[5 empty] | Clapet antiretour Sandwich | 2 |  | Socla | 895
[5 empty] | Clapet antiretour fileté | 25 |  | Socla | 601
[5 empty] | Robinet de vidange | 162 |  | Oventrop
[5 empty] | Purgeur d'air automatique à grande capacité | 14 |  | Flamco | Super
[5 empty] | Thermomètre en verre | 56 |  | Sika
[5 empty] | Thermomètre à cadran | 26 |  | Wika
[5 empty] | Manomètre | 54 |  | Wika
[5 empty] | Robinet de manomètre | 54 |  | Wika
[5 empty] | Set manomètre différentiel | 14 |  | Wika
[5 empty] | Compteur de chaleur calibre 50 | 2
[5 empty] | Sonde + thermostat bureau AN4+06LB0654 | 1 |  | Siemens | QAX
[5 empty] | Sonde + thermostat bureau AN1+06LB0332-2 | 1 |  | Siemens | QAX
[5 empty] | Sonde + thermostat bureau AN2+07LB0454 | 1 |  | Siemens | QAX
[5 empty] | Sonde + thermostat bureau AN2+07LB0352 | 1 |  | Siemens | QAX
[5 empty] | Sonde + thermostat bureau AN2+06LB0430 | 1 |  | Siemens | QAX
[5 empty] | Sonde + thermostat bureau AN4+07LB0646 | 1 |  | Siemens | QAX
[5 empty] | Set de remplissage pour vase d'expansion | 13
1.3.2.8 | Distribution hydraulique | Anneau | Échangeurs "Eau chaude" | Circuit "Eau chaude" Communs | Echangeur pour eau chaude - A.4.6. | 1 | ens | Thermowave |  | 2
[5 empty] | Ech pour eau chaude - A.4.1/4.4/4.5/4.7/4.8/4.11/4.12/4.13 | 8 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur pour eau chaude - A.4.14 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur pour eau chaude - ANNEAU - A.4.2/4.3/4.9/4.10 | 4 |  | Thermowave | TL 50
1.4.2.1 | Diffusion chaud/froid | Anneau | Plafonds froids | Anneau et Parking Membres | Set de raccordement pour plafond froid | 968 | pce | TA + EMO | TVBC + T | 2
[5 empty] | Set de raccordement pour poutre froide (aménagement des salles de réunions et bureaux pour les nouveaux Membres) | 8
1.4.2.2 | Diffusion chaud/froid | Anneau | Convecteurs de sol | Anneau et Parking Membres | Ventilo-convecteur petite salle de délibérés | 2 | pce | CIAT | Major2 | 2
[5 empty] | Convecteur de sol et set de raccordement | 1632 |  | TA
1.5.2.1 | Analyse et traitement de l'eau | Anneau | Ensemble pour le traitement de l'eau | Anneau et Parking Membres | Installation de dosage pour produits de conditionnement | 13 | ens | Permo | Permotronic 16 | 1
[5 empty] | Sas d'injection pour produits de traitement | 10 |  | Permo
[5 empty] | Produit neutralisant pour circuits chauffage | 1
[5 empty] | Liant d'oxygène pour circuits chauffage | 5 |  | Permo | T 2235
[5 empty] | Coffret d'analyse eau chaude | 1 |  | Permo | Labo BC 3
[5 empty] | Analyse de l'eau | 1
[5 empty] | Produit pour protection antigel et anticorrosion | 1
1.1.3.1 | Ventilation | Galerie | Distribution aéraulique | Galerie et Parking Personnel | Gainage et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens | NOVA | K 14 | 1
1.1.3.2 | Ventilation | Galerie | Système de traitement de l'air | Bibliothèque | CTA et accessoires | 2 | ens | NOVA | K 15 | 4
1.1.3.3 | Ventilation | Galerie | Système de traitement de l'air | Restaurant | CTA et accessoires | 1 | ens | NOVA | Z 17/20 | 4
1.1.3.4 | Ventilation | Galerie | Système de traitement de l'air | Salle multimédia et salon | CTA et accessoires | 1 | ens | NOVA | K 14/17 | 4
1.1.3.5 | Ventilation | Galerie | Système de traitement de l'air | Club | CTA et accessoires | 1 | ens | NOVA | K 14 | 4
1.1.3.6 | Ventilation | Galerie | Système de traitement de l'air | Cuisines et laveries | CTA et accessoires | 5 | ens | NOVA | Z 11/14, Z 9/11, A 11/14 | 4
1.1.3.7 | Ventilation | Galerie | Système de traitement de l'air | Technical center | CTA et accessoires | 1 | ens | NOVA | K 7/28 | 4
1.1.3.8 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Banque | Ensemble de ventilation et accessoires (ventilo-convecteur, clapet, etc.) | 1 | ens | Ostberg | CK 200 B | 4
1.1.3.9 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Kiosque-Journaux | Ensemble de ventilation et accessoires (ventilo-convecteur, clapet, etc.) | 1 | ens | Ostberg | CK 200 B | 4
1.1.3.10 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Parking Personnel | Ensemble de ventilation et accessoires (ventilateur, clapet, système d'air neuf, etc.) | 1 | ens |  |  | 4
1.1.3.11 | Ventilation | Galerie | Système de traitement de l'air | Salle à manger, buanderie, cafétéria | CTA et accessoires | 2 | ens | NOVA | Z 14/140, A 14/17 | 4
1.1.3.12 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Rue technique | CTA plenum air neuf CTA CF100 et accessoires | 1 | ens |  |  | 4
1.1.3.13 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Rue technique | CTA plenum ventilation (surpression) rue Technique CTA CF101 et accessoires | 2 | ens |  |  | 4
1.1.3.14 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Sanitaires bibliothèque Galerie zone 1 | Extracteur Toilettes Bibliothèque CF543 et accessoires | 1 | ens |  |  | 2
1.1.3.15 | Ventilation | Galerie | Système de traitement de l'air | Salles de classe/formation Galerie zone 2 | CTA Salle de Classe CF003A et accessoires | 1 | ens |  |  | 4
1.1.3.16 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Sanitaires Salles de classe/formation Galerie zone 2 | Extracteur Toilettes Salle de Classe CF072 et accessoires | 1 | ens |  |  | 2
1.1.3.17 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Rue technique zone 2 étage | CTA SAS Ascenseur CF568 et accessoires | 1 | ens |  |  | 4
1.1.3.18 | Ventilation | Galerie | Système de traitement de l'air | Rue technique Atelier société maintenance | CTA Stockage Salle de Maintenance CF570 et accessoires | 1 | ens |  |  | 4
1.1.3.19 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Sanitaires parking personnel | Extracteur sanitaire Vestiaire Parking Personnel ACF 004 | 1 | ens |  |  | 4
1.1.3.19 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Rue technique zone 1 étage | Extracteur STOCKAGE 1 -01 et accessoires LD013 | 1 | ens |  |  | 2
1.1.3.20 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Rue technique zone 2 étage | Extracteur STOCKAGE 2-01 et accessoires LD015 | 1 | ens |  |  | 2
1.1.3.21 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Rue technique zone 2 étage | Extracteur STOCKAGE 3 -01 et accessoires LD019 | 1 | ens |  |  | 2
1.1.3.22 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Rue technique zone 2 étage | Extracteur STOCKAGE 4-01 et accessoires LD022 | 1 | ens |  |  | 2
1.1.3.23 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Rue technique zone 2 étage | Extracteur STOCKAGE 5 -01 et accessoires LD029 | 1 | ens |  |  | 2
1.1.3.24 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Rue technique zone 2 étage | Extracteur STOCKAGE 6-01 et accessoires LD016 | 1 | ens |  |  | 2
1.1.3.25 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Hotte office club | CTA de pulsion hotte induction Office Club BCF 27 | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | Ventilateur d´extraction ACF 38 hotte office club | 1
1.1.3.26 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Sanitaires club et salle à manger | Extracteur sanitaires club et salle à manger ACF 34 | 1 | ens |  |  | 4
1.1.3.27 | Ventilation | Galerie | Système de ventilation | Toiture Anneau | Extracteur hotte cuisine ACF 36 | 1 | ens | Robatherm | RMC 09/18 | 4
1.2.3.1 | Unités terminales autonomes | Galerie | Split system | Parking Personnel | Split guérite Rue Technique/Park Erasmus | 1 | ens |  |  | 2
|  |  |  | Parking Personnel | Split guérite PP | 2
1.2.3.2 | Unités terminales autonomes | Galerie | Armoires de climatisation | CTS | Armoires de climatisation | 2 | ens | CIAT | Magister II | 2
1.3.3.1 | Distribution hydraulique | Galerie | Échangeurs "Eau glaçée" | Circuit "Eau glaçée" Galerie | Echangeur plancher climatique "Galerie RT.2" | 1 | ens | Thermowave | TL 90 | 2
1.3.3.2 | Distribution hydraulique | Galerie | Pompes de circulation "Eau glaçée" | Galerie | Circuit "bibliothèque" RT.1 | 1 | ens | Grundfos | TPE 50-60/4 S | 2
[5 empty] | Circuit "VDI" bibliothèque" - RT.1. | 1 |  | Grundfos | TPE 25-90/2
[5 empty] | Circuit "Ventilo-convecteurs - Bibliothèque" - RT.1. | 1 |  | Grundfos | TPE 25-90/2
[5 empty] | Circuit CTA "Restaurant" RT.2. | 1 |  | Grundfos | TPE 80-60/4
[5 empty] | Circuit échangeur "Sol climatique" RT.2. | 1 |  | Grundfos | TPE 80-60/4
[5 empty] | Circuit échangeur "Sol climatique" RT.2. | 1 |  | Grundfos | TPE 100-130/4
[5 empty] | Circuit CTA "Banque" RT.2 | 1 |  | Grundfos | TPE 25-90
[5 empty] | Circuit CTA "Cuisine & Laveries" G.1.1. | 1 |  | Grundfos | TPE 65-60/4
[5 empty] | Circuit CTA "clubs" G.1.1. | 1 |  | Grundfos | TPE 65-60/4
[5 empty] | Circuit CTA "multimedia" G.1.1. | 1 |  | Grundfos | TPE 25-90/2
[5 empty] | Circuit "Kiosque-Journaux" - G.1.1. | 2 |  | Grundfos | TPE 40-120
[5 empty] | Circuit CTA "Classes" G.1.2. | 1 |  | Grundfos | TPE 65-60/4
[5 empty] | Circuit VDI - G.1.1 | 1 |  | Grundfos | TPE 25-90/2
[5 empty] | Circuit CTA "Salle à manger" G.1.2. | 1 |  | Grundfos | TPE 65-60/4
[5 empty] | Circuit CTA "Cuisine & Laveries" G.1.1. | 1 |  | Grundfos | TPE 65-60/4
[5 empty] | Circuit CTA "Avocats-Presse" G..1 | 1 |  | Grundfos | TPE 65-60/4
1.3.3.3 | Distribution hydraulique | Galerie | Équipements de distribution hydraulique "Eau glaçée" dont tuyauteries et accessoires | Galerie | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne à papillon | 38 |  | TA | LUF
[5 empty] | Vanne d'arrêt filetée | 21 |  | Oventrop
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique | 35 |  | JVR
[5 empty] | Vanne de réglage à brides | 13 |  | TA | STAF
[5 empty] | Vanne de réglage filetée | 52 |  | TA | STAF
[5 empty] | Set de raccordement pour batterie de ventilo-convecteur | 20 |  | Danfoss | RAV
[5 empty] | Filtre à tamis à brides | 5 |  | ARI | 22050
[5 empty] | Clapet antiretour Sandwich | 11 |  | Socla | 895
[5 empty] | Clapet antiretour fileté | 5 |  | Socla | 207
[5 empty] | Robinet de vidange | 59 |  | Oventrop
[5 empty] | Purgeur d'air automatique à grande capacité | 13 |  | Spiravent | Spirotop
[5 empty] | Thermomètre en verre | 34 |  | Sika
[5 empty] | Thermomètre à cadran | 10 |  | Wika
[5 empty] | Manomètre | 32 |  | Wika
[5 empty] | Robinet porte-manomètre | 32 |  | Wika
[5 empty] | Set manomètre différentiel | 5 |  | Wika
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 125 | 1 |  | Aquamétro | WPDX O ODI
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 80 | 1 |  | Aquamétro | Rubis
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 65 | 2 |  | Aquamétro | Rubis
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 50 | 1 |  | Aquamétro | Rubis
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 40 | 2 |  | Aquamétro | Topaze
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 15 | 2 |  | Aquamétro | Topaze
[5 empty] | Set de remplissage "grand débit" | 6
1.3.3.4 | Distribution hydraulique | Galerie | Échangeurs "Eau chaude" | Circuit "Eau chaude" Galerie | Echangeur pour eau chaude - Bibliothèque | 1 | ens | Thermowave | TL 250 | 2
[5 empty] | Echangeur pour eau chaude - Restaurant | 1 |  | Thermowave | TL 50
[5 empty] | Echangeur pour eau chaude - Cuisne | 1 |  | Thermowave | TL 50
[5 empty] | Echangeur pour eau chaude - Classes | 1 |  | Thermowave | TL 50
[5 empty] | Echangeur pour eau chaude - Salle à manger | 1 |  | Thermowave | TL 50
[5 empty] | Echangeur "Plancher climatique" / Galerie / RT.2 | 1 |  | Thermowave | TL 50
1.3.3.5 | Distribution hydraulique | Galerie | Pompes de circulation "Eau chaude" | Galerie | Pompe électronique GALERIE RT.1. " Bibliothèque" | 1 | ens | Grundfos | TPE 80-70/4 | 2
[5 empty] | Pompe électronique GALERIE CH. SOL | 1 |  | Grundfos | TPE 50-130/4
[5 empty] | Pompe électronique GALERIE CH. SOL | 1 |  | Grundfos | TPE 100-130/4
[5 empty] | Pompe électronique GALERIE "CLASSES" LT+2 | 1 |  | Grundfos | Magna UPE 32-120 F
[5 empty] | Pompe électronique "Aérothermes" | 1 |  | Grundfos | Magna UPE 32-120 F
[5 empty] | Pompe électronique "Echangeur RESTAURANT" | 1 |  | Grundfos | UPE 50-120 F
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique "Echangeur LT CUISINE" | 1 |  | Grundfos | UPE 50-120 F
[5 empty] | Circulateur électronique CTA "Bibliothèque" | 1 |  | Grundfos | Magna UPE 32-120 F
[5 empty] | Circulateur électronique GALERIE CLUB'S | 1 |  | Grundfos | Magna UPE 32-120 F
[5 empty] | Circulateur GALERIE "Unit terminales Multimédia" | 1 |  | Grundfos | Magna UPE 32-120 F
[5 empty] | Circulateur centrifuge électronique GALERIE "COUPOLE" | 1 |  | Grundfos | Magna UPE 32-120 F
[5 empty] | Pompe électronique GALERIE "Unit. terminales CLASSES" | 1 |  | Grundfos | Magna UPE 32-120 F
[5 empty] | Circulateur électronique "Post-chauffe - Avocats-Presse" | 1 |  | Grundfos | Magna UPE 32-120 F
[5 empty] | Pompe centrifuge GALERIE "Préchauffe RT1" | 1 |  | Grundfos | Magna UPE 40-120 F
[5 empty] | Pompe centrifuge GALERIE "Préchauffe RT2" | 1 |  | Grundfos | UPS 40-18-S
[5 empty] | Pompe centrifuge GALERIE "CTA Classes" | 1 |  | Grundfos | UPS 32-120 F
[5 empty] | Pompe centrifuge GALERIE RT.2. "CTA Restaurant" | 1 |  | Grundfos | UPS 32-120 F
[5 empty] | Pompe centrifuge GALERIE G.1.1. "CTA Cuisine" | 1 |  | Grundfos | UPS 32-120 F
[5 empty] | Pompe centrifuge GALERIE "CTA Laverie 1" | 1 |  | Grundfos | UPS 32-120 F
[5 empty] | Pompe centrifuge GALERIE "CTA Laverie 2" | 1 |  | Grundfos | UPS 32-120 F
[5 empty] | Circulateur centrifuge GALERIE "CTA Bibliothèque" | 1 |  | Grundfos | UPS 32-120 F
[5 empty] | Circulateur centrifuge GALERIE RT.1. "CTA Stockage" | 1 |  | Grundfos | UPS 32-60 F
[5 empty] | Circulateur centrifuge GALERIE "CTA Hotte" | 1 |  | Grundfos | UPS 32-60 F
[5 empty] | Circulateur centrifuge GALERIE "CTA Club's" | 1 |  | Grundfos | UPS 32-60 F
[5 empty] | Circulareur centrifuge GALERIE "CTA Multimédia" | 1 |  | Grundfos | UPS 32-120 F
[5 empty] | Circulateur centrifuge GALERIE "CTA Avocats-Presse" | 1 |  | Grundfos | UPS 32-60 F
[5 empty] | Circulateur GALERIE "Récupération CTA Resaturant" | 1 |  | Grundfos | UPS 32-80 F
[5 empty] | Pompe de transvasement pour antigel | 1 |  | Grundfos
1.3.3.6 | Distribution hydraulique | Galerie | Échangeurs "Eau chaude" | Circuit "Eau chaude" Communs | Echangeur pour eau chaude- GALERIE - RT.1 | 2 | ens | Thermowave |  | 2
[5 empty] | Echangeur pour eau chaude- - RT.1.B | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur pour eau chaude- RT.2 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur pour eau chaude- - G1.1. | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur pour eau chaude- - G.1.2. | 1 |  | Thermowave
1.3.3.7 | Distribution hydraulique | Galerie | Vase d'expansion "Eau chaude" | Restaurant | Vase d'expansion - "RESTAURANT" RT.2 | 1 | pce | Reflex | N | 1
|  |  |  | Bibliothèque | Vase d'expansion -" BIBLIOTHEQUE" RT.1 | 1 |  | Reflex | N
|  |  |  | Cuisine | Vase d'expansion -"CUISINE" G.1.1 | 1 |  | Reflex | N
|  |  |  | Classes | Vase d'expansion - "CLASSES" G.1.2 | 1 |  | Reflex | N
|  |  |  | Salle à manger | Vase d'expansion - "Salle à manger" | 1 |  | Reflex | N
|  |  |  | Galerie | Vase d'expansion - GALERIE " Plancher climatique" | 1 |  | Reflex | N
|  |  |  | Galerie | Vase d'expansion pour eau glycolée "récupération CTA" | 1 |  | Reflex | N
1.3.3.8 | Distribution hydraulique | Galerie | Équipements de distribution hydraulique "Eau chaude" dont tuyauteries et accessoires | Galerie | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne à papillon | 13 |  | TA | LUF
[5 empty] | Vanne d'arrêt à brides | 39 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Vanne d'arrêt filetée | 24 |  | TA
[5 empty] | Vanne d'isolement cadenassée | 7 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique | 12 |  | JVR
[5 empty] | Vanne de réglage à brides | 36 |  | TA | STAF
[5 empty] | Vanne de réglage filetée | 27
[5 empty] | Set de raccordement pour unitées terminales de chauffe | 33 |  | Cimbero
[5 empty] | Set de raccordement pour aérotherme "Stockage et divers" | 7 |  | Cimbero
[5 empty] | Filtre à tamis à brides | 7 |  | ARI | 22050
[5 empty] | Dégazeur | 1 |  | Pneumatex | PLA-A1-00
[5 empty] | Clapet antiretour Sandwich | 22 |  | Socla | 895
[5 empty] | Clapet antiretour fileté | 8 |  | Socla | 207
[5 empty] | Robinet de vidange | 73
[5 empty] | Purgeur d'air | 5 |  | Spiravent | Luft
[5 empty] | Purgeur d'air automatique à grande capacité | 38 |  | Spiravent | Spirotop
[5 empty] | Thermomètre en verre | 58 |  | Sika
[5 empty] | Thermomètre à cadran | 8 |  | Wika
[5 empty] | Manomètre | 78 |  | Wika
[5 empty] | Robinet de manomètre | 78 |  | Wika
[5 empty] | Set manomètre différentiel | 5 |  | Wika
[5 empty] | Set de remplissage pour vase d'expansion | 7 |  | Cimbero
[5 empty] | Robinet thermostatique | 10 |  | Danfoss | RA
1.4.3.1 | Diffusion chaud/froid | Galerie | Plancher chauffant | Galerie | Réseau plancher chauffant à eau chaude - surface en m² | 3500 | m2 |  |  | 1
1.4.3.2 | Diffusion chaud/froid | Galerie | Aérotherme | Galerie technique | Aérotherme et ses accessoires | 7 | ens |  |  | 1
1.1.4.1 | Ventilation | Tour A | Distribution aéraulique | Tour A et Socle | Ensemble gaines de ventilation, calorifuge, volets de dosage, silencieux et diffuseurs | 1 | ens |  |  | 1
1.1.4.2 | Ventilation | Tour A | Système de traitement de l'air | Tour A - Bureaux étage 3 à 24 T01+25 LT0008 | CTA 30.000 m3/h et accessoires | 2 | ens | Robatherm | RZ 15/21 | 4
[5 empty] | Ensemble batteries chaudes et froides | 1
[5 empty] | Ensemble ventilateurs soufflage et reprise | 1
[5 empty] | Ensemble éléments de filtration | 1
1.1.4.3 | Ventilation | Tour A | Système de traitement de l'air | Tour A et Socle - Bureaux étage 0 à 2 T01+02 LT0055 | CTA 13.500 m3/h et accessoires | 1 | ens | Robatherm | RMC 12/12 | 4
[5 empty] | Ensemble batteries chaudes et froides | 1
[5 empty] | Ensemble ventilateurs soufflage et reprise | 1
[5 empty] | Ensemble éléments de filtration | 1
1.1.4.4 | Ventilation | Tour A | Système de traitement de l'air | Tour A - Salle d'audience et cabines interprètes T01+00LT0061 | CTA 5370 m3/h et accessoires | 1 | ens | Robatherm | RMC 09/09 | 4
[5 empty] | Humidificateur à vapeur | 1 |  | AXER | CP2 F25
1.1.4.5 | Ventilation | Tour A | Système de traitement de l'air | Tour A - Sanitaires étage 0 à 24 T01+26 LT0002 | CTA 10.000 m3/h et accessoires | 1 | ens | Robatherm | RMC 09/12 | 4
[5 empty] | Ventilateur axial | 1 |  | Ostberg | CK 135 C
1.1.4.6 | Ventilation | Tour A | Système de traitement de l'air | Tour A et Socle - Archives étage -1 à +2 T01+02 LT0055 | CTA et accessoires | 1 | ens |  |  | 4
1.1.4.7 | Ventilation | Tour A | Système de traitement de l'air | Tour A Socle - Sanitaires étage 0 à 2 T01+02 | Extracteur sanitaires et accessoires | 1 | ens |  |  | 4
1.1.4.8 | Ventilation | Tour A | Ventilateurs de pulsion | Tour A - Locaux techniques T01+25 LT0003 | Ventilateur de pulsion pour gaine simple 1.500 m3/h | 1 | ens | TLT | AXN 12/56/315 | 2
[5 empty] | Ensemble clapet de réglage et de fermeture | 1 |  | Schako | HKP
[5 empty] | Ensemble caisson filtre plan et à poche | 1 |  | TROX | F 742
[5 empty] | Régulation et accessoires | 1
[5 empty] | Commande des ventilateurs | 1 |  | THEBEN | RAM
[5 empty] | Interface de communication avec la GTC | 1
1.2.4.1 | Désenfumage mécanique | Tour A | Ventilateurs de désenfumage | Tour A - Escaliers étage 1 à 24 T01+25 T01+26 | Ventilateur axial 12.000 m3/h surpression escalier | 2 | ens | TLT | AXO 5/630 | 4
[5 empty] | Ventilateur axial 7.200 m3/h surpression escalier | 2 |  | TLT | AXO 5/500
[5 empty] | Extracteur fumées en toiture 12.200 m3/h | 2 |  | TLT | BVD 630/125
[5 empty] | Ensemble de commande de désenfumage | 1
1.3.4.1 | Clapets coupe-feu | Tour A | Ensemble des clapets coupe-feu | Tour A | Ensemble de clapets coupe-feu | 432 | pce | Trox | FKA | 1
[5 empty] | Ensemble de moteurs pour clapets coupe-feu | 432 |  | Belimo | BF24
1.4.4.1 | Production de froid | Tour A | Groupe de production frigorifique et tours de refroidissement | Tour A T01+25 LT0009 T01+25 LT0011 T01+25 LT0014 T01+25 LT0017 | Machine NH3 (R717) production d'eau glacée | 2 | ens | YORK | YN WS 717 FCLC 555 CN | 12
[5 empty] | Système d'absorption de l'ammoniac | 2 |  | Ptliegendörter
[5 empty] | Ventilation de la salle des machines | 2 |  | System'air
[5 empty] | Ventilation du sas d'entrée | 1 |  | Rucon | CLE 100-4
[5 empty] | Equipement de sécurité et d'alerte NH3 | 1 |  | DMC | Octoplus
[5 empty] | Ensemble pompes évaporateur | 4 |  | Grundfos
[5 empty] | Ensemble pompes condenseur | 4 |  | Grundfos
[5 empty] | Ensemble pompes free-cooling | 1 |  | Grundfos
[5 empty] | Vanne d'isolement de sécurité motorisée | 4 |  | Burraco | T 983
[5 empty] | Tours de refroidissement - Tour ouverte | 2 |  | Balticare | VM 279-P VTL 137-M
1.5.4.1 | Distribution hydraulique | Tour A | Échangeurs "Eau glaçée" | Tour A et Socle Sous-stations froid | Echangeur sous-station froid socle tour A étage 0 à 2 | 1 | ens | Thermowave |  | 2
[5 empty] | Echangeur sous-station froid étage 0 à 4 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station froid étage 5 à 9 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station froid étage 10 à 14 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station froid étage 15 à 19 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station froid étage 20 à 24 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station froid étage 25 | 2 |  | Thermowave
1.5.4.2 | Distribution hydraulique | Tour A | Pompes de circulation "Eau glaçée" | Tour A et Socle | Circuit CTA T.1.25 | 2 | ens | Grundfos | TPE 80-60/4-S | 2
[5 empty] | Circuit échangeur T.1.7/T.1.12/T.1.17/T.1.22 | 4 |  | Grundfos | TPE 80-110/4-S
[5 empty] | Circuit échangeur T.1.2 | 1 |  | Grundfos | TPE 80-110/4-S
[5 empty] | Circuit échangeur PDT.1.2 | 1 |  | Grundfos | TPE 65-110/4-S
[5 empty] | Circuit plafond froid PDT.1.1 | 1 |  | Grundfos | TPE 65-60/4-S
[5 empty] | Circuit plafond froid PDT.1.1 | 1 |  | Grundfos | TPE 65-150/4-S
[5 empty] | Circuit CTA - PDT.1.2 | 1 |  | Grundfos | TPE 40-100/4-S
[5 empty] | Circuit VDI - T.1.7 / T.1.12 / T.1.22/ PDT.1.2 | 4 |  | Grundfos | TPE 32-60/4-S
[5 empty] | Circuit VDI T.1.2 et T.1.17 | 2 |  | Grundfos | TPE 32-60/4-S
1.5.4.3 | Distribution hydraulique | Tour A | Vase d'expansion "Eau glaçée" | Tour A et Socle | Vase d'expansion - Tour - T.1.25 | 1 | pce | Pneumatex | PND 200/3 | 1
[5 empty] | Vase d'expansion - Pied de Tour - PDT.1.2 | 1 |  | Pneumatex | PND 80/3
[5 empty] | Automate de dégazage et d'appoint d'eau | 6 |  | Pneumatex | VMB BO PC
1.5.4.4 | Distribution hydraulique | Tour A | Équipements de distribution hydraulique "Eau glaçée" dont tuyauteries et accessoires | Tour A | Ensemble tuyauterie et calorifuge | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne à papillon DN40 à 150 | 108 |  | Socla | Sylax
[5 empty] | Vanne d'arrêt filetée DN25 à 40 | 14 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Vanne d'isolement cadenassée DN25 | 2 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique DN15 à 40 | 34 |  | Cimberio | CIM 200
[5 empty] | Vanne de réglage à brides DN50 à 150 | 94 |  | TA | STAF
[5 empty] | Vanne de réglage filetée DN20 à 40 | 118 |  | TA | STAD
[5 empty] | Vanne à soupape à 2 voies pour motorisation DN15 à 20 | 8 |  | TA | TBVC
[5 empty] | Filtre à tamis à brides DN150 | 6 |  | Socla | Y333
[5 empty] | Filtre à tamis à brides DN125 | 2 |  | Socla | Y334
[5 empty] | Clapet antiretour Sandwich DN80 à 150 | 9 |  | Socla | 895
[5 empty] | Clapet antiretour fileté DN25 à 40 | 6 |  | Socla | 601
[5 empty] | Robinet de vidange DN15 à 20 | 40
[5 empty] | Purgeur d'air automatique à grande capacité | 28 |  | Flexvent | Super
[5 empty] | Thermomètre en verre | 36 |  | Sika
[5 empty] | Thermomètre à cadran | 4 |  | Wika
[5 empty] | Manomètre | 26 |  | Wika
[5 empty] | Robinet de manomètre | 26 |  | Wika
[5 empty] | Set manomètre différentiel | 34 |  | Wika
[5 empty] | Set de remplissage pour vase d'expansion | 1
[5 empty] | Set de remplissage "grand débit" | 1
[5 empty] | Set de raccord. pour batterie de climatisation locaux "VDI" | 10
[5 empty] | Ensemble câbles chauffants T.1.25 | 1
1.5.4.5 | Distribution hydraulique | Tour A | Échangeurs "Eau chaude" | Tour A et Socle | Echangeur sous-station chaud socle tour A étage 0 à 2 | 1 | ens | Thermowave |  | 2
[5 empty] | Echangeur sous-station chaud étage 0 à 4 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station chaud étage 5 à 9 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station chaud étage 10 à 14 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station chaud étage 15 à 19 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station chaud étage 20 à 24 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station chaud étage 25 | 2 |  | Thermowave
1.5.4.6 | Distribution hydraulique | Tour A | Pompes de circulation "Eau chaude" | Tour A et Socle | Pompe centrifuge électronique TOUR - T.1.25 | 1 | ens | Grundfos | TPE 65-130/4-S | 2
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique PDT.1.2 | 1 |  | Grundfos | UPE 25-80
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique T.1.7/1.12/1.17/1.22 | 4 |  | Grundfos | Magna 32-120
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique T.1.2 | 1 |  | Grundfos | Magna 32-120
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique PDT.1.2 | 1 |  | Grundfos | Magna 32-120
1.5.4.7 | Distribution hydraulique | Tour A | Vase d'expansion "Eau chaude" | Tour A et Socle | Vase d'expansion - TOUR - LT 25 | 1 | pce | Pneumatex |  | 1
[5 empty] | Vase d'expansion - TOUR - T.1.2/1.7/1.12./1.17/1.22 | 5 |  | Pneumatex
[5 empty] | Vase d'expansion - PIED de TOUR | 1 |  | Pneumatex
1.5.4.8 | Distribution hydraulique | Tour A | Équipements de distribution hydraulique "Eau chaude" dont tuyauteries et accessoires | Tour A | Ensemble tuyauterie et calorifuge | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne à papillon DN40 à 125 | 25 |  | Socla | Sylax
[5 empty] | Vanne d'arrêt à brides DN50 | 1 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Vanne d'arrêt filetée DN25 à 40 | 16 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Vanne d'isolement cadenassée DN25 | 7 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique DN15 à 32 | 84 |  | Cimberio | CIM 200
[5 empty] | Vanne de réglage à brides DN50 à 125 | 6 |  | TA | STAF
[5 empty] | Vanne de réglage filetée DN15 à 40 | 132 |  | TA | STAD
[5 empty] | Set de raccordement pour convecteurs de sol | 1660 |  | Heimeier | 2201-02
[5 empty] | Set pour régulation de zones pour batteries terminales | 28 |  | Heimeier | 2201-04
[5 empty] | Servomoteurs thermiques | 28 |  | Siemens | STA 71
[5 empty] | Filtre à tamis à brides DN50 à 125 | 6 |  | Socla | Y333
[5 empty] | Filtre à tamis fileté DN40 | 1 |  | Socla | Y222
[5 empty] | Clapet antiretour Sandwich DN 50 à 125 | 6 |  | Socla | 895
[5 empty] | Clapet antiretour fileté DN32 à 40 | 2 |  | Socla | 601
[5 empty] | Robinet de vidange 1/2" et 3/4" | 76
[5 empty] | Robinet de vidange 3/4" | 50
[5 empty] | Purgeur d'air DN 40 à 125 | 7 |  | Flexvent | Flamcovent 125
[5 empty] | Purgeur d'air automatique à grande capacité | 14 |  | Flamco | Super
[5 empty] | Thermomètre en verre | 32 |  | Sika
[5 empty] | Thermomètre à cadran | 4 |  | Wika
[5 empty] | Manomètre | 30 |  | Wika
[5 empty] | Robinet de manomètre | 30 |  | Wika
[5 empty] | Set manomètre différentiel | 7 |  | Wika
[5 empty] | Set de remplissage pour vase d'expansion | 7
1.6.4.1 | Diffusion chaud/froid | Tour A | Plafonds froids | Tour A | Ensemble des plafonds froids et set de raccordement | 995 | pce | TA + EMO | TVBC + T | 2
1.6.4.2 | Diffusion chaud/froid | Tour A | Convecteurs de sol | Tour A | Diffuseurs convecteurs de sol bureaux | 1791 | pce | Kampmann |  | 2
[5 empty] | Set de raccordement pour convecteurs de sol | 1791 |  | Heimeier | 2201-02
1.6.4.3 | Diffusion chaud/froid | Tour A | Ventilo-convecteurs | Tour A et socle T01+00 LT0044 | Ventilo-convecteur régie salle d'audience n°5 | 1 | pce | CIAT |  | 2
[5 empty] | Ventilo-convecteur locaux VDI | 11 |  | CIAT | Major 2
1.7.4.1 | Analyse et traitement de l'eau | Tour A | Ensemble pour le traitement de l'eau | Tour A | Installation de dosage pour produits de conditionnement | 2 | ens | Permo | Permotronic 16 | 1
[5 empty] | Sas d'injection pour produits de traitement d'eau | 5 |  | Permo
[5 empty] | Produit neutralisant pour circuits chauffage | 1
[5 empty] | Liant d'oxygène pour circuits chauffage | 2 |  | Permo | T 2235
[5 empty] | Coffret d'analyse eau chaude | 1 |  | Permo | Labo BC 3
[5 empty] | Analyses de l'eau | 1
1.1.5.1 | Ventilation | Tour B | Système de traitement de l'air | Tour B et Socle | Ensemble gaines de ventilation, calorifuge, volets de dosage, silencieux et diffuseurs | 1 | ens |  |  | 1
1.1.5.2 | Ventilation | Tour B | Système de traitement de l'air | Tour B - Bureaux étage 3 à 24 T02+25 LT0008 | CTA 30.000 m3/h et accessoires | 2 | ens | Robatherm | RZ 15/21 | 4
[5 empty] | Ensemble batteries chaudes et froides | 1
[5 empty] | Ensemble ventilateurs soufflage et reprise | 1
[5 empty] | Ensemble éléments de filtration | 1
1.1.5.3 | Ventilation | Tour B | Système de traitement de l'air | Tour B et Socle - Bureaux étage 0 à 2 T02+02 LT0055 | CTA 13.500 m3/h et accessoires | 1 | ens | Robatherm | RMC 12/12 | 4
[5 empty] | Ensemble batteries chaudes et froides | 1
[5 empty] | Ensemble ventilateurs soufflage et reprise | 1
[5 empty] | Ensemble éléments de filtration | 1
1.1.5.4 | Ventilation | Tour B | Système de traitement de l'air | Tour B - Sanitaires étage 0 à 24 T02+26 LT0002 | CTA 10.000 m3/h et accessoires | 1 | ens | Robatherm | RMC 09/12 | 4
[5 empty] | Ventilateur axial | 1 |  | Ostberg | CK 135 C
1.1.5.5 | Ventilation | Tour B | Système de traitement de l'air | Tour B et Socle - Archives étage -1 à +2 T02+02 LT055 | CTA et accessoires | 1 | ens |  |  | 4
1.1.5.6 | Ventilation | Tour B | Système de traitement de l'air | Tour B Socle - Sanitaires étage 0 à 2 T01+02 | Extracteur sanitaires et accessoires | 1 | ens |  |  | 4
1.1.5.7 | Ventilation | Tour B | Ventilateurs de pulsion | Tour B - Locaux techniques T02+25 LT0003 T02-01 LT0018 (MT) T02-01 LT0025 (GE) T02-01 LT0035 (No-break) T02-01 LT0036 (No-break) | Ventilateur de pulsion pour gaine simple 18.000 m3/h | 2 | ens | TLT | AXN 12/56/710 | 4
[5 empty] | Ventilateur de pulsion pour gaine simple 67.600 m3/h | 2 |  | TLT | AXN 12/56/1000
[5 empty] | Ventilateur de pulsion pour gaine simple 1.500 m3/h | 1 |  | TLT | AXN 12/56/315
[5 empty] | Ventilateur de pulsion pour gaine simple 9.000 m3/h | 2 |  | TLT | AXN 12/56/560
[5 empty] | Ensemble clapet de réglage et de fermeture | 1 |  | Schako | HKP
[5 empty] | Ensemble caisson filtre plan et à poche | 1 |  | TROX | F 742
[5 empty] | Régulation et accessoires | 1
[5 empty] | Commande des ventilateurs | 1 |  | THEBEN | RAM
[5 empty] | Interface de communication avec la GTC | 1
1.2.5.1 | Désenfumage mécanique | Tour B | Ventilateurs de désenfumage | Tour B - Escaliers étage 1 à 24 T02+25 T02+26 | Ventilateur axial 12.000 m3/h surpression escalier | 2 | ens | TLT | AXO 5/630 | 4
[5 empty] | Ventilateur axial 7.200 m3/h surpression escalier | 2 |  | TLT | AXO 5/500
[5 empty] | Extracteur fumées en toiture 12.200 m3/h | 2 |  | TLT | BVD 630/125
[5 empty] | Ensemble de commande de désenfumage | 1
1.3.5.1 | Clapets coupe-feu | Tour B | Ensemble des clapets coupe-feu | Tour B | Ensemble de clapets coupe-feu | 432 | pce | Trox | FKA | 1
[5 empty] | Ensemble de moteurs pour clapets coupe-feu | 432 |  | Belimo | BF24
1.4.5.1 | Production de froid | Tour B | Groupe de production frigorifique et tours de refroidissement | Tour B T02+25 LT0009 T02+25 LT0011 T02+25 LT0014 T02+25 LT0016 | Machine NH3 (R717) production d'eau glacée | 2 | ens | YORK | YN WS 717 FCLC 555 CN | 12
[5 empty] | Système d'absorption de l'ammoniac | 2 |  | Ptliegendörter
[5 empty] | Ventilation de la salle des machines | 2 |  | System'air
[5 empty] | Ventilation du sas d'entrée | 1 |  | Rucon | CLE 100-4
[5 empty] | Equipement de sécurité et d'alerte NH3 | 1 |  | DMC | Octoplus
[5 empty] | Ensemble pompes évaporateur | 4 |  | Grundfos
[5 empty] | Ensemble pompes condenseur | 4 |  | Grundfos
[5 empty] | Ensemble pompes free-cooling | 1 |  | Grundfos
[5 empty] | Vanne d'isolement de sécurité motorisée | 4 |  | Burraco | T 983
[5 empty] | Tours de refroidissement - Tour ouverte | 2 |  | Balticare | VM 279-P VTL 137-M
1.5.5.1 | Unités terminales autonomes | Tour B | Armoires de climatisation | Tour B et Socle - PCS/PCI et CTS T02-01 LA0040 T02-01 LA0039 T02+00 LB0070 | Armoire de climatisation PCS/PCI | 1 | pce | CIAT |  | 2
[5 empty] | Armoire de climatisation CTS1 | 4 |  | CIAT | Magister 2
1.6.5.1 | Distribution hydraulique | Tour B | Échangeurs "Eau glaçée" | Tour B et Socle Sous-stations froid RT1-01 LT0005 T02+02 LT0055 | Echangeur sous-station froid socle tour B étage 0 à 2 | 1 | ens | Thermowave |  | 2
[5 empty] | Echangeur sous-station froid étage 0 à 4 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station froid étage 5 à 9 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station froid étage 10 à 14 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station froid étage 15 à 19 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station froid étage 20 à 24 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station froid étage 25 | 2 |  | Thermowave
1.6.5.2 | Distribution hydraulique | Tour B | Pompes de circulation "Eau glaçée" | Tour B et Socle | Circuit CTA T.2.25 | 2 | ens | Grundfos | TPE 80-60/4-S | 2
[5 empty] | Circuit échangeur T.2.7/T.2.12/T.2.17/T.2.22 | 4 |  | Grundfos | TPE 80-110/4-S
[5 empty] | Circuit échangeur T.2.2 | 1 |  | Grundfos | TPE 80-110/4-S
[5 empty] | Circuit échangeur PDT.2.2 | 1 |  | Grundfos | TPE 65-110/4-S
[5 empty] | Circuit plafond froid PDT.2.2 | 1 |  | Grundfos | TPE 65-60/4-S
[5 empty] | Circuit plafond froid PDT.2.2 | 1 |  | Grundfos | TPE 65-150/4-S
[5 empty] | Circuit CTA - PDT.2.2 | 1 |  | Grundfos | TPE 40-100/4-S
[5 empty] | Circuit VDI - T.2.7 / T.2.12 / T.2.22/ PDT.2.2 | 4 |  | Grundfos | TPE 32-60/4-S
[5 empty] | Circuit VDI T.2.2 et T.2.17 | 2 |  | Grundfos | TPE 32-60/4-S
1.6.5.3 | Distribution hydraulique | Tour B | Vase d'expansion "Eau glaçée" | Tour B et Socle | Vase d'expansion - Tour - T.2.25 | 1 | pce | Pneumatex | PND 200/3 | 1
[5 empty] | Vase d'expansion - Pied de Tour - PDT.2.2 | 1 |  | Pneumatex | PND 80/3
[5 empty] | Automate de dégazage et d'appoint d'eau | 6 |  | Pneumatex | VMB BO PC
1.6.5.4 | Distribution hydraulique | Tour B | Équipements de distribution hydraulique "Eau glaçée" dont tuyauteries et accessoires | Tour B | Ensemble tuyauterie et calorifuge | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne à papillon DN40 à 150 | 108 |  | Socla | Sylax
[5 empty] | Vanne d'arrêt filetée DN25 à 40 | 14 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Vanne d'isolement cadenassée DN25 | 2 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique DN15 à 40 | 34 |  | Cimberio | CIM 200
[5 empty] | Vanne de réglage à brides DN50 à 150 | 94 |  | TA | STAF
[5 empty] | Vanne de réglage filetée DN20 à 40 | 118 |  | TA | STAD
[5 empty] | Vanne à soupape à 2 voies pour motorisation DN15 à 20 | 8 |  | TA | TBVC
[5 empty] | Filtre à tamis à brides DN150 | 6 |  | Socla | Y333
[5 empty] | Filtre à tamis à brides DN125 | 2 |  | Socla | Y334
[5 empty] | Clapet antiretour Sandwich DN80 à 150 | 9 |  | Socla | 895
[5 empty] | Clapet antiretour fileté DN25 à 40 | 6 |  | Socla | 601
[5 empty] | Robinet de vidange DN15 à 20 | 40
[5 empty] | Purgeur d'air automatique à grande capacité | 28 |  | Flexvent | Super
[5 empty] | Thermomètre en verre | 36 |  | Sika
[5 empty] | Thermomètre à cadran | 4 |  | Wika
[5 empty] | Manomètre | 26 |  | Wika
[5 empty] | Robinet de manomètre | 26 |  | Wika
[5 empty] | Set manomètre différentiel | 34 |  | Wika
[5 empty] | Set de remplissage pour vase d'expansion | 1
[5 empty] | Set de remplissage "grand débit" | 1
[5 empty] | Set de raccord. pour batterie de climatisation locaux "VDI" | 10
[5 empty] | Ensemble câbles chauffants T.2.25 | 1
1.6.5.5 | Distribution hydraulique | Tour B | Échangeurs "Eau chaude" | Tour B et Socle | Echangeur sous-station chaud socle tour B étage 0 à 2 | 1 | ens | Thermowave |  | 2
[5 empty] | Echangeur sous-station chaud étage 0 à 4 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station chaud étage 5 à 9 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station chaud étage 10 à 14 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station chaud étage 15 à 19 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station chaud étage 20 à 24 | 1 |  | Thermowave
[5 empty] | Echangeur sous-station chaud étage 25 | 2 |  | Thermowave
1.6.5.6 | Distribution hydraulique | Tour B | Pompes de circulation "Eau chaude" | Tour B et Socle | Pompe centrifuge électronique TOURS - T.2.25 | 1 | ens | Grundfos | TPE 65-130/4-S | 2
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique PDT2.2 | 1 |  | Grundfos | UPE 25-80
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique T.2.7/2.12/2.17/2.22 | 4 |  | Grundfos | Magna 32-120
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique T.2.2 | 1 |  | Grundfos | Magna 32-120
[5 empty] | Pompe centrifuge électronique PDT.2.2 | 1 |  | Grundfos | Magna 32-120
1.6.5.7 | Distribution hydraulique | Tour B | Vase d'expansion "Eau chaude" | Tour B et Socle | Vase d'expansion - TOUR - LT 25 | 1 | pce | Pneumatex |  | 1
[5 empty] | Vase d'expansion - TOUR - T.2.2/2.7/2.12./2.17/2.22 | 5 |  | Pneumatex
[5 empty] | Vase d'expansion - PIED de TOUR | 1 |  | Pneumatex
1.6.5.8 | Distribution hydraulique | Tour B | Équipements de distribution hydraulique "Eau chaude" dont tuyauteries et accessoires | Tour B | Ensemble tuyauterie et calorifuge | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne à papillon DN40 à 125 | 25 |  | Socla | Sylax
[5 empty] | Vanne d'arrêt à brides DN50 | 1 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Vanne d'arrêt filetée DN25 à 40 | 16 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Vanne d'isolement cadenassée DN25 | 7 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique DN15 à 32 | 84 |  | Cimberio | CIM 200
[5 empty] | Vanne de réglage à brides DN50 à 125 | 6 |  | TA | STAF
[5 empty] | Vanne de réglage filetée DN15 à 40 | 132 |  | TA | STAD
[5 empty] | Set de raccordement pour convecteurs de sol | 1660 |  | Heimeier | 2201-02
[5 empty] | Set pour régulation de zones pour batteries terminales | 28 |  | Heimeier | 2201-04
[5 empty] | Servomoteurs thermiques | 28 |  | Siemens | STA 71
[5 empty] | Filtre à tamis à brides DN50 à 125 | 6 |  | Socla | Y333
[5 empty] | Filtre à tamis fileté DN40 | 1 |  | Socla | Y222
[5 empty] | Clapet antiretour Sandwich DN 50 à 125 | 6 |  | Socla | 895
[5 empty] | Clapet antiretour fileté DN32 à 40 | 2 |  | Socla | 601
[5 empty] | Robinet de vidange 1/2" et 3/4" | 76
[5 empty] | Robinet de vidange 3/4" | 50
[5 empty] | Purgeur d'air DN 40 à 125 | 7 |  | Flexvent | Flamcovent 125
[5 empty] | Purgeur d'air automatique à grande capacité | 14 |  | Flamco | Super
[5 empty] | Thermomètre en verre | 32 |  | Sika
[5 empty] | Thermomètre à cadran | 4 |  | Wika
[5 empty] | Manomètre | 30 |  | Wika
[5 empty] | Robinet de manomètre | 30 |  | Wika
[5 empty] | Set manomètre différentiel | 7 |  | Wika
[5 empty] | Set de remplissage pour vase d'expansion | 7
1.7.5.1 | Diffusion chaud/froid | Tour B | Plafonds froids | Tour B | Ensemble des plafonds froids et set de raccordement | 995 | pce | TA + EMO | TVBC + T | 2
1.7.5.2 | Diffusion chaud/froid | Tour B | Convecteurs de sol | Tour B | Diffuseurs convecteurs de sol bureaux | 1781 | pce | Kampmann |  | 2
[5 empty] | Set de raccordement pour convecteurs de sol | 1781 |  | Heimeier | 2201-02
1.7.5.3 | Diffusion chaud/froid | Tour B | Ventilo-convecteurs | Tour B | Ventilo-convecteur locaux VDI | 9 | pce | CIAT | Major 2 | 2
[5 empty] | Ventilo-convecteur local batterie | 2 |  | CIAT
1.8.5.1 | Analyse et traitement de l'eau | Tour B | Ensemble pour le traitement de l'eau | Tour B | Installation de dosage pour produits de conditionnement | 2 | ens | Permo | Permotronic 16 | 1
[5 empty] | Sas d'injection pour produits de traitement d'eau | 5 |  | Permo
[5 empty] | Produit neutralisant pour circuits chauffage | 1
[5 empty] | Liant d'oxygène pour circuits chauffage | 2 |  | Permo | T 2235
[5 empty] | Coffret d'analyse eau chaude | 1 |  | Permo | Labo BC 3
[5 empty] | Analyses de l'eau | 1
1.9.5.1 | Divers | Tour B | Cabines fumeurs | Tours A et B Galerie | Cabine pour fumeurs | 2 | pce |  |  | 1
1.1.6.1 | Ventilation | Erasmus | Distribution aéraulique | Erasmus | Gainage et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 1
1.1.6.2 | Ventilation | Erasmus | Système de ventilation | SS2 - TECH. GAUCHE | GROUPE EXTRACTION CAFETARIA / RESTAURANT | 1 | ens | ROBATHERM | RZ15/21 | 4
[5 empty] | VENTILATION D'EXTRACTION | 1
1.1.6.3 | Ventilation | Erasmus | Système de ventilation | SS2 - TECH. GAUCHE | GROUPE PULSION CAFETARIA / RESTAURANT | 1 | ens | ROBATHERM | RZ15/21 | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
1.1.6.4 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | SS2 - TECH. GAUCHE | GROUPE CTA HALL D'ENTRÉE GAUCHE (CV02 - CENTRAL GAUCHE - CELLULE D) | 1 | ens | WOLF | KG 100 / 87 | 4
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 3 |  | HONEYWELL
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | HONEYWELL | ML7420A609
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | 71B4-14F85
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 42-50F
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | WILO | Top-S 50/10
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 13 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5 |  | TA
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
1.1.6.5 | Ventilation | Erasmus | Système de ventilation | SS2 - TECH. GAUCHE | GROUPE EXTRACTION LAVERIE | 1 | ens | ROBATHERM | RM 06/06 | 4
[5 empty] | VENTILATION D'EXTRACTION | 1
1.1.6.6 | Ventilation | Erasmus | Système de ventilation | SS2 - TECH. GAUCHE | GROUPE PULSION LAVERIE | 1 | ens | ROBATHERM | RM 09/09 | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 66 |  | BELIMO | GM24
1.1.6.7 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | SS2 - TECH. GAUCHE | GROUPE CTA STOCK GAUCHE SS-1 (CV02 - CENTRAL GAUCHE - CELLULE A) | 1 | ens | WOLF | KG 100/ 87 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | AMORTISSEUR
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | AMORTISSEUR | ML7420A609
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 15-45/20
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 2 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 2 |  | TA
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
1.1.6.8 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | SS2 - TECH. GAUCHE | GROUPE CTA SALLE DE AUDIENCE PESSOA | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.6.9 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | SS2 - TECH. GAUCHE | GROUPE CTA CABINES INTERPRETES PESSOA (CV02 - CENTRAL GAUCHE - CELLULE B) | 1 | ens | WOLF | KG 63 / 87 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 2 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2
[5 empty] | BATTERIE PRÉCHAUFFAGE | 1
[5 empty] | BATTERIE POST CHAUFFAGE | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 4 |  | HONEYWELL
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 4 |  | HONEYWELL | ML7420A609
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UMT 50-60
[5 empty] | POMPE BATTERIE PRÉCHAUFFAGE | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 20-60
[5 empty] | POMPE BATTERIE POST CHAUFFAGE | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 15-40
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 2 |  | TA
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 5
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 7 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 12l
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
1.1.6.10 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | SS2 - TECH. GAUCHE | GROUPE CTA HALL D'ENTRÉE DROIT (CV02 - CENTRAL GAUCHE - CELLULE D) | 1 | ens | WOLF | KG 100 / 87 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 3 |  | BELIMO | SM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 3 |  | HONEYWELL
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | HONEYWELL | ML7420A609
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 11 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5 |  | TA
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | GROUPE CTA PARKING 1 | 1 |  | WOLF | KG 400 / 87
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | G4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | GROUPE CTA PARKING 2 | 1 |  | WOLF | KG 400 / 87
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | G4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 1 |  | BT-N
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS | SKQ 62
1.1.6.11 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | SS2 - TECH. DROIT | GROUPE CTA DES CABINES INTERPRETES DALSGAARD (CV07 - CENTRALE DROIT - CELLULE B) | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 2
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2
[5 empty] | BATTERIE PRÉCHAUFFAGE | 1
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 4
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 4
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | POMPE BATTERIE PRÉCHAUFFAGE | 1
[5 empty] | POMPE BATTERIE POST CHAUFFAGE | 1
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 7
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 5
[5 empty] | LAVEUR D'AIR | 1
[5 empty] | SÉPARATEUR DE GOUTTELETTE | 1
[5 empty] | STATION DÉSINFECTION UV | 1
[5 empty] | POMPE | 1
[5 empty] | POMPE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1
[5 empty] | BUSE | 8
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 4
[5 empty] | VANNE MAGNÉTIQUE | 2
[5 empty] | VANNE ÉLECTORMECANIQUE | 1
[5 empty] | RÉGULATEUR | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1
1.1.6.12 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | SS2 - TECH. DROIT | GROUPE CTA DE LA SALLE D'AUDIENCE DALSGAARD | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.6.13 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | SS2 - TECH. DROIT | GROUPE CTA STOCK DROIT SS-1 (CV07 - CENTRALE DROIT - CELLULE E) | 1 | ens | WOLF | KG 160 / 87 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 3 |  | BELIMO | SM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | HONEYWELL
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | HONEYWELL | ML7420A609
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 15-35
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 6 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 2 |  | ÖVENTROP
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
1.1.6.14 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | SS2 - TECH. DROIT | GROUPE CTA D'AIR IMPRIMERIE (CV07 - CENTRALE DROIT - CELLULE G) | 1 | ens | WOLF | KG 400 / 87 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 2 |  | BELIMO | SM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE POST CHAUFFAGE | 1
[5 empty] | BATTERIE PRÉCHAUFFAGE | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 3 |  | HONEYWELL
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | HONEYWELL | ML7420A609
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 65-60
[5 empty] | POMPE BATTERIE PRÉCHAUFFAGE | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 40-80
[5 empty] | POMPE BATTERIE POST CHAUFFAGE | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 40-80
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 6 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5 |  | ÖVENTROP
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | LAVEUR D'AIR | 1
[5 empty] | TABLEAU DE COMMANDE ET DE PUISSANCE | 1
[5 empty] | FUSIBLE > 35A | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 1 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
1.1.6.15 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | 003 - CABANON A1 | GROUPE CTA A1 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.6.16 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | 003 - CABANON A2 | GROUPE CTA A2 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.6.17 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | 003 - CABANON A3 | GROUPE CTA A3 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.6.18 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | 003 - CABANON A4 | GROUPE CTA A4 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.6.19 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | 003 - CABANON A5 | GROUPE CTA A5 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.6.20 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | 003 - CABANON A6 | GROUPE CTA A6 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.6.21 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | 003 - CABANON A7 | GROUPE CTA A7 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.6.22 | Ventilation | Erasmus | Système de traitement de l'air | 003 - CABANON A8 | GROUPE CTA A8 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
[5 empty] | GROUPE D'EXTRACTION IMPRIMERIE | 1
[5 empty] | GROUPE D'EXTRACTION TOITURE TECHNIQUE DROIT 1 | 1 |  | HÉLIOS | KD 285/6/60/30
[5 empty] | GROUPE D'EXTRACTION TOITURE TECHNIQUE DROIT 2 | 1 |  | HÉLIOS | RR 125C
[5 empty] | GROUPE D'EXTRACTION TOITURE TECHNIQUE CENTRE DROIT 2 | 1
[5 empty] | EXTRACTEUR WC A GAUCHE | 1 |  | WOLF | KE 63/88
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | BELIMO | SM 220
[5 empty] | GROUPE D'EXTRACTION TOITURE TECHNIQUE CENTRE GAUCHE 1 | 1
[5 empty] | EXTRACTEUR | 1 |  | WOLF | KE 63/87
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | BELIMO | SM 220
[5 empty] | GROUPE D'EXTRACTION TOITURE TECHNIQUE CENTRE DROIT 1 | 1
[5 empty] | EXTRACTEUR | 1 |  | WOLF | KE 63/88
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | BELIMO | SM 220
[5 empty] | GROUPE D'EXTRACTION TOITURE TECHNIQUE CENTRE GAUCHE 2 | 1
[5 empty] | EXTRACTEUR | 1 |  | WOLF | KE 63/87
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | BELIMO | SM 220
[5 empty] | GROUPE D'EXTRACTION TOITURE TECHNIQUE DROIT 1 | 1 |  | HÉLIOS | RR 200 B
1.1.6.23 | Ventilation | Erasmus | Système de ventilation | CJ4BIS - CUISINE | GROUPE D'EXTRACTION TOITURE TECHNIQUE GAUCHE 3 | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | HOTTE CUISINE | 1 |  | DELTRIAN | 145/453M
[5 empty] | FILTRES À CHARBON ACTIF | 256 |  |  | cartouches
1.1.6.24 | Ventilation | Erasmus | Système de ventilation | SS1 - BATTERIES A | GROUPE D'EXTRACTION LOCAL BATTERIE | 1 | ens | HÉLIOS | HQW 450/4 TK | 4
[5 empty] | GROUPE D'EXTRACTION IMPRIMERIE - (EXTRACTION DIRECTE SUR MACHINES) | 1
[5 empty] | VENTILATEUR | 1 |  | WOLF | WK-61
1.1.6.25 | Ventilation | Erasmus | Système de ventilation | SS1 - POSTE A | INSTALLATIONS DE VENTILATION SS1 - POSTE A | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | VENTILATEURS DE PULSION, GROUPE PARALLELE | 1
[5 empty] | VENTILATEURS DE REPRISE, GROUPE PARALLELE | 1
[5 empty] | VENTILATEUR DE PULSION 200M3 | 1
[5 empty] | VENTILATEUR DE PULSION 1000M3 | 2
[5 empty] | VENTILATEUR DE PULSION 3400M3 | 1
[5 empty] | VENTILATEUR DE REPRISE 200M3 | 1
[5 empty] | VENTILATEUR DE REPRISE 1000M3 | 2
[5 empty] | VENTILATEUR DE REPRISE 3400M3 | 1
[5 empty] | CAISSON FILTRE PLAN POUR ARRIVE D'AIR TRAFO | 1
[5 empty] | CAISSON FILTRE PLAN POUR ARRIVE D'AIR NO-BREAK | 1
[5 empty] | MOTEUR POUR CLAPET MOTORISE | 3
[5 empty] | THERMOSTAT D'AMBIANCE | 4
[5 empty] | CONTROLEUR DE DEBIT | 1
[5 empty] | COMMANDE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION | 1
1.1.6.26 | Ventilation | Erasmus | Système de ventilation | SS2 - GRPE ELECTRO A | VENTILATION GROUPE ELECTROGENE Erasmus | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | VENTILATEURS DE PULSION, GROUPE PARALLELE | 1
[5 empty] | VENTILATEURS DE REPRISE, GROUPE PARALLELE | 1
[5 empty] | CLAPET DE REGLAGE ET DE FERMETURE | 2
[5 empty] | MOTEUR POUR CLAPET MOTORISE | 2
[5 empty] | COMMANDE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION | 1
[5 empty] | HUMIDIFICATEUR ADIABADIQUE COMPOSÉ DE : 1 OSMOSEUR, 1 RAMPE PIEZO-ÉLECTRIQUE | 8
1.1.6.27 | Ventilation | Erasmus | Système de ventilation | PASSERELLES A | VENTILATEUR EXTRACTEURS D'AIR | 12 | pce | STORK AIR ZENDHER | VDA 250/6 EC + WS | 4
|  |  | Système de ventilation | SS1 - DANGEREUX | VENTILATEUR AXIAL | 1 | pce | HÜMER FUNKEN | HF A 250 - ..D | 4
|  |  | Système de ventilation | SS1 - VESTIAIRES | VENTILATEUR PULSION & REPRISE | 2 | pce | HÉLIOS | RR 315 C | 4
|  |  | Système de ventilation | SS1 - LOCAUX ISS | VENTILATEUR PULSION & REPRISE | 2 | pce | HÉLIOS | RR 315 C | 4
|  |  | Système de ventilation | SS1 - MENUISERIE | VENTILATEUR PULSION & REPRISE | 2 | pce | HÉLIOS | RR 250 C | 4
|  |  | Système de ventilation | SS1 - STOCK & APK | VENTILATEUR PULSION | 1 | pce | HÉLIOS | SB 400 F | 4
|  |  | Système de ventilation | SS1 - STOCK & APK | VENTILATEUR DE REPRISE | 1 | pce | HÉLIOS | SB 315 B | 4
1.2.6.1 | Clapets coupe-feu | Erasmus | Ensemble des clapets coupe-feu | Erasmus | Ensemble de clapets coupe-feu + moteurs (si présent) | 206 | pce | BELIMO | GM24 | 1
1.3.6.1 | Unités terminales autonomes | Erasmus | Climatiseur | Erasmus | Climatiseur cabine régie Salle d'audience Pessoa | 8 | pce | RITTAL | TOP THERM | 2
[5 empty] | Climatiseur cabine régie Salle d'audience Dalsgaard | 1 |  | RITTAL | TOP THERM
1.3.6.2 | Unités terminales autonomes | Erasmus | Armoires de climatisation | SS1 - NO-BREAK A | ARMOIRE DE CLIMATISATION DU LOCAL NO-BREAK | 1 | ens | CIAT EXPAIR | EG 4000 | 2
[5 empty] | RÉGULATEUR | 1 |  | CIAT | Air connect
[5 empty] | FILTRE | 1 |  |  | cassette F5
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1
[5 empty] | POMPE DE CONDENSATS | 1
[5 empty] | DÉTECTION FUITE D'EAU | 1 |  | CIAT
[5 empty] | PLENUM DE SOUFFLAGE | 1
[5 empty] | CLAPET COUPE FEU | 4 |  | TROX
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 4 |  | BELIMO | BLF 230
1.4.6.1 | Distribution hydraulique | Erasmus | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | Erasmus | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
1.4.6.2 | Distribution hydraulique | Erasmus | Équipements de distribution hydraulique "Eau chaude" dont tuyauteries et accessoires | SS2 - TECH. GAUCHE | CHAUFFAGE URBAIN | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | POMPE | 3 |  | WILO | Ipn 100/280-11/4G12
[5 empty] | VARIATEUR DE FRÉQUENCE | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2 |  | SOCLA
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 6 |  | SOCLA
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 7 |  | SOCLA
[5 empty] | FILTRE À TAMIS | 1
[5 empty] | COMPTEUR CALORIFIQUE | 1
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 1 |  | TA | STAF 100
[5 empty] | SOUPAPE DE SÉCURITÉ | 1 |  | ARI
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | Reflexomat RG
[5 empty] | COMPRESSEUR | 1 |  | KAESER | KCT 400 D
1.4.6.3 | Distribution hydraulique | Erasmus | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS2 - TECH. GAUCHE | CIRCUIT COLLECTEURS BATIMENT | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | Reflexomat RG
[5 empty] | COMPTEUR CALORIFIQUE | 1 |  | KRONE | IFC 010 D/ALTOCAL F4
[5 empty] | POMPE | 1 |  | WILO | TL4/4000/2DM
[5 empty] | SOUPAPE DE SÉCURITÉ | 1 |  | ARI | Safe 903
[5 empty] | VANNE MOTORISÉES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | COMPRESSEUR | 1 |  | KAESER | KCT 400 D
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS | SKC62
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE PNEUMATIQUE | 1 |  | SAMSON | 42-34
[5 empty] | ÉCHANGEUR À PLAQUES | 1
[5 empty] | COMPENSATEUR | 4 |  | STENFLEX | DN 100
[5 empty] | TRAITEMENT D'EAU | 1 |  | GRÜNBECK | GP10
1.4.6.4 | Distribution hydraulique | Erasmus | Équipements de distribution hydraulique "Eau chaude" dont tuyauteries et accessoires | SS2 - TECHNIQUE | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE CTA COMPOSÉE DE : 1 BATTERIE CHAUDE, 2 THERMOMÈTRES, 2 SONDES THERMOSTATIQUES, 1 VANNE D'ARRET, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 3 VANNES DE RÉGLAGE | 8 | ens |  |  | 2
[5 empty] | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE CTA COMPOSÉE DE : 1 BATTERIE CHAUDE, 2 THERMOMÈTRES, 1 VANNE D'ARRET, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 2 VANNES DE RÉGLAGE, 1 POMPE | 15
[5 empty] | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE CTA COMPOSÉE DE : 1 BATTERIE CHAUDE, 2 THERMOMÈTRES, 2 VANNES D'ARRET, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 1 FILTRE, 1 POMPE | 3
[5 empty] | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE CTA COMPOSÉE DE : 2 BATTERIES CHAUDES, 3 THERMOMÈTRES, 1 SONDE THERMOSTATIQUE, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 1 VANNE DE RÉGLAGE, 1 POMPE | 6
[5 empty] | VASE D'EXPANSION AVEC SOUPAPE DE SÉCURITÉ ET MANOMÈTRE | 9
[5 empty] | PANOPLIE COLLECTEUR : 3 VANNES D'ARRET, 1 VANNE DE RÉGLAGE, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 2 VANNES DE VIDANGE, 1 SOUPAPE DE SÉCURITÉ, 2 THERMOMÈTRES, 1 SONDE THERMOSTATIQUE, 1 FILTRE, 1 POMPE | 11
[5 empty] | COMPTEUR CALORIFIQUE | 1
1.4.6.5 | Distribution hydraulique | Erasmus | Équipements de distribution hydraulique "Eau glaçée" dont tuyauteries et accessoires | SS1 - PARKING | DISTRIBUTION HYDRAULIQUE DU CIRCUIT PLAFONDS FROIDS | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | ÉCHANGEUR À PLAQUES | 1 |  | CIAT | PWA 25,22
[5 empty] | POMPE SECONDAIRE EAU GLACÉE | 1 |  | WILO | DPn100/160 - 1,1/4
[5 empty] | VASE D'EXPANSION PRIMAIRE PL | 1 |  | PNEUMATEX | OTTO
[5 empty] | SOUPAPE | 1 |  |  | 1 1/2"
[5 empty] | POMPE GLYCOL | 1 |  | WILO
[5 empty] | BAC DE RÉTENTION DE GLYCOL | 1 |  | DEHOUST | 2000l
1.4.6.6 | Distribution hydraulique | Erasmus | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS1 - TECH. DROIT | POMPES HYDRAULIQUE CÔTE DROIT SS-1 | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | POMPE | 1 |  | WILO | DPn 65/140 - 3/2
[5 empty] | POMPE | 1 |  | WILO | DPn 80/250 - 5,5/4
[5 empty] | VASE D'EXPANSION SECONDAIRE | 1 |  | PNEUMATEX
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 5
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 4
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1
[5 empty] | SOUPAPE | 1 |  | SYR | 1"
1.4.6.7 | Distribution hydraulique | Erasmus | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | PARKING | CABLE CHAUFFANT PARKING | 1 | ens | RAYCHEM | ensemble | 12
[5 empty] | RÉGULATEUR | 1 |  | RAYCHEM | AT-TS 13
[5 empty] | TABLEAU ELECTRIQUE | 1 |  | RAYCHEM | AT-TS 13
1.4.6.8 | Distribution hydraulique | Erasmus | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | QUAI DE LIVRAISON | CABLE CHAUFFANT QUAI DE LIVRAISON | 1 | ens | RAYCHEM | ensemble | 12
[5 empty] | RÉGULATEUR | 1 |  | RAYCHEM | AT-TS 13
[5 empty] | TABLEAU ELECTRIQUE | 1 |  | RAYCHEM | AT-TS 13
1.4.6.9 | Distribution hydraulique | Erasmus | Équipements de distribution hydraulique "Eau glaçée" dont tuyauteries et accessoires | SS2 - TECHNIQUE | ECHANGEUR 9/15°C COMPOSÉ DE : 1 ÉCHANGEUR, 4 BRIDES, 1 FILTRE, 1 VANNE D'ARRET MOTORISÉE, 1 THERMOMÈTRE, 1 SONDE THERMOSTATIQUE, 1 DIFFÉRENTIEL DE PRESSION | 8 | ens |  |  | 2
[5 empty] | ECHANGEUR 9/15°C COMPOSÉ DE : 1 ÉCHANGEUR, 4 BRIDES, 6 ANTI-VIBRATOIRES, 4 SONDES THERMOSTATIQUES, 1 VANNE D'ARRET MOTORISÉE, 2 VANNES DE RÉGLAGE, 1 FILTRE, 1 POMPE, 1 CLAPPET ANTI-RETOUR | 1
[5 empty] | CASSETTE CIAT AVEC VANNE MOTORISÉE | 8
[5 empty] | ARMOIRE COMPOSÉE DE : 1 ARMOIRE FROIDE, 1 VANNE MOTORISÉE, 1 VANNE D'ARRET, 1 VANNE DE RÉGLAGE | 1
[5 empty] | PANOPLIE BATTERIE FROIDE CTA COMPOSÉE DE : 1 BATTERIE FROIDE, 4 THERMOMÈTRES, 1 VANNE D'ARRET, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 2 VANNES DE RÉGLAGE, 1 POMPE | 7
[5 empty] | BALLON TAMPON 4000L AVEC 4 BRIDES | 2
[5 empty] | VASE D'EXPANSION AVEC SOUPAPE DE SÉCURITÉ ET VANNE À CAPUCHON | 2
[5 empty] | COMPTEUR CALORIFIQUE | 2
[5 empty] | POMPE AVEC 2 THERMOMÈTRES ET 2 SONDES THERMOSTATIQUES | 6
1.4.6.10 | Distribution hydraulique | Erasmus | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | Erasmus | VANNE D'ARRET | 80 | ens |  |  | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN20 | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN25 | 7
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN32 | 4
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN40 | 9
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN50 | 6
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN65 | 20
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN80 | 17
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN100 | 3
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN125 | 4
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN150 | 8
[5 empty] | VANNE PAPILLON | 11
[5 empty] | VANNE PAPILLON DN125 | 4
[5 empty] | VANNE PAPILLON DN150 | 7
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE | 50
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN20 | 9
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN32 | 5
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN40 | 5
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN50 | 15
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN65 | 5
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN80 | 4
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN100 | 2
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN125 | 3
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN150 | 2
[5 empty] | VANNE MOTORISÉE SIEMENS DN50 | 4
[5 empty] | VANNE VIDANGE Ø1/2" | 26
[5 empty] | PLAFOND FROID COMPRENANT : 2 VANNES D'ARRET Ø1/2", 1 VANNE DE RÉGLAGE Ø1/2" | 1000
[5 empty] | PANOPLIE "FROID" EN DN 100 | 1
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 4
[5 empty] | POMPE | 3
[5 empty] | FILTRE | 3
[5 empty] | THERMOMETRE | 2
[5 empty] | PANOPLIE "CHAUD" EN DN 80 | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1
[5 empty] | THERMOMETRE | 2
[5 empty] | PANOPLIE "RECUPERATION" EN DN 80 | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1
[5 empty] | THERMOMETRE | 4
[5 empty] | RESEAU DE GAINAGE | 1
[5 empty] | VANNE À 2 VOIES | 1309 |  |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1308 |  |  | SIEMENS
[5 empty] | SONDE ANTI CONDENSATION | 1308
[5 empty] | THERMOSTAT D'AMBIANCE | 309 |  | SIEMENS
[5 empty] | VANNE D'ARRET | 226
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE | 130
1.5.6.1 | Diffusion chaud/froid | Erasmus | Convecteurs | Erasmus | CONVECTEUR AVEC 2 VANNES D'ARRET ET 1 VANNE THERMOSTATIQUE | 4 | ens |  |  | 2
|  |  |  | Erasmus | CONVECTEUR AVEC 2 VANNES D'ARRET ET 1 VANNE MOTORISÉE | 1156 |  | VEDA | Type 10
| Diffusion chaud/froid |  |  | LOCAL VDI DL A | VENTILO-CONVECTEURS | 10 | 1
1.1.7.1 | Ventilation | Thomas More | Gaines de ventilation, isolation et diffuseurs | Thomas More | Gainage et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 1
1.1.7.2 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | SS3 - Ss STATION N°2 | GROUPE CTA DELIBERES 2 - CV01B | 1 | ens | WOLF | KG 40 / 9480 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3 |  | WOLF
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | SM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2 |  | WOLF
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | 32-60
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS | 25-40
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS | 40-60
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 9 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
1.1.7.3 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | SS3 - Ss STATION N°1 | GROUPE CTA DELIBERES 1 - CV01B | 1 | ens | WOLF | KG 40 / 9480 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3 |  | WOLF
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | SM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2 |  | WOLF
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UMK 32-60
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 25-40
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS | UMK 32-30
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 8 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
1.1.7.4 | Ventilation | Thomas More | Système de ventilation | SS3 - Ss STATION N°1 | GROUPE D'EXTRACTION PARKING 1+2 | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | VENTILATEUR | 2 |  | A. EICHELBERGER A.E. | NSR 1120
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 2
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 2 |  | BELIMO | SM24
[5 empty] | GROUPE D'EXTRACTION PARKING 3+4 | 1
[5 empty] | VENTILATEUR | 2 |  | A. EICHELBERGER A.E. | NSR 1120
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 2
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 2 |  | BELIMO | SM24
1.1.7.5 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | SS3 - Ss STATION N°1 | GROUPE CTA ARCHIVES EG - CV01B | 1 | ens | WOLF | KG 40 / 9041 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | SM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2 |  | WOLF
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 2 |  | LANDIS & GYR
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 2 |  | LANDIS & GYR | SKD 62
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 25-40
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS | UPK 40-60
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 9 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 3
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
1.1.7.6 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | SS3 - Ss STATION N°2 | GROUPE CTA FOYER 3 - CV03B | 1 | ens | WOLF | KG 250 / 9041 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3 |  | WOLF
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 3 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2 |  | WOLF
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1 |  | WOLF
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UPK 40-60
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 25-80
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS | UPK 40-60
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 12 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
1.1.7.7 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | SS3 - Ss STATION N°2 | GROUPE CTA D'INTERPRETES 3 - CV03B | 1 | ens | WOLF | KG 63 / 9480 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3 |  | WOLF
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 2 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2 |  | WOLF
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | SIEMENS | SQS 65
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UPK32-60
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 25-80
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS | UPK 40-60
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 2 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | LANCE DE VAPEUR | 1
1.1.7.8 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | SS3 - Ss STATION N°2 | GROUPE CTA D'INTERPRETES 2 - CV03B | 1 | ens | WOLF | KG 63 / 9480 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 2 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2 |  | WOLF
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | SIEMENS | SKD 62
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UPK32-60
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 25-80
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS | UPK 40-60
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 2 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 12
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 12
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 24 |  | SIEMENS | SQS 65
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 24 |  | SIEMENS
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 2
[5 empty] | RÉGULATEUR DÉBIT | 12 |  | TROX
[5 empty] | SÉPARATEUR D'AIR | 2
1.1.7.9 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | SS2 - Ss STATION N°3 | GROUPE CTA RESERVE & STOCK - CV04B | 1 | ens | WOLF | KG 100 / 9420 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3 |  | WOLF
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 3 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2 |  | WOLF
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 2 |  | SIEMENS | SQS 65
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 32-80
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS | UPS-32-80
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 2 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 3
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
1.1.7.10 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | SS2 - Ss STATION N°3 | GROUPE CTA FOYER 1 - CV04B | 1 | ens | WOLF | KG 250 / 9420 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3 |  | WOLF
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 3 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2 |  | WOLF
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | SIEMENS | SKD 62
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UMT 65-60
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 32-50
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS | UPS-32-50
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 12 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
1.1.7.11 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | SS2 - Ss STATION N°3 | GROUPE CTA D'INTERPRETES 1 - CV04B | 1 | ens | WOLF | KG 63 / 9480 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3 |  | WOLF
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 2 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2 |  | WOLF
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 32-50
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS | UPT 40-60
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 32-80
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 2 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | LANCE DE VAPEUR | 1
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 12
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 12
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 24 |  | SIEMENS | SQS 65
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 24 |  | SIEMENS
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 2
[5 empty] | RÉGULATEUR DÉBIT | 12 |  | TROX
[5 empty] | SÉPARATEUR D'AIR | 2
1.1.7.12 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | SS2 - Ss STATION N°3 | GROUPE CTA FOYER 2 - CV04B | 1 | ens | WOLF | KG 160 / 9420 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3 |  | WOLF
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 3 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2 |  | WOLF
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UMT 50
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | WILO | TOP-S 40-10
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS | UPC 40-160
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 12 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
1.1.7.13 | Ventilation | Thomas More | Système de ventilation | SS1 - BATTERIES B | GROUPE D'EXTRACTION LOCAL BATTERIE | 1 | ens | KCH | AX 58 | 4
[5 empty] | VENTILATEUR | 1
1.1.7.14 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | 001 - CABANON B19 | GROUPE CTA 19 - SALLE D'AUDIENCE 1 | 1 | ens | WOLF | KG 100 / 9301 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3 |  | WOLF
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2 |  | WOLF
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 32-50
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS | UPK 32-120
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 1 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | LANCE DE VAPEUR | 1
[5 empty] | RADIATEUR ÉLECTRIQUE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 4 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5
[5 empty] | LANCE DE VAPEUR | 3 |  | CONDAIR
1.1.7.15 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | 001 - CABANON B20 | GROUPE CTA 20 - SALLE D'AUDIENCE 2 | 1 | ens | WOLF | KG 100 / 9301 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3 |  | WOLF
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2 |  | WOLF
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UPK 32-60
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 32-50
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS | UPK 32-120
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 4 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | LANCE DE VAPEUR | 1
[5 empty] | RADIATEUR ÉLECTRIQUE | 1
1.1.7.16 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | 001 - CABANON B21 | GROUPE CTA 21 - SALLE DE CONFERENCE | 1 | ens | WOLF | KG 100 / 9301 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3 |  | WOLF
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2 |  | WOLF
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UPK 32-60
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 32-50
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS | UPK 32-120
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1 |  | WOLF
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1 |  | WOLF
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 4 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | LANCE DE VAPEUR | 1
[5 empty] | RADIATEUR ÉLECTRIQUE | 1
1.1.7.17 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | 003 - CABANON B1 | GROUPE CTA B9 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.7.18 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | 003 - CABANON B2 | GROUPE CTA B10 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.7.19 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | 003 - CABANON B3 | GROUPE CTA B11 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.7.20 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | 003 - CABANON B4 | GROUPE CTA B12 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
[5 empty] | GROUPE CTA ARRIERE SALLE | 1 |  | SWEGON
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.7.21 | Ventilation | Thomas More | Système de ventilation | 002 - Ss STATION N°12 | EXTRACTEUR SANITAIRES 1 | 1 | ens | WOLF | KG 63 | 4
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | TABLEAU ÉLECTRIQUE | 1
1.1.7.22 | Ventilation | Thomas More | Système de ventilation | 002 - Ss STATION N°13 | EXTRACTEUR SANITAIRES 2 | 1 | ens | WOLF | KG 40 | 4
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | TABLEAU ÉLECTRIQUE | 1
1.1.7.23 | Ventilation | Thomas More | Système de ventilation | 002 - Ss STATION N°14 | EXTRACTEUR SANITAIRES 3 | 1 | ens | WOLF | KG 63 | 4
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | TABLEAU ÉLECTRIQUE | 1
1.1.7.24 | Ventilation | Thomas More | Système de traitement de l'air | SS2 - Ss STATION N°1 | GROUPE CTA DATACENTER | 1 | ens | CIAT | ClimaCiat | 4
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | VANNE À 2 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUD | 1
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | SONDE DE TEMPÉRATURE | 1
[5 empty] | LANCE DE VAPEUR | 1 |  | CONDAIR
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
1.1.7.25 | Ventilation | Thomas More | Système de ventilation | SS3 - Ss STATION N°1 | VENTILATEURS DE DESENFUMAGE | 2 | ens | ALFRED | NSR 1120 | 4
[5 empty] | HUMIDIFICATEUR ADIABADIQUE COMPOSÉ DE : 1 OSMOSEUR, 1 RAMPE PIEZO-ÉLECTRIQUE | 13
1.1.7.26 | Ventilation | Thomas More | Système de ventilation | PASSERELLES B | VENTILATEUR EXTRACTEURS D'AIR | 7 | pce | STORK AIR ZENDHER | VDA 250/6 EC + WS | 4
1.1.7.27 | Ventilation | Thomas More | Ensemble des équipements pour l'évacuation des fumées | Thomas More | Cabine pour fumeurs | 1 | pce |  |  | 1
1.2.7.1 | Clapets coupe-feu | Thomas More | Ensemble des clapets coupe-feu | Thomas More | Ensemble de clapets coupe-feu + moteurs (si présent) | 106 | pce | BELIMO | GM24 | 1
1.3.7.1 | Production de froid | Thomas More | Groupe de production frigorifique et tours de refroidissement | SS3 - Ss STATION N°4 | MACHINE FRIGORIFIQUE CHILLER 750kW | 1 | ens | COFELY |  | 12
[5 empty] | R134A A PALLIER MAGNETIQUE | 1
[5 empty] | DETECTION LIQUIDE FRIGORIGENE R134A | 1
[5 empty] | COMPTEUR DE CHALEUR | 1
[5 empty] | POMPE CONDENSEUR | 2
[5 empty] | COMPENSATEUR LATERAL DN 200 POUR MONTAGE A L'ASPIRATION | 2
[5 empty] | COMPENSATEUR LATERAL DN 200 POUR MONTAGE AU REFOULEMENT | 2
[5 empty] | FILTRE A TAMIS A BRIDES DN 200 | 2
[5 empty] | CLAPET ANTIRETOUR SANDWICH DN 200 | 2
[5 empty] | VANNE PAPILLON ENTRE-DRIDES DN 200 POUR REGULATION | 2
[5 empty] | SERVOMOTEUR POUR VANNE | 2
[5 empty] | VANNE A PAPILLON ENTRE-BRIDES DN 200 | 6
[5 empty] | VANNE DE REGLAGE A BRIDES DN 200 | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 2
[5 empty] | VANNE A CAPUCHON PLOMBE DN 20 | 2
[5 empty] | SOUPAPE DE SECURITE | 2
[5 empty] | VANNE D'ISOLEMENT CADENASSEE 1 1/2" | 2
[5 empty] | POMPE ET ACCESSOIRES CÖTE EVAPORATEUR | 1
[5 empty] | POMPE EVAPORATEUR | 2
[5 empty] | COMPENSATEUR LATERAL DN 150 POUR MONTAGE A L'ASPIRATION | 2
[5 empty] | COMPENSATEUR LATERAL DN 150 POUR MONTAGE AU REFOULEMENT | 2
[5 empty] | FILTRE A TAMIS A BRIDES DN 150 | 2
[5 empty] | CLAPET ANTIRETOUR SANDWICH DN 150 | 2
[5 empty] | VANNE PAPILLON ENTRE-DRIDES DN 150 | 6
[5 empty] | VANNE DE REGLAGE A BRIDES DN 150 | 1
[5 empty] | AEROREFROIDISSEUR HYBRIDE | 1 |  | JÂGGI
[5 empty] | TOURS DE REFROIDISSEMENT HYBRIDES | 1
[5 empty] | VANNE A PAPILLON ENTRE-BRIDES DN 200 | 2
[5 empty] | VANNE A PAPILLON ENTRE-BRIDES DN 100 | 6
[5 empty] | VANNE DE REGLAGE A BRIDES DN 100 | 6
[5 empty] | COMPENSATEUR LATERAL DN 100 | 12
[5 empty] | TRAITEMENT D'EAU | 1 |  | CILLIT
[5 empty] | TRAITEMENT D'EAU DE PULVERISATION DES TOURS | 1
[5 empty] | FILTRE DE PROTECTION AUTONETTOYANT DN 50 | 1
[5 empty] | DISCONNECTEUR HYDRAULYQUE DN 50 | 1
[5 empty] | RESEAU DE CORDON ELECTRIQUE CHAUFFANT | 1
[5 empty] | EXPANSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1
[5 empty] | SOUPAPE DE SECURITE | 1
[5 empty] | VANNE D'ISOLEMENT CADENASSEE 2" | 1
[5 empty] | ROBINET DE VIDANGE | 1
1.4.7.1 | Unités terminales autonomes | Thomas More | Climatiseur | Régie | Climatiseur cabine régie Salle d'audience verte | 1 | ens | RITTAL | TOP THERM | 2
[5 empty] | Climatiseur cabine régie Salle d'audience bleue | 1 |  | RITTAL | TOP THERM
[5 empty] | Climatiseur cabine régie Salle de conférences | 1 |  | RITTAL | TOP THERM
1.4.7.2 | Unités terminales autonomes | Thomas More | Armoires de climatisation | SS1 - CTS4 | ARMOIRE DE CLIMATISATION - CTS4 | 2 | ens | CIAT |  | 2
1.4.7.3 | Unités terminales autonomes | Thomas More | Armoires de climatisation | SS1 - NO-BREAK B | ARMOIRE DE CLIMATISATION DU LOCAL NO-BREAK | 1 | ens | CIAT | Ciatronic Expair EG 4000 | 2
[5 empty] | RÉGULATEUR | 1 |  | CIAT | Air connect
[5 empty] | FILTRE À CASSETTE | 2 |  |  | cassette F5
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | HONEYWELL
[5 empty] | DÉTECTION FUITE D'EAU | 1
[5 empty] | POMPE DE CONDENSATS | 1
[5 empty] | PLENUM DE SOUFFLAGE | 1
1.4.7.4 | Unités terminales autonomes | Thomas More | Armoires de climatisation | SS1 - STAGING AREA | ARMOIRE DE CLIMATISATION - STAGING AREA | 2 | ens | CIAT | Ciatronic Expair EG 6000 | 2
[5 empty] | RÉGULATEUR | 2 |  | CIAT | Air connect
[5 empty] | FILTRE À CASSETTE | 4 |  |  | cassette F7
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 2
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 2 |  | HONEYWELL
[5 empty] | DÉTECTION FUITE D'EAU | 2
[5 empty] | POMPE DE CONDENSATS | 2
[5 empty] | PLENUM DE SOUFFLAGE | 2
1.4.7.5 | Unités terminales autonomes | Thomas More | Armoires de climatisation | SS1 - LOCAL P&T | ARMOIRE DE CLIMATISATION - LOCAL TELECOM | 1 | ens | CIAT | Ciatronic Expair EG 4000 | 2
[5 empty] | RÉGULATEUR | 1 |  | CIAT | Air connect
[5 empty] | FILTRE À CASSETTE | 2 |  |  | cassette F5
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | HONEYWELL
[5 empty] | DÉTECTION FUITE D'EAU | 1
[5 empty] | POMPE DE CONDENSATS | 1
[5 empty] | PLENUM DE SOUFFLAGE | 1
1.4.7.6 | Unités terminales autonomes | Thomas More | Armoires de climatisation | SS1 - DATA CENTER | ARMOIRE DE CLIMATISATION - DATACENTER | 4 | ens | CIAT | Magister EG 15 | 2
[5 empty] | RÉGULATEUR | 1 |  | CIAT | Air connect
[5 empty] | FILTRE À CASSETTE | 4 |  |  | cassette F7
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 4
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 4
[5 empty] | VARIATEUR DE FRÉQUENCE | 4
[5 empty] | DÉTECTION FUITE D'EAU | 4
[5 empty] | PLENUM DE SOUFFLAGE | 4
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 4 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | BACS DE RÉTENTION | 3
[5 empty] | CLAPET DE SURPRESSION | 1 |  | AEROTECHNIK
1.5.7.1 | Distribution hydraulique | Thomas More | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | Thomas More | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
1.5.7.2 | Distribution hydraulique | Thomas More | Équipements de distribution hydraulique "Eau glaçée" dont tuyauteries et accessoires | Thomas More | ENSEMBLE VANNE DE RÉGLAGE | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | ENSEMBLE VANNE D'ARRÊT | 1
[5 empty] | TUYAUTERIE FROID | 1
[5 empty] | ISOLATION TUYAUTERIE FROID | 1
1.5.7.3 | Distribution hydraulique | Thomas More | Équipements de distribution hydraulique "Eau chaude" dont tuyauteries et accessoires | SS3 - Ss STATION N°1 | DEPART D'EAU CHAUDE | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | CIRCULATEUR | 1 |  | GRUNDFOS | UPS-32-80
[5 empty] | SOUPAPE DE SÉCURITÉ | 1 |  | SYR
[5 empty] | CLAPET ANTIRETOUR | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | COMPTEUR D'EAU | 1
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 6
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  |  | 80 ltr
[5 empty] | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE CTA COMPOSÉE DE : 1 BATTERIE CHAUDE, 1 THERMOMÈTRE, 1 VANNE D'ARRET MOTORISÉE | 36
[5 empty] | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE CTA COMPOSÉE DE : 1 BATTERIE CHAUDE, 2 THERMOMÈTRES, 2 SONDES THERMOSTATIQUES, 1 VANNE D'ARRET, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 3 VANNES DE RÉGLAGE | 4
[5 empty] | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE CTA COMPOSÉE DE : 1 BATTERIE CHAUDE, 2 THERMOMÈTRES, 1 VANNE D'ARRET, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 2 VANNES DE RÉGLAGE, 1 POMPE | 20
[5 empty] | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE CTA COMPOSÉE DE : 2 BATTERIES CHAUDES, 3 THERMOMÈTRES, 1 SONDE THERMOSTATIQUE, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 1 VANNE DE RÉGLAGE, 1 POMPE | 17
[5 empty] | VASE D'EXPANSION AVEC SOUPAPE DE SÉCURITÉ ET MANOMÈTRE | 17
[5 empty] | PANOPLIE COLLECTEUR : 3 VANNES D'ARRET, 1 VANNE DE RÉGLAGE, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 2 VANNES DE VIDANGE, 1 SOUPAPE DE SÉCURITÉ, 2 THERMOMÈTRES, 1 SONDE THERMOSTATIQUE, 1 FILTRE, 1 POMPE | 6
[5 empty] | ECHANGEUR COMPOSÉ DE : 1 ÉCHANGEUR, 2 VANNES D'ARRET, 1 VANNE DE RÉGLAGE, 1 THERMOMÈTRE, 1 POMPE | 2
[5 empty] | COMPTEUR CALORIFIQUE | 1
1.5.7.4 | Distribution hydraulique | Thomas More | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS3 - Ss STATION N°1 | CHAUFFAGE URBAIN | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | ÉCHANGEUR CHAUFFAGE 1 | 1 |  | BERGFELD ET HEIDER | 3014
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 3
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | VANNE À 2 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS | SQX 62
[5 empty] | ISOLATION DU ÉCHANGEUR | 1
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 1 |  | TA
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 4
[5 empty] | COMPTEUR D'ÉNERGIE | 1
[5 empty] | FILTRE À TAMIS | 1
[5 empty] | ÉCHANGEUR CHAUFFAGE 2 | 1 |  | BERGFELD ET HEIDER | 2324
[5 empty] | ISOLATION DU ÉCHANGEUR | 1
[5 empty] | POMPE SECONDAIRE 1 | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 80-60 F
[5 empty] | POMPE SECONDAIRE 2 | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 80-120 F
[5 empty] | RÉGULATION ÉCHANGEURS | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS | SKC 62
[5 empty] | ECHANGEUR 9/15°C COMPOSÉ DE : 1 ÉCHANGEUR, 4 BRIDES, 1 FILTRE, 1 VANNE D'ARRET MOTORISÉE, 1 THERMOMÈTRE, 1 SONDE THERMOSTATIQUE, 1 DIFFÉRENTIEL DE PRESSION | 4
[5 empty] | ECHANGEUR 9/15°C COMPOSÉ DE : 1 ÉCHANGEUR, 4 BRIDES, 6 ANTI-VIBRATOIRES, 4 SONDES THERMOSTATIQUES, 1 VANNE D'ARRET MOTORISÉE, 2 VANNES DE RÉGLAGE, 1 FILTRE, 1 POMPE, 1 CLAPPET ANTI-RETOUR | 1
[5 empty] | ECHANGEUR 9/15°C COMPOSÉ DE : 1 ÉCHANGEUR, 4 BRIDES, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 1 VANNE D'ARRET, 1 VANNE DE RÉGLAGE, 2 POMPES, 1 FILTRE | 1
[5 empty] | CHILLER COMPOSÉ DE : 1 CHILLER 8/14°C, 12 ANTIVIBRATOIRES, 4 POMPES, 4 FILTRES, 4 CLAPETS ANTI-RETOUR, 10 VANNES D'ARRET, 6 THERMOMÈTRES, 4 SONDES THERMOSTATIQUES, 2 PRESSOSTATS, 8 MANOMÈTRES | 1
[5 empty] | PANOPLIE TOUR HYBRIDE | 1
[5 empty] | PRISE COLLECTEUR CONFORT CTA AVEC 1 POMPE ET 1 THERMOMÈTRE | 3
[5 empty] | CASSETTE CIAT AVEC VANNE MOTORISÉE | 3
[5 empty] | ARMOIRE COMPOSÉE DE : 1 ARMOIRE FROIDE, 1 VANNE MOTORISÉE, 1 VANNE D'ARRET, 1 VANNE DE RÉGLAGE | 10
[5 empty] | PANOPLIE BATTERIE FROIDE CTA COMPOSÉE DE : 1 BATTERIE FROIDE, 4 THERMOMÈTRES, 1 VANNE D'ARRET, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 2 VANNES DE RÉGLAGE, 1 POMPE | 12
[5 empty] | PANOPLIE BATTERIE FROIDE CTA COMPOSÉE DE : 1 BATTERIE FROIDE, 1 THERMOMÈTRE, 1 VANNE D'ARRET MOTORISÉE | 37
[5 empty] | PANOPLIE BATTERIE FROIDE CTA SIMPLE | 4
[5 empty] | BALLON TAMPON AVEC 4 BRIDES | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION AVEC SOUPAPE DE SÉCURITÉ ET VANNE À CAPUCHON | 5
[5 empty] | COMPTEUR CALORIFIQUE | 1
[5 empty] | POMPE AVEC 2 THERMOMÈTRES ET 2 SONDES THERMOSTATIQUES | 6
1.5.7.5 | Distribution hydraulique | Thomas More | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | Thomas More | VANNE D'ARRET | 78 | ens |  |  | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN25 | 9
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN32 | 10
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN40 | 11
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN50 | 23
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN65 | 8
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN80 | 4
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN100 | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN125 | 10
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN150 | 1
[5 empty] | VANNE PAPILLON | 7
[5 empty] | VANNE PAPILLON DN125 | 2
[5 empty] | VANNE PAPILLON DN150 | 5
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE | 45
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN20 | 7
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN32 | 4
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN40 | 6
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN50 | 19
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN65 | 1
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN80 | 3
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN100 | 1
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN125 | 3
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN150 | 1
[5 empty] | VANNE MOTORISÉE SIEMENS DN50 | 1
[5 empty] | VANNE MOTORISÉE SIEMENS DN65 | 1
[5 empty] | VANNE VIDANGE Ø1/2" | 4
[5 empty] | PLAFOND FROID COMPRENANT : 2 VANNES D'ARRET Ø1/2", 1 VANNE DE RÉGLAGE Ø1/2" | 661
1.5.7.6 | Distribution hydraulique | Thomas More | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS3 - Ss STATION N°1 | DISTRIBUTION EAU GLACEE DU VASE TAMPON DATACENTER | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | POMPE PRIMAIRE EAU GLACÉE | 2 |  | GRUNDFOS | UPT 80 - 120
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 2 |  | SIEMENS | SKD 62
[5 empty] | SOUPAPE DE SÉCURITÉ | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 8
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS | VXF 31.91
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS | SKC 62
[5 empty] | VASE D'EXPANSION EAU GLACEE DATACENTER | 1 |  | PNEUMATEX | EG Stucklin
[5 empty] | COMPRESEUR | 1
[5 empty] | ÉQUIPÉ D'UN AUTOMATE | 1 |  | PNEUMAT. PAF AO
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
[5 empty] | POMPE EAU GLACEE DES VENTILO-CONVECTEURS | 1 |  | GRUNDFOS | CDM 100 1,5Kw
[5 empty] | REGULATION PRIMAIRE EAU GLACEE DES VENTILO-CONVECTEURS | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS | VXF 31.90
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS | SKD 62
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
[5 empty] | VASE TAMPON EAU GLACEE DES VENTILO-CONVECTEURS | 1
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION EAU GLACEE DES VENTILO-CONVECTEURS | 1 |  | PNEUMATEX | EGC
[5 empty] | ÉQUIPÉ D'UN AUTOMATE | 1 |  | PNEUMATEX PAC
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
1.5.7.7 | Distribution hydraulique | Thomas More | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS3 - Ss STATION N°1 | DISTRIBUTION EAU GLACEE DU VASE TAMPON DATACENTER DES VENTILO-CONVECTEURS | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | RÉGULATION SECONDAIRE EAU GLACÉE VENTILO-CONVECTEURS | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS | VXF 31.32
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS | SKC 62
[5 empty] | POMPE SECONDAIRE EAU GLACÉE VENTILO-CONVECTEURS | 1 |  | GRUNDFOS | CDM 125 - 4Kw
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
1.5.7.8 | Distribution hydraulique | Thomas More | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS3 - Ss STATION N°1 | COLLECTEUR FROID DES SALLES DE CONFERENCE | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | POMPE | 1 |  | GRUNDFOS | UPT 50-120
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE | 1
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | COLLECTEUR FROID GROUPE DE VENTILATION -2 | 1
[5 empty] | POMPE | 1 |  | GRUNDFOS | UPT 80-120
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE | 1
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | COLLECTEUR FROID GROUPE DE VENTILATION -2 | 1
[5 empty] | POMPE | 1 |  | GRUNDFOS | LM 80-200
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE | 1
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | COLLECTEUR FROID CLIMATISEUR CARRIER | 1
[5 empty] | POMPE | 1 |  | WILO | TOP-S 40/10
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS | SQS 62
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | VANNE DE PRESSION DIFFÉRENCE | 1 |  | BRAUCKMANN
1.5.7.9 | Distribution hydraulique | Thomas More | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS3 - Ss STATION N°1 | ECHANGEUR A PLAQUES | 1 | ens | CIAT | PWA18.11 | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 2
[5 empty] | THERMOMÈTRE | 4
[5 empty] | ROBINET DE VIDANGE | 6
[5 empty] | MANOMÈTRE | 5
[5 empty] | ISOLATION | 1 |  | ARMAFLEX
[5 empty] | CLAPET D'ISOLEMENT | 3
[5 empty] | SONDE DE TEMPÉRATURE À PLONGE | 1
[5 empty] | SOUPAPE DE SÉCURITÉ | 1
[5 empty] | POMPE PRIMAIRE | 1 |  | GRUNDFOS | TP 65-110/4
[5 empty] | POMPE SECONDAIRE | 1 |  | GRUNDFOS | TPE 50-240/2
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | PNEUMATEX | PNU 600
[5 empty] | VANNE D'ISOLEMENT PLOMBÉE | 1
[5 empty] | SOUPAPE DE SÉCURITÉ | 1
[5 empty] | FILTRE D'IMPURETÉ | 2 |  | BELGIUM VENTIEL
1.5.7.10 | Distribution hydraulique | Thomas More | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS3 - Ss STATION N°1 | VASE TAMPON EAU GLACEE DU DATACENTER | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION D'EAU CHAUDE | 1 |  | PNEUMATEX | PAF A0
[5 empty] | COMPRESSEUR | 1
1.5.7.11 | Distribution hydraulique | Thomas More | Échangeurs "Eau glaçée" | Circuit "Eau glaçée" | Echangeur pour eau froide - TM.03 | 1 | ens | Thermoware | TL 400 | 2
1.5.7.12 | Distribution hydraulique | Thomas More | Échangeurs "Eau chaude" | Circuit "Eau chaude" Communs | Echangeur pour eau chaude- TM -1 | 1 | ens | Thermowave |  | 2
1.6.7.1 | Diffusion chaud/froid | Thomas More | Ensemble des diffuseurs chaud/froid (convecteur, ventilo-convecteur, radiateur…) | Thomas More | CONVECTEUR AVEC 2 VANNES D'ARRET ET 1 VANNE THERMOSTATIQUE | 268 | ens | LTG | FC-S-100-600-4M35RH | 2
|  |  |  | Thomas More | CONVECTEUR AVEC 2 VANNES D'ARRET ET 1 VANNE MOTORISÉE | 630 |  | LTG | FC-S-100-600-4M35RH
|  |  |  | Thomas More | RADIATEURS | 7 |  | SAR
|  |  |  | LOCAUX VDI B | VENTILO-CONVECTEURS | 6
1.1.8.1 | Ventilation | Annexe C | Distribution aéraulique | Annexe C | Gainage et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 1
1.1.8.2 | Ventilation | Annexe C | Système de ventilation | SS3 - BATTERIES C | GROUPE D'EXTRACTION LOCAL BATTERIE | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | VENTILATEUR | 2 |  | ABC-A OESTBERG | RKT 1000/500H
[5 empty] | RÉGULATEUR | 1 |  | ALRE | JDI2
[5 empty] | CLAPET MOTORISÉE | 2 |  | TROX
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 2 |  | BELIMO
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 2 |  | BELIMO
[5 empty] | VENTILATEUR CENTRIFUGES EN GAINE | 2 |  | ABC-A OESTBERG | RKT 500/300B
[5 empty] | RÉGULATEUR | 1 |  | ALRE | JDI2
[5 empty] | CLAPET MOTORISÉE | 2 |  | TROX
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 2 |  | BELIMO
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 2 |  | BELIMO
1.1.8.3 | Ventilation | Annexe C | Système de ventilation | LOCAL TRAITEMENT D'EAU | VENTILATION | 1 | ens |  | AX 58-250/28 | 4
[5 empty] | 1 VENTILATEUR PVC CENTRIFUGE EN GAINE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 2 |  | BELIMO
1.1.8.4 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | SS1 - TECHN. HVAC | GROUPE CTA MUSCULATION | 1 | ens | GA WOLF | KG 25/91 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | AF 24
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | POMPE BATTERIE CHAUDE | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 25-60
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS | SQX 62
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 6 |  | BELIMO | FS 220
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 2 |  | TA
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
1.1.8.5 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | SS1 - TECHN. HVAC | GROUPE CTA INTERPRÈTES 2 | 1 | ens | GA WOLF | KG 40/91 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | FM 24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | VANNE À 2 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 2 |  | SIEMENS | SQS 65
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 25-80
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS | UMK 40-60
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 20 |  | BELIMO | FS 220
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 4
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | LANCE DE VAPEUR | 2
[5 empty] | CABINES DES INTERPRÈTES 2 | 9
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 9
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 9
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 18 |  | LANDIS & GYR | SQS 65
[5 empty] | VANNE À 2 VOIES | 18 |  | SIEMENS
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 18
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 18
[5 empty] | RÉGULATEUR DÉBIT | 9 |  | TROX
1.1.8.6 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | SS1 - TECHN. HVAC | GROUPE CTA SPORT | 1 | ens | GA WOLF | KG 63/91 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | AF 24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 2 |  | BELIMO | FS 220
1.1.8.7 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | SS1 - TECHN. HVAC | GROUPE CTA INTERPRÈTES 1 | 1 | ens | GA WOLF | KG 40/91 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | AF 24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 2 |  | LANDIS & GYR | SQS 65
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | WILO | Star RS 25/4
[5 empty] | POMPE BATTERIE RÉCUPÉRATION | 1 |  | GRUNDFOS | UMK 40-60
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | LANCE DE VAPEUR | 2
[5 empty] | CABINES DES INTERPRÈTES 2 | 9
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 9
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 9
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 18 |  | SIEMENS | SQS 65
[5 empty] | VANNE À 2 VOIES | 18 |  | SIEMENS
[5 empty] | CABINES DES INTERPRÈTES 1 | 9
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 9
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 9
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 18 |  | SIEMENS | SQS 65
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 18 |  | SIEMENS
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 18
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 18
[5 empty] | RÉGULATEUR DÉBIT | 9 |  | TROX
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1 |  | ARI | DN 40
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 1 |  | TA | STAF 40
1.1.8.8 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | SS1 - TECHN. HVAC | GROUPE CTA SQUASH | 1 | ens | GA WOLF | KG 63/91 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | QM 24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS | SQX 62
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 32-60
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 2 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 2 |  | TA
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
1.1.8.9 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | SS1 - TECHN. HVAC | GROUPE CTA FOYER | 1 | ens | GA WOLF | KG 100/91 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | SM 24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | VANNE À 2 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UMK 40-60
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 13 |  | BELIMO | FS 220
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 6
1.1.8.10 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | SS1 - TECHN. HVAC | GROUPE CTA SALLE D'AUDIENCE | 1 | ens | GA WOLF | KG 250/91 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 2 |  | BELIMO | GM24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE DE RÉCUPÉRATION | 2
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | VANNE À 2 VOIES | 1 |  | SIEMENS | DN 65
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 2 |  | SIEMENS | SQX 62
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UMK 65-60
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 19 |  | BELIMO | FS 220
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 1
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | REFLEX | 15l
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 5
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2
[5 empty] | LANCE DE VAPEUR | 2
1.1.8.11 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | SS1 - TECHN. HVAC | GROUPE CTA SALLE MULTIFONCTION | 1 | ens | GA WOLF | KG 63/92 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | AF 24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS | SQX 62
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 32-60
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 2 |  | BELIMO | FS 220
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 2
1.1.8.12 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | SS1 - TECHN. HVAC | GROUPE CTA VESTIAIRE HOMMES | 1 | ens | GA WOLF | KG 40/92 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | AF 24
[5 empty] | ÉCHANGEUR À PLAQUES | 1 |  | WOLF
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 2 |  | BELIMO | FS 220
1.1.8.13 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | SS1 - TECHN. HVAC | GROUPE CTA DÉLIBÉRÉS | 1 | ens | GA WOLF | KG 63/92 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | AF 24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | VANNE À 2 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS | SQS 65
[5 empty] | POMPE BATTERIE FROIDE | 1 |  | GRUNDFOS | UP 25-80
[5 empty] | BATTERIE FROIDE | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 10 |  | BELIMO | BF 230
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 1
1.1.8.14 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | SS1 - TECHN. HVAC | GROUPE CTA VESTIAIRE FEMMES | 1 | ens | GA WOLF | KG 40/92 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 4
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 2 |  | BELIMO | AF 24
[5 empty] | ÉCHANGEUR À PLAQUES | 1 |  | WOLF
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 2 |  | BELIMO | BF 230
1.1.8.15 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | SS1 - TECHN. HVAC | GROUPE CTA ARCHIVES ET 1ER ÉTAGE | 1 | ens | GA WOLF | KG 63/92 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | AF 24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 25 |  | BELIMO | FS 220
1.1.8.16 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | SS1 - TECHN. HVAC | GROUPE CTA ARCHIVES 1-2 | 1 | ens | GA WOLF | KG 40/92 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | AF 24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 8 |  | BELIMO | FS 220
1.1.8.17 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | SS1 - TECHN. HVAC | GROUPE CTA STOCKAGE | 1 | ens | GA WOLF | KG 40/92 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | AF 24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 6 |  | BELIMO | FS 220
1.1.8.18 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | SS3 - EAU CHAUDE | GROUPE CTA ARCHIVES SOUS-SOL -3 | 1 | ens | GA WOLF | KG 63/94 | 4
[5 empty] | CLAPETS MOTORISÉE | 3
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CLAPET D'AIR | 1 |  | BELIMO | AF 24
[5 empty] | FILTRE D'AIR PULSION | 1 |  |  | filtre à poche F7
[5 empty] | POMPE CHAUD | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 25/60
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 2 |  | TA
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | LANDIS & GYR | SQS 65
[5 empty] | FILTRE D'AIR REPRISE | 1 |  |  | filtre à poche F5
[5 empty] | BATTERIE CHAUDE | 1
[5 empty] | ANTIGEL | 1 |  | IT REGELGERÄTE
[5 empty] | VENTILATEUR PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATEUR REPRISE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR DE CCF | 7 |  | BELIMO | FS 220
1.1.8.19 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | 005 - TOITURE C | GROUPE CTA C13.1 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.8.20 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | 005 - TOITURE C | GROUPE CTA C13.2 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.8.21 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | 005 - TOITURE C | GROUPE CTA C14 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.8.22 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | 005 - TOITURE C | GROUPE CTA C15 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.8.23 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | 005 - TOITURE C | GROUPE CTA C16 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.8.24 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | 005 - TOITURE C | GROUPE CTA C17 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.8.25 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | 005 - TOITURE C | GROUPE CTA C29 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.8.26 | Ventilation | Annexe C | Système de traitement de l'air | 005 - TOITURE C | GROUPE CTA C32 | 1 | ens | SWEGON |  | 4
[5 empty] | VENTILATION DE PULSION | 1
[5 empty] | VENTILATION DE REPRISE | 1
1.1.8.27 | Ventilation | Annexe C | Système de ventilation | SS1 - VENTILATION | BATTERIES FROIDES SUR GROUPE DE VENTILATION | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | SQUASH | 1 |  | WOLF | 12KG63
[5 empty] | MULTIFONCTIONNELLE | 1 |  | WOLF | 9KG63
[5 empty] | MUSCULATION | 1 |  | WOLF | KG25F
1.1.8.28 | Ventilation | Annexe C | Système de ventilation | SS3 - FRIGO | VENTILATEUR DU GAINAGE | 1 | ens | HÉLIOS | KD 355/6/70/40 | 4
[5 empty] | RÉGULATEUR DE VITESSE | 1
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | BELIMO
[5 empty] | CLAPET MOTORISÉ | 1 |  | BELIMO
1.1.8.29 | Ventilation | Annexe C | Système de ventilation | POSTE C | INSTALLATIONS DE VENTILATION POSTE C | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | VENTILATEURS DE PULSION, GROUPE PARALLELE | 1
[5 empty] | VENTILATEURS DE REPRISE, GROUPE PARALLELE | 1
[5 empty] | VENTILATEUR DE PULSION 200M3 | 1
[5 empty] | VENTILATEUR DE PULSION 1000M3 | 3
[5 empty] | VENTILATEUR DE PULSION 4200M3 | 1
[5 empty] | VENTILATEUR DE REPRISE 200M3 | 1
[5 empty] | VENTILATEUR DE REPRISE 1000M3 | 3
[5 empty] | VENTILATEUR DE REPRISE 4200M3 | 1
[5 empty] | CAISSON FILTRE PLAN POUR ARRIVE D'AIR TRAFO | 1
[5 empty] | CAISSON FILTRE PLAN POUR ARRIVE D'AIR NO-BREAK | 1
[5 empty] | MOTEUR POUR CLAPET MOTORISE | 2
[5 empty] | THERMOSTAT D'AMBIANCE | 5
[5 empty] | CONTROLEUR DE DEBIT | 1
[5 empty] | COMMANDE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION | 1
1.1.8.30 | Ventilation | Annexe C | Système de ventilation | SS3 - GRPE ELECTRO C | VENTILATION GROUPE ELECTROGENE Annexe C | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | VENTILATEURS DE PULSION, GROUPE PARALLELE | 1
[5 empty] | VENTILATEURS DE REPRISE, GROUPE PARALLELE | 1
[5 empty] | CAISSON FILTRE PLAN | 1
[5 empty] | MOTEUR POUR CLAPET MOTORISE | 2
[5 empty] | CLAPET COUPE-FEU RECTANGULAIRE | 3
[5 empty] | COMMANDE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION | 1
[5 empty] | HUMIDIFICATEUR ADIABADIQUE COMPOSÉ DE : 1 OSMOSEUR, 1 RAMPE PIEZO-ÉLECTRIQUE | 11
1.2.8.1 | Clapets coupe-feu | Annexe C | Ensemble des clapets coupe-feu | Annexe C | Ensemble de clapets coupe-feu + moteurs (si présent) | 156 | pce | BELIMO | GM24 | 1
1.3.8.1 | Production de froid | Annexe C | Machines NH3 | SS3 - MACHINE FRIGO | MACHINE FROID NH3 500kW | 1 | ens | YORK | YNWS-S1 | 12
[5 empty] | MOTEUR | 1
[5 empty] | COMPRESSEUR À VIS | 1
[5 empty] | CONDENSEUR | 1 |  | YORK | CB1 16-10 I 176 3P
[5 empty] | ÉVAPORATEUR | 1 |  | YORK | EX3 16-10A 165 4P1C
[5 empty] | RÉGULATION | 1 |  | YORK | Optiview Control Center
[5 empty] | RÉGULATEUR | 1 |  | DANFOSS | EKC 315 A
[5 empty] | TABLEAU ÉLECTRIQUE | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER | D-NZM 10-400
[5 empty] | CONTACTEUR | 2 |  | KLÖCKNER MÖLLER | DIL 11 185
[5 empty] | CONTACTEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER | DIL 3 A1185
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 7 |  |  | 32 A
[5 empty] | AMPÈREMÈTRE | 1
[5 empty] | TRANSFO | 1 |  | LEGRAND | 450 VA
[5 empty] | TRANSFO | 1 |  | LEGRAND | 1000 VA
[5 empty] | COMPRESSEUR | 2
[5 empty] | RÉGULATEUR | 1
[5 empty] | VENTILATEUR | 2
[5 empty] | CONDENSEUR | 2
[5 empty] | VENTILATEUR | 1
[5 empty] | FILTRE À CADRE | 1
[5 empty] | VENTILATEUR | 1
[5 empty] | TOUR HYBRIDE | 2 |  | JÂGGI | HTK2.4/4.2-S-P6-CU-ELF6
[5 empty] | VANNE MOTORISÉ | 4 |  | GF | DN 150
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 4 |  | GF
[5 empty] | POMPE D'ARROSAGE | 2
[5 empty] | VENTILATEUR JET | 2
[5 empty] | MOTEUR | 2 |  | GRUNDFOS | AP*
[5 empty] | TABLEAU DE COMMANDE | 1
[5 empty] | RÉGULATEUR | 1 |  | ALLEN BRADLEY | Panel View
[5 empty] | FUSIBLE | 5 |  | ABB | 1 A
[5 empty] | FUSIBLE | 4 |  | ABB | 6 A
[5 empty] | FUSIBLE | 1 |  | ABB | 4 A
[5 empty] | FUSIBLE | 1 |  | ABB | 2 A
[5 empty] | FUSIBLE | 1 |  | ABB
[5 empty] | FUSIBLE | 1 |  | ABB | 0,03A
[5 empty] | BUS | 1 |  | ABB | MicroLogix 1200
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1 |  | ABB
[5 empty] | CONTACTEUR | 1 |  | ABB
[5 empty] | VARIATEUR DE FRÉQUENCE | 2 |  | ABB | PowerFlex 40
[5 empty] | VARIATEUR DE FRÉQUENCE | 2 |  |  | PowerFlex 4
[5 empty] | LAVEUR D'AIR POUR NH3 | 2 |  | PFIEGENSDÖRFER | UMWELTSYSTEME
1.4.8.1 | Unités terminales autonomes | Annexe C | Climatiseur | Régie | Climatiseur cabine régie Grande salle d'audience | 1 | ens | RITTAL | TOP THERM | 2
1.4.8.2 | Unités terminales autonomes | Annexe C | Split system | GUERITE | SPLIT | 1 | ens |  |  | 2
1.4.8.3 | Unités terminales autonomes | Annexe C | Climatiseur | SS3 | CARRIER CLIMATISEUR PLAFONNIER | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | POMPES JUMELÉES | 1 |  | WILO | TOP-S 40
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | LANDIS & GYR | SQX 61
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 3 |  |  | DN
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 2 |  |  | DN 32
[5 empty] | VANNES 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS | VXF 31.65
1.4.8.4 | Unités terminales autonomes | Annexe C | Armoires de climatisation | SS3 - NO-BREAK C | ARMOIRE DE CLIMATISATION DU LOCAL NO-BREAK | 1 | ens | DAIKIN | FXYFP63K | 2
[5 empty] | VENTILATEUR | 1
[5 empty] | ÉVAPORATEUR | 1
[5 empty] | FILTRE À CADRE | 1
[5 empty] | RÉGULATEUR | 1
1.4.8.5 | Unités terminales autonomes | Annexe C | Armoires de climatisation | SS1 - CTS5 | ARMOIRE DE CLIMATISATION - CTS5 | 2 | ens | CIAT | Ciatronic Expair EG 6000 | 2
[5 empty] | RÉGULATEUR | 2 |  | CIAT | Air connect
[5 empty] | FILTRE À CASSETTE | 4 |  |  | cassette F7
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 2
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 2
[5 empty] | POMPE DE CONDENSATS | 2
[5 empty] | DÉTECTION FUITE D'EAU | 2
[5 empty] | PLENUM DE SOUFFLAGE | 2
1.5.8.1 | Distribution hydraulique | Annexe C | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | Annexe C | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
1.5.8.2 | Distribution hydraulique | Annexe C | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | Annexe C | ECHANGEUR 9/15°C COMPOSÉ DE : 1 ÉCHANGEUR, 4 BRIDES, 2 ANTI-VIBRATOIRES, 1 SONDE THERMOSTATIQUE, 2 THERMOMÈTRES, 1 VANNE D'ARRET, 1 VANNE D'ARRET MOTORISÉE, 2 VANNES DE RÉGLAGE, 4 VANNES DE VIDANGE, 1 FILTRE, 2 MANOMÈTRES, 1 POMPE, 1 CLAPPET ANTI-RETOUR | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | ECHANGEUR 15,5/18°C AVEC 1 POMPE | 1
[5 empty] | ECHANGEUR 9/15°C COMPOSÉ DE : 1 ÉCHANGEUR, 4 BRIDES, 4 ANTI-VIBRATOIRES, 6 VANNES D'ARRET PAPILLON, 1 FILTRE, 2 MANOMÈTRES, 2 POMPES, 2 CLAPPETS ANTI-RETOUR, 1 DIFFÉRENTIEL DE PRESSION | 1
[5 empty] | ECHANGEUR 10/16°C COMPOSÉ DE : 1 ÉCHANGEUR, 4 BRIDES, 1 VANNE D'ARRET PAPILLON, 1 VANNE DE RÉGLAGE, 1 FILTRE, 1 POMPE, 1 CLAPPET ANTI-RETOUR | 1
[5 empty] | CHILLER COMPOSÉ DE : 1 CHILLER 6/12°C, 8 ANTIVIBRATOIRES, 4 POMPES, 2 FILTRES, 4 CLAPETS ANTI-RETOUR, 8 VANNES D'ARRET, 2 VANNES D'ARRET MOTORISÉES, 2 THERMOMÈTRES, 2 SONDES THERMOSTATIQUES, 1 SONDE PH, 4 MANOMÈTRES | 1
[5 empty] | PRISE COLLECTEUR COMPRENANT : 3 VANNES D'ARRET, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 3 VANNES DE VIDANGE, 1 FILTRE, 1 POMPE | 3
[5 empty] | PRISE COLLECTEUR COMPRENANT : 3 VANNES D'ARRET, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 3 VANNES DE VIDANGE, 1 FILTRE, 2 POMPES | 2
[5 empty] | PANOPLIE BATTERIE FROIDE CTA COMPOSÉE DE : 1 BATTERIE FROIDE, 2 ANTI-VIBRATOIRES, 1 VANNE D'ARRET, 1 VANNE D'ARRET MOTORISÉE, 1 VANNE DE RÉGLAGE | 1
[5 empty] | BALLON TAMPON AVEC 4 BRIDES | 2
[5 empty] | BAC À GLACE AVEC : 2 THERMOMÈTRES, 2 SONDES THERMOSTATIQUES, 2 BRIDES, 1 VANNE PAPILLON MOTORISÉE, 1 VANNE DE RÉGLAGE | 1
[5 empty] | PURGEUR D'AIR | 2
[5 empty] | VASE D'EXPANSION AVEC SOUPAPE DE SÉCURITÉ ET VANNE À CAPUCHON | 4
1.5.8.3 | Distribution hydraulique | Annexe C | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS3 - LOCAL FRIGO | POMPE DE CIRCULATION PRIMAIRE | 2 | ens | GRUNDFOS | TP 150-160/4 | 2
[5 empty] | VARIATEUR DE FRÉQUENCE | 2 |  | DANFOSS | VLT 6000
[5 empty] | VANNE MOTORISÉ | 1 |  |  | DN 150
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 1 |  | TA | DN 200
[5 empty] | CLAPET ANITRETOUR | 2 |  | SOCLA | DN 200
[5 empty] | FILTRE TAPIS | 2 |  | SOCLA | DN 200
1.5.8.4 | Distribution hydraulique | Annexe C | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS3 - LOCAL FRIGO | ÉCHANGEUR | 1 | ens | CIAT | 1110 kW | 2
[5 empty] | POMPE DE CIRCULATION"RING" | 2 |  | GRUNDFOS | TP 125-110/4
[5 empty] | VARIATEUR DE FRÉQUENCE | 2 |  | DANFOSS | VLT 6000
[5 empty] | VANNE MOTORISÉ | 1 |  |  | DN 150
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 1 |  | TA | DN 200
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 5 |  | SOCLA | DN 150
[5 empty] | CLAPET ANITRETOUR | 2 |  | SOCLA | DN 150
1.5.8.5 | Distribution hydraulique | Annexe C | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS3 - LOCAL FRIGO | POMPE DE CIRCULATION "TOUR DE REFROIDISSEMENT" | 2 | ens | GRUNDFOS |  | 2
[5 empty] | VARIATEUR DE FRÉQUENCE | 2 |  | DANFOSS | VLT 6000
[5 empty] | VANNE MOTORISÉ | 2 |  |  | DN 150
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 2
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 1 |  | TA | DN 200
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 5 |  | SOCLA | DN 150
[5 empty] | CLAPET ANITRETOUR | 2 |  | SOCLA | DN 150
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS | DN 150
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | PNEUMATEX | 50l
[5 empty] | SOUPAPE | 1 |  | SYR | 3bar
[5 empty] | FILTRE TAPIS | 1 |  | SOCLA | DN 200
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 2 |  | TA | STAF 125
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 1 |  | TA | STAF 150
[5 empty] | POMPE DE REMPLISSAGE | 1 |  | GRUNDFOS
1.5.8.6 | Distribution hydraulique | Annexe C | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS3 - LOCAL FRIGO | CHAUFFAGE URBAIN | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | ÉCHANGEUR À PLAQUE | 2 |  | ALFA-LAVAL | M 10 BFM
[5 empty] | COMPTEUR DE CALORIES | 1
[5 empty] | EXPANSION PRIMAIRE | 2 |  | REFLEX | A180
1.5.8.7 | Distribution hydraulique | Annexe C | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS3 - LOCAL FRIGO | POMPES PRIMAIRES | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | POMPES JUMELÉES | 2 |  | GRUNDFOS | UMTD 100-60
[5 empty] | AVEC RÉGULATEUR DE DÉBIT | 1 |  | GRUNDFOS | Delta Control M 6
[5 empty] | CONTACTEUR | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 2 |  | ABB | 16 A
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 3 |  | ABB | 6A
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 9 |  | ABB | 10A
[5 empty] | TRANSFO | 1 |  |  | BV EI 78/2816-50
[5 empty] | VARIATEUR DE FRÉQUENCE | 1 |  | DANFOSS | VLT 3502
1.5.8.8 | Distribution hydraulique | Annexe C | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS3 - LOCAL FRIGO | RÉGULATION PRIMAIRE | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | VANNES 3 VOIES | 1 |  | LANDIS & GYR
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 3 |  |  | DN 150
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 2 |  |  | DN 150
[5 empty] | PANOPLIE BATTERIE CHAUDE CTA COMPOSÉE DE : 1 BATTERIE CHAUDE, 2 THERMOMÈTRES, 3 VANNES D'ARRET, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 1 VANNE DE RÉGLAGE, 1 POMPE | 8
[5 empty] | PANOPLIE COLLECTEUR : 2 VANNES D'ARRET, 1 VANNE DE RÉGLAGE, 1 VANNE DE VIDANGE, 2 THERMOMÈTRES, 1 MANOMÈTRE, 1 POMPE | 2
[5 empty] | PANOPLIE COLLECTEUR : 2 VANNES D'ARRET, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 1 VANNE DE RÉGLAGE, 2 VANNES DE VIDANGE, 2 THERMOMÈTRES, 1 MANOMÈTRE, 1 FILTRE, 2 POMPES | 5
[5 empty] | BALLON TAMPON AVEC 2 VANNES D'ARRET, 1 VANNE 3 VOIES MOTORISÉE, 1 VANNE DE RÉGLAGE, 3 THERMOMÈTRES, 1 FILTRE | 1
1.5.8.9 | Distribution hydraulique | Annexe C | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS3 | BAC À GLACE | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | POMPE POUR CHARGE LE BAC À GLACE | 2 |  | GRUNDFOS | TP125-130/4
[5 empty] | VARIATEUR DE FRÉQUENCE | 2 |  | DANFOSS | VLT 6000
[5 empty] | VANNE MOTORISÉ | 3 |  | SOCLA | DN 150
[5 empty] | SERVOMOTEUR | 3 |  | SOCLA
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 5 |  | SOCLA | DN 150
[5 empty] | CLAPET ANITRETOUR | 2 |  | SOCLA | DN 150
1.5.8.10 | Distribution hydraulique | Annexe C | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | SS3 - CHAUFFAGE | ÉCHANGEUR À PLAQUES DU DATACENTER | 1 | ens | CIAT | PWA18.11 | 2
[5 empty] | ROBINETS DE VIDANGE | 6
[5 empty] | SOUPAPE DE SÉCURITÉ | 5
[5 empty] | MANOMÈTRES | 1
[5 empty] | ROBINETS D'ARRÊT, | 2
[5 empty] | SOUPAPE DE RETENUE | 1
[5 empty] | ROBINETS D'ÉQUILIBRAGE | 2
[5 empty] | SONDE DE TEMPÉRATURE À PLONGE | 1
[5 empty] | THERMOMÈTRE | 4
[5 empty] | VANNES D'ÉQUILIBRAGE | 1
[5 empty] | POMPE SECONDAIRE | 1 |  | GRUNDFOS | TPE 50-240/2
[5 empty] | VANNE À 3 VOIES | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | FILTRE D'IMPURETÉ | 2 |  | BELGIUM VENTIEL
[5 empty] | VANNE DE RÉGULATION | 1 |  | TA | DN 150
[5 empty] | TUYAUTERIE CHAUFFAGE | 1
[5 empty] | ISOLATION TUYAUTERIE CHAUFFAGE | 1
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE | 1
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
[5 empty] | TUYAUTERIE FROID | 1
[5 empty] | ISOLATION TUYAUTERIE FROID | 1
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE | 1
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1
1.5.8.11 | Distribution hydraulique | Annexe C | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | Annexe C | VANNE D'ARRET | 92 | pce |  |  | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN25 | 12
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN32 | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN40 | 15
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN50 | 24
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN65 | 17
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN80 | 20
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN100 | 2
1.5.8.12 | Distribution hydraulique | Annexe C | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | Annexe C | VANNE DE RÉGLAGE | 57 | pce |  |  | 2
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN20 | 6
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN32 | 3
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN40 | 4
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN50 | 32
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN65 | 11
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE DN80 | 1
1.6.8.1 | Diffusion chaud/froid | Annexe C | Ensemble des diffuseurs chaud/froid (convecteur, ventilo-convecteur, radiateur…) | Annexe C | PLAFOND FROID COMPRENANT: 2 VANNES D'ARRET Ø1/2", 1 VANNE DE RÉGLAGE Ø1/2" | 814 | ens |  |  | 2
|  |  |  | Annexe C | RADIATEUR AVEC 2 VANNES D'ARRET ET 1 VANNE MOTORISÉE | 177
|  |  |  | Annexe C | CONVECTEUR AVEC 2 VANNES D'ARRET ET 1 VANNE THERMOSTATIQUE | 21 |  | LTG | FC-S-100-600-4M35RH
|  |  |  | Annexe C | CONVECTEUR AVEC 2 VANNES D'ARRET ET 1 VANNE MOTORISÉE | 767 |  | LTG | FC-S-100-600-4M35RH
|  |  |  | SS3 - ARCHIVE | V C PLAFONNIERS À CASSETTE | 4 |  | CARRIER | 42 WKC 16
[5 empty] | RÉGULATEUR | 1 |  | CARRIER
[5 empty] | FILTRE | 4
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE | 4
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 4
|  |  |  | SS3 - LOCAL VDI DL C | VENTILO-CONVECTEURS | 2
|  |  |  | LOCAUX VDI C | VENTILO-CONVECTEURS | 5
[5 empty] | VANNE D'ARRET | 72
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE | 70
[5 empty] | RADIATEUR | 1
|  |  |  | Annexe C | CONVECTEUR FROID COMPRENANT : 2 VANNES D'ARRET ET 1 VANNE MOTORISÉE | 7
1.7.8.1 | Analyse et traitement de l'eau | Annexe C | Ensemble pour le traitement de l'eau | SS3 | STATION DE DOSAGE BIOCIDE POUR LA MACHINE NH3 | 1 | ens | GENODOS |  | 1
[5 empty] | POMPE DE DOSAGE | 1 |  | GRÜNBECK | BZ 10/40
[5 empty] | LANCE | 1
1.7.8.2 | Analyse et traitement de l'eau | Annexe C | Ensemble pour le traitement de l'eau | SS3 | STATION DE DOSAGE INHIBITEUR POUR LA MACHINE NH3 | 1 | ens | GENODOS |  | 1
[5 empty] | POMPE DE DOSAGE | 1 |  | GRÜNBECK | GP2/40 S
[5 empty] | LANCE | 1
[5 empty] | ADOUCISSEUR | 1 |  | GRÜNBECK | GENO-MAT DUO WE 65
[5 empty] | DICONNECTEUR | 1 |  | GRÜNBECK | EURO-SYSTEMTRENNER GENO-DK 2
[5 empty] | FILTRE D'EAU | 1 |  | GRÜNBECK | FS 1
[5 empty] | COMPTEUR D'EAU | 2
1.1.9.1 | Production de froid | CJ9 | Installation de production de froid informatique et confort MAF 1 et 2 | Machines frigorifiques "MAF1" et "MAF2" pour l'alimentation des circuits informatiques et confort. Localisation : Locaux de production froid TOC+01 LT0020 et TOC+01 LT0022.. | Machine frigorifique R-134a - A paliers magnétiques Compresseurs Puissance: min. 540 kW. Réfrigérant: R-134A. Nombre de compresseurs : 2. Dispositif de régulation de puissance progressif: de 20 à 100 %. Evaporateur Quantité totale max. de réfrigérant : 160 kg. Température de départ d'eau glacée : 12°C. Température de retour d'eau glacée : 17°C. Débit nominal min. : 97,7 m3/h. Perte de charge côté eau glacée : max. 49,5 kPa. Degré d'encrassement : 0,000018 m2K/kW. Raccordements eau glacée : 5''. Condenseur à eau Concentration de l'eau glycolée : 0 %. Température de départ de l'eau glycolée : 38°C. Températeur de retour de l'eau glycolée : 32°C. Puissance à évacuer : 670 kW. Débit nominal min. : 95.4 m3/h. Perte de charge : 21,38 kPa. Degré d'encrassement : 0,000018 m2K/kW. Raccordements eau glacée : 5''. Données électriques Tension d'alimentation : 400/3/50 V/Ph/Hz. Puissance électrique absorbée : 170 kW. Intensité d'utilisation : 270 A | 2 | pce
1.1.9.2 | Production de froid | CJ9 | Installation de production de froid informatique et confort MAF 3 | production d'énergie frigorifique de "MAF 3", des tours de refroidissementTOC+01 LT0020. | Machine frigorifique R-134a - Compresseur à vis Compresseur Puissance: min. 720 kW. Réfrigérant: R-134A. Nombre de compresseurs : 1. Dispositif de régulation de puissance progressif: de 20 à 100 %. Evaporateur Quantité totale max. de réfrigérant : 136 kg. Température de départ d'eau glacée : 8°C. Température de retour d'eau glacée : 14°C. Débit nominal min d'eau glacée : 103,3 m3/h. Perte de charge côté eau glacée : 31,5 kPa. Degré d'encrassement : 0,000018 m2K/kW. Raccordements eau glacée : 5''. Condenseur à eau Concentration de l'eau glycolée : 30 %. Température de départ de l'eau glycolée : 32°C. Températeur de retour de l'eau glycolée : 27°C. Puissance min. à évacuer : 870 kW. Débit nominal min. : 134.7 m3/h. Perte de charge max. : 88,75 kPa. Degré d'encrassement : 0,000044 m2K/kW. Raccordements eau glacée : 4''. Données électriques Tension d'alimentation : 400/3/50 V/Ph/Hz. Puissance électrique absorbée : 124,5 kW. Intensité d'utilisation : 286 A. Intensité de démarrage : 586 A. | 1 | pce
1.1.9.3 | Production de froid | CJ9 | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 4 | Refroidisseurs de liquide des machines frigorifiques "MAF 1" & "MAF 2". Localisation : Local ventilation TOC+29 LT0003. | Refroidisseur hybride Puissance thermique à évacuer : min. 670 kW. Liquide de refroidissement : eau non glycolée. Température au bulbe humide : 22°C. Température d'entrée du liquide de refroidissement: 38°C . Température de sortie du liquide de refroidissement : 32°C. Débit nominal min. d'air : 62280 m3/h. Nombre de ventilateurs . 2. Type de ventilateur : centrifuge. Puissance acoustique max. : 76 dB(A) Pression statique externe max. : 77 Pa. Perte de charge statique des atténuations sonores max. : 161 Pa. Débit nominal min. d'eau de ruissellement : 87 m3/h. Débit nominal min. d'eau au condenseur : 96,2 m3/h. Perte de charge hydraulique max. : 93,00 kPa. Tension d'alimentation : 400/3/50 V/Ph/Hz. Puissance électrique absorbée : 7.7 kW. | 2 | pce
1.1.9.4 | Production de froid | CJ9 | Installation de production de froid informatique et confort MAF 3 | Refroidisseur de liquide de la machine frigorifique "MAF 3".Toiture de la Tour. | Refroidisseur adiabatique Puissance thermique à évacuer : 435 kW. Liquide de refroidissement : eau glycolée 30%. Température au bulbe humide : 22°C. Température au bulbe sec : 32°C. Température min. de basculement en mode adiabatique : 23°C. Température d'entrée du liquide de refroidissement: 32°C . Température de sortie du liquide de refroidissement : 27°C. Débit nominal min. d'air : 181440 m3/h. Nombre de ventilateurs : 7. Type du ventilateur : axial. Débit nominal min. d'eau de ruissellement : 1,8 m3/h. Débit nominal min. d'eau au condenseur : 154,1 m3/h. Perte de charge hydraulique max.: 56.00 kPa. Puissance acoustique max. : 86 dB(A). Perte de charge max. de la batterie : 121 kPa. Nombre de connexion(s) entrée : 4. Nombre de connexion(s) sortie : 4. Diamètre de la connexion entrée : 80 mm. Diamètre de la connexion sortie : 80 mm. Tension d'alimentation : 400/3/50 V/Ph/Hz.. Puissance électrique absorbée : 16.73 kW. Intensité d'utilisation : 3.68 A. | 2 | pce
1.1.9.5 | Production de froid | CJ9 | Unités de refroidissement et accessoires | Armoire de climatisation du Data Center TOC-01 LT 0013. | Conditions de référence Température bulbe sec : 32°C. Humidité relative : 35%. Débit d'air nominal max.: 18500 m³/h. Pression statique externe : 50 Pa. Température de l'eau batterie récupération : 25/28°C. Température de l'eau glacée : 16/20°C. Type de fluide : eau. Performances aux conditions de référence Puissance totale brute : 65,6 kW. Puissance sensible brute : 65,6 kW. Puissance totale nette : 62,8 kW. Puissance sensible nette : 62,8 kW. EER : 23,9. Echangeur hydraulique Nombre d'échangeur : 2. Batterie de récupération : Débit eau froide : 5,8 m³/h. Pertes de charge : 55 kPa. Batterie de climatisation : Débit nominal min. eau froide : 14,1m³/h. Pertes de charge max. : 53 kPa. Température bulbe sec : 21,2°C. Humidité relative sortie : 65%. Ventilateur Nombre de ventilateurs : 2. Débit nominal max. d'air : 18500 m³/h. Puissance absorbée : 2,74 kW. Filtre Type de filtre : G4. Acoustique Niveau puissance sonoremax. : 84 dB(A). Niveau pression sonore champs libre max. : 63 dB(A). Distance niveau pression sonore : 2 m. Electrique Alimentation électrique : 400V/3+N/50Hz. Type d'alimentation électrique : secouru redondant. Puissance absorbée max. : 5,4 kW. Intensité absorbée : 8,4 A. Puissance absorbée : 2,74 kW. | 2 | pce
1.1.9.6 | Production de froid | CJ9 | Unités de refroidissement et accessoires | Armoire de climatisation du Data Center. Redondance Localisation : TOC-01 LT 0014. | Conditions de référence Température bulbe sec : 32°C. Humidité relative : 35%. Débit d'air nominal max.: 18500 m³/h. Pression statique externe max. : 50 Pa. Température de l'eau glacée : 16/20°C. Type de fluide : eau. Performances aux conditions de référence Puissance totale brute : 65,6 kW. Puissance sensible brute : 65,6 kW. Puissance totale nette : 62,8 kW. Puissance sensible nette : 62,8 kW. EER : 23,9. Echangeur hydraulique Nombre d'échangeur : 1. Débit eau froide : 14,1m³/h. Pertes de charge : 53 kPa. Température bulbe sec : 21,2°C. Humidité relative sortie : 65%. Ventilateur Nombre de ventilateurs : 2. Débit nominal max. d'air : 18500 m³/h. Puissance absorbée : 2,74 kW. Filtre Type de filtre : G4. Acoustique Niveau puissance sonore max. : 84 dB(A). Niveau pression sonore champs libre max. : 63 dB(A). Distance niveau pression sonore : 2 m. Electrique Alimentation électrique : 400V/3+N/50Hz. Type d'alimentation électrique : secouru redondant. Puissance absorbée max. : 5,4 kW. Intensité absorbée : 8,4 A. Puissance absorbée : 2,74 kW. | 2 | pce
1.2.9.7 | Production de froid | CJ9 | Unités de refroidissement et accessoires | Armoire de climatisation - Local Telecom Climatisation du Local Telecom. TOC-01 LM 0012A. | Conditions de référence Température bulbe sec : 32°C. Humidité relative : 35%. Débit d'air nominal max. : 12500 m³/h. Pression statique externe max. : 50 Pa. Température de l'eau batterie récupération : 25/28°C. Température de l'eau glacée : 16/20°C. Type de fluide : eau. Performances aux conditions de référence Puissance totale brute : 53,0 kW. Puissance sensible brute : 53,0 kW. Puissance totale nette : 50,9 kW. Puissance sensible nette : 50,9 kW. EER : 25,1. Echangeur hydraulique Nombre d'échangeur : 2. Batterie de récupération : Débit nominal min. eau froide : 4,6 m³/h. Pertes de charge max. : 60 kPa. Batterie de climatisation : Débit nominal min. eau froide : 11,4m³/h. Pertes de charge max. : 57,2 kPa. Température bulbe sec : 19,1°C. Humidité relative sortie : 75%. Ventilateur Nombre de ventilateurs : 1. Débit nominal max. d'air : 12500 m³/h. Puissance absorbée : 2,11 kW. Filtre Type de filtre : G4. Electrique Alimentation électrique : 400V/3+N/50Hz. Type d'alimentation électrique : secouru. Puissance absorbée max. : 2,7 kW. Intensité absorbée : 4,2 A. Puissance absorbée : 2,11 kW. | 1 | pce
1.1.9.8 | Production de froid | CJ9 | Unités de refroidissement et accessoires | Armoire de climatisation - Local Telecom Redondance Redondance de la climatisation du Local Telecom. TOC-01 LM 0012A. | Conditions de référence Température bulbe sec : 32°C. Humidité relative : 35%. Débit d'air nominal max.: 12500 m³/h. Pression statique externe max. : 50 Pa. Température de l'eau glacée : 16/20°C. Type de fluide : eau. Performances aux conditions de référence Puissance totale brute : 53,0 kW. Puissance sensible brute : 53,0 kW. Puissance totale nette : 50,9 kW. Puissance sensible nette : 50,9 kW. EER : 25,1. Echangeur hydraulique Nombre d'échangeur : 1. Humidité relative sortie : ...%. Batterie de climatisation : Débit nominal min. eau froide : 11,4m³/h. Pertes de charge max. : 57,2 kPa. Température bulbe sec : 19,1°C. Humidité relative sortie : 75%. Ventilateur Nombre de ventilateurs : 1. Débit nominal max. d'air : 12500 m³/h. Puissance absorbée : 2,11 kW. Filtre Type de filtre : G4. Acoustique Niveau puissance sonore max. : 82 dB(A). Niveau pression sonore champs libre max. : 61 dB(A). Distance niveau pression sonore : 2 m. Electrique Alimentation électrique : 400V/3+N/50Hz. Type d'alimentation électrique : secouru redondant. Puissance absorbée max. : 2,7 kW. Intensité absorbée : 4,2 A. Puissance absorbée : 2,11 kW. | 1 | pce
1.1.9.9 | Production de froid | CJ9 | Unités de refroidissement et accessoires | Climatisation du Data Center TOC-01 LT 0013. | Conditions de référence Température bulbe sec : 32°C. Humidité relative : 35%. Débit d'air nominal max.: 18500 m³/h. Pression statique externe : 50 Pa. Température de l'eau batterie récupération : 25/28°C. Température de l'eau glacée : 16/20°C. Type de fluide : eau. Performances aux conditions de référence Puissance totale brute : 65,6 kW. Puissance sensible brute : 65,6 kW. Puissance totale nette : 62,8 kW. Puissance sensible nette : 62,8 kW. EER : 23,9. Echangeur hydraulique Nombre d'échangeur : 2. Batterie de récupération : Débit eau froide : 5,8 m³/h. Pertes de charge : 55 kPa. Batterie de climatisation : Débit nominal min. eau froide : 14,1m³/h. Pertes de charge max. : 53 kPa. Température bulbe sec : 21,2°C. Humidité relative sortie : 65%. Ventilateur Nombre de ventilateurs : 2. Débit nominal max. d'air : 18500 m³/h. Puissance absorbée : 2,74 kW. Filtre Type de filtre : G4. Acoustique Niveau puissance sonoremax. : 84 dB(A). Niveau pression sonore champs libre max. : 63 dB(A). Distance niveau pression sonore : 2 m. Electrique Alimentation électrique : 400V/3+N/50Hz. Type d'alimentation électrique : secouru redondant. Puissance absorbée max. : 5,4 kW. Intensité absorbée : 8,4 A. Puissance absorbée : 2,74 kW. | 2 | pce
1.1.9.10 | Production de froid | CJ9 | Unités de refroidissement et accessoires | Redondance de la climatisation du Data Center. Localisation : TOC-01 LT 0014. | Conditions de référence Température bulbe sec : 32°C. Humidité relative : 35%. Débit d'air nominal max.: 18500 m³/h. Pression statique externe max. : 50 Pa. Température de l'eau glacée : 16/20°C. Type de fluide : eau. Performances aux conditions de référence Puissance totale brute : 65,6 kW. Puissance sensible brute : 65,6 kW. Puissance totale nette : 62,8 kW. Puissance sensible nette : 62,8 kW. EER : 23,9. Echangeur hydraulique Nombre d'échangeur : 1. Débit eau froide : 14,1m³/h. Pertes de charge : 53 kPa. Température bulbe sec : 21,2°C. Humidité relative sortie : 65%. Ventilateur Nombre de ventilateurs : 2. Débit nominal max. d'air : 18500 m³/h. Puissance absorbée : 2,74 kW. Filtre Type de filtre : G4. Acoustique Niveau puissance sonore max. : 84 dB(A). Niveau pression sonore champs libre max. : 63 dB(A). Distance niveau pression sonore : 2 m. Electrique Alimentation électrique : 400V/3+N/50Hz. Type d'alimentation électrique : secouru redondant. Puissance absorbée max. : 5,4 kW. Intensité absorbée : 8,4 A. Puissance absorbée : 2,74 kW. | 2 | pce
1.1.9.11 | Production de froid | CJ9 | Unités de refroidissement et accessoires | Climatisation du Local Telecom. TOC-01 LM 0012A. | Conditions de référence Température bulbe sec : 32°C. Humidité relative : 35%. Débit d'air nominal max. : 12500 m³/h. Pression statique externe max. : 50 Pa. Température de l'eau batterie récupération : 25/28°C. Température de l'eau glacée : 16/20°C. Type de fluide : eau. Performances aux conditions de référence Puissance totale brute : 53,0 kW. Puissance sensible brute : 53,0 kW. Puissance totale nette : 50,9 kW. Puissance sensible nette : 50,9 kW. EER : 25,1. Echangeur hydraulique Nombre d'échangeur : 2. Batterie de récupération : Débit nominal min. eau froide : 4,6 m³/h. Pertes de charge max. : 60 kPa. Batterie de climatisation : Débit nominal min. eau froide : 11,4m³/h. Pertes de charge max. : 57,2 kPa. Température bulbe sec : 19,1°C. Humidité relative sortie : 75%. Ventilateur Nombre de ventilateurs : 1. Débit nominal max. d'air : 12500 m³/h. Puissance absorbée : 2,11 kW. Filtre Type de filtre : G4. Electrique Alimentation électrique : 400V/3+N/50Hz. Type d'alimentation électrique : secouru. Puissance absorbée max. : 2,7 kW. Intensité absorbée : 4,2 A. Puissance absorbée : 2,11 kW. | 1 | pce
1.1.9.12 | Production de froid | CJ9 | Unités de refroidissement et accessoires | Redondance de la climatisation du Local Telecom. TOC-01 LM 0012A. | Conditions de référence Température bulbe sec : 32°C. Humidité relative : 35%. Débit d'air nominal max.: 12500 m³/h. Pression statique externe max. : 50 Pa. Température de l'eau glacée : 16/20°C. Type de fluide : eau. Performances aux conditions de référence Puissance totale brute : 53,0 kW. Puissance sensible brute : 53,0 kW. Puissance totale nette : 50,9 kW. Puissance sensible nette : 50,9 kW. EER : 25,1. Echangeur hydraulique Nombre d'échangeur : 1. Humidité relative sortie : ...%. Batterie de climatisation : Débit nominal min. eau froide : 11,4m³/h. Pertes de charge max. : 57,2 kPa. Température bulbe sec : 19,1°C. Humidité relative sortie : 75%. Ventilateur Nombre de ventilateurs : 1. Débit nominal max. d'air : 12500 m³/h. Puissance absorbée : 2,11 kW. Filtre Type de filtre : G4. Acoustique Niveau puissance sonore max. : 82 dB(A). Niveau pression sonore champs libre max. : 61 dB(A). Distance niveau pression sonore : 2 m. Electrique Alimentation électrique : 400V/3+N/50Hz. Type d'alimentation électrique : secouru redondant. Puissance absorbée max. : 2,7 kW. Intensité absorbée : 4,2 A. Puissance absorbée : 2,11 kW. | 1 | pce
1.2.9.1 | Distribution hydraulique | CJ9 | Gaines de ventilation | Tour et Socle | Gaine droite de ventilation rectangulaire | 13265 | m2
[5 empty] | Piece de forme rectangulaire | 8380 | m2
[5 empty] | Tube spiralé | 3480 | m
|  |  |  | Cuisine Tour | Gaine droite de ventilation rectangulaire, inox | 115 | m2
[5 empty] | Piece de forme rectangulaire, inox | 91 | m2
1.2.9.2 | Distribution hydraulique | CJ9 | Bouches de ventilation | Ventilation des bureaux-Tour Plafonds locaux bureautique | Bouche circulaire extraction DN 100mm , tôle acier, 50m3/h | 23 | pce
|  |  |  | Ventilation salle de convivialité Pulsion d'air des locaux sanitaires | Bouche circulaire pulsion DN 200, tôle acier, 250m3/h | 1 | pce
[5 empty] | Bouche circulaire pulsion DN 160, tôle acier, 150m3/h. | 1 | pce
[5 empty] | Bouche circulaire extraction DN 100, tôle acier, 75-125 m3/h. | 1 | pce
[5 empty] | Bouche circulaire extraction DN 100, tôle acier, 25-50 m3/h. | 10 | pce
|  |  |  | Ventilation cuisine Tour Extraction d'air des locaux sanitaires étages 3 à 28 | Bouche circulaire extraction DN 160, tôle acier, 150-300 m3/h. | 2 | pce
[5 empty] | Bouche circulaire extraction DN 125, tôle acier,75- 150m3/h. | 3 | pce
[5 empty] | Bouche circulaire extraction DN 100, tôle acier,25-75m3/h. | 5 | pce
|  |  |  | Ventilation sanitaires Tour Extraction sanitaires | Bouche circulaire en tôle d'acier DN 200, tôle acier, 250 m3/h. | 1 | pce
[5 empty] | Bouche circulaire en tôle d'acier DN 125, tôle acier,75- 150m3/h. | 24 | pce
|  |  |  | Ventilation sanitaires Tour Extraction sanitaires et locaux bureautique des étages de la tour +3 à 28. | Bouche circulaire en tôle d'acier DN 100, tôle acier,25-75m3/h. | 285 | pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle Pulsion reprise locaux VDI et bureautique +2. | Bouche circulaire en tôle d'acier DN 100 DN 100 débit 25---75m3/h. | 3 | pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. Pulsion reprise stockage +1 ret +2 | Bouche circulaire en tôle d'acier DN 100 débit 25---75m3/h. | 3 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. Pulsion reprise, locaux stockage, vestibule 0040, circulation squasch, entretien, -1 et rez. | Bouche circulaire en tôle d'acier DN 100 débit 25---75m3/h. | 19 | pce
|  |  |  | Ventilation Sanitaires du socle du bâtiment moyen. Pulsion extraction locaux menage, entretien, sanitaires, stocj^kage, kitchinette +1 et +2. | Bouche circulaire en tôle d'acier DN 100 | 53 | pce
|  |  |  | Ventilation Vestiaires centre de santé socle . Pulsion/Reprise locaux vestiaires détente -1. | Bouche circulaire en tôle d'acier DN 160 débit 150---250 m3/h. | 2 | pce
[5 empty] | Bouche circulaire en tôle d'acier DN 125 débit 75---150 m3/h. | 20 | pce
|  |  |  | Ventilation Vestiaires centre de santé socle . Pulsion/Reprise locaux stockage +1 +2. | Bouche circulaire en tôle d'acier DN 100 débit 25---75 m3/h. | 6 | pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. Pulsion extraction locaux stock et téléfit | Bouche circulaire en tôle d'acier Circulaire Diamètre 100mm Débit 20----50 m3/h. | 3 | pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle | Bouche circulaire en tôle d'acier DN 125 débit 75---150m3/h. | 19 | pce
[5 empty] | Bouche circulaire en tôle d'acier DN 100 débit 25---75m3/h. | 50 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. Pulsion salle omnisport | Buse à jet de longue portée Sur gainage DN 250, débit 500m3/h. | 6 | pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle | Bouche circulaire coupe-feu 90mn - DN100 Pulsion reprise bureautique +1 et +2. Coupe feu DN 100 50m3/h. | 6 | pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle | Bouche circulaire coupe-feu 90mn - DN100 Coupe feu DN 100 50m3/h. | 6 | pce
1.2.9.3 | Distribution hydraulique | CJ9 | Grilles de ventilation | Ventilation des bureaux-Tour extraction plenum bureaux | Grille en alluminium 500/200mm | 46 | pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle Pulsion reprise archive+2 | Grille en alluminium Grille de pulsion / reprise 375x75 mm | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle Pulsion reprise Bureautique +2 | Grille en alluminium Grille de pulsion / reprise 225x75 mm | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle Reprise circulation +2 | Grille en alluminium Grille de pulsion / reprise 225x75 mm | 1 | pce
[5 empty] | Grille en alluminium Grille de pulsion / reprise 325x125 mm | 5 | pce
[5 empty] | Grille en alluminium Grille de pulsion / reprise 425x125 mm | 6 | pce
[5 empty] | Grille en alluminium Grille de pulsion / reprise 525x125 mm | 3 | pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle Pulsion vestibule rez. | Grille en alluminium Grille de pulsion / reprise 525x125 mm - SOL | 4 | pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle Reprise vestibule rez. | Grille en alluminium Grille de pulsion / reprise 825x225 -mm Plafond | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. Pulsion salle ping pong -1. | Grille en alluminium, montage sur gaine. Grille de pulsion 425x125 mm | 4 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. Extraction salle de squasch. | Grille Alluminium de reprise résistante aux chocs de balles. Grille de reprise 425x225 mm | 3 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. Extraction salle omnisport et ping pong -1. | Grille Alluminium de reprise résistante aux chocs de balles. Grille de reprise 825x225 mm | 5 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. Pulsion vestibule rez, posées au sol. | Grille Alluminium de pulsion. Grille de pulsion 525x125 mm | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. Prise d'air groupe électrogène local TOC-01-LG0810 | Grille en aluminium 4100/1155 Dimension 4100x 1155mm Débit 65,000m3/h. | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. Rejet d'air groupe électrogène local TOC-01-LG0815 | Grille en aluminium 2600/2600 Dimension 2600x 2600mm Débit 65,000m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. Prise d'air du local moyenne tension, local TOC-LG 0814 | Grille en aluminium 1400/825 Dimension 1400x 825mm Débit 8440m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. Prise d'air et rejet d'air du local moyenne tension , locaux TOC-01 LG 0810et 11. | Grille en aluminium 1200/990 Dimension 1200x 990mm Débit 6200m3/h. | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. Prise d'air CTA data center, local local TOC-01-LG0814 | Grille en aluminium 600/495 Dimension 600x 495mm Débit 2500m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. Prise d'air et rejet d'air des locaux électriques, locaux TOC -01 LG 0810 et 11. | Grille en aluminium 200/330 Dimension 200x 330mm Débit 360m3/h. | 2 | pce
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés Surpression cage escalier 04b locaux TOC -01LJ 0204 et +01 LJ 0204 | Grille en aluminium Dimensions 950/800mm, Q 9400m3/h. | 2 | pce
|  |  |  | Surpression cages escaliers tour et socle, bâtiment élevés Surpression cage escalier 05b locaux TOC -01LJ 0205 et +01 LJ 0205 | Grille en aluminium Dimensions 850/700mm, Q 8650m3/h. | 2 | pce
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés Surpression cage escalier 05 et 04 locaux TOC+03 LJ 0204. TOC+06 LJ 0204. TOC+09 LJ 0204. TOC+12 LJ 0204. TOC+15 LJ 0204. TOC+18 LJ 0204. TOC+21 LJ 0204. TOC+24 LJ 0204. TOC+27 LJ 0204. TOC+01 LJ 0205. TOC+04 LJ 0205. TOC+07 LJ 0205. TOC+10 LJ 0205. TOC+13 LJ 0205. TOC+16 LJ 0205. TOC+19 LJ 0205. TOC+22 LJ 0205. TOC+25 LJ 0205. TOC+28 LJ 0205. | Grille en aluminium Dimensions 650/500mm, Q 2700m3/h. | 19 | pce
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment moyens Surpression cage escalier 01 et 02 locaux TOC -01LJ 0201 et +00 LJ 0202 | Grille en aluminium Dimensions 1000/600mm, Q 7200m3/h. | 2 | pce
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment moyens Surpression cage escalier 04 TOC-01 LF 0004. TOC-01 LF 0015. TOC-00 LF 0039. TOC-00 LF 0011. TOC-01 LF 0054. TOC-01 LF 0012. TOC-02 LF 0032. TOC-02 LF 0004. | Grille en aluminium 700/400 Dimensions 700/400mm, Q 5200m3/h. | 8 | pce
|  |  |  | Ventilation cafétéria Tour Extraction cafétéria en jouéée plénum | Grille murale en aluminium,rectanglaire Dimensions 1025x225mm | 46 | pce
|  |  |  | Ventilation cuisine Tour Faux plafonds cuisines et annexe étages 27 et 28 | Grille de pulsion/reprise d'air hygiénique Dimension 325/125 mm. | 1 | pce
[5 empty] | Grille de pulsion/reprise d'air hygiénique Dimension 225/125 mm. | 9 | pce
[5 empty] | Grille de pulsion/reprise d'air hygiénique Dimension 225/125 mm. | 11 | pce
|  |  |  | Ventilation cafétéria Tour Reprise d'air hygiénique sas contrôle TOC +03 | Grille de pulsion / reprise A monter sur gainage rectangulaire, dimensions 500/200mm | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation cafétéria Tour Pulsion d'air hygiénique sas contrôle TOC +04 | Grille de pulsion / reprise 425x125 A monter sur gainage rectangulaire, dimensions 400/125mm | 7 | pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. Stockage +1 et +2 | Grille de pulsion / reprise Grille de pulsion / reprise 225x75 mm | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Sanitaires du socle du bâtiment moyen. Pulsion sanitaires +1 et +2., | Grille Pulsion/reprise montage sur gaine. Grille de pulsion 525x125 mm | 4 | pce
[5 empty] | Grille Pulsion/reprise montage sur gaine. Grille de pulsion 425x125 mm | 3 | pce
|  |  |  | Ventilation Sanitaires du socle du bâtiment moyen. Pulsion sanitaires femmes socle +2. | Grille Pulsion/reprise montage sur gaine. Grille de pulsion 525x75 mm | 1 | pce
[5 empty] | Grille Pulsion/reprise montage sur gaine. Grille de pulsion 425x75 mm | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Sanitaires du socle du bâtiment moyen. Pulsion san PMR, stockage, menage, san femmes +1 et +2. | Grille Pulsion/reprise montage sur gaine. Grille de pulsion 225x75 mm | 7 | pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. Pulsion stockage imprimerie | Grille Pulsion/reprise montage sur gaine. Grille de pulsion 325x125 mm | 3 | pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. Extracftion stockage imprimerie | Grille Pulsion/reprise montage sur gaine. Grille de pulsion 425x125 mm | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . Reprise Data center | Grille de pulsion / reprise montage sur gaine Grille de reprise 1225x325 mm | 16 | pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . Reprise local telecom | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 825x325 mm | 8 | pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . Reprise Data center | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 625x225 mm | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . Reprise local telecom | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 525x225 mm | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . Reprise local staging | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 525x125 mm | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . Reprise locaux stockage | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 525x125 mm | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . Reprise locaux MMR 1 et 2 | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 425x75 mm | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . Reprise local maintenance | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 325x75 mm | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . Pulsion locaux maintenance, data center, telecom | Grille de pulsion / reprise Alluminium Grille de sol, pulsion DN 200 | 15 | pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . Pulsion locaux stockage, staging, MMR 1 et 2. | Grille de pulsion / reprise Alluminium Grille de sol, pulsion DN 150 | 21 | pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux techniques socle | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 825x25 mm | 1 | pce
[5 empty] | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 625x225 mm | 1 | pce
[5 empty] | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 525x125 mm | 2 | pce
[5 empty] | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 425x225 mm | 2 | pce
[5 empty] | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 525x125 mm | 9 | pce
[5 empty] | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 525x125 mm | 2 | pce
[5 empty] | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 425x75 mm | 9 | pce
[5 empty] | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 325x75 mm | 11 | pce
[5 empty] | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 225x75 mm | 8 | pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. Pulsion extraction local poubelles | Grille de pulsion / reprise Grille de reprise 75 mm | 2 | pce
1.2.9.4 | Distribution hydraulique | CJ9 | Diffuseurs | Ventilation cafétéria Tour | Diffuseur plafonnier hélicoïdal pulsion d'air hygiénique Cafétéria SE Circulaire Diamètre 400mm Débit 335 m3/h. | 15 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal pulsion d'air hygiénique Cafétéria SO Circulaire Diamètre 400mm Débit 175 m3/h. | 26 | pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Pulsion bureau salles de classes +1 Circulaire Diamètre 300mm Débit 153 m3/h. | 40 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Pulsion reprise bureautique +2 Circulaire Diamètre 300mm Débit 100 m3/h. | 2 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Pulsion reprise circulation +1 Circulaire Diamètre 125mm Débit 54---64 m3/h. | 5 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Reprise circulation +1 Circulaire Diamètre 125mm Débit 108 m3/h. | 2 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Pulsion reprise bureautique +5 Circulaire Diamètre 300mm Débit 100 m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Pulsion salles de conféerences et espaces attente +1 et +2 Circulaire Diamètre 400mm Débit 180 m3/h. | 52 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Pulsion bureau et circulations +1et +2 Circulaire Diamètre 300mm Débit 78----100 m3/h. | 6 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Reprise salles de conférences et espaces d'attente +1 et +2. Circulaire Diamètre 400 mm Débit 360 m3/h. | 27 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Pulsion bureau et circulations +1et +2 Circulaire Diamètre 300mm Débit 78----200 m3/h. | 4 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Pulsion reprise vestibules +1 ret +2 Circulaire Diamètre 300mm Débit 50 m3/h. | 4 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Pulsion locaux détente, musculation et vestibule -1. Circulaire Diamètre 400mm Débit 175-----190 m3/h. | 7 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Pulsion locaux vestibules et contrôle d'accès -1 et +1. Circulaire Diamètre 300mm Débit 90----115 m3/h. | 6 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Extraction locaux détente, musculation et vestibule -1. Circulaire Diamètre 400 mm Débit 230----250 m3/h. | 4 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Extraction locaux vestibules et contrôle d'accès -1 et +1. Circulaire Diamètre 300mm Débit 155----230 m3/h. | 3 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Pulsion infirmerie -1 Circulaire Diamètre 160mm Débit 86 m3/h. | 1 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Extracftion infirmerie -1 Circulaire Diamètre 160mm Débit 86 m3/h. | 1 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal motorisé Pulsion salle de squasch. Circulaire Diamètre 315mm Débit 300 m3/h. | 3 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Pulsion locaux vestiaires détente -1. Circulaire Diamètre 400mm Débit 18----220 m3/h. | 13 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Reprise locaux vestiaires détente -1. Circulaire Diamètre 300mm Débit 155 m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Pulsion imprimerie Circulaire Diamètre 825mm Débit 1050 m3/h. | 8 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Pulsion locale expédition Circulaire Diamètre 300mm Débit 88 m3/h. | 2 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Reprise imprimerie Circulaire Diamètre 825mm Débit 1680 m3/h. | 5 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Extraction locale expédition Circulaire Diamètre 300mm Débit 166 m3/h. | 1 | pce
[5 empty] | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Pulsion extractzion locaux bureaux, disponible, agence, huissier, circulation, vestibule. Circulaire Diamètre 125mm Débit 40----80 m3/h. | 15 | pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle | Diffuseur plafonnier hélicoïdal Circulaire Diamètre 125mm Débit 21---40 m3/h. | 8 | pce
|  |  |  | Ventilation des bureaux-Tour | Diffuseurs à fentes Plafonds bureaux L 600mm 1 Fente | 1247 | pce
[5 empty] | Diffuseurs à fentes Plafonds salles de réunions NE L 600mm 2 Fentes | 92 | pce
[5 empty] | Diffuseurs à fentes Plafonds salles de réunions SE L 600mm 3 Fentes | 92 | pce
|  |  |  | Ventilation salle de convivialité | Diffuseur à lamelles Pulsion d'air hygienique sol salle convivialité L 1300mm H 300mm | 7 | pce
[5 empty] | Diffuseurs à fentes Pulsion plafond salle convivialité L 1500mm 2 Fentes | 15 | pce
[5 empty] | Diffuseurs à fentes Extraction plafond salle convivialité L 1500mm 2 Fentes | 15 | pce
[5 empty] | Diffuseurs à fentes Reprise d'air hygienique plafond salle convivialité L 1500mm 2 Fentes | 15 | pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle | Diffuseurs à fentes Pulsion bureau socle Diffuseurs à fentes L=600 1S, débit 45---60 m3/h. | 59 | pce
[5 empty] | Diffuseurs à fentes Pulsion bureau socle Diffuseurs à fentes L=600 1S, débit 75---90 m3/h. | 3 | pce
[5 empty] | Diffuseurs à fentes Reprise salle réunion +2 Diffuseurs à fentes L=900 3S, débit 180m3/h. | 2 | pce
[5 empty] | Diffuseurs à fentes Reprise salle réunion +3 Diffuseurs à fentes L=1025 2S, débit 120m3/h. | 3 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Diffuseurs à fentes Pulsion salle de danse 1,au rez. Diffuseurs à fentes L=1050 2S, débit 225 m3/h. | 2 | pce
[5 empty] | Diffuseurs à fentes Pulsion salle de danse 2,au rez. Diffuseurs à fentes L=1500 2S, débit 300 m3/h. | 6 | pce
[5 empty] | Diffuseurs à fentes Extraction salle de danse 2,au rez. Diffuseurs à fentes L=1650 2S, débit 450m3/h. | 4 | pce
1.2.9.5 | Distribution hydraulique | CJ9 | Thermonètres | Production et distribution primaire d'énergie, Pour tous les circuits des collecteurs de distribution calorifique. | DN15, plongeur 63mm graduation 0-120°C, dimension du corps 110x30mm. | 30 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET24 | DN15, plongeur 63mm graduation 0-120°C, dimension du corps 110x30mm. | 2 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | DN15, plongeur 63mm graduation 0-120°C, dimension du corps 110x30mm. | 6 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (panneuax chauffants salle de sport), Distribution secondaire panneaux chauffants salle de sport. | DN15, plongeur 63mm graduation 0-120°C, dimension du corps 110x30mm. | 2 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences), Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | DN15, plongeur 63mm graduation 0-120°C, dimension du corps 110x30mm. | 2 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | DN15, plongeur 63mm graduation 0-120°C, dimension du corps 110x30mm. | 54 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuits condenseurs et évaporateurs des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2". | DN15, plongeur 63mm graduation 0-120°C, dimension du corps 110x30mm. | 14 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | DN15, plongeur 63mm graduation 0-120°C, dimension du corps 110x30mm. | 4 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuits distribution d'énergie frigorifique des machines "MAF 1" et "MAF 2" . | DN15, plongeur 63mm graduation 0-120°C, dimension du corps 110x30mm. | 10 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuits "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". | DN15, plongeur 63mm graduation 0-120°C, dimension du corps 110x30mm. | 8 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire du data center, Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | DN15, plongeur 63mm graduation 0-120°C, dimension du corps 110x30mm. | 4 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF44, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | DN15, plongeur 63mm graduation 0-120°C, dimension du corps 110x30mm. | 10 | pce
|  |  |  | Récupération directe Data Center, Circuits "RECUPERATION DIRECTE DATA CENTER" | DN15, plongeur 63mm graduation 0-120°C, dimension du corps 110x30mm. | 2 | pce
|  |  |  | Raccordement aux installations existantes, Raccordement aux installations existantes TOC+01 LT0020. | DN15, plongeur 63mm graduation 0-120°C, dimension du corps 110x30mm. | 2 | pce
1.2.9.6 | Distribution hydraulique | CJ9 | réseau hydraulique et accessoires | Ensemble des conduites circuits chaud et froid | Ensemble des conduites circuits chaud et froid | 34985 | m
|  |  |  | Ensemble isolation des conduites circuits chaud et froid | Isolation + tôle Alu | 400 | m
[5 empty] | Isolation + feuille alu | 16240 | m
[5 empty] | Isolation à cellule fermée | 15030 | m
[5 empty] | Isolation à cellule fermée + tôle alu | 255 | m
[5 empty] | Plaque isolation à cellule fermée | 250 | m2
[5 empty] | Isolation thermique et phonique | 690 | m2
1.2.9.7 | Distribution hydraulique | CJ9 | Collecteurs | Collecteurs de distibution primaire. Production local TOC +01 LT0021 et local distribution, local TOC +02 LT0019. | Collecteur/Distributeur ,DN 300mm avec 6 piquages et une réserve , 1250 KW. | 2 | pce
|  |  |  | Plancher réversible de la galerie | Collecteur/distributeur ,En poly amide vitrifié renforcé, collecteur aller/retour avec robinets micrométriques sur les départs, vanne à pistons régulables sure les retours, 2 thermomètres sur le distributeur départ/retour, raccords, purgeurs manuel sur départ/retous, 2 compensateurs de dilatation avec joints torriques,. 2 circuits. | 1 | pce
|  |  |  | Plancher réversible de la galerie | Collecteur/distributeur ,En poly amide vitrifié renforcé, collecteur aller/retour avec robinets micrométriques sur les départs, vanne à pistons régulables sure les retours, 2 thermomètres sur le distributeur départ/retour, raccords, purgeurs manuel sur départ/retous, 2 compensateurs de dilatation avec joints torriques,. 3 circuits. | 1 | pce
|  |  |  | Plancher réversible de la galerie | Collecteur/distributeur ,En poly amide vitrifié renforcé, collecteur aller/retour avec robinets micrométriques sur les départs, vanne à pistons régulables sure les retours, 2 thermomètres sur le distributeur départ/retour, raccords, purgeurs manuel sur départ/retous, 2 compensateurs de dilatation avec joints torriques,. 4 circuits. | 1 | pce
|  |  |  | Plancher réversible de la galerie | Collecteur/distributeur ,En poly amide vitrifié renforcé, collecteur aller/retour avec robinets micrométriques sur les départs, vanne à pistons régulables sure les retours, 2 thermomètres sur le distributeur départ/retour, raccords, purgeurs manuel sur départ/retous, 2 compensateurs de dilatation avec joints torriques,. 6 circuits. | 1 | pce
|  |  |  | Plancher réversible de la galerie | Collecteur/distributeur ,En poly amide vitrifié renforcé, collecteur aller/retour avec robinets micrométriques sur les départs, vanne à pistons régulables sure les retours, 2 thermomètres sur le distributeur départ/retour, raccords, purgeurs manuel sur départ/retous, 2 compensateurs de dilatation avec joints torriques,. 7 circuits. | 1 | pce
|  |  |  | Plancher réversible de la galerie | Collecteur/distributeur ,En poly amide vitrifié renforcé, collecteur aller/retour avec robinets micrométriques sur les départs, vanne à pistons régulables sure les retours, 2 thermomètres sur le distributeur départ/retour, raccords, purgeurs manuel sur départ/retous, 2 compensateurs de dilatation avec joints torriques,. 8 circuits. | 1 | pce
|  |  |  | Plancher réversible de la galerie | Collecteur/distributeur ,En poly amide vitrifié renforcé, collecteur aller/retour avec robinets micrométriques sur les départs, vanne à pistons régulables sure les retours, 2 thermomètres sur le distributeur départ/retour, raccords, purgeurs manuel sur départ/retous, 2 compensateurs de dilatation avec joints torriques,. 9 circuits. | 1 | pce
|  |  |  | Plancher réversible de la galerie | Collecteur/distributeur ,En poly amide vitrifié renforcé, collecteur aller/retour avec robinets micrométriques sur les départs, vanne à pistons régulables sure les retours, 2 thermomètres sur le distributeur départ/retour, raccords, purgeurs manuel sur départ/retous, 2 compensateurs de dilatation avec joints torriques,. 11 circuits. | 1 | pce
|  |  |  | Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2" . | Collecteur/Distributeur ,Pression de service : max. 16 bars. Longueur totale : 7.064 mm. Diamètre : DN 700. avec : 4 alimentations à brides : DN 200 1 piquages à brides DN 250 2 piquages à brides DN 150 1 piquage à brides DN 65 (réserve) | 2 | pce
|  |  |  | Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Collecteur/Distributeur ,Pression de service : max. 16 bars. Longueur totale : 3.064 mm. Diamètre : DN 450. avec : 1 alimentation : DN 200 2 piquages à brides DN 200 1 piquage à brides DN 65 (réserve). | 2 | pce
1.2.9.8 | Distribution hydraulique | CJ9 | Pompes et circulateurs | Production et distribution primaire d'énergie, Alimentation principale du collecteur de distributrion d'énergie calorifique | Circulateur haut rendement à rotor noyé, 2 pompes inline à haut rendement à variateur électronique, en parallèle avec 50% du débit chacune,PN16. Eau 100%, Débit 43 m3/h, Hm 8m CE.Puissance absorbée 0,01 à 1,55KW, 230V, 900 à 3300 t/min. DN80 | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit convecteurs/radiateurs/rideaux d'air SS1 -ET3 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, 2 pompes inline à haut rendement à variateur électronique en parallèle avec 50% du débit chacune PN 16. Eau 100%, Débit 5,4 m3/h, Hm 8 m CE.Puissance absorbée 0,025 à 0,47 KW, 230V, 1400à 4600t/min.. DN40 | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit convecteurs tour | Circulateur haut rendement à rotor noyé, 2 pompes inline à haut rendement à variateur électronique en parallèle avec 50% du débit chacune PN 16. Eau 100%, Débit 26,9 m3/h, Hm 15,50 m CE.Puissance absorbée 0,04 à 1,45KW, 230V, 950à 3400t/min.. DN65 | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit production eau chaude | Circulateur haut rendement à rotor noyé, 2 pompes inline à haut rendement à variateur électronique en parallèle avec 50% du débit chacune PN 16. Eau 100%, Débit 8,2 m3/h, Hm 10,50 m CE.Puissance absorbée 0,025 à 0,47 KW, 230V, 1400à4600t/min.. DN40 | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit panneaux chauffants salle de sport | Circulateur haut rendement à rotor noyé, 2 pompes inline à haut rendement à variateur électronique en parallèle avec 50% du débit chacune PN 16. Eau 100%, Débit 8,2 m3/h, Hm 10,50 m CE.Puissance absorbée 0,025 à 0,47 KW, 230V, 1400à4600t/min.. DN40 | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit chauffage de sol galerie, entrée R+3, plafond réversiblée salles conférence | Circulateur haut rendement à rotor noyé, 2 pompes inline à haut rendement à variateur électronique en parallèle avec 50% du débit chacune PN 16. Eau 100%, Débit 2,8 m3/h, Hm 12,50 m CE.Puissance absorbée 0,025 à 0,47 KW, 230V, 1400à4600t/min.. DN40 | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit appoint de la boucle | Circulateur haut rendement à rotor noyé, 2 pompes inline à haut rendement à variateur électronique en parallèle avec 50% du débit chacune PN 16. Eau 100%, Débit 23 m3/h, Hm 8 m CE.Puissance absorbée 0,038 à 0,8 KW, 230V, 950à3300t/min.. DN65 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET3 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Circulateur double, chacun 100% du débit, à haut rendement à variateur électronique, PN 10. Eau 100%, Débit 5,4 m3/h, Hm 10 m CE.Puissance absorbée 0,035 à 0,8 KW, 230V, 950à3500t/min.. DN40 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Circulateur double, chacun 100% du débit, à haut rendement à variateur électronique, PN 10. Eau 100%, Débit 9 m3/h, Hm 9,5 m CE.Puissance absorbée 0,025 à 0,47 KW, 230V, 1400à4600t/min.. DN40 | 3 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (panneuax chauffants salle de sport), Distribution secondaire panneaux chauffants salle de sport. | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 10. Eau 100%, Débit 0,34 m3/h, Hm 8 m CE.Puissance absorbée 0,009 à 0,19 KW, 230V, 1400à4450 t/min. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences), Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 10. Eau 100%, Débit 2,8 m3/h, Hm 9 m CE.Puissance absorbée 0,009 à 0,19 KW, 230V, 1400à4450 t/min. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circulateuir boucle de récupération de chaleur jour | Circulateur à moteur ventilé, Pompe centifuge double in line à moteur ventilé monocellulaire, monobloc, garniture à soufflet, PN 16, roue e t corp de pompe en fonte, avec régulation de puissanceélectronique intégrée pour pression différentielle constante/variable. Eau 100% , Q 160m3/h, 3-400V, moteur IE3, Puissance nominale 7,5 Kw, V 2900t/min, Courant nominal 13,5 A, IP 55, DN 65. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie de récupération de la CTA cuisine salle de convivialité, Local TOC +29 LT 0007 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau + glycol 30%, Débit 2 m3/h, Hm 5 m CE.Puissance absorbée 0,009 à 0,08 KW, 230V, 1400à3400 t/min. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA cuisine salle de convivialité, Local TOC +29 LT 0007 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 6. Eau 100%, Débit 5,4 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,012 à 0,3 KW, 230V, 1400à4800 t/min. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA salle de convivialité, Local TOC +29 LT 0003 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 8,65 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,012 à 0,3 KW, 230V, 1400à4800 t/min. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie de post chauffe de la CTA salle de convivialité, Local TOC +29 LT 0003 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 2,6 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,009 à 0,125 KW, 230V, 1400à3700 t/min. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA bureau 1, Local TOC +29 LT 0003 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 32,9 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,038 à 0,8 KW, 230V, 1400à3300 t/min, DN 65. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie post chauffe de la CTA bureau 1, Local TOC +29 LT 0003 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 11,6 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,012 à 0,3 KW, 230V, 1400à4800 t/min. DN 40 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA bureau 2, Local TOC +29 LT 0003 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 31,6 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,038 à 0,8 KW, 230V, 1400à3300 t/min. DN 65 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie post chauffe de la CTA bureau 2, Local TOC +29 LT 0003 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 11,1 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,012 à 0,3 KW, 230V, 1400à4800 t/min. DN 40 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA cafeteria, Local TOC +01 LT 0015 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 8,8 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,012 à 0,3 KW, 230V, 1400à4800 t/min. DN 40 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie post chauffe de la CTA cafeteria, Local TOC +01 LT 0015 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 3,3 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,009 à 0,125 KW, 230V, 1400à4800 t/min. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA bureaux /salle de classe, Local TOC +01 LT 0014 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 10,1 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,012 à 0,3 KW, 230V, 1400à4800 t/min. DN 40 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie post chauffe de la CTA bureaux /salle de classe, Local TOC +01 LT 0014 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 3,8 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,009 à 0,125 KW, 230V, 1400à3700 t/min. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA conférence, Local TOC +01 LT 0014 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 9,6 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,012 à 0,3 KW, 230V, 1400à4800 t/min. DN 40 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie post chauffe de la CTA conférence, Local TOC +01 LT 0014 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 3,6 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,009 à 0,125 KW, 230V, 1400à3700 t/min. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA imprimerie, Local TOC +01 LT 0014 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 8,8 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,012 à 0,3 KW, 230V, 1400à4800 t/min. DN 40 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie post chauffe de la CTA imprimerie, Local TOC +01 LT 0014 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 3,3 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,009 à 0,125 KW, 230V, 1400à3700 t/min. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud de la CTA sanitaires socle, Local TOC +01 LT 0014 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 1,9 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,009 à 0,125 KW, 230V, 1400à3700 t/min. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud de la CTA stockage /LT, Local TOC +01 LT 0014 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 3,4 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,009 à 0,125 KW, 230V, 1400à3700 t/min. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA data center, Local TOC -01 LT 0086 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 1,2 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,009 à 0,125 KW, 230V, 1400à3700 t/min. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie post chauffe de la CTA vestiaires fitness, Local TOC +01 LT 0065 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 16. Eau 100%, Débit 3 m3/h, Hm 4 m CE.Puissance absorbée 0,009 à 0,125 KW, 230V, 1400à3700 t/min. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur nuit), Circuit boucle de récupération de chaleur nuit, local TOC +02 LT 0019 | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Pompe simple à rotor noyé, à haut rendement à variateur électronique, PN 6. Eau 100%, Débit 19,8 m3/h, Hm 8 m CE.Puissance absorbée 0,04 à 01,45 KW, 230V, 950 à 3400 t/min. | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 10, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 1". | Circulateur à moteur ventilé, compososé de 2 pompes simples Inline centrifuges à moteur ventilé, fonctionnant en parallèle et reprenant chacune 50% du débit nominal du circuit, monocellulaire, Fluide : Eau 100 % Débit nominal min. cumulé des 2 pompes : 96,20 m³/h Hauteur manométrique : 20,50 m IAlimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz Moteur niveau de rendement : IE4 Puissance nominale P2 : 3,8 kW Vitesse de rotation max. : 500 1/min ... 3700 1/min Courant nominal (env.) : 7,6 A Indice de protection : IP 55 Raccord de tube côté aspiration : DN 80, PN 16 Raccord de tube côté refoulement : DN 80, PN 16 | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 11, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 2". | Circulateur à moteur ventilé, compososé de 2 pompes simples Inline centrifuges à moteur ventilé, fonctionnant en parallèle et reprenant chacune 50% du débit nominal du circuit, monocellulaire, Débit nominal min cumulé des 2 pompes : 96,20 m³/h Hauteur manométrique : 18,50 m Alimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz Moteur niveau de rendement : IE4 Puissance nominale P2 : 3,8 kW Vitesse de rotation max. : 500 1/min ... 3700 1/min Courant nominal (env.) : 7,6 A Indice de protection : IP 55 Raccord de tube côté aspiration : DN 80, PN 16 Raccord de tube côté refoulement : DN 80, PN 16 | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuits évaporateurs de la machine frigorifique "MAF 1". | Circulateur à moteur ventilé, compososé de 2 pompes simples Inline centrifuges à moteur ventilé, fonctionnant en parallèle et reprenant chacune 50% du débit nominal du circuit, monocellulaire, Débit nominal min cumulé des 2 pompes : 93 m³/h Hauteur manométrique : 7 m Alimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz Moteur niveau de rendement : IE4 Puissance nominale P2 : 3,8 kW Vitesse de rotation max. : 500 1/min ... 3700 1/min Courant nominal (env.) : 7,6 A Indice de protection : IP 55 Raccord de tube côté aspiration : DN 80, PN 16 Raccord de tube côté refoulement : DN 80, PN 16 | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuits évaporateurs de la machine frigorifique "MAF 2". | Circulateur à moteur ventilé, compososé de 2 pompes simples Inline centrifuges à moteur ventilé, fonctionnant en parallèle et reprenant chacune 50% du débit nominal du circuit, monocellulaire, Débit nominal min cumulé des 2 pompes : 93 m³/h Hauteur manométrique : 7 m Alimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz Moteur niveau de rendement : IE4 Puissance nominale P2 : 3,8 kW Vitesse de rotation max. : 500 1/min ... 3700 1/min Courant nominal (env.) : 7,6 A Indice de protection : IP 55 Raccord de tube côté aspiration : DN 80, PN 16 Raccord de tube côté refoulement : DN 80, PN 16 | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | Circulateur à moteur ventilé, Dispositif compososé de 2 pompes simples Inline centrifuges à moteur ventilé, fonctionnant en parallèle et reprenant chacune 50% du débit nominal du circuit Caractéristiques techniques prévues : Fluide : Eau glycolée 30 % Débit nominal min. cumulé des 2 pompes : 154,10 m³/h Hauteur manométrique : 18,50 m Pression maxi de service : 16 bar Alimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz Moteur niveau de rendement : IE4 Puissance nominale P2 : 5,6 kW Vitesse de rotation max. : 500 1/min ... 3700 1/min Courant nominal (env.) : 10,4 A Indice de protection : IP 55 Type d'alimentation électrique : normal. Raccord de tube côté aspiration : DN 100, PN 16. Raccord de tube côté refoulement : DN 100, PN 16. | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | Circulateur à moteur ventilé, Dispositif compososé de 2 pompes simples Inline centrifuges à moteur ventilé, fonctionnant en parallèle et reprenant chacune 50% du débit nominal du circuit Caractéristiques techniques prévues : Fluide : Eau 100 % Débit nominal min. cumulé des 2 pompes : 103,30 m³/h Hauteur manométrique : 7,00 m. Pression maxi de service : 16 bar. Alimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz. Moteur niveau de rendement : IE4 Puissance nominale P2 : 3 kW Vitesse de rotation max. : 500 1/min ... 2950 1/min. Courant nominal (env.) : 5,8 A. Indice de protection : IP 55. Type d'alimentation électrique : normal. Raccord de tube côté aspiration : DN 80, PN 16. Raccord de tube côté refoulement : DN 80, PN 16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2" . | Circulateur à moteur ventilé, Dispositif compososé de 2 pompes simples Inline centrifuges à moteur ventilé, fonctionnant en parallèle et reprenant chacune 50% du débit nominal du circuit. Caractéristiques techniques prévues : Fluide : Eau 100 % Débit nominal min. cumulé des 2 pompes : 93,00 m³/h Hauteur manométrique : 7,00 m Pression maxi de service : 16 bar Alimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz Moteur niveau de rendement : IE4 Puissance nominale P2 : 3,8 kW Vitesse de rotation max. : 500 1/min ... 3700 1/min Courant nominal (env.) : 7,6 A Indice de protection : IP 55 Type d'alimentation électrique : normal. Raccord de tube côté aspiration : DN 80, PN 16 Raccord de tube côté refoulement : DN 80, PN 16 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2" . | Circulateur à moteur ventilé, Dispositif compososé de 2 pompes simples Inline centrifuges à moteur ventilé, fonctionnant en parallèle et reprenant chacune 50% du débit nominal du circuit. Caractéristiques techniques prévues : Fluide : Eau 100 % Débit nominal min. cumulé des 2 pompes : 93,00 m³/h Hauteur manométrique : 7,00 m Température du fluide : 1 °C Température min. du fluide : -20 °C Température max. du fluide : 140 °C Pression maxi de service : 16 bar Indice de rendement minimal (MEI) : =? 0.70 Alimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz Moteur niveau de rendement : IE4 Puissance nominale P2 : 3,8 kW Vitesse de rotation max. : 500 1/min ... 3700 1/min Courant nominal (env.) : 7,6 A Indice de protection : IP 55 Type d'alimentation électrique : secouru redondant. Raccord de tube côté aspiration : DN 80, PN 16 Raccord de tube côté refoulement : DN 80, PN 16 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2" . | Circulateur à moteur ventilé, Pompe simple Inline centrifuges à moteur ventilé. Caractéristiques techniques prévues : Fluide : Eau 100 % Débit nominal min. : 94,70 m³/h Hauteur manométrique : 12,50 m Température du fluide : 17°C Température min. du fluide : -20 °C Température max. du fluide : 140 °C Pression maxi de service : 16 bar Indice de rendement minimal (MEI) : =? 0.70 Alimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz Moteur niveau de rendement : IE4 Puissance nominale P2 : 5,6 kW Vitesse de rotation max. : 500 1/min ... 3700 1/min Courant nominal (env.) : 10,4 A Indice de protection : IP 55 Type d'alimentation électrique : normal. Raccord de tube côté aspiration : DN 100, PN 16 Raccord de tube côté refoulement : DN 100, PN 16 | 2 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2" . | Circulateur à moteur ventilé, Dispositif compososé de 2 pompes simples Inline centrifuges à moteur ventilé, fonctionnant en parallèle et reprenant chacune 50% du débit nominal du circuit. Caractéristiques techniques prévues : Fluide : Eau 100 % Débit nominal min. cumulé des 2 pompes : 301,00 m³/h Hauteur manométrique : 7,00 m Température du fluide : 17 °C Température min. du fluide : -20 °C Température max. du fluide : 140 °C Pression maxi de service : 16 bar Indice de rendement minimal (MEI) : =? 0.40 Alimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz Moteur niveau de rendement : IE2 Puissance nominale P2 : 15 kW Vitesse de rotation max. : 750 1/min ... 2900 1/min Courant nominal (env.) : 26 A Indice de protection : IP 55 Type d'alimentation électrique : secouru redondant. Raccord de tube côté aspiration : DN 100, PN 16 Raccord de tube côté refoulement : DN 100, PN 16 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2" . | Circulateur à moteur ventilé, Pompe simple Inline centrifuges à moteur ventilé. Caractéristiques techniques prévues : Fluide : Eau 100 % Débit nominal min. : 103.30 m³/h Hauteur manométrique : 5,00 m Pression maxi de service : 16 bar Alimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz Moteur niveau de rendement : IE4 Puissance nominale P2 : 3,2 kW Vitesse de rotation max. : 500 1/min ... 2160 1/min Courant nominal (env.) : 6,3 A Indice de protection : IP 55 Type d'alimentation électrique : normal. Raccord de tube côté aspiration : DN 100, PN 16 Raccord de tube côté refoulement : DN 100, PN 16 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2" . | Circulateur à moteur ventilé, 2 Pompes inline à haut rendement à variation électronique, fonctionnant en parallèle et reprenant chacune 100% du débit nominal du circuit. Caractéristiques techniques prévues : Fluide : Eau 100 % Débit nominal min. cumulé des 2 pompes : 64,50 m³/h Hauteur manométrique : 7,00 m Température du fluide : 18 °C Température min. du fluide : -20 °C Température max. du fluide : 140 °C Pression maxi de service : 16 bar Indice de rendement minimal (MEI) : =? 0.40 Alimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz Moteur niveau de rendement : IE2 Puissance nominale P2 : 1,1 kW Vitesse de rotation max. : 750 1/min ... 2900 1/min Courant nominal (env.) : 2,5 A Indice de protection : IP 55 Type d'alimentation électrique : secouru redondant. Raccord de tube côté aspiration : DN 65, PN 16 Raccord de tube côté refoulement : DN 65, PN 16 | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuit "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI ET4 - ET12". Circuit "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI ET13 - ET20". Circuit "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI ET21 - ET28". | Circulateur haut rendement à rotor noyé, 2 Pompes inline à haut rendement à variation électronique, fonctionnant en parallèle et reprenant chacune 50% du débit nominal du circuit. Caractéristiques techniques prévues : Fluide : Eau 100 % Débit nominal min. : 78,90 m³/h Hauteur manométrique : 9,50 m Pression maxi de service : 10 bar Alimentation réseau : 1~230V/50 Hz Moteur niveau de rendement : IE2 Puissance nominale P2 : 2,2 kW Vitesse nominale : 2900 1/min Courant nominal : 4,62 A Indice de protection : IP 55 Raccord de tube côté aspiration : DN 80, PN 10 Raccord de tube côté refoulement : DN 80, PN 10 | 3 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuit "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI SS1 - ET3". | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Fluide : Eau 100 % Débit nominal min. : 66,50 m³/h Hauteur manométrique : 9,50 m Pression maxi de service : 10 bar Alimentation réseau : 1~230V/50 Hz Moteur niveau de rendement : IE2 Puissance nominale P2 : 1,5 kW Vitesse nominale : 2900 1/min Courant nominal : 3,3 A Indice de protection : IP 55 Raccord de tube côté aspiration : DN 65, PN 10 Raccord de tube côté refoulement : DN 65, PN 10 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire du data center, Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | Circulateur à moteur ventilé, Fluide : Eau 100 % Débit nominal min. cumulé des 2 pompes : 64,50 m³/h Hauteur manométrique : 7,00 m Pression maxi de service : 6 bar Alimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz Moteur niveau de rendement : IE2 Puissance nominale P2 : 1,1 kW Vitesse de rotation max. : 750 1/min ... 2900 1/min Courant nominal (env.) : 2,5 A Indice de protection : IP 55 Type d'alimentation électrique : secouru redondant. Raccord de tube côté aspiration : DN 65, PN 6 Raccord de tube côté refoulement : DN 65, PN 6 | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF4, Alimentation du collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Circulateur à moteur ventilé, Dispositif compososé de 2 pompes simples Inline centrifuges à moteur ventilé, fonctionnant en parallèle et reprenant chacune 50% du débit nominal du circuit Caractéristiques techniques prévues : Fluide : Eau 100 % Débit nominal min. cumulé des 2 pompes : 103,30 m³/h Hauteur manométrique : 5,00 m Pression maxi de service : 16 bar Alimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz Moteur niveau de rendement : IE4 Puissance nominale P2 : 3,2 kW Vitesse de rotation max. : 500 1/min ... 2160 1/min Courant nominal (env.) : 6,3 A Indice de protection : IP 55 Type d'alimentation électrique : normal. Raccord de tube côté aspiration : DN 100, PN 16 Raccord de tube côté refoulement : DN 100, PN 16 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF5, Alimentation du collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Circulateur à moteur ventilé, Dispositif compososé de 2 pompes simples Inline centrifuges à moteur ventilé, fonctionnant en parallèle et reprenant chacune 50% du débit nominal du circuit Caractéristiques techniques prévues : Fluide : Eau 100 % Débit nominal min. cumulé des 2 pompes : 103,30 m³/h Hauteur manométrique : 18,00 m Pression maxi de service : 16 bar Alimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz Moteur niveau de rendement : IE4 Puissance nominale P2 : 3,8 kW Vitesse de rotation max. : 500 1/min ... 3700 1/min Courant nominal (env.) : 7,6 A Indice de protection : IP 55 Type d'alimentation électrique : normal. Raccord de tube côté aspiration : DN 100, PN 16 Raccord de tube côté refoulement : DN 100, PN 16 | 1 | pce
|  |  |  | Récupération directe Data Center, Récupération directe Data Center | Circulateur haut rendement à rotor noyé, Fluide : Eau 100 % Débit nominal min : 25,80 m³/h Hauteur manométrique : 10,00 m Pression maxi de service : 16 bar Alimentation réseau : 1~230V/50 Hz Puissance absorbée P 1 : 0,04 kW ... 1,45 kW Vitesse de rotation max. : 950 1/min ... 3400 1/min Intensité absorbée : 0,3 A ... 6,4 A Indice de protection : IP X4D Raccord de tube : DN 65 PN 6 | 1 | pce
|  |  |  | Raccordement aux installations existantes, Raccordement aux installations existantes TOC+01 LT0020. | Circulateur à moteur ventilé, Pompe simple Inline centrifuges à moteur ventilé. Caractéristiques techniques prévues : Fluide : Eau 100 % Débit nominal min. cumulé des 2 pompes : 103,30 m³/h Hauteur manométrique : 7,00 m. Pression maxi de service : 16 bar. Alimentation réseau : 3~400 V ±10 %, 50 Hz. Moteur niveau de rendement : IE4 Puissance nominale P2 : 3 kW Vitesse de rotation max. : 500 1/min ... 2950 1/min. Courant nominal (env.) : 5,8 A. Indice de protection : IP 55. Type d'alimentation électrique : normal. Raccord de tube côté aspiration : DN 80, PN 16. Raccord de tube côté refoulement : DN 80, PN 16. | 2 | pce
1.2.9.9 | Distribution hydraulique | CJ9 | Echangeur à plaques | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit convecteurs/radiateurs/rideaux d'air SS1 -ET3, local TOC +02 LT0019 (distribution chaud) | Echangeur à plaque à contre-courant, acier inox. P 125 KW, eau/eau, PN16, raccords DN 65 . | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit convecteurs tour, en gaine technique locaux TOC+04 LG 0806, +13 et +21. | Echangeur à plaque à contre-courant, acier inox. P 125 KW, eau/eau, PN 16, raccords DN 65. | 3 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit panneaux chauffants salle de sport, local nTOC +02 LT 0019 | Echangeur à plaque à contre-courant, acier inox. P 7,8 KW, eau/eau, PN 16 raccords DN 20. | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit chauffage de sol galerie, entrée R+3, plafond réversiblée salles conférence. Local TOC +02 LT 0019 | Echangeur à plaque à contre-courant, acier inox. P 32,5 KW, eau/eau, PN 16 raccords DN 40. | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit appoint de la boucle, local TOC+02 LT 0019 | Echangeur à plaque à contre-courant, acier inox. P 800 KW, eau/eau, PN 16 raccords DN 100. | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit boucle de récupération de chaleur nuit, Local TOC +02 LT0019 | Echangeur à plaque à contre-courant, acier inox. P 13 KW, eau/eau, PN 16 raccords DN 40. | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit boucle de récupération de chaleur nuit, Local TOC +02 LT0020 | Echangeur à plaque à contre-courant, acier inox. P 125 KW, eau/eau, PN 16 raccords DN 40. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuit "ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". TOC+04 LG 0801 ("Gaine technique"). TOC+13 LG 0801 ("Gaine technique"). TOC+21 LG 0801 ("Gaine technique") | Echangeur à plaque à contre-courant, acier inox. P 275 KW, eau/eau, PN16, raccords DN 150 . | 3 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuit "ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". TOC+04 LG 0801 ("Gaine technique"). TOC+13 LG 0801 ("Gaine technique"). TOC+21 LG 0801 ("Gaine technique") | Echangeur à plaque à contre-courant, acier inox. P 225 KW, eau/eau, PN16, raccords DN 150 . | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuit data center | Echangeur à plaque à contre-courant, acier inox. P 300 KW, eau/eau, PN16, raccords DN 150 . | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Redondance data center | Echangeur à plaque à contre-courant, acier inox. P 300 KW, eau/eau, PN16, raccords DN 150 . | 1 | pce
|  |  |  | Récupération directe Data Center, TOC+02 LT0019 ("Local Distribution Chaud"). | Echangeur à plaque à contre-courant, acier inox. P 90 KW, eau/eau, PN16, raccords DN 100 . | 1 | pce
|  |  |  | Raccordement aux installations existantes, Raccordement aux installations existantes TOC+01 LT0020. | Echangeur à plaque à contre-courant, acier inox. P 720 KW, eau/eau, PN16, raccords DN 200 . | 1 | pce
1.2.9.10 | Distribution hydraulique | CJ9 | Ballons tampon | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Alimentation d'eau à destination des refroidisseurs de liquide des machines frigorifiques "MAF 1" & "MAF 2". OC+29 LT0003. | Réservoir accumulateur (eau de ville), 1 purge d'air DN 15. 1 vidange DN 32 avec robinet 5/4" à passage intégral. 1 manchon DN 25 en réserve. flotteur pour maintien du niveau d'eau automatique. Capacité nominale : 8.000 L. Diamètre : 2,00 m | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Ballon tampon des machines frigorifiques "MAF 1" & "MAF 2". Local ventilation TOC+01 LT0022 et TOC+01 LT0020. | Réservoirs accumulateurs , 2 départs et retour pour eau glacée DN 200. 1 raccord pour puisage d'eau en partie inférieure DN 40. 1 purge d'air DN 15. 1 vidange DN 32 avec robinet 5/4" à passage intégral. 1 manchon DN 25 en réserve. 3 réservations pour thermomètres. 3 réservations pour sonde de température. flotteur pour maintien du niveau d'eau automatique. Caractéristiques techniques prévues : Capacité nominale totale : 7.000 L. 2x 3500l Pression nominale : PN 16. Diamètre max. : 2,00 m. | 2 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Ballon tampon pour la récupération de chaleur indirecte.. Local de distribution chaud TOC+02 LT0019. | Réservoirs accumulateurs , 2 départs et retour pour eau glacée DN 200. 1 raccord pour puisage d'eau en partie inférieure DN 40. 1 purge d'air DN 15. 1 vidange DN 32 avec robinet 5/4" à passage intégral. 1 manchon DN 25 en réserve. 3 réservations pour thermomètres. 3 réservations pour sonde de température. flotteur pour maintien du niveau d'eau automatique. Caractéristiques techniques prévues : Capacité nominale totale : 7.000 L. 2x 3500l Pression nominale : PN 16. Diamètre max. : 2,00 m. | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Ballon tampon de la machine frigorifique "MAF 3".TOC+01 LT0020 "Production-distribution de froid" . | Réservoirs accumulateurs 8.000L (2 x 4.000 L), 2 départs et retour pour eau glacée DN 200. 1 raccord pour puisage d'eau en partie inférieure DN 40. 1 purge d'air DN 15. 1 vidange DN 32 avec robinet 5/4" à passage intégral. 1 manchon DN 25 en réserve. 3 réservations pour thermomètres. 3 réservations pour sonde de température. flotteur pour maintien du niveau d'eau automatique. Caractéristiques techniques prévues : Capacité nominale totale : 8.000 L. 2x 4000l Pression nominale : PN 16. Diamètre max. : 2,00 m. | 1 | pce
1.2.9.11 | Distribution hydraulique | CJ9 | Vanne de réglage | Production et distribution primaire d'énergie, Pour tous les circuits du collecteur principal de distribution calorifique. | Vanne de réglage , DN 125 | 2 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 100 | 3 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 65. | 4 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 50 | 1 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 40 | 4 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 20 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET20 | Vanne de réglage, DN 65 | 4 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage, DN 50 | 2 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage, DN 40 | 2 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage, DN 32 | 3 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage, DN 25 | 5 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage, DN20 | 7 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage, DN15 | 7 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Circuit d'alimentation des batteries de post chauffe du centre de santé. | Vanne de réglage, DN40, PN16 | 1 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage, DN32, PN16 | 1 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage, DN25, PN16 | 1 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage, DN20, PN16 | 2 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage, DN15, PN16 | 4 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | Vanne de réglage , DN 65 | 3 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 32 | 1 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 25 | 2 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 20 | 46 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (panneuax chauffants salle de sport), Distribution secondaire panneaux chauffants salle de sport. | Vanne de réglage, DN 20 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences), Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | Vanne de réglage DN 50, DN 50 | 1 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage DN 40, DN 40 | 1 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage DN 32, DN 32 | 3 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage DN 25, DN 25 | 2 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage DN 15, DN 15 | 2 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | Vanne de réglage , DN 200 | 5 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 125 | 7 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 80 | 4 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 65 | 19 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 50 | 15 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 40 | 3 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 32 | 6 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 20 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur nuit), Tous les circuits du collecteur principal de distribution calorifique | Vanne de réglage DN 100, DN 100 | 1 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage DN 40, DN 40 | 2 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuits condenseurs et évaporatuers des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2". | Vanne de réglage , DN 200 | 5 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 100 | 4 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | Vanne de réglage , DN 200 | 4 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 80 | 4 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuits distribution d'énergie frigorifique des machines "MAF 1" et "MAF 2" . | Vanne de réglage , DN 250 | 1 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN 150 | 4 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuits "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". | Vanne de réglage , DN150 | 4 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN80 | 3 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN65 | 26 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN50 | 4 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN40 | 1 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN32 | 3 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN25 | 72 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire du data center, Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | Vanne de réglage , DN 150 | 2 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN80 | 4 | pce
[5 empty] | Vanne de réglage , DN65 | 4 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF32, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Vanne de réglage , DN200 | 3 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF33, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Vanne de réglage, DN150 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF34, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Vanne de réglage , DN125 | 3 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF35, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Vanne de réglage , DN65 | 9 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF36, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Vanne de réglage , DN50 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF37, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Vanne de réglage , DN40 | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF38, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Vanne de réglage, DN32 | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF39, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Vanne de réglage , DN 20 | 3 | pce
|  |  |  | Raccordement aux installations existantes, Raccordement aux installations existantes TOC+01 LT0020. | Vanne de réglage , DN 200 | 1 | pce
1.2.9.12 | Distribution hydraulique | CJ9 | Robinets | Production et distribution primaire d'énergie, Pour tous les circuits du collecteur principal de distribution calorifique. | Robinet d'isolement à tournant sphérique, DN 20 | 5 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET18 | Robinet d'isolement à tournant sphérique, DN25 | 7 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Circuit d'alimentation des batteries de post chauffe du centre de santé. | Robinet d'isolement à tournant, DN20, PN16 | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET20 | Robinet d'isolement à tournant, DN15 | 232 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Circuit d'alimentation des batteries de post chauffe du centre de santé. | Robinet d'isolement à tournant, DN15, PN16 | 4 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | Robinet d'isolement à tournant sphérique, DN 20 | 46 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | Robinet d'isolement à tournant sphérique, DN 15 | 2113 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (panneuax chauffants salle de sport), Distribution secondaire panneaux chauffants salle de sport. | Robinet d'isolement à tournant sphérique, DN 20 | 3 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences), Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | Robinet d'isolement à papillon DN 50, DN 50 | 3 | pce
[5 empty] | Robinet d'isolement à papillon DN 40, DN 40 | 1 | pce
[5 empty] | Robinet d'isolement à papillon DN 32, DN 32 | 3 | pce
[5 empty] | Robinet d'isolement à papillon DN 25, DN 25 | 2 | pce
[5 empty] | Robinet d'isolement à tournant sphérique , DN 15 | 8 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | Robinet d'isolement à tournant sphérique , DN 20 | 3 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuits "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". | Robinet d'isolement à tournant sphérique , DN 20 | 4193 | pce
[5 empty] | Robinet d'isolement à tournant sphérique , DN150 | 4 | pce
1.2.9.13 | Distribution hydraulique | CJ9 | Vanne d'arrêt | Production et distribution primaire d'énergie, Pour le raccordement du vase d'expansion à groupe moto-compresseur. | Vanne d'arrêt à bride avec capot de sécurité | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour le raccordement du vase d'expansion à groupe moto-compresseur. | Vanne d'arrêt à bride avec capot de sécurité | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | Vanne d'arrêt à bride avec capot de sécurité | 3 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (panneuax chauffants salle de sport), Distribution secondaire panneaux chauffants salle de sport. | Vanne d'arrêt à bride avec capot de sécurité | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences), Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | Vanne d'arrêt à bride avec capot de sécurité Avec poussoir pour test fonctionnement et de réenclenchement, contact libre de potentiel pour report information vers GTC. PN6, 230V, DN 40, IP 44. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | Vanne d'arrêt | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Pour le raccordement des vases d'expansion (à groupe moto-compresseur) | Vanne d'arrêt à bride avec capot de sécurité | 2 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | Vanne d'arrêt à bride avec capot de sécurité | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuits distribution d'énergie frigorifique des machines "MAF 1" et "MAF 2" . | Vanne d'arrêt à bride avec capot de sécurité | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Pour le raccordement des vases d'expansion (à groupe moto-compresseur) | Vanne d'arrêt à bride avec capot de sécurité | 4 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire du data center, Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | Vanne d'arrêt à bride avec capot de sécurité | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF20, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Vanne d'arrêt à bride avec capot de sécurité | 1 | pce
|  |  |  | Récupération directe Data Center, Circuits "RECUPERATION DIRECTE DATA CENTER" | Vanne d'arrêt à bride avec capot de sécurité | 1 | pce
1.2.9.13 | Distribution hydraulique | CJ9 | Robinets de vidange / remplissage | Pour collecteur principal de distribution calorifique | Robinet vid./rempl. , DN 25 | 26 | pce
|  |  |  | Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET21 | Robinet vid./rempl. , DN25 | 6 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire convecteurs tour | Robinet vid./rempl. DN 25, DN25 | 30 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire panneaux chauffants salle de sport. | Robinet vid./rempl. DN 25, DN25 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | Robinet vid./rempl. DN 25, DN25 | 1 | pce
|  |  |  | Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | Robinet vid./rempl. , DN25 | 42 | pce
|  |  |  | Circuits "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". | Robinet vid./rempl. DN 25, Avec 2 robinets d'arrêt DN 25, 1 clapet antiretour DN 25, tuyau flexible DN 25, PN 6. | 16 | pce
|  |  |  | Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | Robinet vid./rempl. DN 25, Type de fluide : eau non glycolée Pression de service : PN 16. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Température de service max. : 110°C. Diamètre du pot : DN 200 | 16 | pce
|  |  |  | Circuits "RECUPERATION DIRECTE DATA CENTER" | Robinet vid./rempl. DN 25, Type de fluide : eau non glycolée Pression de service : PN 16. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Température de service max. : 110°C. Diamètre du pot : DN 200 | 2 | pce
1.2.9.14 | Distribution hydraulique | CJ9 | Clapets | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés, Maintien de pression entre les sas, cages escaliers , ascenseurs et étages. Installés au-desssus des portes. | Clapet de surpression à membrane - DN160, DN 160, système de régulation automatique sans énergie additionnelle avec menbrane anti-fumées froides. Q 330m3/h. | 192
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment moyens, Maintien de pression entre les sas, cages escaliers , ascenseurs et étages. Installés au-desssus des portes. | Clapet de surpression à membrane - DN160, DN 160, système de régulation automatique sans énergie additionnelle avec menbrane anti-fumées froides. Q 330m3/h. | 8
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Pour tous les circuits du collecteur principal de distribution calorifique. | Clapet de non retour , DN 125 | 1 | pce
[5 empty] | Clapet de non retour , DN 100 | 2 | pce
[5 empty] | Clapet de non retour , DN 65. | 2 | pce
[5 empty] | Clapet de non retour , DN 40 | 1 | pce
[5 empty] | Clapet de non retour , DN 20 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET7 | Clapet de non retour , DN65 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | Clapet de non retour , DN 65 | 3 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (panneuax chauffants salle de sport), Distribution secondaire panneaux chauffants salle de sport. | Clapet de non retour , DN 20 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences), Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | Clapet de non retour , DN 40 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | Clapet de non retour, DN 200 | 1 | pce
[5 empty] | Clapet de non retour, DN 125 | 2 | pce
[5 empty] | Clapet de non retour, DN 80 | 2 | pce
[5 empty] | Clapet de non retour, DN 65 | 6 | pce
[5 empty] | Clapet de non retour, DN 50 | 7 | pce
[5 empty] | Clapet de non retour, DN 40 | 1 | pce
[5 empty] | Clapet de non retour, DN 32 | 2 | pce
[5 empty] | Clapet de non retour, DN 20 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur nuit), Tous les circuits du collecteur principal de distribution calorifique | Clapet de non retour , DN 100 | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuits condenseurs et évaporatuers des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2". | Clapet de non retour , DN 200 | 9 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | Clapet de non retour , DN 200 | 4 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuits distribution d'énergie frigorifique des machines "MAF 1" et "MAF 2" . | Clapet de non retour , DN 250 | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuits "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". | Clapet de non retour , DN150 | 4 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire du data center, Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | Clapet de non retour , DN 150 | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF41, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Clapet de non retour , DN200 | 4 | pce
|  |  |  | Récupération directe Data Center, Circuits "RECUPERATION DIRECTE DATA CENTER" | Clapet de non retour, DN 100 | 1 | pce
|  |  |  | Raccordement aux installations existantes, Raccordement aux installations existantes TOC+01 LT0020. | Clapet de non retour , DN 200 | 2 | pce
1.2.9.15 | Distribution hydraulique | CJ9 | Compensateur | Production et distribution primaire d'énergie, En têtes et pieds de colonnes montantes dans la tour local TOC LG 0806 | Compensateur de dilatation en élastomère, DN100, PN 16. | 4 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, En têtes et pieds de colonnes montantes dans la tour local TOC LG 0807 | Compensateur de dilatation en élastomère, DN 65, PN 16. | 4 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | Compensateur de dilatation en élastomère , DN 200 | 4 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuit condenseur des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2". En têtes et pieds des colonnes montantes dans la tour, TOC+** LG 0806 et TOC+** LG 0801 ("Gaines techniques"). | Compensateur de dilatation , Pression de service : PN 16. Diamètre : DN 200. | 8 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | Compensateur de dilatation en elastomère , DN 200 | 4 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuits distribution d'énergie frigorifique des machines "MAF 1" et "MAF 2" . | Compensateur de dilatation en, Pression de service : PN 16. Diamètre : DN 250. | 4 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF23, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Compensateur de dilatation en élastomère , DN 150 | 4 | pce
1.2.9.16 | Distribution hydraulique | CJ9 | Filtres | Production et distribution primaire d'énergie, Pour tous les circuits du collecteur principal de distribution calorifique. | Filtre à tamis, DN 125 | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Pour tous les circuits du collecteur principal de distribution calorifique. | Filtre à tamis, DN 100 | 2 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Pour tous les circuits du collecteur principal de distribution calorifique. | Filtre à tamis, DN 65. | 2 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Pour tous les circuits du collecteur principal de distribution calorifique. | Filtre à tamis, DN 40 | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Pour tous les circuits du collecteur principal de distribution calorifique. | Filtre à tamis, DN 20 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET8 | Filtre à tamis, DN65 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET9 | Filtre magnétique, DN65 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | Filtre à tamis , DN 65 | 3 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | Filtre magnétique , DN 65 | 3 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (panneuax chauffants salle de sport), Distribution secondaire panneaux chauffants salle de sport. | Filtre à tamis DN 20, DN 20 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences), Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | Filtre à tamis , DN 40 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences), Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | Filtre magnétique , DN 40 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | Filtre à tamis , DN 200 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur nuit), Tous les circuits du collecteur principal de distribution calorifique | Filtre à tamis , DN 100 | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuits condenseurs et évaporatuers des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2". | Filtre à tamis , DN 200 | 9 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | Filtre à tamis, DN 200 | 4 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuits distribution d'énergie frigorifique des machines "MAF 1" et "MAF 2" . | Filtre à tamis , DN 250 | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuits "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". | Filtre à tamis , DN 150 | 4 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuits "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". | Filtre magnétique, DN150 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire du data center, Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | Filtre à tamis , DN 150 | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF42, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Filtre à tamis , DN200 | 4 | pce
|  |  |  | Récupération directe Data Center, Circuits "RECUPERATION DIRECTE DATA CENTER" | Filtre à tamis , DN 100 | 2 | pce
|  |  |  | Raccordement aux installations existantes, Raccordement aux installations existantes TOC+01 LT0020. | Filtre à tamis, DN 200 | 2 | pce
1.2.9.17 | Distribution hydraulique | CJ9 | Compteurs | Production et distribution primaire d'énergie, Collecteurs de distibution primaire. local TOC +02 LT0019. | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 80/55°C, débit 0 à 6m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit convecteurs/radiateurs/rideaux d'air SS1 -ET3 local TOC +02 LT0019. | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 62/42°C, débit 0 à 6m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit convecteurs tour, en gaine technique locaux TOC+04 LG 0806, +13 et +21. | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 44/32°C, débit 0 à 6m3/h, PN16. | 3 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit production eau chaude, local TOC +02 LT0019. | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 80/60°C, débit 0 à 10m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit panneaux chauffants salle de sport local TOC +02 LT0019. | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 80/55°C, débit 0 à 0,5 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit chauffage de sol galerie, entrée R+3, plafond réversiblée salles conférence, local TOC +02 LT0019. | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 40/30°C, débit 0 à 4 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit appoint de la boucle, local TOC +02 LT0019. | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 80/50°C, débit 0 à 25 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit boucle de récupération de chaleur jour, local TOC +02 LT 0019 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 180 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA cuisine salle de convivialité, Local TOC +29 LT 0007 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 180 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA salle de convivialité, Local TOC +29 LT 0003 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 6 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie de post chauffe de la CTA salle de convivialité, Local TOC +29 LT 0003 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 3 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA bureau 1, Local TOC +29 LT 0003 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 35 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie post chauffe de la CTA bureau 1, Local TOC +29 LT 0003 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 13 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA bureau 2, Local TOC +29 LT 0003 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 35 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie post chauffe de la CTA bureau 2, Local TOC +29 LT 0003 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 13 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA cafeteria, Local TOC +01 LT 0015 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 10 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie post chauffe de la CTA cafeteria, Local TOC +01 LT 0015 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 5 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA bureaux /salle de classe, Local TOC +01 LT 0014 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à10 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie post chauffe de la CTA bureaux /salle de classe, Local TOC +01 LT 0014 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 5 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA conférence, Local TOC +01 LT 0014 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 10 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie post chauffe de la CTA conférence, Local TOC +01 LT 0014 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 5 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA imprimerie, Local TOC +01 LT 0014 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 8 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie post chauffe de la CTA imprimerie, Local TOC +01 LT 0014 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 4 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud de la CTA sanitaires socle, Local TOC +01 LT 0014 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 4 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud de la CTA stockage /LT, Local TOC +01 LT 0014 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 4 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie chaud/froid de la CTA data center, Local TOC -01 LT 0086 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 2 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie post chauffe de la CTA vestiaires fitness, Local TOC +01 LT 0065 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 4 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie de post chauffe gainable centre de santé, local TOC -01 LT 0065 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 4 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Pour circuit batterie de post chauffe gainable de la cafétéria, cafétéria NV03 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 4 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur nuit), Circuit boucle de récupération de chaleur nuit, local TOC +02 LT 0019 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 4 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur nuit), Circuit boucle de récupération de chaleur nuit, local TOC +02 LT 0019 | Compteur magnétique à impulsion électromécanique à contact secs,adressable avec liaison M-Bus, avec calculateur/intégrateur, 2 sondes de température en platine, débit mettre à hàlice, 1 sortie NPN vers GTC. Raccords union. Pour eau 30/24°C, débit 0 à 30 m3/h, PN16. | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 9, Circuits condenseurs des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2". Local TOC+01 LT0022 et TOC+01 LT0020. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 38/32°C Débit nominal fluide : 0 à 100 m3/h Pression service : 16 bars | 2 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 32/27°C Débit nominal fluide : 0 à 110 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuit "ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". TOC+04 LG 0801 ("Gaine technique"). TOC+13 LG 0801 ("Gaine technique"). TOC+21 LG 0801 ("Gaine technique") | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 16/19°C Débit nominal fluide : 0 à 80 m3/h Pression service : 16 bars | 3 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuit "ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". TOC+04 LG 0801 ("Gaine technique"). TOC+13 LG 0801 ("Gaine technique"). TOC+21 LG 0801 ("Gaine technique") | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 16/19°C Débit nominal fluide : 0 à 70 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuit data center | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 14/18°C Débit nominal fluide : 0 à 70 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Redondance data center | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 14/18°C Débit nominal fluide : 0 à 70 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Free chiling 1 et 2 | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 14/17°C Débit nominal fluide : 0 à 100 m3/h Pression service : 16 bars | 2 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Connexion production | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 14/17°C Débit nominal fluide : 0 à 110 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF6, Circuits "ALIMENTATION CTA". TOC+01 LT0020. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 8/14°C Débit nominal fluide : 0 à 110 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF7, Batterie froide CTA "CUISINE SALLE DE CONVIVIALITE". TOC+29 LT0007. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 8/14°C Débit nominal fluide : 0 à 4 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF8, Batterie froide CTA "CUISINE SALLE DE CONVIVIALITE". TOC+29 LT0003. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 8/14°C Débit nominal fluide : 0 à 10 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF9, Batterie froide CTA "BUREAUX 1". TOC+29 LT0003. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 8/14°C Débit nominal fluide : 0 à 35 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF10, Batterie froide CTA "BUREAUX 2". TOC+29 LT0003. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 8/14°C Débit nominal fluide : 0 à 35 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF11, Batterie froide CTA "CAFETERIA" TOC+01 LT0014. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 8/14°C Débit nominal fluide : 0 à 10 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF12, Batterie froide CTA "BUREAUX/SALLES DE CLASSE". TOC+01 LT0014 | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 8/14°C Débit nominal fluide : 0 à 12 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF13, Batterie froide CTA "CONFERENCE". TOC+01 LT0014. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 8/14°C Débit nominal fluide : 0 à 110 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF14, Batterie froide CTA "IMPRIMERIE".TOC+01 LT0014. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 8/14°C Débit nominal fluide : 0 à 10 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF15, Batterie froide CTA "DATA CENTER". TOC-01 LT0086. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 8/14°C Débit nominal fluide : 0 à 10 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF16, Batterie froide CTA "FITNESS".TOC-01 LT0065. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 8/14°C Débit nominal fluide : 0 à 110 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF17, Ventilo-convecteurs de la salle de convivialité. Sanitaires hommes TOC+28 LW 0003. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 8/14°C Débit nominal fluide : 0 à 4 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF18, Batteries post-froid de la Cafétéria.Cafétéria NV03. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 8/14°C Débit nominal fluide : 0 à 4 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Récupération directe Data Center, Circuits "RECUPERATION DIRECTE DATA CENTER".TOC+02 LT0019. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 25/28°C Débit nominal fluide : 0 à 35 m3/h Pression service : 16 bars | 1 | pce
|  |  |  | Raccordement aux installations existantes, Raccordement aux installations existantes TOC+01 LT0020. | Les compteurs sont adressables et peuvent être nommés. Ils ont une interface M-BUS. Compteur magnétique à émetteur d'impulsion électro-mécanique à contacts secs. Indication de la consommation en kWh (LCD 6 chiffres). Pour montage dans la tuyauterie verticalement ou horizontalement. Précision: Classe B. Le compteur est constitué de : -1 calculateur/intégrateur de la consommation. -2 sondes de température au platine Pt500 pour les départ et retour d'eau de chauffage (la sonde de retour étant incorporée au débitmètre). -1 débitmètre à hélice avec 3 m de câbles. -1 sortie NPN contact vers GTC (paramètres volumes et énergies). Type de fluide : eau Températures fluide : 32/27°C Débit nominal fluide : 0 à 110 m3/h Pression service : 16 bars | 2 | pce
1.2.9.18 | Distribution hydraulique | CJ9 | Détecteurs de manque d'eau | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit alimentation chauffage urbain | Détecteur de manque d'eau, Avec poussoir pour test fonctionnement et de réenclenchement, contact libre de potentiel pour report information vers GTC. PN16, 230V, DN 125, IP 44. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET5 | Détecteur de manque d'eau, Avec poussoir pour test fonctionnement et de réenclenchement, contact libre de potentiel pour report information vers GTC. PN6, 230V, DN 65, IP 44. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | Détecteur de manque d'eau, Avec poussoir pour test fonctionnement et de réenclenchement, contact libre de potentiel pour report information vers GTC. PN6, 230V, DN 65, IP 44. | 3 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (panneuax chauffants salle de sport), Distribution secondaire panneaux chauffants salle de sport. | Détecteur de manque d'eau, Avec poussoir pour test fonctionnement et de réenclenchement, contact libre de potentiel pour report information vers GTC. PN6, 230V, DN 20, IP 44. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences), Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | Détecteur de manque d'eau, Avec contact libre de potentiel pour report information vers GTC. PN6, 230V, DN 40, IP 54. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | Détecteur de manque d'eau, Avec poussoir pour test fonctionnement et de réenclenchement, contact libre de potentiel pour report information vers GTC. PN16, 230V, DN 200, IP 44. | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuits condenseurs et évaporateurs des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2". | Détecteur de manque d'eau, Type de fluide : eau non glycolée. Pression de service : PN 16. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 44. | 4 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | Détecteur de manque d'eau, Type de fluide : eau glycolée 30%. Pression de service : PN 16. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Température de service min. : 5°C. Température de service max. : 110°C. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 44. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuits distribution d'énergie frigorifique des machines "MAF 1" et "MAF 2" . | Détecteur de manque d'eau, Type de fluide : eau non glycolée. Pression de service : PN 16. Température de service min. : 5°C. Température de service max. : 110°C. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 44. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuits "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". | Détecteur de manque d'eau, Type de fluide : eau non glycolée. Pression de service : PN 16. DN 150. Température de service max. : 110°C. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 44. | 4 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire du data center, Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | Détecteur de manque d'eau, Type de fluide : eau non glycolée. Pression de service : PN 6. DN 150. Température de service max. : 110°C. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 44. | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF22, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Détecteur de manque d'eau, Type de fluide : eau non glycolée. Pression de service : PN 6. Température de service max. : 110°C. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 44. | 1 | pce
|  |  |  | Récupération directe Data Center, Circuits "RECUPERATION DIRECTE DATA CENTER" | Détecteur de manque d'eau, Type de fluide : eau non glycolée. Pression de service : PN 16. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 54. | 1 | pce
1.2.9.19 | Distribution hydraulique | CJ9 | Dégazeur par dépression | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET22 | Dégazeur par dépression, Avec commande par microprocesseur et auto-optimisation, dégazage par pulvéruisation,, surveillanjce de l'appoint d'eau contrôlé et sécurisé, vannes d'arrêt. Installationj sur pieds. PN6, sur conduite DN 65, Pmini -1 bars, P maxi 20 bars, 230 IP 54. Niveau sonore max 65 dB(A). | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | Dégazeur par dépression, Avec commande par microprocesseur et auto-optimisation, dégazage par pulvéruisation,, surveillanjce de l'appoint d'eau contrôlé et sécurisé, vannes d'arrêt. Installationj sur pieds. PN6, sur conduite DN 65, Pmini -1 bars, P maxi 20 bars, 230 IP 54. Niveau sonore max 65 dB(A). | 3 | pce
1.2.9.20 | Distribution hydraulique | CJ9 | Contrôleur de débit | Installation de production de froid informatique et confort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | Contrôleur de débit, Type de fluide : eau glycolée 30%. Pression de service : PN 16. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 44. | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et confort MAF 1 et 2, Circuits condenseurs et évaporateurs des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2". | Contrôleur de débit, Type de fluide : eau non glycolée. Pression de service : PN 16. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 44. | 4 | pce
1.2.9.21 | Distribution hydraulique | CJ9 | Garniture de remplissage | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuits distribution d'énergie frigorifique des machines "MAF 1" et "MAF 2" . | Garniture de remplissage, Avec 2 robinets d'arrêt DN 25, 1 clapet antiretour DN 25, tuyau flexible DN 25, PN 6. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuits "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". | Garniture de remplissage, Avec 2 robinets d'arrêt DN 25, 1 clapet antiretour DN 25, tuyau flexible DN 25, PN 6. | 4 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire du data center, Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | Garniture de remplissage, Avec 2 robinets d'arrêt DN 25, 1 clapet antiretour DN 25, tuyau flexible DN 25, PN 6. | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF40, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Garniture de remplissage, Avec 2 robinets d'arrêt DN 25, 1 clapet antiretour DN 25, tuyau flexible DN 25, PN 6. | 1 | pce
|  |  |  | Récupération directe Data Center, Circuits "RECUPERATION DIRECTE DATA CENTER" | Garniture de remplissage, Avec 2 robinets d'arrêt DN 25, 1 clapet antiretour DN 25, tuyau flexible DN 25, PN 6. | 1 | pce
1.2.9.22 | Distribution hydraulique | CJ9 | Remplissage de glycol | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | 1 réservoir en matière synthétique d'une capacité de 600L dans le local technique pour les opérations de vidange. - 2 réservoirs de 3000L avec 1 pompe de remplissage manuelle et accesoires de raccordement aux tuyauteries de liaison pour réfrigérant. | 1 | for
1.2.9.23 | Distribution hydraulique | CJ9 | Purgeur d'air | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit alimentation chauffage urbain | Purgeur d'air, Purgeur d'air avec pot bde dégazage, sur DN 125, diamètre du pot DN 150. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET23 | Purgeur d'air, Purgeur d'air avec pot bde dégazage, sur DN 65, diamètre du pot DN 100. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | Purgeur d'air, Purgeur d'air avec pot bde dégazage, sur DN 65, diamètre du pot DN 100. | 3 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (panneuax chauffants salle de sport), Distribution secondaire panneaux chauffants salle de sport. | Purgeur d'air, Purgeur d'air avec pot bde dégazage, sur DN 65, diamètre du pot DN 100. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences), Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | Purgeur d'air, Purgeur d'air avec pot bde dégazage, sur DN 65, diamètre du pot DN 100. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | Purgeur d'air, Purgeur d'air avec pot bde dégazage, sur DN 65, diamètre du pot DN 100. | 12 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur nuit), Tous les circuits du collecteur principal de distribution calorifique | Purgeur d'air, Purgeur d'air avec pot bde dégazage, sur DN 65, diamètre du pot DN 100. | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuits condenseurs et évaporateurs des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2". | Purgeur d'air, Pression de service : PN 16. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Diamètre du pot : DN 200 | 2 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | Purgeur d'air, Type de fluide : eau glycolée 30%. Pression de service : PN 16. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Température de service max. : 110°C. Diamètre du pot : DN 200 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuits distribution d'énergie frigorifique des machines "MAF 1" et "MAF 2" . | Purgeur d'air, Type de fluide : eau non glycolée Pression de service : PN 16. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Température de service max. : 110°C. Diamètre du pot : DN 200 | 1 | pce
[5 empty] | Purgeur d'air, Type de fluide : eau non glycolée Pression de service : PN 16. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Température de service max. : 110°C. Diamètre du pot : DN 200 | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuits "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". | Purgeur d'air, Type de fluide : eau non glycolée Pression de service : PN 16. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Température de service max. : 110°C. Diamètre du pot : DN 200 | 3 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire du data center, Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | Purgeur d'air, Avec commande par microprocesseur et auto-optimisation, dégazage par pulvéruisation,, surveillanjce de l'appoint d'eau contrôlé et sécurisé, vannes d'arrêt. Installationj sur pieds. PN6, sur conduite DN 65, Pmini -1 bars, P maxi 20 bars, 230 IP 54. Niveau sonore max 65 dB(A). | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF43, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Purgeur d'air, Avec commande par microprocesseur et auto-optimisation, dégazage par pulvéruisation,, surveillanjce de l'appoint d'eau contrôlé et sécurisé, vannes d'arrêt. Installationj sur pieds. PN6, sur conduite DN 65, Pmini -1 bars, P maxi 20 bars, 230 IP 54. Niveau sonore max 65 dB(A). | 1 | pce
|  |  |  | Récupération directe Data Center, Circuits "RECUPERATION DIRECTE DATA CENTER" | Purgeur d'air, Avec commande par microprocesseur et auto-optimisation, dégazage par pulvéruisation,, surveillanjce de l'appoint d'eau contrôlé et sécurisé, vannes d'arrêt. Installationj sur pieds. PN6, sur conduite DN 65, Pmini -1 bars, P maxi 20 bars, 230 IP 54. Niveau sonore max 65 dB(A). | 1 | pce
|  |  |  | Raccordement aux installations existantes, Raccordement aux installations existantes TOC+01 LT0020. | Purgeur d'air, Avec commande par microprocesseur et auto-optimisation, dégazage par pulvéruisation,, surveillanjce de l'appoint d'eau contrôlé et sécurisé, vannes d'arrêt. Installationj sur pieds. PN6, sur conduite DN 65, Pmini -1 bars, P maxi 20 bars, 230 IP 54. Niveau sonore max 65 dB(A). | 1 | pce
1.2.9.24 | Distribution hydraulique | CJ9 | Séparateur d'air | Plancher réversible de la galerie et du vestibule d'entrée de l'étage +3 | DN 32 | 3 | pce
1.2.9.25 | Distribution hydraulique | CJ9 | Séparateur de boues | Production et distribution primaire d'énergie Circuit alimentation chauffage urbain | Avec purgeur automatique, vanne de chasse, PN16. Sur DN 125, Q 43 m3/h. | 1 | pce
1.2.9.26 | Distribution hydraulique | CJ9 | Soupape de sécurité | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit alimentation chauffage urbain | Puissance chauffage 1250 KW, pression d etarage 15 bars, Température max de service 110 °C. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET5 | Puissance chauffage 125 KW, pression de tarage 5,5 bars, Température max de service 110 °C. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | Puissance chauffage 125 KW, pression de tarage 5,5 bars, Température max de service 110 °C. | 3 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (panneuax chauffants salle de sport), Distribution secondaire panneaux chauffants salle de sport. | Puissance chauffage 7,8 KW, pression de tarage 3 bars, Température max de service 110 °C. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences), Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | Puissance chauffage 7,8 KW, pression de tarage 3 bars, Température max de service 110 °C. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | Puissance chauffage 1098KW, pression d etarage 15 bars, Température max de service 110 °C. | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 1 et 2". | Type de fluide : eau non glycolée. Température de service min. : 5°C. Température de service max. : 110 °C. Pression de tarage : 15,0 bars. Puissance de refroidissement (max.) : 540/670 kW. | 2 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | Type de fluide : eau non glycolée. Température de service min. : 5°C. Température de service max. : 110 °C. Pression de tarage : 15,0 bars. Puissance de refroidissement (max.) : 720/870 kW. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuit "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI ET4 - ET12". Circuit "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI ET13 - ET20". Circuit "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI ET21 - ET28". | Température de service max. : 110 °C. Pression de tarage : 5,5,0 bars. Puissance de refroidissement (max.) : 275 kW. | 3 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuit "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI SS1 - ET3". | Température de service max. : 110 °C. Pression de tarage : 5,5,0 bars. Puissance de refroidissement (max.) : 225 kW. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire du data center, Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | Température de service max. : 110 °C. Pression de tarage : 3 bars. Puissance de refroidissement (max.) : 300 kW. | 2 | pce
|  |  |  | Récupération directe Data Center, Circuits "RECUPERATION DIRECTE DATA CENTER" | Température de service max. : 110 °C. Pression de tarage : 3 bars. Puissance de refroidissement (max.) : 90 kW. | 1 | pce
1.2.9.27 | Distribution hydraulique | CJ9 | Pressostat de sécurité | Production et distribution primaire d'énergie, Circuit alimentation chauffage urbain | Avec contact libre de potentiel pour report information vers GTC. PN16, 230V, DN 125, IP 54. | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET6 | Avec contact libre de potentiel pour report information vers GTC. PN6, 230V, DN 125, IP 54. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | Avec contact libre de potentiel pour report information vers GTC. PN6, 230V, DN 65, IP 54. | 3 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (panneuax chauffants salle de sport), Distribution secondaire panneaux chauffants salle de sport. | Avec contact libre de potentiel pour report information vers GTC. PN6, 230V, DN 20, IP 54. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences), Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | DN 40 | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | Avec contact libre de potentiel pour report information vers GTC. PN16, 230V, DN 200, IP 54. | 2 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuits condenseurs et évaporateurs des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2". | Type de fluide : eau non glycolée. Pression de service : PN 16. Diamètre de la tuyauterie : DN 125. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 54. | 4 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | Type de fluide : eau glycolée 30%. Pression de service : PN 16. Diamètre de la tuyauterie : DN 125. Température de service min. : 5°C Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 54. | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | Type de fluide : eau non glycolée. Pression de service : PN 16. Diamètre de la tuyauterie : DN 125. Température de service min. : 5°C. Température de service max. : 110°C. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 54. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuits distribution d'énergie frigorifique des machines "MAF 1" et "MAF 2" . | Type de fluide : eau non glycolée. Pression de service : PN 16. Diamètre de la tuyauterie : DN 125. Température de service min. : 5°C. Température de service max. : 110°C. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 54. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuits "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". | Pression de service : PN 6. Diamètre de la tuyauterie : DN 150. Température de service max. : 110°C. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 54. | 4 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire du data center, Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | Pression de service : PN 6. Diamètre de la tuyauterie : DN 150. Température de service max. : 110°C. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 54. | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF21, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Type de fluide : eau non glycolée. Pression de service : PN 16. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 54. | 1 | pce
|  |  |  | Récupération directe Data Center, Circuits "RECUPERATION DIRECTE DATA CENTER" | Type de fluide : eau non glycolée. Pression de service : PN 6. Température de service max. : 110°C. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 44. | 1 | pce
1.2.9.28 | Distribution hydraulique | CJ9 | Thermostat de sécurité | Circuits "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". | Pression de service : PN 6. Diamètre de la tuyauterie : DN 150. Température de service max. : 110°C. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 54. | 4 | pce
|  |  |  | Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | Pression de service : PN 6. Diamètre de la tuyauterie : DN 150. Température de service max. : 110°C. Raccordement électrique : 230 V. Degré de protection : IP 54. | 2 | pce
1.2.9.29 | Distribution hydraulique | CJ9 | Compensateur de dilatation | Production et distribution primaire d'énergie, En têtes et pieds de colonnes montantes dans la tour local TOC LG 0806 | DN100, PN 16. | 4 | pce
|  |  |  | Production et distribution primaire d'énergie, En têtes et pieds de colonnes montantes dans la tour local TOC LG 0807 | DN 65, PN 16. | 4 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | DN 200 | 4 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuit condenseur des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2". En têtes et pieds des colonnes montantes dans la tour, TOC+** LG 0806 et TOC+** LG 0801 ("Gaines techniques"). | Pression de service : PN 16. Diamètre : DN 200. | 8 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | DN 200 | 4 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuits distribution d'énergie frigorifique des machines "MAF 1" et "MAF 2" . | Pression de service : PN 16. Diamètre : DN 250. | 4 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF23, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | DN 150 | 4 | pce
1.2.9.30 | Distribution hydraulique | CJ9 | Manomètre | Production et distribution primaire d'énergie, Pour collecteur principal de distribution calorifique | DN15, plongeur 63mm, diamètre cadran 100mm. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET25 | DN15, plongeur 63mm, diamètre cadran 100mm. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | DN15, plongeur 63mm, diamètre cadran 100mm. | 3 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (panneuax chauffants salle de sport), Distribution secondaire panneaux chauffants salle de sport. | DN15, plongeur 63mm, diamètre cadran 100mm. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences), Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | DN15, plongeur 63mm, diamètre cadran 100mm. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | DN15, plongeur 63mm, diamètre cadran 100mm. | 5 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuits condenseurs et évaporateurs des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2". | DN15, plongeur 63mm, diamètre cadran 100mm. | 2 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | DN15, plongeur 63mm, diamètre cadran 100mm. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuits distribution d'énergie frigorifique des machines "MAF 1" et "MAF 2" . | DN15, plongeur 63mm, diamètre cadran 100mm. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuits "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". | DN15, plongeur 63mm, diamètre cadran 100mm. | 4 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire du data center, Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | DN15, plongeur 63mm, diamètre cadran 100mm. | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF45, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | DN15, plongeur 63mm, diamètre cadran 100mm. | 4 | pce
|  |  |  | Récupération directe Data Center, Circuits "RECUPERATION DIRECTE DATA CENTER" | DN15, plongeur 63mm, diamètre cadran 100mm. | 1 | pce
|  |  |  | Raccordement aux installations existantes, Raccordement aux installations existantes TOC+01 LT0020. | DN15, plongeur 63mm, diamètre cadran 100mm. | 1 | pce
1.2.9.31 | Distribution hydraulique | CJ9 | Arrêt d'urgence | Production et distribution primaire d'énergie, Pour mise à l'arrêt manuellement de l'ensemble des installation des installations de distribution calorifique, y compris les tableaux électrique. | Arrêt d'urgence - Type coup de poing. | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2". TOC+01 LT0020 et TOC+01 LT0022. |  | 2 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. |  | 1 | pce
1.2.9.32 | Distribution hydraulique | CJ9 | Vase d'expansion | Production et distribution primaire d'énergie, Pour le collecteur principal | Vase expansion à menbranne, avec groupe motocompresseur bà rendement élevé., 2 manomètres à piston, contacteur de couplage et écran de visualisatio, Soupape de sécurité.Pression initiale 12,5 bar et presion de service 14,5 bars. Température max de service 100°C. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET4 | Vase expansion à menbranne, avec groupe motocompresseur bà rendement élevé., 2 manomètres à piston, contacteur de couplage et écran de visualisatio, Soupape de sécurité.Pression initiale 2,5 bar et presion de service 5 bars. Température max de service 110°C. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | Vase expansion à menbranne, avec groupe motocompresseur bà rendement élevé., 2 manomètres à piston, contacteur de couplage et écran de visualisatio, Soupape de sécurité.Pression initiale 2,5 bar et presion de service 5 bars. Température max de service 110°C. | 3 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique de la tour (panneuax chauffants salle de sport), Distribution secondaire panneaux chauffants salle de sport. | A menbranne élastomère, remplissage azote. Pression ionitiale 2 bars, T° service 110°C. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences), Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | A menbranne élastomère, remplissage azote. Pression initiale 1,5 bars, T° service 110°C. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | Vase expansion à menbranne, avec groupe motocompresseur bà rendement élevé., 2 manomètres à piston, contacteur de couplage et écran de visualisatio, Soupape de sécurité.Pression initiale 12,5 bar et presion de service 14,5 bars. Température max de service 110°C. | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 1". | Vase expansion à menbranne, avec groupe motocompresseur bà rendement élevé., 2 manomètres à piston, contacteur de couplage et écran de visualisatio, Soupape de sécurité.Pression initiale 12,5 bar et presion de service 14,5 bars. Température max de service 100°C. | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 2". | Vase expansion à menbranne, avec groupe motocompresseur bà rendement élevé., 2 manomètres à piston, contacteur de couplage et écran de visualisatio, Soupape de sécurité.Pression initiale 12,5 bar et presion de service 14,5 bars. Température max de service 100°C. | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | Vase expansion à menbranne, avec groupe motocompresseur bà rendement élevé., 2 manomètres à piston, contacteur de couplage et écran de visualisatio, Soupape de sécurité.Pression initiale 12,5 bar et presion de service 14,5 bars. Température max de service 100°C. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuits distribution d'énergie frigorifique des machines "MAF 1" et "MAF 2" . | Vase expansion à menbranne, avec groupe motocompresseur bà rendement élevé., 2 manomètres à piston, contacteur de couplage et écran de visualisatio, Soupape de sécurité.Pression initiale 12,5 bar et presion de service 14,5 bars. Température max de service 110°C. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Expansion des circuits "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". | Vase expansion à menbranne, avec groupe motocompresseur bà rendement élevé., 2 manomètres à piston, contacteur de couplage et écran de visualisatio, Soupape de sécurité.Pression initiale 3,2 bar et presion de service 5 bars. Température max de service 110°C. | 4 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire du data center, Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | A menbranne élastomère, remplissage azote. Pression initiale 1,5 bars, T° service 110°C. | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF19, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | Vase expansion à menbranne, avec groupe motocompresseur bà rendement élevé., 2 manomètres à piston, contacteur de couplage et écran de visualisatio, Soupape de sécurité.Pression initiale 12,5 bar et presion de service 14,5 bars. Température max de service 110°C. | 1 | pce
|  |  |  | Récupération directe Data Center, Circuits "RECUPERATION DIRECTE DATA CENTER" | A menbranne élastomère, remplissage azote. Pression initiale 1,5 bars, T° service 110°C. | 1 | pce
1.3.9.1 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Centrale de traitement d'air | Ventilation des bureaux-Tour | Centrale de traitenmentd'air, Tour CTA bureau 1, 33.930 m3/h | 1 | ens.
[5 empty] | Récuperateur à roue classe H1 Puissance 344kW | 1
[5 empty] | Régulateur de vitesse avec contrôle de fonctionnement | 1
[5 empty] | sondes PTC | 2
[5 empty] | batterie change over/chaud P:230 kW, Q:33m3/h. | 1
[5 empty] | batterie change over/froid P:217kW. Q:31m3/h. | 1
[5 empty] | Tiroir antigel | 0
[5 empty] | Humidificateur à pulvérisation type laveur d'air, Q: 225l/h, P: 3kW"400V | 1
[5 empty] | Système de contrôle hygienique du laveur d'air. | 1
[5 empty] | Système de déconcentrationpar mesure de conductivité | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence | 1
[5 empty] | Batterie de post chauffe P:80 kW, Q: 11.6m3/h. | 1
[5 empty] | Ventilateur à roue libre SFP3 classe P1. P arbre 12,6kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 14,2kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:15kW | 1
[5 empty] | Sonde PTC | 1
[5 empty] | Regulateur de vitesse | 1
Centrale de traitement d'air extraction de 26.400m3/h. Equipé de:
[5 empty] | Filtre à poche F7 | 1
[5 empty] | ventilateur à roue libre, classe SFP2, P1.P arbre 6,6kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 7,47 kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:11kW | 1
[5 empty] | Sonde PTC | 1
Accessoires :
[5 empty] | lampe nèon IP65 | 2
[5 empty] | lampes ovales IP44 | 3
[5 empty] | interrupteurs avec témoins lumineux | 2
1.3.9.2 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Centrale de traitement d'air | Ventilation des bureaux-Tour | Centrale de traitement d'air, pulsion de 32430 m3/h Equipé de: |  | ens.
[5 empty] | Registres motorisés sur prise d'air frai et rejet air vicié (PAF-RAV). | 2
[5 empty] | Registre de mélange | 1
[5 empty] | Filtre à poche F7 sur air neuf | 1
[5 empty] | Récuperateur à roue classe H1 Puissance 307kW | 1
[5 empty] | Régulateur de vitesse avec contrôle de fonctionnement | 1
[5 empty] | sondes PTC | 2
[5 empty] | batterie change over/chaud P:220 kW, Q:32m3/h. | 1
[5 empty] | batterie change over/froid P:207kW. Q:30m3/h. | 1
[5 empty] | Tiroir antigel | 1
[5 empty] | Humidificateur à pulvérisation type laveur d'air, Q: 215l/h, P: 3kW 400v | 1
[5 empty] | Système de contrôle hygienique du laveur d'air. | 1
[5 empty] | Système de déconcentrationpar mesure de conductivité | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence | 1
[5 empty] | Batterie de post chauffe P:77 kW, Q: 11.1m3/h. | 1
[5 empty] | Ventilateur à roue libre SFP3 classe P1. P arbre 12kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 13,5kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:15kW | 1
[5 empty] | Sonde PTC | 1
[5 empty] | Regulateur de vitesse | 1
Humidificateur vapeur
Récuperateur à plaques
Récupérateur à plaque à eau glycolée
Centrale de traitement d'air extraction de 23.550m3/h. Equipé de:
[5 empty] | Filtre à poche F7 | 1
[5 empty] | ventilateur à roue libre, classe SFP2, P1.P arbre 5,9 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 6,73 kW. | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:7,5kW | 1
[5 empty] | Sonde PTC | 1
Accessoires :
[5 empty] | lampe nèon IP65 | 2
[5 empty] | lampes ovales IP44 | 3
[5 empty] | interrupteurs avec témoins lumineux | 2
1.3.9.3 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Centrale de traitement d'air | Ventilation salle de convivialité | Centrale de traitement d'air, pulsion de 7700 m3/h Equipé de: |  | ens.
[5 empty] | Registres motorisés sur prise d'air frai et rejet air vicié (PAF-RAV). | 3
[5 empty] | Registre de mélange | 1
[5 empty] | Filtre à poche F7 sur air neuf | 1
Récuperateur à roue classe H1 Puissance 307kW
Régulateur de vitesse avec contrôle de fonctionnement
sondes PTC
[5 empty] | batterie change over/chaud P:39,1 kW, Q:5,6m3/h. | 1
[5 empty] | batterie change over/froid P:60,4kW. Q:8,7m3/h. | 1
[5 empty] | Tiroir antigel | 1
[5 empty] | Humidificateur à pulvérisation type laveur d'air, Q: 57l/h, P: 0,8kW 400V | 1
[5 empty] | Système de contrôle hygienique du laveur d'air. | 1
[5 empty] | Système de déconcentrationpar mesure de conductivité | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence 1,1 KW | 1
[5 empty] | Batterie de post chauffe P:18,3 kW, Q: 2,6m3/h. | 1
[5 empty] | Ventilateur à roue libre SFP4 classe P1. P arbre 2,7kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 3,14kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:4kW | 1
[5 empty] | Sonde PTC | 1
[5 empty] | Regulateur de vitesse | 1
Humidificateur vapeur
[5 empty] | Récuperateur à plaques classe H1 de 64,6 KW. | 1
Récupérateur à plaque à eau glycolée
Centrale de traitement d'air extraction de 7700m3/h. Equipé de:
[5 empty] | Filtre à poche F7 | 1
[5 empty] | ventilateur à roue libre, classe SFP2, P1.P arbre 2 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 2,33 kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:3kW | 1
[5 empty] | Sonde PTC | 1
Accessoires :
[5 empty] | lampe nèon IP65 | 0
[5 empty] | lampes ovales IP44 | 4
[5 empty] | Commande manuelle pompiers | 1
[5 empty] | interrupteurs avec témoins lumineux | 1
1.3.9.4 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Centrale de traitement d'air | Ventilation Cuisine Tour | Centrale de traitement d'air, pulsion cuisine salle de convivialité 6125 m3/h Equipé de: |  | ens.
[5 empty] | Registres motorisés sur prise d'air frais et rejet air vicié (PAF-RAV). | 1
[5 empty] | Registre de mélange | 0
[5 empty] | Filtre à poche F7 sur air neuf | 1
Récuperateur à roue classe H1 Puissance 307kW
Régulateur de vitesse avec contrôle de fonctionnement
sondes PTC
[5 empty] | batterie chaude a eau glycolee P:48,6 kW, Q:2,2m3/h. | 1
[5 empty] | batterie froide a eau glycolee P:48,6 kW, Q:2,2m3/h. | 0
Tiroir antigel
[5 empty] | Humidificateur à pulvérisation type laveur d'air, Q: 57l/h, P: 0,8kW 400V | 0
[5 empty] | Système de contrôle hygienique du laveur d'air. | 0
[5 empty] | Système de déconcentrationpar mesure de conductivité | 0
[5 empty] | Variateur de fréquence 1,1 KW | 0
[5 empty] | Batterie de post chauffe P: kW, Q: m3/h. | 0
[5 empty] | Ventilateur à roue libre SFP3 classe P1. P arbre 1,7kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 1.99kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:2,2kW | 1
[5 empty] | Sonde PTC | 1
[5 empty] | Regulateur de vitesse | 1
Humidificateur vapeur
[5 empty] | Batterie de post chauffe de zone P 17,9 Kw, Q 2,6m3/h | 1
Récupérateur à plaque à eau glycolée
Centrale de traitement d'air extraction de 5710m3/h. Equipé de:
[5 empty] | Prefiltre G2 | 1
[5 empty] | Filtre à poche M5 | 1
[5 empty] | Piege a son extractible 3 elements | 1
[5 empty] | ventilateur à roue libre, classe SFP3, P1.P arbre 1,9 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 2,22kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:3kW | 1
[5 empty] | Sonde PTC | 1
batterie froide a eau glycolee P:48,6 kW, Q:2,2m3/h.
Accessoires :
[5 empty] | registre dáir | 1
[5 empty] | lampe nèon IP65 | 0
[5 empty] | lampes ovales IP44 | 2
[5 empty] | Commande manuelle pompiers | 1
[5 empty] | interrupteurs avec témoins lumineux | 1
1.3.9.5 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Centrale de traitement d'air | Ventilation sanitaires Tour | Centrale de traitement d'air, pulsion de 16410 m3/h Equipé de: | 1 | ens.
[5 empty] | Registres motorisés sur prise d'air frai et rejet air vicié (PAF-RAV). | 2
[5 empty] | Registre de mélange | 0
[5 empty] | Filtre à poche F7 sur air neuf | 1
[5 empty] | Récuperateur à roue classe H1 Puissance 307kW | 0
[5 empty] | Régulateur de vitesse avec contrôle de fonctionnement | 0
[5 empty] | sondes PTC | 0
[5 empty] | batterie change over/chaud P:39,1 kW, Q:5,6m3/h. | 0
[5 empty] | batterie change over/froid P:60,4kW. Q:8,7m3/h. | 0
[5 empty] | Tiroir antigel | 0
[5 empty] | Humidificateur à pulvérisation type laveur d'air, Q: 57l/h, P: 0,8kW | 0
[5 empty] | Système de contrôle hygienique du laveur d'air. | 0
[5 empty] | Système de déconcentrationpar mesure de conductivité | 0
[5 empty] | Variateur de fréquence 1,1 KW | 0
[5 empty] | Batterie de post chauffe P:18,3 kW, Q: 2,6m3/h. | 0
[5 empty] | Ventilateurs à roue libre 8205 m3/h SFP2 classe P1. P arbre 2,4kW | 2
[5 empty] | Moteur P absorbée 2,37 kW. | 2
[5 empty] | Variateur de fréquence P:4kW | 0
[5 empty] | Sonde PTC | 0
[5 empty] | Regulateur de vitesse | 0
[5 empty] | Humidificateur vapeur | 0
[5 empty] | Echangeur à plaques avec by-pass de côté et registre motorisé, classe H1 de 135,7 KW. | 1
[5 empty] | Récupérateur à plaque à eau glycolée | 0
Centrale de traitement d'air extraction de 16410 m3/h. Equipé de:
[5 empty] | Filtre à poche type M5 | 1
[5 empty] | ventilateurs à roue libre, classe SFP2, P1.P arbre 2,4 kW | 2
[5 empty] | Moteur P absorbée 2,40 kW. | 2
[5 empty] | Variateur de fréquence P:3kW | 0
[5 empty] | Sonde PTC | 0
Accessoires :
[5 empty] | lampe nèon IP65 | 0
[5 empty] | lampes ovales IP44 | 4
[5 empty] | Commande manuelle pompiers | 0
[5 empty] | Interrupteurs d'arrêt, 3 pôles 5,5 KW. | 4
[5 empty] | interrupteurs avec témoins lumineux | 1
1.3.9.6 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Centrale de traitement d'air | Ventilation cafétéria Tour | Centrale de traitement d'air, pulsion de 9600 m3/h Equipé de: |  | ens.
[5 empty] | Registres motorisés sur prise d'air frai et rejet air vicié (PAF-RAV). | 2
[5 empty] | Registre de mélange | 1
[5 empty] | Filtre à poche F7 sur air neuf | 1
[5 empty] | Récuperateur à roue classe H1 Puissance 112kW | 1
[5 empty] | Régulateur de vitesse avec contrôle de fonctionnement | 1
[5 empty] | sondes PTC | 2
[5 empty] | batterie change over/chaud P:48,7 kW, Q:7,0m3/h. | 1
[5 empty] | batterie change over/froid P:61,4kW. Q:8,8m3/h. | 1
[5 empty] | Tiroir antigel | 0
[5 empty] | Humidificateur à pulvérisation type laveur d'air, Q: 64l/h, P: 0,8kW 400V | 1
[5 empty] | Système de contrôle hygienique du laveur d'air. | 1
[5 empty] | Système de déconcentrationpar mesure de conductivité | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence 1,1 KW | 1
[5 empty] | Batterie de post chauffe P:22,8 kW, Q: 3,3m3/h. | 1
[5 empty] | Ventilateur à roue libre SFP3 classe P1. P arbre 3,6kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 4,16kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:5,5kW | 1
[5 empty] | Sonde PTC | 1
[5 empty] | Regulateur de vitesse | 1
[5 empty] | Humidificateur vapeur | 0
[5 empty] | Récuperateur à plaques classe H1 de 64,6 KW. | 0
Récupérateur à plaque à eau glycolée
Centrale de traitement d'air extraction de 9600m3/h. Equipé de:
[5 empty] | Filtre à poche F7 | 1
[5 empty] | ventilateur à roue libre, classe SFP3, P1.P arbre 2,8 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 3,25 kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:4kW | 1
[5 empty] | Sonde PTC | 1
Accessoires :
[5 empty] | lampe nèon IP65 | 0
[5 empty] | lampes ovales IP44 | 5
[5 empty] | Commande manuelle pompiers | 0
[5 empty] | interrupteurs avec témoins lumineux | 1
1.3.9.7 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Centrale de traitement d'air | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle | Centrale de traitement d'air, pulsion de 11000 m3/h Equipé de: |  | ens.
[5 empty] | Registres motorisés sur prise d'air frai et rejet air vicié (PAF-RAV). | 2
[5 empty] | Registre de mélange | 1
[5 empty] | Filtre à poche F7 sur air neuf | 1
[5 empty] | Récuperateur à roue classe H1 Puissance 132kW | 1
[5 empty] | Régulateur de vitesse avec contrôle de fonctionnement | 1
[5 empty] | sondes PTC | 2
[5 empty] | batterie change over/chaud P:55,8 kW, Q:8,1m3/h. | 1
[5 empty] | batterie change over/froid P:70,4kW. Q:10,1m3/h. | 1
[5 empty] | Tiroir antigel | 0
[5 empty] | Humidificateur à pulvérisation type laveur d'air, Q: 74l/h, P: 0,8kW 400V | 1
[5 empty] | Système de contrôle hygienique du laveur d'air. | 1
[5 empty] | Système de déconcentrationpar mesure de conductivité | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence 1,1 KW | 1
[5 empty] | Batterie de post chauffe P:26,1 kW, Q: 3,8m3/h. | 1
[5 empty] | Ventilateur à roue libre SFP3 classe P2, 5500 m3/h. P arbre 2,5 kW | 2
[5 empty] | Moteur P absorbée 2,5 kW 400V | 2
[5 empty] | Variateur de fréquence P:5,5kW | 2
[5 empty] | Sonde PTC | 1
[5 empty] | Interrupteur d'arrêt 3 pôles 5,5 KW | 4
[5 empty] | Regulateur de vitesse | 0
Humidificateur vapeur
[5 empty] | Récuperateur à plaques classe H1 de 64,6 KW. | 0
Récupérateur à plaque à eau glycolée
Centrale de traitement d'air extraction de 11000m3/h. Equipé de:
[5 empty] | Filtre à poche F7 | 1
[5 empty] | ventilateur à roue libre 5500 m3/h , classe SFP3, P1.P arbre 1,9 kW | 2
[5 empty] | Moteur P absorbée 1,85 kW 400V | 2
[5 empty] | Variateur de fréquence P:4kW | 0
[5 empty] | Sonde PTC | 1
Accessoires :
[5 empty] | lampe nèon IP65 | 0
[5 empty] | lampes ovales IP44 | 5
[5 empty] | Commande manuelle pompiers | 0
[5 empty] | interrupteurs avec témoins lumineux | 1
1.3.9.8 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Centrale de traitement d'air | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. | Centrale de traitement d'air, pulsion de 10500 m3/h Equipé de: |  | ens.
[5 empty] | Registres motorisés sur prise d'air frai et rejet air vicié (PAF-RAV). | 2
[5 empty] | Registre de mélange | 1
[5 empty] | Filtre à poche F7 sur air neuf | 1
[5 empty] | Récuperateur à roue classe H1 Puissance 126kW | 1
[5 empty] | Régulateur de vitesse avec contrôle de fonctionnement | 1
[5 empty] | sondes PTC | 2
[5 empty] | batterie change over/chaud P:53,3 kW, Q:7,7m3/h. | 1
[5 empty] | batterie change over/froid P:67,2kW. Q:9,6m3/h. | 1
[5 empty] | Tiroir antigel | 0
[5 empty] | Humidificateur à pulvérisation type laveur d'air, Q: 71l/h, P: 0,8kW 400V | 1
[5 empty] | Système de contrôle hygienique du laveur d'air. | 1
[5 empty] | Système de déconcentrationpar mesure de conductivité | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence 1,1 KW | 1
[5 empty] | Batterie de post chauffe P:24,9 kW, Q: 3,6m3/h. | 1
[5 empty] | Ventilateur à roue libre SFP3 classe P1, 10500 m3/h. P arbre 3,7 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 4,25 kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:5,5kW | 1
[5 empty] | Sonde PTC | 1
[5 empty] | Interrupteur d'arrêt 3 pôles 5,5 KW | 0
[5 empty] | Regulateur de vitesse | 0
[5 empty] | Humidificateur vapeur | 0
[5 empty] | Récuperateur à plaques classe H1 de KW. | 0
Récupérateur à plaque à eau glycolée
Centrale de traitement d'air extraction de 10500m3/h. Equipé de:
[5 empty] | Filtre à poche F7 | 1
[5 empty] | ventilateur à roue libre 10500 m3/h , classe SFP3, P1.P arbre 1,9 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 3,6 kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:4kW | 0
[5 empty] | Sonde PTC | 1
Accessoires :
[5 empty] | lampe nèon IP65 | 0
[5 empty] | lampes ovales IP44 | 5
[5 empty] | Commande manuelle pompiers | 0
[5 empty] | interrupteurs avec témoins lumineux | 1
1.3.9.9 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Centrale de traitement d'air | Ventilation Centre de santé- Socle. | Centrale de traitement d'air, pulsion de 9700 m3/h Equipé de: |  | ens.
[5 empty] | Registres motorisés sur prise d'air frai et rejet air vicié (PAF-RAV). | 2
[5 empty] | Registre de mélange | 1
[5 empty] | Filtre à poche F7 sur air neuf | 1
[5 empty] | Récuperateur à roue classe H1 Puissance 113kW | 1
[5 empty] | Régulateur de vitesse avec contrôle de fonctionnement | 1
[5 empty] | sondes PTC | 2
[5 empty] | batterie change over/chaud P:26,3 kW, Q:3,8m3/h. | 1
[5 empty] | batterie change over/froid P:49,3kW. Q:7,1m3/h. | 1
[5 empty] | Tiroir antigel | 0
[5 empty] | Humidificateur à pulvérisation type laveur d'air, Q: 71l/h, P: 0,8kW 400V | 0
[5 empty] | Système de contrôle hygienique du laveur d'air. | 0
[5 empty] | Système de déconcentrationpar mesure de conductivité | 0
[5 empty] | Variateur de fréquence 1,1 KW | 0
[5 empty] | Batterie de post chauffe P:24,9 kW, Q: 3,6m3/h. | 0
[5 empty] | Ventilateur à roue libre SFP3 classe P1, 9700 m3/h. P arbre 3 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 3,47 kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:4kW | 1
[5 empty] | Sonde PTC | 1
[5 empty] | Interrupteur d'arrêt 3 pôles 5,5 KW | 0
[5 empty] | Regulateur de vitesse | 0
[5 empty] | Humidificateur vapeur | 0
[5 empty] | Récuperateur à plaques classe H1 de KW. | 0
Récupérateur à plaque à eau glycolée
Centrale de traitement d'air extraction de 9700m3/h. Equipé de:
[5 empty] | Filtre à poche F7 | 1
[5 empty] | ventilateur à roue libre 9700 m3/h , classe SFP3, P1.P arbre 1,9 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 3,24 kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:4kW | 1
[5 empty] | Sonde PTC | 1
Accessoires :
[5 empty] | lampe nèon IP65 | 0
[5 empty] | lampes ovales IP44 | 5
[5 empty] | Commande manuelle pompiers | 0
[5 empty] | interrupteurs avec témoins lumineux | 1
1.3.9.10 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Centrale de traitement d'air | Ventilation Sanitaires du socle du bâtiment moyen. | Centrale de traitement d'air, pulsion de 2625 m3/h Equipé de: |  | ens.
[5 empty] | Registres motorisés sur prise d'air frai et rejet air vicié (PAF-RAV). | 2
[5 empty] | Registre de mélange | 0
[5 empty] | Filtre à poche F7 sur air neuf | 1
Récuperateur à roue classe H1 Puissance 113kW
Régulateur de vitesse avec contrôle de fonctionnement
sondes PTC
batterie change over/chaud P: kW, Q: m3/h.
batterie change over/froid P: kW. Q: m3/h.
Tiroir antigel
Humidificateur à pulvérisation type laveur d'air, Q: l/h, P: 0,8kW 400V
Système de contrôle hygienique du laveur d'air.
Système de déconcentrationpar mesure de conductivité
Variateur de fréquence 1,1 KW
Batterie de post chauffe P: kW, Q: m3/h.
[5 empty] | Ventilateur à roue libre SFP3 classe P1, 2625 m3/h. P arbre 0,9 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 0,94 kW 400V | 1
Variateur de fréquence P:2,2kW
Sonde PTC
[5 empty] | Interrupteur d'arrêt 3 pôles 5,5 KW | 2
Regulateur de vitesse
Humidificateur vapeur
[5 empty] | Récuperateur à plaques avec registre de bypass intégré,classe H1 de 23,2 KW. | 1
[5 empty] | Batterie chaude 13,2 KW, 1,9 m3/h. | 1
Centrale de traitement d'air extraction de 2625m3/h. Equipé de:
[5 empty] | Filtre à poche M5 | 1
[5 empty] | ventilateur à roue libre 2625 m3/h , classe SFP3, P1.P arbre 0,9 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 0,91 kW 400V | 1
Variateur de fréquence P:4kW
Sonde PTC
Accessoires :
lampe nèon IP65
[5 empty] | lampes ovales IP44 | 4
Commande manuelle pompiers
[5 empty] | interrupteurs avec témoins lumineux | 1
1.3.9.11 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Centrale de traitement d'air | Ventilation Vestiaires centre de santé socle . | Centrale de traitement d'air, pulsion de 3000 m3/h Equipé de: |  | ens.
[5 empty] | Registres motorisés sur prise d'air frai et rejet air vicié (PAF-RAV). | 2
Registre de mélange
[5 empty] | Filtre à poche F7 sur air neuf | 1
Récuperateur à roue classe H1 Puissance 113kW
Régulateur de vitesse avec contrôle de fonctionnement
sondes PTC
batterie change over/chaud P: kW, Q: m3/h.
batterie change over/froid P: kW. Q: m3/h.
Tiroir antigel
Humidificateur à pulvérisation type laveur d'air, Q: l/h, P: 0,8kW 400V
Système de contrôle hygienique du laveur d'air.
Système de déconcentrationpar mesure de conductivité
Variateur de fréquence 1,1 KW
Batterie de post chauffe P: kW, Q: m3/h.
[5 empty] | Ventilateur à roue libre SFP3 classe P1, 3000 m3/h. P arbre 1 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 1 kW 400V | 1
Variateur de fréquence P:4kW
Sonde PTC
[5 empty] | Interrupteur d'arrêt 3 pôles 5,5 KW | 2
Regulateur de vitesse
Humidificateur vapeur
[5 empty] | Récuperateur à plaques avec registre de bypass intégré,classe H1 de 26,2 KW. | 1
[5 empty] | Batterie chaude 20,3 KW, 2,9 m3/h. | 1
Centrale de traitement d'air extraction de 3000m3/h. Equipé de:
[5 empty] | Filtre à poche M5 | 1
[5 empty] | ventilateur à roue libre 3000 m3/h , classe SFP3, P1.P arbre 1 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 0,96 kW 400V | 1
Variateur de fréquence P:4kW
Sonde PTC
Accessoires :
lampe nèon IP65
[5 empty] | lampes ovales IP44 | 4
Commande manuelle pompiers
[5 empty] | interrupteurs avec témoins lumineux | 1
1.3.9.12 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Centrale de traitement d'air | Ventilation Imprimerie Socle. | Centrale de traitement d'air, pulsion de 9600 m3/h Equipé de: |  | ens.
[5 empty] | Registres motorisés sur prise d'air frai et rejet air vicié (PAF-RAV). | 2
[5 empty] | Registre de mélange | 1
[5 empty] | Filtre à poche F7 sur air neuf | 1
[5 empty] | Récuperateur à roue classe H1 Puissance 112kW | 1
[5 empty] | Régulateur de vitesse avec contrôle de fonctionnement | 1
[5 empty] | sondes PTC | 2
[5 empty] | batterie change over/chaud P:48,7 kW, Q:7m3/h. | 1
[5 empty] | batterie change over/froid P:61,4kW. Q:8,8m3/h. | 1
[5 empty] | Tiroir antigel | 0
[5 empty] | Humidificateur à pulvérisation type laveur d'air, Q: 64l/h, P: 0,8kW 400V | 1
[5 empty] | Système de contrôle hygienique du laveur d'air. | 1
[5 empty] | Système de déconcentrationpar mesure de conductivité | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence 1,1 KW | 1
[5 empty] | Batterie de post chauffe P:22,8 kW, Q: 3,3m3/h. | 0
[5 empty] | Ventilateur à roue libre SFP3 classe P1, 9600 m3/h. P arbre 3,6 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 4,16 kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:5,5kW | 1
[5 empty] | Sonde PTC | 1
[5 empty] | Interrupteur d'arrêt 3 pôles 5,5 KW | 0
[5 empty] | Regulateur de vitesse | 0
[5 empty] | Humidificateur vapeur | 0
[5 empty] | Récuperateur à plaques classe H1 de KW. | 0
Récupérateur à plaque à eau glycolée
Centrale de traitement d'air extraction de 9600m3/h. Equipé de:
[5 empty] | Filtre à poche F7 | 1
[5 empty] | ventilateur à roue libre 9600 m3/h , classe SFP3, P1.P arbre 2,8 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 3,25 kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:4kW | 1
[5 empty] | Sonde PTC | 1
Accessoires :
[5 empty] | lampe nèon IP65 | 0
[5 empty] | lampes ovales IP44 | 5
[5 empty] | Commande manuelle pompiers | 0
[5 empty] | interrupteurs avec témoins lumineux | 1
1.3.9.13 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Centrale de traitement d'air | Ventilation Data center socle . | Centrale de traitement d'air, pulsion de 2500 m3/h Equipé de: |  | ens.
[5 empty] | Registres motorisés sur prise d'air frai et rejet air vicié (PAF-RAV). | 2
Registre de mélange
[5 empty] | Filtre à poche M5 sur air neuf | 1
Récuperateur à roue classe H1 Puissance 113kW
Régulateur de vitesse avec contrôle de fonctionnement
sondes PTC
[5 empty] | batterie change over/chaud P:8,5 kW, Q:1,2 m3/h. | 1
[5 empty] | batterie change over/froid P: 17,3 kW. Q: 2,5 m3/h. | 1
Tiroir antigel
Humidificateur à pulvérisation type laveur d'air, Q: l/h, P: 0,8kW 400V
Système de contrôle hygienique du laveur d'air.
Système de déconcentrationpar mesure de conductivité
Variateur de fréquence 1,1 KW
Batterie de post chauffe P: kW, Q: m3/h.
[5 empty] | Ventilateur à roue libre SFP3 classe P1, 2500 m3/h. P arbre 0,9 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 0,92 kW 400V | 1
Variateur de fréquence P:4kW
Sonde PTC
[5 empty] | Interrupteur d'arrêt 3 pôles 5,5 KW | 2
Regulateur de vitesse
[5 empty] | Humidificateur vapeur electrique 2500m3/h, Q:17 Kg/h 400V | 1
Récuperateur à plaques avec registre de bypass intégré,classe H1 de 23,8 KW.
Batterie chaude 20,3 KW, 2,9 m3/h.
Centrale de traitement d'air extraction de 3000m3/h. Equipé de:
[5 empty] | Filtre à poche M5 | 1
[5 empty] | ventilateur à roue libre 2500 m3/h , classe SFP3, P1.P arbre 0,8 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 0,84 kW 400V | 1
Variateur de fréquence P:4kW
Sonde PTC
Accessoires :
[5 empty] | lampe nèon IP65 | 1
[5 empty] | lampes ovales IP44 | 4
Commande manuelle pompiers
[5 empty] | interrupteurs avec témoins lumineux | 1
1.3.9.14 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Centrale de traitement d'air | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle | Centrale de traitement d'air, pulsion de 7000 m3/h Equipé de: |  | ens.
[5 empty] | Registres motorisés sur prise d'air frai et rejet air vicié (PAF-RAV). | 2
Registre de mélange
[5 empty] | Filtre à poche F7 sur air neuf | 1
Récuperateur à roue classe H1 Puissance 113kW
Régulateur de vitesse avec contrôle de fonctionnement
sondes PTC
batterie change over/chaud P: kW, Q: m3/h.
batterie change over/froid P: kW. Q: m3/h.
Tiroir antigel
Humidificateur à pulvérisation type laveur d'air, Q: l/h, P: 0,8kW 400V
Système de contrôle hygienique du laveur d'air.
Système de déconcentrationpar mesure de conductivité
Variateur de fréquence 1,1 KW
Batterie de post chauffe P: kW, Q: m3/h.
[5 empty] | Ventilateur à roue libre SFP3 classe P1, 7000 m3/h. P arbre 1,9 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 2,22 kW 400V | 1
Variateur de fréquence P:2,2 kW
Sonde PTC
[5 empty] | Interrupteur d'arrêt 3 pôles 5,5 KW | 2
Regulateur de vitesse
Humidificateur vapeur
[5 empty] | Récuperateur à plaques avec registre de bypass intégré,classe H1 de 62,4 KW. | 1
[5 empty] | Batterie chaude 23,5 KW, 3,4 m3/h. | 1
Centrale de traitement d'air extraction de 3000m3/h. Equipé de:
[5 empty] | Filtre à poche M5 | 1
[5 empty] | ventilateur à roue libre 7000 m3/h , classe SFP3, P1.P arbre 1,8 kW | 1
[5 empty] | Moteur P absorbée 2,2 kW 400V | 1
[5 empty] | Variateur de fréquence P:2,2kW | 1
Sonde PTC
Accessoires :
lampe nèon IP65
[5 empty] | lampes ovales IP44 | 4
Commande manuelle pompiers
[5 empty] | interrupteurs avec témoins lumineux | 1
1.3.9.15 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Centrale de traitement d'air | Ventilation cafétéria Tour | Centrale traitement air de type compacte Débit d'air repris (température de référence 20°C) : 360 m3/h. Débit d'air pulsé (température de référence 20°C) : 360 m3/h. Pression statique externe nécessaire côté reprise :150 Pa. Pression statique externe nécessaire côté pulsion :150 Pa. Rendement sec échangeur : 78%. Batterie de post-chauffe à eau : 1,8 kW. Régime de température d'eau : 30/24°C. Batterie de préchauffe antigel électrique : 1 kW. | 1 | ens.
1.3.9.16 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Ventilateurs | Ventilation Locaux techniques et divers. | Ventilateur pour gaines rondes, Pulsion extraction local poubelles DN 125 Débit 190m3/h. | 2 | pce
[5 empty] | Ventilateur pour gaines rondes,ventilation d'urgence des locaux techniques de production de chaud et de froid redondant DN 315 Débit 1485m3/h. | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation local moyenne tension | Ventilateur centrifuge rectangulaire ,Moteur 1 vitesse, entièrement fermé, turbine en tôle galvanisée à aubes avant calée directement, entrainement par moteur à rotor extérieur, avec clapet anti-retour, interrupteur marche /arrêt, registre à lamelle. Sur gainage 1000x 500mm Débit 6200 m3/h. | 2 | ens.
[5 empty] | Ventilateur centrifuge rectangulaire ,Moteur 1 vitesse, entièrement fermé, turbine en tôle galvanisée à aubes avant calée directement, entrainement par moteur à rotor extérieur, avec clapet anti-retour, interrupteur marche /arrêt, registre à lamelle. Sur gainage 1000x 700mm Débit 8000 m3/h. | 2 | ens.
|  |  |  | Locaux technique eléectrique | Ventilateur centrifuge rectangulaire ,Moteur 1 vitesse, entièrement fermé, turbine en tôle galvanisée à aubes avant calée directement, entrainement par moteur à rotor extérieur, avec clapet anti-retour, interrupteur marche /arrêt, registre à lamelle. Sur gainage 450x 250mm Débit 360 m3/h. | 4 | ens.
1.3.9.17 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Batteries de post-refroidissement | Ventilation des bureaux-Tour | Batterie de post-refroidissement Vestibule entrée étage 3 1350m3/h, 4kW | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation cafétéria Tour | Batterie de post-chauffe Air hygiénique cafétéria zone SO P 8,6 KW 5040 m3/h. | 1 | pce
[5 empty] | Batterie de post-chauffe Air hygiénique cafétéria zone SE P 7,8 KW 4560 m3/h. | 1 | pce
[5 empty] | Batterie de post-refroidissement Air hygiénique cafétéria zone SO P 8,6 KW 5040 m3/h. | 1 | pce
[5 empty] | Batterie de post-refroidissement Air hygiénique cafétéria zone SE P 7,8 KW 4560 m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Batterie de post-chauffe Post chauffe air hygiénique salle de squash P:1KW, Débit 300m3/h. | 3 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Batterie de post-chauffe Post chauffe air hygiénique salle omnisport. P:5,1KW, Débit 3000m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Batterie de post-chauffe Post chauffe air hygiénique salle de danse. P:4,6KW, Débit 1800m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Batterie de post-chauffe Post chauffe air hygiénique salle de ping pong. P:1,8KW, Débit 900m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Batterie de post-chauffe Post chauffe air hygiénique salle de musculation. P:1,3KW, Débit 750m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Batterie de post-chauffe Post chauffe air hygiénique locaux non sportifs,plafond vestiaures hommes . P:2,7KW, Débit 2700m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. | Batterie de post-chauffe Post chauffe pour local poubelles P: 1,4 KW, Débit 190m3/h. | 1 | pce
1.3.9.18 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Clapets | Ventilation cuisine Tour ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de reglage et de fermeture ,Section 0,21 à 0,4 m2. | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation cafétéria Tour ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture ,Sur section de gainage (0,21 --> 0,4 m2) | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture ,Sur section de gainage (0,0 --> 0,1 m2) | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture ,Sur section de gainage (0,0 --> 0,1 m2) | 24 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture ,Sur section de gainage (0,0 --> 0,1 m2) | 6 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture circulaire - ,DN 200 | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture circulaire - ,DN160 | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture circulaire - ,DN 100 | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Vestiaires centre de santé socle . ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture circulaire - ,Sur section de gainage (0,0 --> 0,1 m2) | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture ,Sur section de gainage (0,21 --> 0,4 m2) | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture ,Sur section de gainage (0,0 --> 0,1 m2) | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture circulaire - ,DN 250 | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture circulaire - ,DN 200 | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture ,Sur section de gainage (0,0 --> 0,1 m2) | 7 | pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture circulaire - ,DN 200 | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture circulaire - ,DN 160 | 3 | pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture circulaire - ,DN 125 | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture ,Sur section de gainage (0,21 --> 0,4 m2) | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture ,Sur section de gainage (0,11 --> 0,2 m2) | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture ,Sur section de gainage (0,0 --> 0,1 m2) | 3 | pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture ,Sur section de gainage (0,11 --> 0,2 m2) | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. ,Reseau pulsion et extraction | Clapet de réglage et de fermeture ,Sur section de gainage (0,0 --> 0,1 m2) | 3 | pce
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés ,Maintien de pression entre les sas, cages escaliers , ascenseurs et étages. Installés au-desssus des portes. | Clapet de surpression à membrane - DN160 ,DN 160, système de régulation automatique sans énergie additionnelle avec menbrane anti-fumées froides. Q 330m3/h. | 192 | pce
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés ,Reseau air neuf de la surpression des cages ecsaliers et ascenseurs pompiers. Local TOC 01 LG 0801 | Clapet de réglage et de fermeture ,Sur section de gainage (0,61 --> 0,8 m2) | 2 | pce
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés ,Reseau air neuf de la surpression des cages ecsaliers et ascenseurs pompiers. TOC+00 LG 0804. TOC+06 LG 0804. TOC+11 LG 0804. TOC+16 LG 0804. TOC+21 LG 0804. TOC+25 LG 0804. TOC-01 LG 0806. TOC+01 LG 0806. | Clapet de réglage et de fermeture ,Sur section de gainage (0,41 --> 0,6 m2) | 8 | pce
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés ,Reseau air neuf de la surpression des cages ecsaliers et ascenseurs pompiers. TOC+03 LG 0801. TOC+06 LG 0801. TOC+09 LG 0801. TOC+12 LG 0801. TOC+15 LG 0801. TOC+18 LG 0801. TOC+21 LG 0801.TOC+24 LG 0801. TOC+27 LG 0801. TOC+01 LG 0806. TOC+04 LG 0806. TOC+07 LG 0806. TOC+10 LG 0806. TOC+13 LG 0806. TOC+16 LG 0806. TOC+19 LG 0806. TOC+22 LG 0806. TOC+25 LG 0806. TOC+28 LG 0806. | Clapet de réglage et de fermeture ,Sur section de gainage (0,21 --> 0,4 m2) | 19 | pce
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment moyens ,Maintien de pression entre les sas, cages escaliers , ascenseurs et étages. Installés au-desssus des portes. | Clapet de surpression à membrane - DN160 ,DN 160, système de régulation automatique sans énergie additionnelle avec menbrane anti-fumées froides. Q 330m3/h. | 8 | pce
1.3.9.19 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Grillage de protection | Ventilation Locaux techniques et divers. ,Rejet d'air groupe électrogène local TOC-01-LG0810 | Grillage de protection 4100/1155 ,Dimension 4100x 1155mm Débit 65,000m3/h. | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. ,Rejet d'air groupe électrogène local TOC-01-LG0815 | Grillage de protection 2600/2600 ,Dimension 2600x 2600mm Débit 65,000m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. ,Prise d'air du local moyenne tension, local TOC-LG 0814 | Grillage de protection 1400/825 ,Dimension 1400x 825mm Débit 8440m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. ,Prise d'air et rejet d'air du local moyenne tension , locaux TOC-01 LG 0810et 11. | Grillage de protection 1200/990 ,Dimension 1200x 990mm Débit 6200m3/h. | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. ,Prise d'air CTA data center, local local TOC-01-LG0814 | Grillage de protection 600/495 ,Dimension 600x 495mm Débit 2500m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. ,Prise d'air et rejet d'air des locaux électriques, locaux TOC -01 LG 0810 et 11. | Grillage de protection 200/330 ,Dimension 200x 330mm Débit 360m3/h. | 2 | pce
1.3.9.20 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Modules de régulation | Ventilation cafétéria Tour ,Sur tous les diffuseurs de la CTA cafétéria | Module de régulation de débit ,DN 200 | 41 | pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle ,Gaines circulaires du vestibule | Module de régulation - DN 160 ,DN160 Débit 95---240 m3/h. | 5 | pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. ,Sur gaines circulaires | Module de régulation - ,DN200 Débit 200---400 m3/h. | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. ,Sur gaines circulaires | Module de régulation - ,DN100 Débit 15---90 m3/h. | 8 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Sur gaines circulaires | Module de régulation - ,DN160 Débit 95---240 m3/h. | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Sur gaines circulaires | Module de régulation - ,DN125 Débit 45---180 m3/h. | 5 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Sur gaines circulaires | Module de régulation - ,DN100 Débit 15---90 m3/h. | 11 | pce
|  |  |  | Ventilation Vestiaires centre de santé socle . ,Reseau pulsion et extraction | Module de régulation - DN 250 ,DN 250 débit 300----660 m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Vestiaires centre de santé socle . ,Reseau pulsion et extraction | Module de régulation - DN 200 ,DN 200 débit 200----400 m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. ,Reseau Pulsion extraction | Module de régulation ,DN 160 débit 95---240 m3/h. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. ,Reseau Pulsion extraction | Module de régulation ,DN 100 débit 25---75 m3/h. | 23 | pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle ,Reseau Pulsion extraction | Module de régulation ,DN 200 débit 200---400 m3/h. | 6 | pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle ,Reseau Pulsion extraction | Module de régulation ,DN 160 débit 95---240 m3/h. | 5 | pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle ,Reseau Pulsion extraction | Module de régulation ,DN 125 débit 45---180 m3/h. | 10 | pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle ,Reseau Pulsion extraction | Module de régulation ,DN 100 débit 15---95 m3/h. | 26 | pce
1.3.9.21 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Régulateurs à débit constant | Ventilation des bureaux-Tour ,Circulaire | Régulateur à débit constant ,DN 125 | 184 | pce
|  |  |  | Ventilation des bureaux-Tour ,Circulaire | Régulateur à débit constant ,DN 100 | 1270 | pce
|  |  |  | Ventilation salle de convivialité ,Pulsion et extraction des salles de convivialité | Régulateur à débit constant ,DN 200 | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation salle de convivialité ,Pulsion et extraction des salles de convivialité | Régulateur à débit constant ,DN 160 | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation salle de convivialité ,Pulsion et extraction des salles de convivialité | Régulateur à débit constant ,DN 125 | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation salle de convivialité ,Pulsion et extraction des salles de convivialité | Régulateur à débit constant ,DN 100 | 12 | pce
|  |  |  | Ventilation sanitaires Tour ,Diffuseurs CTA sanitaires | Régulateur à débit constant ,DN 200 | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation sanitaires Tour ,Diffuseurs CTA sanitaires | Régulateur à débit constant ,DN 125 | 24 | pce
|  |  |  | Ventilation sanitaires Tour ,Diffuseurs CTA sanitaires | Régulateur à débit constant ,DN 100 | 285 | pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. ,Sur gaines circulaires pour tous les diffuseurs CTA salles conférences | Régulateur de débit constant (rond), DN160 | 4 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Reseau pulsion et extraction | Régulateur de débit constant (rond) ,DN 250 | 4 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Reseau pulsion et extraction | Régulateur de débit constant (rond) ,DN 200 | 6 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Reseau pulsion et extraction | Régulateur de débit constant (rond) ,DN160 | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Reseau pulsion et extraction | Régulateur de débit constant (rond) ,DN 125 | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Reseau pulsion et extraction | Régulateur de débit constant (rond) ,DN 100 | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation Sanitaires du socle du bâtiment moyen. ,Reseau pulsion et extraction | Régulateur de débit constant (rond)- DN 200 ,DN 200 | 11 | pce
|  |  |  | Ventilation Sanitaires du socle du bâtiment moyen. ,Reseau pulsion et extraction | Régulateur de débit constant (rond)- DN 160 ,DN 160 | 6 | pce
|  |  |  | Ventilation Sanitaires du socle du bâtiment moyen. ,Reseau pulsion et extraction | Régulateur de débit constant (rond)- DN 125 ,DN 125 | 4 | pce
|  |  |  | Ventilation Sanitaires du socle du bâtiment moyen. ,Reseau pulsion et extraction | Régulateur de débit constant (rond)- DN 100 ,DN 100 | 21 | pce
|  |  |  | Ventilation Vestiaires centre de santé socle . ,Reseau pulsion et extraction | Régulateur de débit constant (rond) ,DN 200 | 6 | pce
|  |  |  | Ventilation Vestiaires centre de santé socle . ,Reseau pulsion et extraction | Régulateur de débit constant (rond) ,DN 160 | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Vestiaires centre de santé socle . ,Reseau pulsion et extraction | Régulateur de débit constant (rond) ,DN 125 | 3 | pce
|  |  |  | Ventilation Vestiaires centre de santé socle . ,Reseau pulsion et extraction | Régulateur de débit constant (rond) ,DN 100 | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . ,Reseau pulsion et extraction | Régulateur de débit constant (rond) ,DN 100 | 2 | pce
1.3.9.22 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Régulateurs à débit variable | Ventilation salle de convivialité ,Pulsion et extraction des salles de classes | Régulateur à débit variable ,Section 0 à 0,1 m2. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation salle de convivialité ,Pulsion et extraction des salles de classes | Régulateur à débit variable ,Section 0,11 à 0,2 m2. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation cuisine Tour ,Pulsion cuisine hors hotte | Régulateur à débit variable ,Section 0 à 0,1 m2. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation cuisine Tour ,Pulsion cuisine hors hotte | Régulateur à débit variable ,Section 0,11 à 0,2 m2. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle ,Reseau Pulsion et extraction salles de classes | Régulateur de débit variable ,Sur section de gainage (0,0 --> 0,1 m2) | 18 | pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. ,Pulsion et extraction du bureau TOC1 LB0001 situés dans le plafond vestibule +1 TOC+1LF0054 | Régulateur de débit variable et silencieux combiné ,Sur section de gainage (0,0 --> 0,1 m2) | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Pulsiuon et extraction salle omnisport, plafond sallle squash. | Régulateur de débit variable et silencieux combiné ,Sur section de gainage (0,11 --> 0,2 m2) | 2 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Pulsion et extraction salle de ping pong et musculation, plafond salle musculation et vestibule. | Régulateur de débit variable et silencieux combiné ,Sur section de gainage (0,0 --> 0,10 m2) | 4 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Reprise salle de danse. | Régulateur de débit variable circulaire ,DN 250 | 5 | pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Pulsion et extraction salle de dans eet squasch. | Régulateur de débit variable circulaire ,DN 200 | 14 | pce
1.3.9.23 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Hotte | Ventilation cuisine Tour, local TOC+29 Lk0010. | Hotte inox murale a induction. Pulsion 2645 m3/h, Extraction 2785 m3/h. Filtres integres, L 4,2m, l 1450mm H555mm. | 1 | ens.
1.3.9.24 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Détecteur de fumée | Ventilation des bureaux-Tour ,Pulsion et extraction CTA bureau 1 et 2 | Détecteur de fumée ,24v/50Hz | 4 | Pce
|  |  |  | Ventilation salle de convivialité ,Pulsion et extraction CTA bureau 1 et 2 | Détecteur de fumée ,24v/50Hz | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation cuisine Tour ,Pulsion et extraction CTA cuisine salle de convivialité | Détecteur de fumée ,24v/50Hz | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation sanitaires Tour ,Pulsion /extraction CTA sanitaires | Détecteur de fumée ,24v/50Hz | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation cafétéria Tour ,Pulsion /extraction CTA cafétéria | Détecteur de fumée ,24v/50Hz | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation cafétéria Tour ,Pulsion /extraction CTA entrée | Détecteur de fumée ,24v/50Hz | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle ,Pulsion /extraction | Détecteur de fumée ,24v/50Hz | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. ,Pulsion /extraction | Détecteur de fumée ,24v/50Hz | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. ,Pulsion /extraction | Détecteur de fumée ,24v/50Hz | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Sanitaires du socle du bâtiment moyen. ,Pulsion /extraction | Détecteur de fumée ,24v/50Hz | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Vestiaires centre de santé socle . ,Pulsion /extraction | Détecteur de fumée ,24v/50Hz | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. ,Pulsion /extraction | Détecteur de fumée ,24v/50Hz | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . ,Pulsion /extraction | Détecteur de fumée ,24v/50Hz | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle ,Pulsion /extraction | Détecteur de fumée ,24v/50Hz | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. ,Pulsion et extraction locaux électriques et poubelles | Détecteur de fumée ,24v/50Hz | 10 | Pce
1.3.9.25 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Ventilateurs de pulsion | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés ,Surpression cages escaliers 05 et 05b ocal technique TOC-01-LT0041 | Ventilateurs de pulsion cages escaliers ,Ventilateur axial haute pression avec convertisseur de fréquences. Entrainement direct par moteur à brides, sans entretien, entièrement fermé Helice à pales à courbures tridimentionnelles en matières synthétique haute qualité. Commandes et arrêts pompiers Q 17.300---24.000 m3/h. | 1 | Ens
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés ,Surpression cages escaliers 04 et 04b ocal technique TOC-02-LT0019 | Ventilateurs de pulsion cages escaliers ,Ventilateur axial haute pression avec convertisseur de fréquences. Entrainement direct par moteur à brides, sans entretien, entièrement fermé Helice à pales à courbures tridimentionnelles en matières synthétique haute qualité. Commandes et arrêts pompiers Q 18.800---24.300 m3/h. | 1 | Ens
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés ,Surpression cages ascenseurs pompiers Local technique TOC-01-LG0804 | Ventilateurs de pulsion cage d'ascenseur ,Ventilateur axial haute pression avec convertisseur de fréquences. Entrainement direct par moteur à brides, sans entretien, entièrement fermé Helice à pales à courbures tridimentionnelles en matières synthétique haute qualité. Commandes et arrêts pompiers Q 52.500 m3/h. | 1 | Ens
1.3.9.26 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Volets | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés ,Evacuatiuon de la surpression en toiture de la cage escalier 04, en toiture de la tour | Volet de surpression ,A contrôle automatique san energie additionnelle, moteur rétrograde à ressort, ouvert si absence de courant avec commutateur fin de course intégré, contacts états, boitier de connection extérieur IP 65, Q 11825 m3/h Dimensions 900mmx800mm. | 1 | Ens
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés ,Evacuatiuon de la surpression en toiture de la cage escalier 05, en toiture de la tour | Volet de surpression ,A contrôle automatique san energie additionnelle, moteur rétrograde à ressort, ouvert si absence de courant avec commutateur fin de course intégré, contacts états, boitier de connection extérieur IP 65, Q 12595 m3/h Dimensions 1300 mmx1300mm. | 1 | Ens
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés ,Evacuatiuon de la surpression en toiture de la cage escalier 05, en toiture de la tour | Volet de surpression ,A contrôle automatique san energie additionnelle, moteur rétrograde à ressort, ouvert si absence de courant avec commutateur fin de course intégré, contacts états, boitier de connection extérieur IP 65, Q 12595 m3/h Dimensions 1300 mmx1300mm. | 1 | Ens
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés ,Réseau air neuf etévacuation de la surpression des cages escaliers et ascenseurs pompiers | Volet de désenfumage ,Normalement fermé avec commande ouverture fermeture via CMSI volet et moteur solidaire, alimentation électrique 24V avec fin de course intégrésSur section de gainage (0,61 --> 0,8 m2) | 7 | Ens
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés ,Réseau air neuf etévacuation de la surpression des cages escaliers et ascenseurs pompiers | Volet de désenfumage ,Normalement fermé avec commande ouverture fermeture via CMSI volet et moteur solidaire, alimentation électrique 24V avec fin de course intégrésSur section de gainage (0,41 --> 0,6 m2) | 9 | Ens
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment élevés ,Réseau air neuf etévacuation de la surpression des cages escaliers et ascenseurs pompiers | Volet de désenfumage ,Normalement fermé avec commande ouverture fermeture via CMSI volet et moteur solidaire, alimentation électrique 24V avec fin de course intégrésSur section de gainage (0,21 --> 0,4 m2) | 158 | Ens
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment moyens ,Surpression de scages escaliers 01 et 02. Locaux TOC 01 LJ 0201 et 00 LF 0011, dans le plenum de plafond. | Ventilateurs de pulsion cages escaliers ,Ventilateur axial haute pression avec convertisseur de fréquences. Entrainement direct par moteur à brides, sans entretien, entièrement fermé Helice à pales à courbures tridimentionnelles en matières synthétique haute qualité. Commandes et arrêts pompiers . Q 7.200 m3/h. | 2 | Ens
|  |  |  | Surpression cage s escaliers tour et socle, bâtiment moyens ,Réseau air neuf etévacuation de la surpression des cages escaliers 01 et 02 | Volet de désenfumage ,Normalement fermé avec commande ouverture fermeture via CMSI volet et moteur solidaire, alimentation électrique secourue avec fin de course intégrés Sur section de gainage (0,21 --> 0,4 m2) | 10 | Ens
|  |  |  | Ventilation et désenfumage de la cage d'ascenseur du vestibule du centre de santé. ,Réseau air neuf etévacuation de la surpression des cages escaliers 01 et 02 | Volet de désenfumage (0 --> 0,2 m2) ,Normalement fermé avec commande ouverture fermeture via CMSI volet et moteur solidaire, alimentation électrique secourue avec fin de course intégrés Sur section de gainage (0,21 --> 0,4 m2) | 2 | Ens
1.3.9.27 | Ventilation et traitement de l’air | CJ9 | Ventilateur de desenfumage | Ventilation désenfumage cuisine Tour , | Ventilateur de desenfumage cuisine ,Ventilateur axial HP avce convertisseur de frequences, entrainement direct par moteur a bride sans entretien entierement ferme. Q 3500m3/h, 300°C. | 1 | Ens
|  |  |  | Ventilation et désenfumage de la cage d'ascenseur du vestibule du centre de santé. ,Désenfumage de l'ascenseur 10 | Ventilateur de désenfumage ,Ventilateur axial haute pression entrainement direct par moteur à bride, sans entretien, roulement à bille étanche, bobimnnage tropicalisé, résistant au feu 300°C. Q 360m3/h. | 1 | Ens
1.4.9.1 | Distribution aéraulique | CJ9 | Clapets coupe-feu + moteurs | Ventilation des bureaux-Tour | Résistance au feu 120' , Section 1,01 à 1,2 m2. | 4 | Pce
|  |  |  | Ventilation des bureaux-Tour | Résistance au feu 120' , Section 0,61 à 0,8 m2. | 1 | Pce
|  |  |  | Ventilation des bureaux-Tour | Résistance au feu 120' , Section 0 à 0,1 m2. | 119 | Pce
|  |  |  | Ventilation salle de convivialité | Résistance au feu 120' , Section 0,41 à 0,6 m2. | 1 | Pce
|  |  |  | Ventilation salle de convivialité | Résistance au feu 120' , Section 0,21 à 0,4 m2. | 4 | Pce
|  |  |  | Ventilation salle de convivialité | Résistance au feu 120' , Section 0,11 à 0,2 m2. | 9 | Pce
|  |  |  | Ventilation salle de convivialité | Résistance au feu 120' , Section 0 à 0,1 m2. | 7 | Pce
|  |  |  | Ventilation cuisine Tour | Résistance au feu 120' , Section 0,41 à 0,6 m2. | 0 | Pce
|  |  |  | Ventilation cuisine Tour | Résistance au feu 120' , Section 0,21 à 0,4 m2. | 4 | Pce
|  |  |  | Ventilation cuisine Tour | Résistance au feu 120' , Section 0,11 à 0,2 m2. | 5 | Pce
|  |  |  | Ventilation cuisine Tour | Résistance au feu 120' , Section 0 à 0,1 m2. | 20 | Pce
|  |  |  | Ventilation sanitaires Tour | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn (0,41 --> 0,6 m2) | 3 | Pce
|  |  |  | Ventilation sanitaires Tour | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn (0,21 --> 0,4 m2) | 7 | Pce
|  |  |  | Ventilation sanitaires Tour | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn ( 0 --> 0,1 m2) | 161 | Pce
|  |  |  | Ventilation cafétéria Tour | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn (0,41 --> 0,6 m2) | 17 | Pce
|  |  |  | Ventilation cafétéria Tour | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn (0,41 --> 0,6 m2) | 1 | Pce
|  |  |  | Ventilation cafétéria Tour | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn ( 0 --> 0,1 m2) | 4 | Pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn (0,41 --> 0,6 m2) | 6 | Pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn (0,21 --> 0,4 m2) | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn ( 0,11 --> 0,2 m2) | 1 | Pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn ( 0,0 --> 0,1 m2) | 6 | Pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 120mn (0,21 --> 0,4 m2) | 1 | Pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 120mn ( 0,0 --> 0,1 m2) | 9 | Pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle | Résistance au feu 60' , Clapet coupe-feu 120mn ( 0,0 --> 0,1 m2) | 6 | Pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle | Résistance au feu 30' , Clapet coupe-feu 120mn ( 0,11 --> 0,2 m2) | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle | Résistance au feu 30' , Clapet coupe-feu 120mn ( 0,0 --> 0,1 m2) | 29 | Pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn (0,21 --> 0,4 m2) | 3 | Pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn (0,11 --> 0,2 m2) | 1 | Pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn (0,21 --> 0,4 m2) | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn ( 0 --> 0,1 m2) | 5 | Pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. | Résistance au feu 60' , Clapet coupe-feu 60mn (0,21 --> 0,4 m2) | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. | Résistance au feu 60' , Clapet coupe-feu 60mn (0,11 --> 0,2 m2) | 1 | Pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. | Résistance au feu 60' , Clapet coupe-feu 60mn ( 0 --> 0,1 m2) | 6 | Pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. | Résistance au feu 30' , Clapet coupe-feu 30mn (0,21 --> 0,4 m2) | 1 | Pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. | Résistance au feu 30' , Clapet coupe-feu 30mn (0,11 --> 0,2 m2) | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas. | Résistance au feu 30' , Clapet coupe-feu 30mn ( 0 --> 0,1 m2) | 21 | Pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn (0,21 --> 0,4 m2) | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn (0,11 --> 0,2 m2) | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn ( 0 --> 0,1 m2) | 10 | Pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn (0,21 --> 0,4 m2) | 3 | Pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn (0,11 --> 0,2 m2) | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn ( 0 --> 0,1 m2) | 3 | Pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Résistance au feu 60' , Clapet coupe-feu 60mn ( 0 --> 0,1 m2) | 6 | Pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Résistance au feu 30' , Clapet coupe-feu 30mn (0,11 --> 0,2 m2) | 7 | Pce
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle. | Résistance au feu 30' , Clapet coupe-feu 30mn ( 0 --> 0,1 m2) | 6 | Pce
|  |  |  | Ventilation Sanitaires du socle du bâtiment moyen. | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn ( 0 --> 0,1 m2) | 16 | Pce
|  |  |  | Ventilation Sanitaires du socle du bâtiment moyen. | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn ( 0 --> 0,1 m2) | 11 | Pce
|  |  |  | Ventilation Sanitaires du socle du bâtiment moyen. | Résistance au feu 60' , Clapet coupe-feu 60mn ( 0 --> 0,1 m2) | 13 | Pce
|  |  |  | Ventilation Sanitaires du socle du bâtiment moyen. | Résistance au feu 30' , Clapet coupe-feu 30mn ( 0 --> 0,1 m2) | 8 | Pce
|  |  |  | Ventilation Vestiaires centre de santé socle . | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn (0,11 --> 0,2 m2) | 4 | Pce
|  |  |  | Ventilation Vestiaires centre de santé socle . | Résistance au feu 30' , Clapet coupe-feu 30mn ( 0 --> 0,1 m2) | 6 | Pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn (0,41 --> 0,6 m2) | 1 | Pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn (0,41 --> 0,6 m2) | 4 | Pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn ( 0 --> 0,1 m2) | 6 | Pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. | Résistance au feu 60' , Clapet coupe-feu 60mn ( 0 --> 0,1 m2) | 1 | Pce
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle. | Résistance au feu 30' , Clapet coupe-feu 30mn ( 0 --> 0,1 m2) | 15 | Pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn (1,01 --> 1,2 m2) | 12 | Pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn (0,61 --> 0,8 m2) | 1 | Pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn (0,41 --> 0,6 m2) | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn (0,21 --> 0,4 m2) | 1 | Pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn (0,11 --> 0,2 m2) | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn ( 0 --> 0,1 m2) | 22 | Pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . | Résistance au feu 60' , Clapet coupe-feu 60mn (0,11 --> 0,2 m2) | 3 | Pce
|  |  |  | Ventilation Data center socle . | Résistance au feu 60' , Clapet coupe-feu 60mn ( 0 --> 0,1 m2) | 1 | Pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn ( 0 --> 0,1 m2) | 14 | Pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn (0,21 --> 0,4 m2) | 16 | Pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn (0,11 --> 0,2 m2) | 6 | Pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn ( 0 --> 0,1 m2) | 61 | Pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle | Résistance au feu 60' , Clapet coupe-feu 60mn ( 0 --> 0,1 m2) | 43 | Pce
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux tefchnique socle | Résistance au feu 30' , Clapet coupe-feu 30mn ( 0 --> 0,1 m2) | 1 | Pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. | Résistance au feu 120' , Clapet coupe-feu 120mn ( 0 --> 0,1 m2) | 2 | Pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn (1,01 --> 1,2 m2) | 1 | Pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn (0,21 --> 0,4 m2) | 5 | Pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn (0,11 --> 0,2 m2) | 3 | Pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. | Résistance au feu 90' , Clapet coupe-feu 90mn ( 0 --> 0,1 m2) | 28 | Pce
|  |  |  | Ventilation Locaux techniques et divers. | Résistance au feu 60' , Clapet coupe-feu 60mn ( 0 --> 0,1 m2) | 1 | Pce
1.4.9.2 | Distribution aéraulique | CJ9 | Thermonètres | Ventilation des bureaux-Tour, Pulsion et extraction CTA bureau 1 et 2 | 0-50°c/Ø 100mm | 4
|  |  |  | Ventilation salle de convivialité, Pulsion et extraction CTA bureau 1 et 2 | 0-50°c/Ø 100mm | 2
|  |  |  | Ventilation cuisine Tour, Pulsion et extraction CTA cuisine salle de convivialité | 0-50°c/Ø 100mm | 2
|  |  |  | Ventilation sanitaires Tour, Pulsion /extraction CTA sanitaires | 0-50°c/Ø 100mm | 2
|  |  |  | Ventilation cafétéria Tour, Pulsion /extraction CTA cafétéria | 0-50°c/Ø 100mm | 2
|  |  |  | Ventilation cafétéria Tour, Pulsion /extraction CTA entrée | 0-50°c/Ø 100mm | 2
|  |  |  | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle, Pulsion /extraction | 0-50°c/Ø 100mm | 2
|  |  |  | Ventilation Salles de conférences bâtiment bas., Pulsion /extraction | 0-50°c/Ø 100mm | 2
|  |  |  | Ventilation Centre de santé- Socle., Pulsion /extraction | 0-50°c/Ø 100mm | 2
|  |  |  | Ventilation Sanitaires du socle du bâtiment moyen., Pulsion /extraction | 0-50°c/Ø 100mm | 2
|  |  |  | Ventilation Vestiaires centre de santé socle ., Pulsion /extraction | 0-50°c/Ø 100mm | 2
|  |  |  | Ventilation Imprimerie Socle., Pulsion /extraction | 0-50°c/Ø 100mm | 2
|  |  |  | Ventilation Data center socle ., Pulsion /extraction | 0-50°c/Ø 100mm | 2
|  |  |  | Ventilation Stockage/Locaux technique socle, Pulsion /extraction | 0-50°c/Ø 100mm | 2
1.5.9.1 | Unités terminales autonomes | CJ9 | Rideaux d'air | Sas entrées et sorties +3 locaux TOC+03 LF 0002 et 3 | Exécution horizontale intégré dans plénum, batterie à eau chaude, Filtre EU1/G1, régulation automatique intégrée. Débit d'air 1465 m3/h 2 vitesses. Puissance chaud 7,3 KW 230V, L2500mm, l 590mm, H 270mm. | 2 | pce
|  |  |  | Vestibule d'entrée du centre vde santé +1, local TOC +01 LF 0022 | Exécution horizontale intégré dans plénum, batterie à eau chaude, Filtre EU1/G1, régulation automatique intégrée. Débit d'air 1170 m3/h 2 vitesses. Puissance chaud 5,9 KW 230V, L2000mm, l 590mm, H 270mm. | 1 | pce
1.6.9.1 | Diffuseurs chauds et froid | CJ9 | Ilots de refroidissement | Ilots de refroidissement Pour tout le CJ9 | Dimensions moyennes 700/5000 mm P:108 W/m2, pour delta T de 10°K. | 2085 | pce
1.6.9.2 | Diffuseurs chauds et froid | CJ9 | Panneaux rayonnants | Panneau rayonnant Salle omnisport TOC -01 Lp0066 | Dimensions 8000/300 P5000W | 6 | pce
1.6.9.3 | Diffuseurs chauds et froid | CJ9 | Plafonds froids | Plafond filant pour activation : - Vestibule et agence de voyage, bâtiment moyen, NV00. - Salles de cours, circulations et locaux annexes, socle et bâtiment moyen, NV01. - Salles de conférence, circulations et locaux annexes, bâtiment moyen, NV02. | système de faux plafond suspendu en panneaux d'acier perforés et laqués sur une ossature. | 2025 | m²
1.6.9.4 | Diffuseurs chauds et froid | CJ9 | Convecteurs | Ventilo-convecteur 4 tubes, Chauffage salle de danse 2 | Sur pieds carrossé, filtre G2, ventilateur à double aspiration, moteur monophasé 6 vitesses avec condensateur permanent, batterie à ailettes type réversibles, bacs de récupération des condensats, vannes trois voies avec moteur de vanne, pompe de relevage des condensats intégrée, vannes et kit hydraulique intégrés sous l'habillage,. Dimension L 1414mm H 530mm P 225mm P chaud 1978 W P froid 1350 W | 4 | pce
|  |  |  | Ventilo-convecteur 4 tubes, Chauffage salle de danse 1 | Sur pieds carrossé, filtre G2, ventilateur à double aspiration, moteur monophasé 6 vitesses avec condensateur permanent, batterie à ailettes type réversibles, bacs de récupération des condensats, vannes trois voies avec moteur de vanne, pompe de relevage des condensats intégrée, vannes et kit hydraulique intégrés sous l'habillage,. Dimension L 1414mm H 530mm P 225mm P chaud 500 W P froid 1720 W | 1 | pce
|  |  |  | Ventilo-convecteur type cassette local CTS, Climatisation du local CTS. TOC-01 LT 0021. | Cassettes plafonières deux voies, moteur 3 vitesse, filtre G2 600x600mm, 2 vannes deux voies pour la régulation de batterie froide (inclus moteurs des vannes); compatible avec la régulation de température ambiante - Purgeurs et robinets de vidange aux batteries. - 2 flexibles de raccordement en acier inoxydable annelé, - 1 tuyau flexible avec pièces de raccordement nécessaires pour évacuation de condensat. - 2 robinets d'arrêt et 2 de préréglage. vannes et robinets Puissance sensible nécessaire correspondant à la vitesse 2 : 3000 W. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilo-convecteur type cassette local onduleurs., Climatisation des locaux techniques. Local technique basse tension TOC+29 LT 0005. | Cassettes plafonières deux voies, moteur 3 vitesse, filtre G2 600x600mm, 2 vannes deux voies pour la régulation de batterie froide (inclus moteurs des vannes); compatible avec la régulation de température ambiante - Purgeurs et robinets de vidange aux batteries. - 2 flexibles de raccordement en acier inoxydable annelé, - 1 tuyau flexible avec pièces de raccordement nécessaires pour évacuation de condensat. - 2 robinets d'arrêt et 2 de préréglage. vannes et robinets Puissance sensible nécessaire correspondant à la vitesse 2 : 10000 W. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilo-convecteur type cassette locaux batteries/no-break, Climatisation des locaux batteries/no-break. TOC-01 LT 0020 et TOC-01 LT 0071. | Cassettes plafonières deux voies, moteur 3 vitesse, filtre G2 600x600mm, 2 vannes deux voies pour la régulation de batterie froide (inclus moteurs des vannes); compatible avec la régulation de température ambiante - Purgeurs et robinets de vidange aux batteries. - 2 flexibles de raccordement en acier inoxydable annelé, - 1 tuyau flexible avec pièces de raccordement nécessaires pour évacuation de condensat. - 2 robinets d'arrêt et 2 de préréglage. vannes et robinets Puissance sensible nécessaire correspondant à la vitesse 2 : 10000 W. | 4 | pce
|  |  |  | Ventilo-convecteur type cassette locaux bureautique, Climatisation des locaux bureautiques | Cassettes plafonières deux voies, moteur 3 vitesse, filtre G2 600x600mm, 2 vannes deux voies pour la régulation de batterie froide (inclus moteurs des vannes); compatible avec la régulation de température ambiante - Purgeurs et robinets de vidange aux batteries. - 2 flexibles de raccordement en acier inoxydable annelé, - 1 tuyau flexible avec pièces de raccordement nécessaires pour évacuation de condensat. - 2 robinets d'arrêt et 2 de préréglage. vannes et robinets Puissance sensible nécessaire correspondant à la vitesse 2 : 2400 W. | 47 | pce
|  |  |  | Ventilo-convecteur type cassette locaux VDI, Climatisation des locaux VDI | Cassettes plafonières deux voies, moteur 3 vitesse, filtre G2 600x600mm, 2 vannes deux voies pour la régulation de batterie froide (inclus moteurs des vannes); compatible avec la régulation de température ambiante - Purgeurs et robinets de vidange aux batteries. - 2 flexibles de raccordement en acier inoxydable annelé, - 1 tuyau flexible avec pièces de raccordement nécessaires pour évacuation de condensat. - 2 robinets d'arrêt et 2 de préréglage. vannes et robinets Puissance sensible nécessaire correspondant à la vitesse 2 : 2500 W. | 14 | pce
|  |  |  | Ventilo-convecteur type cassette vestibule, Climatisation du vestibule d'accès au centre de santé. TOC+01 LF 0022. | Cassettes plafonières deux voies, moteur 3 vitesse, filtre G2 600x600mm, 2 vannes deux voies pour la régulation de batterie froide (inclus moteurs des vannes); compatible avec la régulation de température ambiante - Purgeurs et robinets de vidange aux batteries. - 2 flexibles de raccordement en acier inoxydable annelé, - 1 tuyau flexible avec pièces de raccordement nécessaires pour évacuation de condensat. - 2 robinets d'arrêt et 2 de préréglage. vannes et robinets Puissance sensible nécessaire correspondant à la vitesse 2 : 2400 W. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilo-convecteur type gainable, Climatisation de la Salle de Convivialité. Local technique HVAC TOC+28 LT 0015 et en faux-plafond du vestiaire TOC+28 . | Unités terminales de conditionnement d'air gainable non autonomes alimenté en eau froide. Unité plate pour montage en faux-plafond. Batterie Filtre G2 pompe de relevage Moteur fermé classe F, protection thermique automatique à ouverture, condensateur permanent, multivitesse. Caractéristiques techniques prévues : Dimensionné en vitesse moyenne. Température ambiante : été :26°C ; hiver : 20°C. Humidité ambiante : été :11.5 g/kg ; hiver : 6,5 g/kg. Régime d'eau froide : 8/14 °C. Débit nominal min. d'air : 1850 m3/h. Puissance frigorifique totale min. : 6000 W. Pression acoustique max. : 40dB(A). Alimentation électrique : 230 V/ 50 Hz. | 3 | pce
|  |  |  | Etage 4 à 26 de la tour | Caniveau avec grilles à lamelles en Aluminium anodisé, echangeur de chaleur. L 1100mm, l 300mm P 130mm, P 117W | 2078 | pce
|  |  |  | Etage 4 à 26 de la tour en bout de circulation NE | Caniveau avec grilles à lamelles en Aluminium anodisé, echangeur de chaleur. L 800mm, l 300mm P 130mm, P 85W | 22 | pce
|  |  |  | Salle de convivialité | Caniveau avec grilles à lamelles en Aluminium anodisé, echangeur de chaleur. L 4700mm, l 300mm P 200mm, P 725W | 13 | pce
|  |  |  | Bureau et classes +1 et +2 | Caniveau avec grilles à lamelles en Aluminium anodisé, echangeur de chaleur. L 1100mm, l 300mm P 150mm, P 280W | 51 | pce
|  |  |  | Bureau et classes +1 et +2 | Caniveau avec grilles à lamelles en Aluminium anodisé, echangeur de chaleur. L 1100mm, l 300mm P 120mm, P 205W | 101 | pce
|  |  |  | En allège de la cafétéria | Mural avec avec grilles à lamelles en partie haute et basse, echangeur de chaleur. L 700mm, l 170mm H 700mm, P 470W | 22 | pce
1.6.9.5 | Diffuseurs chauds et froid | CJ9 | Radiateurs | Chauffage du socle et bâtiment moyen | 280/1800/50 | 1 | pce
[5 empty] | 400/1800/50 | 3 | pce
[5 empty] | 530/1800/50 | 1 | pce
[5 empty] | 530/1800/50 | 1 | pce
[5 empty] | 660/1800/50 | 2 | pce
[5 empty] | 660/1800/50 | 1 | pce
[5 empty] | 760/1800/50 | 1 | pce
[5 empty] | 910/1800/90 | 1 | pce
[5 empty] | 910/1800/50 | 1 | pce
[5 empty] | 1030/1800/90 | 1 | pce
[5 empty] | 1030/1800/50 | 1 | pce
[5 empty] | 320/1800/80 | 2 | pce
[5 empty] | 1000/280/50 | 2 | pce
[5 empty] | 800/560/50 | 1 | pce
[5 empty] | 800/500/90 | 1 | pce
[5 empty] | 600/500/90 | 1 | pce
|  |  |  | Vestibule public socle rez TOC+00 LF 0029 | 600/130/80 | 4 | pce
|  |  |  | Circulation secour socle rez TOC +00 LF0051 | 900/180/80 | 2 | pce
|  |  |  | Chauffage sallle de musculation | 620/1800/110 | 1 | pce
|  |  |  | Chauffage du socle et bâtiment moyen | 560/500/50 | 1 | pce
[5 empty] | 630/500/50 | 1 | pce
1.7.9.1 | Ventilation | CJ9 | Distribution aérolique | Extension parking, | Gaine de ventilation droite | 136 | m²
|  |  |  | Extension parking, | Gaine de ventilation oieces de forme | 185 | m²
|  |  |  | Extension parking, station de lavage | Gaine de ventilation droite | 156 | m2
|  |  |  | Extension parking, station de lavage | Gaine de ventilation (pièces de forme) | 53 | m2
|  |  |  | Extension parking, surpression sas | Gaine de ventilation droite | 25 | m²
|  |  |  | Extension parking, surpression sas | Gaine de ventilation (pièces de formes) | 22 | m²
|  |  |  | Extension parking, Grille de pulsion 650x1950 | Grilles murales de pulsion du NV00 au NV02. | 3 | pce
|  |  |  | Extension parking, Grille murales de pulsion du NV03 | Grille de pulsion 650x2500 - Débit : 14000 m3/h | 1 | pce
|  |  |  | Extension parking, Grilles murales d'extraction du NV00 au NV02. | Grille de reprise 800x900 - Débit : 3000 m3/h | 6 | pce
|  |  |  | Extension parking, Grilles murales d'extraction du NV03. | Grille de reprise 800x1650 - Débit : 7000 m3/h | 2 | pce
|  |  |  | Extension parking, Grilles sur gaines de la station de lavage. | Grille de reprise/pulsion 425x125 - Débit d'air : 180-400 m3/h | 20 | pce
|  |  |  | Extension parking, Grille murales de reprise dans les locaux techniques de la station de lavage. | Grille de reprise 200x200 - Débit d'air : 100 m3/h | 2 | pce
|  |  |  | Extension parking, surpression escaliers et sas. | Grille coupe-feu circulaire 90 mn DN 80 | 8 | pce
|  |  |  | Extension parking, Grille de pulsion 800x800 | Débit : 6000 m3/h Prévues : 800x800 mm | 1 | pce
|  |  |  | Extension parking, Grille de pulsion 2000x150 | Débit : 6000 m3/h Prévues : 2000x150 mm | 1 | pce
|  |  |  | Extension parking, Ventilation des parkings | Isolation cellules fermées 25 mm | 86 | m²
|  |  |  | Extension parking, Ventilation de la station de lavage | Isolation cellules fermées 25 mm | 92 | m²
|  |  |  | Extension parking, Ventilation des parkings | Habillage anti-feu de gaines | 91 | m²
|  |  |  | Extension parking, Surpression des escaliers et SAS | Habillage anti-feu de gaines ventilateurs | 52 | m²
1.7.9.2 | Ventilation | CJ9 | Système de traitement d'air. | Extension parking, Ventilateurs de pulsion, groupe parallèle | Débit d'air total pulsé : 14.000 m3/h Pression statique externe nécessaire : 250 Pa | 1 | pce
|  |  |  | Extension parking, Ventilateurs de pulsion, groupe parallèle | Débit d'air total pulsé : 6.000 m3/h Pression statique externe nécessaire : 250 Pa | 3 | pce
|  |  |  | Extension parking, Ventilateur de reprise, groupe parallèle Pour l'extraction des parkings (niveau 3). | 2 ventilateurs Débit d'air total repris : 7.000 m3/h Pression statique externe nécessaire : 500 Pa | 2 | pce
|  |  |  | Extension parking, Ventilateur de reprise, groupe parallèle Pour l'extraction des parkings (niveaux 0,1,2). | 2 ventilateurs Débit d'air total repris : 3.000 m3/h Pression statique externe nécessaire : 350 Pa | 6 | pce
|  |  |  | Extension parking, Ventilateur JET Ventilateur d'impulsion pour les parkings | Puissance nominale du moteur : 1.6/0.4 kW. Niveau de pression acoustique à une distance de 1 m : 73/55 dB(A). | 20 | pce
|  |  |  | Extension parking, CTA station de lavage | SOUFFLAGE Registre d'air Servomoteurs de registre 230V 10Nm ouvert-fermé Caisson filtre plissé F7 Pressostat différentiel filtre Sondes soufflage et antigivre Caisson de récupération d'énergie à plaques avec by-pass Moteur EC avec roue libre Caisson batterie chaude pour montage en gaine Médium : courant triphasé / alternatif EXTRACTION Registre d'air Caisson filtre plissé M5 Pressostat différentiel filtre Sondes soufflage Moteur EC avec roue libre Servomoteurs de registre 230V 10Nm ouvert-fermé Débit pulsion : 3.800 m3/h Débit extraction : 4.000 m3/h. Efficacité échangeur à plaques selon EN13053 : 0,78. Puissance nominale batterie électrique : 15 kW. Classification des ventilateurs SFPv : 0,95 kW/m3.s Puissance sonore rayonnée : 61 dB(A) | 1 | Ens
|  |  |  | Extension parking, Ventilateur de pulsion pour gaines rondes Pour la ventilation des SAS. | Dimension du gainage de raccordement : DN 160 Débit d'air prévu : 200 m3/h Pression externe prévue : 100 Pa | 2 | pce
|  |  |  | Extension parking, Surpression des escaliers et SAS | Ventilateur axial de surpression - Débit d'air total repris : 6.700 m3/h - Pression statique externe nécessaire : 350 Pa | 2 | pce
|  |  |  | Extension parking, Pour la pulsion d'air dans les SAS. | Batteries électriques - Diamètre : 160 mm - Débit : 200 m3/h Puissance : 1,8 kW - T° pulsion min. : 10°C - T° extérieure : -12°C | 2 | pce
|  |  |  | Extension parking, Ventilation des parkings | Convertisseur de fréquence, Tension d'alimentation : 400 V | 22 | pce
|  |  |  | Extension parking, Surpression des escaliers et SAS. | Convertisseur de fréquence Tension d'alimentation : 400 V | 2 | pce
1.7.9.3 | Ventilation | CJ9 | Système de ventilation | Extension parking, Extraction du NV00 au NV02. | Clapet de réglage et de fermeture (0,11 à 0,2 m²) | 6 | pce
|  |  |  | Extension parking, Pulsion du NV00 au NV02. | Clapet de réglage et de fermeture (0,21 à 0,4 m²) | 3 | pce
|  |  |  | Extension parking, Pulsion du NV03. | Clapet de réglage et de fermeture (0,61 à 0,8 m²) | 1 | pce
|  |  |  | Extension parking, Extraction du NV03. | Clapet de réglage et de fermeture (0,81 à 1,0 m²) | 2 | pce
|  |  |  | Extension parking, Ventilation des parkings, détection CO | Installation détection CO - Sondes : 17 - Centrale : 1 | 1 | forf
|  |  |  | Extension parking, Ventilation des parkings, détection CO | Sirène d'alarme - Protection IP54 Niveau sonore min. 100 dB(A). Alimentation 230 VAC ou 24 VDC. | 8 | pce
|  |  |  | Extension parking, Ventilation des parkings, détection CO | Panneau avertisseur lumineux clignotant | 16 | pce
|  |  |  | Extension parking, Ventilation de la station de lavage | Grille pare-pluie 900/1000 - Débit d'air : 4.000 m3/h | 1 | pce
1.7.9.4 | Ventilation | CJ9 | Système d'évacuation des fumées | Extension parking, Surpression des escaliers et SAS | Clapets de désenfumage motorisé 90mn (0,21 à 0,4 m²) | 2 | pce
1.7.9.5 | Ventilation | CJ9 | Ensemble des clapets coupe-feu et moteurs | Extension parking, Ventilation des parkings | Clapet coupe-feu motorisé 90mn (0,11 à 0,2 m²) | 12 | pce
|  |  |  | Extension parking, Ventilation des parkings | Clapet coupe-feu motorisé 90mn (0,21 à 0,4 m²) | 4 | pce
|  |  |  | Extension parking, Extension parking, | Clapet coupe-feu motorisé 90mn (0,11 à 0,2 m²) | 6 | pce
|  |  |  | Extension parking, Extension parking, | Clapet coupe-feu motorisé 90mn (0,21 à 0,4 m²) | 1 | pce
1.8.9.1 | Production de chaud | CJ9 | Chauffage rampe parking | Extension parking, Chauffage rampe. | Câbles chauffants | 245 | m2
|  |  |  | Extension parking, Chauffage rampe. | Appareillage pour la commande automatique | 1 | pce
1.1.10.1 | Distribution hydraulique | Parties communes | Échangeurs "Eau glaçée" | Circuit "Eau glaçée" Communs | Echangeur pour eau froide en mode " free-chilling " | 2 | ens | Thermoware | TL 650 | 2
[5 empty] | Echangeur pour eau froide - RT.01 | 8 |  | Thermoware | TL 400
1.1.10.2 | Distribution hydraulique | Parties communes | Pompes de circulation "Eau glaçée" | Communs | Pompe élect pour échange intermédiaire RT.1 | 6 | ens | Grundfos | TPE 150 - 130 | 2
[5 empty] | Pompe électronique pour echange intermédiaire RT.1 | 4 |  | Grundfos | TPE 150 - 200
[5 empty] | Pompe électronique pour "Evaporateur NH3" T.More | 2 |  | Grundfos | TPE 125 - 130
[5 empty] | Pompe électrique pour primaire "Echangeur" T. More | 2 |  | Grundfos | TPE 150 - 130
[5 empty] | Pompe pour circuit free chilling 8/12.2 | 2 |  | Grundfos | TPE 125 - 130
[5 empty] | Pompe pour circuit secondaire "Echangeur" T.More | 3 |  | Grundfos | TPE 100 - 170
[5 empty] | Pompes | 2 |  | Grundfos | TPE 125 - 110
1.1.10.3 | Distribution hydraulique | Parties communes | Vase d'expansion "Eau glaçée" | Communs | V.E. automatique RT.1. | 1 | pce | Pneumatex | PAF 4.000/6 - AU | 1
[5 empty] | V.E. pour eau glycolée "Condenseur NH3" TM03 | 1 |  | Pneumatex | PND 35/3
[5 empty] | V.E. pour eau glycolée "Evaporateur NH3" TM03 | 1 |  | Pneumatex | PNG 3.000/6
1.1.10.4 | Distribution hydraulique | Parties communes | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | Communs | Tuyauterie et isolation - Ring froid | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne à papillon | 233 |  | Socla | Sylax
[5 empty] | Vanne d'arrêt à brides | 12 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Vanne d'arrêt filetée | 9 |  | Oventrop | 104 012
[5 empty] | Vanne d'isolement cadenassée | 5 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique - | 60 |  | Cimberio | CIM 200
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique - | 80 |  | Cimberio | CIM 201
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique - | 45 |  | Cimberio | CIM 202
[5 empty] | Vanne de réglage à brides | 112 |  | TA | STAF
[5 empty] | Filtre à tamis à brides | 35 |  | WI | FY 624
[5 empty] | Clapet antiretour Sandwich | 56 |  | Socla | 895
[5 empty] | Vanne de régulation à pression différentielle | 28 |  | Samson | 42-25
[5 empty] | Robinet de vidange | 168
[5 empty] | Purgeur d'air | 2 |  | Spirovent | Luft
[5 empty] | Purgeur d'air automatique à grande capacité | 48 |  | Spirovent | Spirotop
[5 empty] | Thermomètre en verre | 100 |  | Sika
[5 empty] | Manomètre | 162 |  | Wika
[5 empty] | Robinet de manomètre | 162 |  | Wika
[5 empty] | Set manomètre différentiel | 35 |  | Wika
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 200 | 1 |  | Aquametro | Rubis
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 150 | 2 |  | Aquametro | Rubis
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 100 | 2 |  | Aquametro | Rubis
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 25 | 2 |  | Aquametro | Topaze
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 20 | 8 |  | Aquametro | Topaze
[5 empty] | Compteur d'énergie thermique calibre 15 | 2 |  | Aquametro | Topaze
[5 empty] | Set de remplissage pour vase d'expansion | 3
[5 empty] | Set de remplissage "grand débit" | 2
[5 empty] | Soupape de sécurité | 5 |  | ARI
[5 empty] | Sécurité de manque d'eau | 5
1.1.10.6 | Distribution hydraulique | Parties communes | Pompes de circulation "Eau chaude" | Communs | Pompe centrifuge électronique GALERIE RT1 | 6 | ens | Grundfos | TPE 40 - 160 | 2
[5 empty] | Pompe centrifuge "primaire ECS" | 1 |  | Grundfos | UPS 40 - 120
[5 empty] | Circulateur centrifuge "Primaire ECS" | 5 |  | Grundfos | UPS 32 - 60
[5 empty] | Circulateur centrifuge "Primaire ECS" | 2 |  | Grundfos | UPS 32 - 60
1.1.10.7 | Distribution hydraulique | Parties communes | Vase d'expansion "Eau chaude" | Communs | Vase d'expansion principal | 2 | pce | Pneumatex | PAC 400/5-A1 | 1
1.1.10.8 | Distribution hydraulique | Parties communes | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | Communs | Tuyauterie et isolation - Ring chaud | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne à papillon | 48
[5 empty] | Vanne d'arrêt à brides | 3 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Vanne d'arrêt filetée | 36
[5 empty] | Vanne d'isolement cadenassée | 2 |  | ARI | Eurowedi
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique - | 40 |  | Cimberio | CIM 200
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique - | 107
[5 empty] | Vanne de réglage à brides | 34 |  | TA | STAF
[5 empty] | Vanne de réglage filetée | 31 |  | TA | STAD
[5 empty] | Filtre à tamis à brides | 13 |  | ARI | 22050
[5 empty] | Filtre à tamis fileté | 15 |  | Krombach | 331
[5 empty] | Clapet antiretour Sandwich | 26 |  | Socla | 895
[5 empty] | Clapet antiretour fileté | 39 |  | Socla | 207
[5 empty] | Vanne de régulation de pression différentielle | 40 |  | Samson | 42-25
[5 empty] | Robinet de vidange | 64
[5 empty] | Purgeur d'air | 12 |  | Spirovent | Luft
[5 empty] | Purgeur d'air automatique à grande capacité | 45 |  | Spirovent | Spirotop
[5 empty] | Thermomètre en verre | 90 |  | Sika
[5 empty] | Manomètre | 156 |  | Wika
[5 empty] | Robinet de manomètre | 156 |  | Wika
[5 empty] | Set manomètre différentiel | 6 |  | Wika
[5 empty] | Compteur de chaleur calibre 80 | 2 |  | Aquametro | Rubis
[5 empty] | Compteur de chaleur calibre 65 | 2 |  | Aquametro | Rubis
[5 empty] | Compteur de chaleur calibre 50 | 4 |  | Aquametro | Rubis
[5 empty] | Compteur de chaleur calibre 40 | 4 |  | Aquametro | Topaze
[5 empty] | Compteur de chaleur calibre 25 | 4 |  | Aquametro | Topaze
[5 empty] | Set de remplissage pour vase d'expansion | 2
1.2.10.1 | Analyse et traitement de l'eau | Parties communes | Ensemble pour le traitement de l'eau | Circuit "Eau glaçée" Communs | Disconnecteur hydraulique | 2 | ens | Grünbek | DK | 1
[5 empty] | Filtre de protection autonettoyant | 2 |  | Grünbek | MX 80
[5 empty] | Traitement d'eau des tours | 2 |  | Grünbek | Mat DUO WE 330
[5 empty] | Traitement d'eau des circuits d'eau glacée | 1 |  | Grünbek | Gernados DM 1/20
[5 empty] | Pompe de transvasement pour antigel | 1 |  | Grundfos | 6 DIV JP5
1.2.10.2 | Analyse et traitement de l'eau | Parties communes | Ensemble pour le traitement de l'eau | Circuit "Eau chaude" Communs | Installation de dosage pour produits de conditionnement | 2 | ens | Grünbeck | Genodes GM 1/20 | 1
[5 empty] | Embout d'injection pour produits de conditionnement | 1 |  | Grünbeck
[5 empty] | Produit neutralisant pour circuits chauffage | 1
[5 empty] | Liant d'oxygène pour circuits chauffage | 5 |  | Grünbeck
[5 empty] | Coffret d'analyse eau chaude | 1 |  | Grünbeck
1.3.10.1 | Production de froid | Parties communes | Stockage eau glacée | Circuit "Eau glaçée" Communs | Ballon de stockage eau glacée 20m3 | 2 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne motorisée DN300 | 6
1.1.11.1 | Ventilation | Bâtiment T | Gaines de ventilation, isolation et diffuseurs | Bâtiment T | Gainage et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 1
1.1.11.2 | Ventilation | Bâtiment T | Système de traitement de l'air | Réunion Bâtiment T | Centrale de traitement d'air 4200m³/h composée de : | 1 | ens | Robatherm | RMC 06/09 | 4
[5 empty] | Régulateur autonome | 1
[5 empty] | Clapet motorisée | 2
[5 empty] | Servomoteur de clapet d'air | 2 |  | Belimo
[5 empty] | Filtre d'air pulsion | 2
[5 empty] | Filtre d'air reprise | 1
[5 empty] | Batterie chaude | 1
[5 empty] | Vanne à 3 voies | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Servomoteur | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Batterie froide | 1
[5 empty] | Pompe batterie froide | 1 |  | Grundfos
[5 empty] | Pompe batterie chaud | 1 |  | Grundfos
[5 empty] | Ventilateur pulsion | 1
[5 empty] | Ventilateur reprise | 1
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 2
[5 empty] | Amortisseur du bruit | 1
[5 empty] | CCF | 2 |  | Trox
[5 empty] | Vanne de régulation | 2 |  | TA
[5 empty] | Echangeur à plaque | 1
1.1.11.3 | Ventilation | Bâtiment T | Système de traitement de l'air | Restaurant 1 Bâtiment T | Centrale de traitement d'air 13000m³/h composée de : | 1 | ens | Robatherm | RMC 12/12 | 4
[5 empty] | Régulateur autonome | 1 |  | Siemens | PRU
[5 empty] | Clapet motorisé | 2
[5 empty] | Servomoteur de clapet d'air | 2 |  | Belimo
[5 empty] | Filtre d'air pulsion | 2
[5 empty] | Filtre d'air reprise | 1
[5 empty] | Batterie chaude | 1
[5 empty] | Vanne à 3 voies | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Servomoteur | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Batterie froide | 1
[5 empty] | Pompe batterie froide | 1 |  | Grundfos
[5 empty] | Pompe batterie chaude | 1 |  | Grundfos
[5 empty] | Ventilateur pulsion | 1
[5 empty] | Ventilateur reprise | 1
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 3
[5 empty] | Amortisseur du bruit | 1
[5 empty] | Antigel | 1
[5 empty] | CCF | 2
[5 empty] | Vanne de régulation | 2 |  | TA
[5 empty] | Echangeur à plaque | 1
1.1.11.4 | Ventilation | Bâtiment T | Système de traitement de l'air | Restaurant 2 Bâtiment T | Centrale de traitement d'air 8500m³/h composée de : | 1 | ens | Robatherm | RMC 09/12 | 4
[5 empty] | Régulateur autonome | 1 |  | Siemens | PRU
[5 empty] | Clapet motorisé | 2
[5 empty] | Servomoteur de clapet d'air | 2 |  | Belimo
[5 empty] | Filtre d'air pulsion | 2
[5 empty] | Filtre d'air reprise | 1
[5 empty] | Batterie chaude | 1
[5 empty] | Vanne à 3 voies | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Servomoteur | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Batterie froide | 1
[5 empty] | Pompe batterie froide | 1 |  | Grundfos
[5 empty] | Pompe batterie chaude | 1 |  | Grundfos
[5 empty] | Ventilateur pulsion | 1
[5 empty] | Ventilateur reprise | 1
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 3
[5 empty] | Amortisseur du bruit | 1
[5 empty] | Antigel | 1
[5 empty] | CCF | 2 |  | Trox
[5 empty] | Vanne de régulation | 2 |  | TA
[5 empty] | Echangeur à plaque | 1
1.1.11.5 | Ventilation | Bâtiment T | Système de traitement de l'air | Cuisine Bâtiment T | Centrale de traitement d'air composée de : | 1 | ens | COMEFRI | TLZ 560 | 4
[5 empty] | Régulateur autonome | 1
[5 empty] | Clapet motorisé | 2
[5 empty] | Servomoteur de clapet d'air | 2 |  | Belimo
[5 empty] | Filtre d'air pulsion | 2
[5 empty] | Filtre d'air reprise | 1
[5 empty] | Batterie chaude | 1
[5 empty] | Vanne à 3 voies | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Servomoteur | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Pompe batterie chaude | 1 |  | Grundfos
[5 empty] | Ventilateur pulsion | 1
[5 empty] | Ventilateur reprise | 1
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 3
[5 empty] | Amortisseur du bruit | 1
[5 empty] | Antigel | 1
[5 empty] | CCF | 2 |  | Trox
[5 empty] | Vanne de régulation | 2 |  | TA
1.1.11.6 | Ventilation | Bâtiment T | Système de traitement de l'air | Bâtiment T | Centrale de traitement d'air 1500m³/h composée de : | 1 | ens | NOVA | AF750-15/S/S | 4
[5 empty] | Clapet motorisé | 2
[5 empty] | Servomoteur de clapet d'air | 2 |  | Belimo
[5 empty] | Filtre d'air pulsion | 2
[5 empty] | Filtre d'air reprise | 1
[5 empty] | Batterie chaude | 1
[5 empty] | Vanne à 3 voies | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Servomoteur | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Pompe batterie chaude | 1 |  | Grundfos
[5 empty] | Ventilateur pulsion | 1
[5 empty] | Ventilateur reprise | 1
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 2
[5 empty] | Amortisseur du bruit | 1
[5 empty] | Antigel | 2 |  | Trox
[5 empty] | CCF | 2 |  | Belimo
[5 empty] | Vanne de régulation | 2 |  | TA
1.1.11.7 | Ventilation | Bâtiment T | Système de traitement de l'air | Bâtiment T | Centrale de traitement d'air 1275m³/h composée de : | 1 | ens | Ciat | MAJOR 333 NCH 4T 20T-G spécial | 4
[5 empty] | Thermostat mural | 1 |  | Landis&Gyr
[5 empty] | Ventilateur pulsion+reprise | 1
[5 empty] | Batterie chaude | 1
[5 empty] | Batterie froide | 1
[5 empty] | Filtre d'air | 1
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 2
[5 empty] | Vanne à 2 voies | 2
[5 empty] | Servomoteur | 2
1.1.11.8 | Ventilation | Bâtiment T | Système de ventilation | Toiture Bâtiment T | Ventilateur (extraction sanitaire) | 3 | pce | ALDES | MINI-VEC 160 | 4
[5 empty] | Ventilateur (extraction sanitaire) | 1 |  | ALDES | C-VEC 750
[5 empty] | Ventilateur (extraction sanitaire) | 4 |  | ALDES | C-VEC 1500
1.1.11.9 | Ventilation | Bâtiment T | Système de ventilation | Cuisine Bâtiment T | Extracteur four 500 m³/h | 1 | ens | COMEFRI | TLZ 560 | 4
1.1.11.10 | Ventilation | Bâtiment T | Système de ventilation | Salle de cours Bâtiment T | Purificateur d'air 3400 m³/h + filtre | 1 | ens | Syntesys | 340S | 4
1.1.11.11 | Ventilation | Bâtiment T | Système de ventilation | Laverie Bâtiment T | Extracteur composé de : | 1 | ens | De Kobra | WPA 300 | 4
[5 empty] | Ventilateur | 1
[5 empty] | Tableau électrique | 1
[5 empty] | Fusible | 1
1.2.11.1 | Clapets coupe-feu | Bâtiment T | Ensemble des clapets coupe-feu | Bâtiment T | Coupe-feu double + moteurs (si présent) | 4 | pce | BKS | DO 9.6 | 1
[5 empty] | Coupe-feu simple + moteurs (si présent) | 1 |  | BKS | DO 9.6
1.3.11.1 | Production de chaud | Bâtiment T | Chaudière à gaz | Bâtiment T | Chaudières à gaz (année 1998) | 2 | ens | Optimagaz Guillot | 465 kW | 2
[5 empty] | Cheminées pour extraction fumée | 2
[5 empty] | Pompes | 2 |  | Wilo | TOP S50/10
[5 empty] | Vases d'expansion | 2 |  | Pneumatex | PND 120
[5 empty] | Bouteille casse pression | 1
[5 empty] | Vannes de réglage de débits | 2
[5 empty] | Vannes à papillon | 2
[5 empty] | Thermomètres | 4
[5 empty] | Sondes de température | 4
[5 empty] | Soupapes de sécurité | 2
[5 empty] | Clapets anti-retour | 3
[5 empty] | Pressostats | 5
[5 empty] | Vannes de fermeture | 2
[5 empty] | Vannes d'isol. avec manomètre | 4
[5 empty] | Vannes à capuchon | 2
[5 empty] | Robinets de vidange | 5
[5 empty] | Filtres gaz | 2
[5 empty] | Bâche de récup. des condensats | 1 |  | Gründeck
[5 empty] | Pompe de relevage | 1
[5 empty] | Vanne d'arrivée gaz | 1
[5 empty] | Filtre gaz | 1
[5 empty] | Détendeur gaz | 1 |  |  | 233-12-4-71
[5 empty] | Vanne de sécurité avec servo-moteurs | 1 |  | Kromschroeder | VK100 100mbars
[5 empty] | Robinet de vidange des condensats | 1
[5 empty] | Coffret de détection gaz | 1 |  | Dalemans
[5 empty] | Détecteurs gaz | 3
1.4.11.1 | Production de froid | Bâtiment T | Machines NH3 | Bâtiment T | Machine NH3 et tour de refroidissement | 1 | ens | Ramon Vizcaino | Charge totale : 1 X 73 kg | 12
[5 empty] | Modèle RB21-61 & modèle RTA-WW/38 | 1
[5 empty] | Compresseur Mycon modèle200VMD 2,6 | 1
[5 empty] | HPH Mesero (MI) Type EVN56-301 | 1
[5 empty] | HPH Condenseur STS modèle 52-302 | 1
[5 empty] | Douche de sécurité NH3 + lave yeux | 1
[5 empty] | Radiateur électrique 2 Kw | 1
[5 empty] | Coffret de détection NH3 + coffret de détection PH | 1
[5 empty] | Ventilateur d'extraction détecteur gaz | 1 1
[5 empty] | Extincteur | 1
1.4.11.2 | Production de froid | Bâtiment T | Groupes frigorifiques | Toiture pour local informatique Bâtiment T | Production froid informatique R407C, 83.8kW composée de: | 2 | ens | RC Group | EASY. A.STD T.84Z2R6 | 4
[5 empty] | Compresseur | 2 |  | DWM Copland
[5 empty] | Régulateur | 1
[5 empty] | Condenseur | 1
[5 empty] | Ventilateur | 3
1.5.11.1 | Distribution hydraulique | Bâtiment T | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | Bâtiment T | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
1.5.11.2 | Distribution hydraulique | Bâtiment T | Échangeurs "Eau chaude" | Sous-station chauffage SS-1 | Ensemble échangeur chaud | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Echangeur à plaques chaud 340 kW | 1 |  |  | M6-FG
[5 empty] | Echangeur à plaques chaud 520 kW | 1 |  |  | M6-FG
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | TOP S65/15
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | IP N65/150-4/2
[5 empty] | Vase d'expansion 200l | 1 |  | Pneumatex | PNU
[5 empty] | Vase d'expansion 140l | 1 |  | Pneumatex | PNU
[5 empty] | Vanne à papillon | 6 |  | ARI | Zesa
[5 empty] | Filtre d'impuretés | 2 |  | ARI
[5 empty] | Thermomètre | 8
[5 empty] | Sonde de température | 8
[5 empty] | robinet de vidange | 8
[5 empty] | Vanne de fermeture | 2
[5 empty] | Vanne de réglage de débit | 4
[5 empty] | Vanne de fermeture | 2
[5 empty] | Soupape à pression différentielle | 1
[5 empty] | Pressostat | 2 |  | Sauter | DSB 143 F001
[5 empty] | Soupape de sécurité | 2 |  | Goetze | 651 HN
[5 empty] | Vanne d'isolement avec manomètre | 2 |  | Wika
[5 empty] | Vanne à capuchon | 2 |  | ARI
[5 empty] | Vanne de fermeture | 4
[5 empty] | Clapet anti-retour | 2
1.5.11.3 | Distribution hydraulique | Bâtiment T | Pompes de circulation "Eau chaude" | Sous-station chauffage SS-1 | Ensemble collecteur chaud (1998) composé de: | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | TOP S40/7
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | TOP S65/13
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | IPN 65/160/5.5/2
[5 empty] | Clapets anti-retours | 2
[5 empty] | Vanne 3 voies | 1 |  | Siemens | VXF 31.80
[5 empty] | Servomoteur | 1 |  | Siemens | SKD62
[5 empty] | Filtres d'impuretés | 4 |  | ARI
[5 empty] | Vannes de réglages de débits | 6 |  | TA Hydronics | STAF
[5 empty] | Vannes à papillon | 12 |  | ARI | Zesa
[5 empty] | Vase d'expansion | 1 |  | Pneumatex | PAC400
[5 empty] | Thermomètres | 10
[5 empty] | Compteur calorifique | 1 |  | Aqua Métro | WMH-RM02+NW
[5 empty] | Echangeur à plaques chaud | 1 |  | Alfa Laval | M6MFM
[5 empty] | Bouteille casse pression | 1
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | TOP S50/10
[5 empty] | Vanne de réglage de débits | 1 |  | TA Hydronics | STAF 65
[5 empty] | Filtre d'impuretés | 1
1.5.11.4 | Distribution hydraulique | Bâtiment T | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | Bâtiment T | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
1.5.11.5 | Distribution hydraulique | Bâtiment T | Échangeurs "Eau glaçée" | Sous-station SS-1 | Ensemble échangeur à plaques froid | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | IPN 150/180 5.5/4
[5 empty] | Vanne à papillon | 5 |  | ARI | Zesa
[5 empty] | Thermomètres | 4 |  | Sika | 0/60°C
[5 empty] | Vase d'expansion | 1 |  | Pneumatex | PND 80
[5 empty] | Soupape de sécurité | 2 |  | Goetze | HN651
[5 empty] | Vase d'expansion | 1 |  | Pneumatex | PNU 750
[5 empty] | Pompe double | 1 |  | Wilo | DPN 150/224-7.5/4
[5 empty] | Pompe double | 1 |  | Wilo | DPN 200/250-15/4
[5 empty] | Vanne à papillon | 5 |  | ARI | Zesa
[5 empty] | Vanne de réglage | 1 |  | TA Hydronics | STAF
[5 empty] | Filtre d'impuretés | 1
[5 empty] | Thermomètres | 4
[5 empty] | Soupape de sécurité | 1 |  | Goetze | HN651
[5 empty] | Ventilateur axial | 1 |  | Rucon | VM 50 EX
1.5.11.6 | Distribution hydraulique | Bâtiment T | Pompes de circulation "Eau chaude" | Sous-station chauffage SS-1 | Ensemble collecteur chaud composé de : |  | ens |  |  | 2
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | IPE 65/2-15
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | IPN 150/224-7/5/4
[5 empty] | Clapet anti-retour | 2
[5 empty] | Vanne 3 voies | 1 |  | Siemens | VXF 31.91
[5 empty] | Servomoteur | 1 |  | Siemens | SKC62
[5 empty] | Filtre d'impuretés | 3 |  | ARI | Y
[5 empty] | Vanne de réglages de débits | 3 |  | TA Hydronics | STAF
[5 empty] | Vanne à papillon | 11 |  | ARI | Zesa
[5 empty] | Servomoteur | 1 |  | Burkert | 3002/203V
[5 empty] | Vase d'expansion | 1 |  | Pneumatex | PNU 750
[5 empty] | Soupape de sécurité | 1
[5 empty] | Vase tampon | 1
[5 empty] | Thermomètres | 4
[5 empty] | Doseur biocide | 1 |  | Genodos | D30
[5 empty] | Radiateur électrique | 1
[5 empty] | Ventilateur anti-déflagrant | 1
[5 empty] | Silencieux | 1
[5 empty] | Volet de dosage rectangulaire avec moteur | 2
[5 empty] | Compensateur anti-vibratoire | 9
[5 empty] | Contrôleur de débit | 2
[5 empty] | Vase d'expansion | 1 |  | Pneumatex | PND 80
[5 empty] | Vanne d'isolement avec manomètre | 2
[5 empty] | Purgeur | 2
[5 empty] | Pressostat | 1
[5 empty] | Vanne de fermeture | 4
[5 empty] | Sondes PH | 2
[5 empty] | Détecteur gaz | 1
[5 empty] | Câble chauffant | 2
1.6.11.1 | Diffusion chaud/froid | Bâtiment T | Ventilo-convecteurs | Bureaux 1er étage Bâtiment T | Ventilo-convecteurs composé de : | 172 | ens | Ciat | Types 327,329 | 2
[5 empty] | Vanne à 4 voies | 344
[5 empty] | Régulateur | 172 |  | Landis & Staefa
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 344
[5 empty] | Filtre media | 172
[5 empty] | Servomoteur | 344
1.6.11.2 | Diffusion chaud/froid | Bâtiment T | Ventilo-convecteurs | Bureaux 2ème étage Bâtiment T | Ventilo-convecteurs composé de : | 172 | ens | Ciat | Types 327,329 | 2
[5 empty] | Vanne à 4 voies | 344
[5 empty] | Régulateur | 172 |  | Landis & Staefa
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 344
[5 empty] | Filtre media | 172
[5 empty] | Servomoteur | 344
1.6.11.3 | Diffusion chaud/froid | Bâtiment T | Ventilo-convecteurs | Bureaux 3ème étage Bâtiment T | Ventilo-convecteurs composé de : | 172 | ens | Ciat | Types 327,329 | 2
[5 empty] | Vanne à 4 voies | 344
[5 empty] | Régulateur | 172 |  | Landis & Staefa
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 344
[5 empty] | Filtre media | 172
[5 empty] | Servomoteur | 344
1.6.11.4 | Diffusion chaud/froid | Bâtiment T | Ventilo-convecteurs | RDC Bâtiment T | Ventilo-convecteurs composé de : | 11 | ens | EURAPO | Prisma PV216 | 2
[5 empty] | Vanne à 4 voies | 22
[5 empty] | Régulateur | 11 |  | Landis & Staefa
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 22
[5 empty] | Filtre media | 11
[5 empty] | Servomoteur | 22
1.6.11.5 | Diffusion chaud/froid | Bâtiment T | Ventilo-convecteurs | Bâtiment T | Ventilo-convecteurs composé de : | 6 | ens | Eurapo | Prisma PV216 | 2
[5 empty] | Vanne à 4 voies | 12
[5 empty] | Régulateur | 6 |  | Landis & Staefa
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 12
[5 empty] | Filtre media | 6
[5 empty] | Servomoteur | 12
1.6.11.6 | Diffusion chaud/froid | Bâtiment T | Convecteurs | Bâtiment T | Convecteurs avec set de raccordement | 600 | ens |  |  | 2
1.7.11.1 | Divers | Bâtiment T | Cabines fumeurs | Bâtiment T | Cabine pour fumeurs | 1 | pce |  |  | 4
1.1.12.1 | Ventilation | Bâtiment T Bis | Gaines de ventilation, isolation et diffuseurs | Bâtiment T Bis | Gainage et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 1
1.1.12.2 | Ventilation | Bâtiment T Bis | Système de ventilation | Toiture Bâtiment T Bis | Extracteurs de toiture 1400 m³/h | 8 | ens | Gebhardt Genovent | DRDA 31 25 28-4DR | 4
1.2.12.1 | Production de chaud | Bâtiment T Bis | Chaudière à gaz | Bâtiment T Bis | Chaudière | 1 | ens | Buderus | GE615 - 660 kW | 2
[5 empty] | Cheminée pour extraction de fumée | 1
[5 empty] | Brûleur | 1 |  | Weishaupt | G5/1-D-ZD-LN
[5 empty] | Vase d'expansion | 1 |  | Pneumatex | PND 80
[5 empty] | Vanne d'arrivée de gaz | 1
[5 empty] | Filtre gaz | 1
[5 empty] | Détendeur gaz | 1
[5 empty] | Pressostat | 1 |  |  | FRS-5040
[5 empty] | Tableau électrique de commande | 1
[5 empty] | Coffret de détection gaz | 1
[5 empty] | Détecteur gaz | 1
1.3.12.1 | Production de froid | Bâtiment T Bis | Machines NH3 | Bâtiment T Bis | Machine NH3 et tour de refroidissement 6 ventilateurs | 1 | ens | Ramon Vizcaino | Charge totale : 115 kg | 12
[5 empty] | Douche de sécurité NH3 | 1
[5 empty] | Coffret de détection NH3 | 1
[5 empty] | Coffret de détection PH | 1
[5 empty] | Ventilateur d'extraction détecteur gaz | 1
[5 empty] | Détecteur gaz | 1
[5 empty] | Extincteur | 2
[5 empty] | Masque | 1
1.3.12.2 | Production de froid | Bâtiment T Bis | Groupes frigorifiques | Toiture pour local informatique Bâtiment T Bis | Production froid informatique R407 | 2 | ens | R407 - 18kg | HFC | 4
1.4.12.1 | Distribution hydraulique | Bâtiment T Bis | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | Toiture Bâtiment T Bis | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Séparateur d'air | 2
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 2
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | Top S 65/13 DM
[5 empty] | Pressostat | 2 |  | Sauter | DSA 143
[5 empty] | Vase d'expansion | 1 |  | Relfex
[5 empty] | Vanne de réglage | 1
1.4.12.2 | Distribution hydraulique | Bâtiment T Bis | Échangeurs "Eau chaude" | Toiture cabanon Bâtiment T Bis | Ensemble échangeur chaud | 1 | ens | Alfa Laval | M15-BF M8 | 2
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | TOP S80/10-3
[5 empty] | Vanne à papillon | 3 |  | ARI | Zesa
[5 empty] | Filtre d'impuretés | 1 |  | ARI
[5 empty] | Thermomètre | 4 |  | Wika
[5 empty] | Sonde de température | 4
[5 empty] | Vanne de régulation de débit | 1 |  | STA | F80
[5 empty] | Compteur | 1 |  | Viterra | WMZ 80F40T25
[5 empty] | Clapet anti-retour | 1
[5 empty] | Soupape de sécurité | 2 |  | Goetze
[5 empty] | Pressostat | 3
[5 empty] | Thermostat | 1
[5 empty] | Séparateur d'air | 1 |  | Spirovent | 100 S
[5 empty] | Vanne d'isolement avec manomètre | 1
[5 empty] | Vanne de fermeture | 8 |  | Wika
[5 empty] | Vanne à capuchon | 1
[5 empty] | Compensateur anti-vibratoire | 1
[5 empty] | Purgeur | 1
1.4.12.3 | Distribution hydraulique | Bâtiment T Bis | Pompes de circulation "Eau chaude" | Toiture cabanon Bâtiment T Bis | Ensemble collecteur chaud (1998) composé de: | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | TOP S40/7
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | TOP S65/13
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | IPN 65/160/5.5/2
[5 empty] | Clapets anti-retours | 2
[5 empty] | Vanne 3 voies | 1 |  | Siemens | VXF 31.80
[5 empty] | Servomoteur | 1 |  | Siemens | SKD62
[5 empty] | Filtres d'impuretés | 4 |  | ARI
[5 empty] | Vannes de réglages de débits | 6 |  | TA Hydronics | STAF
[5 empty] | Vannes à papillon | 12 |  | ARI | Zesa
[5 empty] | Vase d'expansion | 1 |  | Pneumatex | PAC400
[5 empty] | Thermomètres | 10
[5 empty] | Compteur calorifique | 1 |  | Aqua Métro | WMH-RM02+NW
[5 empty] | Echangeur à plaques chaud | 1 |  | Alfa Laval | M6MFM
[5 empty] | Bouteille casse pression | 1
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | TOP S50/10
[5 empty] | Vanne de réglage de débits | 1 |  | TA Hydronics | STAF 65
[5 empty] | Filtre d'impuretés | 1
1.4.12.4 | Distribution hydraulique | Bâtiment T Bis | Échangeurs "Eau glaçée" | Sous-station SS-1 | Ensemble échangeur froid | 1 | ens | Alfa Laval | 650 KW | 2
1.4.12.5 | Distribution hydraulique | Bâtiment T Bis | Pompes de circulation "Eau glaçée" | Toiture Bâtiment T Bis | Pompe | 1 | ens | Wilo | IL 100/145 11/2 | 2
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | IL 100/170 3-4
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | IPM 150/250 11/4
1.4.12.6 | Distribution hydraulique | Bâtiment T Bis | Équipements de distribution hydraulique dont tuyauteries et accessoires | Bâtiment T Bis | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Absorbeur NH3 | 1 |  |  | HCDF-40-4M
[5 empty] | Laveur d'air | 1
[5 empty] | Tableau électrique | 3
[5 empty] | Détecteur gaz | 1
[5 empty] | Echangeur | 1 |  | Alfa Laval | 650 KW
[5 empty] | Vase d'expansion | 1 |  | Pneumatex | 150-200l
[5 empty] | Doseur biocide | 1 |  | Genodos | Genodos
[5 empty] | Ventilateur anti-déflagrant | 1
[5 empty] | Volet de dosage rectangulaire avec moteur | 2
[5 empty] | Filtre d'impuretés | 2
[5 empty] | Vanne d'isolement avec manomètre | 5
[5 empty] | Thermomètre | 6
[5 empty] | Sonde de température | 9
[5 empty] | Robinet de vidange | 24
[5 empty] | Vanne papillon motorisée | 1 |  | ARI | Zesa
[5 empty] | Vanne papillon motorisée | 2
[5 empty] | Vanne papillon | 3
[5 empty] | Sonde PH | 2
[5 empty] | Purgeur | 4
[5 empty] | Compensateur anti-vibratoire | 8
[5 empty] | Clapet anti-retour | 2
[5 empty] | Contrôleur de débit | 2
[5 empty] | Soupape de sécurité | 3
[5 empty] | Vanne de régulation de débit | 3 |  | Staf
[5 empty] | Compteur | 1
[5 empty] | Radiateur électrique | 1
[5 empty] | Thermomètre | 3
[5 empty] | Manomètre | 2
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 6
[5 empty] | Vase d'expansion | 1 |  | Reflex
[5 empty] | Soupape | 1
[5 empty] | Vanne à 3 voies | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Servomoteur | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Vanne de réglage | 1
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo
1.5.12.1 | Diffusion chaud/froid | Bâtiment T Bis | Ventilo-convecteurs | Bureaux 1er étage Bâtiment T Bis | Ventilo-convecteurs composé de : | 94 | ens | Eurapo | SVR114; SVR216; SVR218; | 2
[5 empty] | Vanne à 4 voies | 198 |  | Honeywell
[5 empty] | Régulateur | 94 |  | Siemens
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 198
[5 empty] | Filtre media | 94
[5 empty] | Servomoteur | 198 |  | Honeywell
1.5.12.2 | Diffusion chaud/froid | Bâtiment T Bis | Ventilo-convecteurs | Bureaux 2ème étage Bâtiment T Bis | Ventilo-convecteurs composé de : | 94 | ens | Eurapo | SVR114; SVR216; SVR218; | 2
[5 empty] | Vanne à 4 voies | 198 |  | Honeywell
[5 empty] | Régulateur | 94 |  | Siemens
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 198
[5 empty] | Filtre media | 94
[5 empty] | Servomoteur | 198 |  | Honeywell
1.5.12.3 | Diffusion chaud/froid | Bâtiment T Bis | Ventilo-convecteurs | Bureaux 3ème étage Bâtiment T Bis | Ventilo-convecteurs composé de : | 94 | ens | Eurapo | SVR114; SVR216; SVR218; | 2
[5 empty] | Vanne à 4 voies | 198 |  | Honeywell
[5 empty] | Régulateur | 94 |  | Siemens
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 198
[5 empty] | Filtre media | 94
[5 empty] | Servomoteur | 198 |  | Honeywell
1.5.12.4 | Diffusion chaud/froid | Bâtiment T Bis | Ventilo-convecteurs | RDC Bâtiment T Bis | Ventilo-convecteurs composé de : | 55 | ens | Eurapo | Types 327,329 | 2
[5 empty] | Vanne à 4 voies | 110 |  | Honeywell
[5 empty] | Régulateur | 55 |  | Siemens
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 110
[5 empty] | Filtre media | 55
[5 empty] | Servomoteur | 110 |  | Honeywell
1.5.12.5 | Diffusion chaud/froid | Bâtiment T Bis | Ventilo-convecteurs | SS -1 Bâtiment T Bis | Ventilo-convecteurs composé de : | 67 | ens | Eurapo | SVR114; SVR216; SVR218; | 2
[5 empty] | Vanne à 4 voies | 134 |  | Honeywell
[5 empty] | Régulateur | 67 |  | Siemens
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 134
[5 empty] | Filtre media | 67
[5 empty] | Servomoteur | 134 |  | Honeywell
1.5.12.6 | Diffusion chaud/froid | Bâtiment T Bis | Ventilo-convecteurs | SS -2 Bâtiment T Bis | Ventilo-convecteurs composé de : | 56 | ens | Eurapo | SVR114; SVR216; SVR218; | 2
[5 empty] | Vanne à 4 voies | 112 |  | Honeywell
[5 empty] | Régulateur | 56 |  | Siemens
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 112
[5 empty] | Filtre media | 56
[5 empty] | Servomoteur | 112 |  | Honeywell
1.5.12.7 | Diffusion chaud/froid | Bâtiment T Bis | Radiateurs | Toilettes Bâtiment T Bis | Radiateur | 26 | ens | Brugman | 20S/500x640 | 2
[5 empty] | Vanne thermostatique | 26 |  | Heimeier | K
1.5.12.8 | Diffusion chaud/froid | Bâtiment T Bis | Convecteurs | Bâtiment T Bis | Convecteurs avec set de raccordement | 528 | pce |  |  | 2

## 2 - Électricité
Poste | Sous - domaine | Bâtiment | Équipement principal | Utilisation Emplacement | Détail | Qté | Unité | Marque | Type | Fréquence annuelle | Prestation de base Prix annuel | Garantie totale Prix annuel | Nota : les quantités (col.G) sont données sur la base du contrat existant et peuvent différer des quantités réelles
2.1.1.1 | Transformateurs | Palais | Transformateur et cellules MT | Palais | Transformateur sec | 3 | ens | France Transfo | TRIHAL 400v 1250kVA | 1
Cellules M.T.
[5 empty] | Cellules d'arrivée M.T. | 2 |  | Schneider | RM6 I
[5 empty] | Cellules de protection M.T. | 1 |  | Schneider | RM6 D
[5 empty] | Cellules de remontée M.T. | 1 |  | Schneider | RM6
[5 empty] | Cellules de protection transfo M.T. | 3 |  | Schneider | RM6 D
[5 empty] | Source de courant sur batterie - batterie + redresseur | 1
[5 empty] | Plaque en matière synthétique | 7
[5 empty] | Tabouret | 1
[5 empty] | Tapis isolant | 10
[5 empty] | Jeux de panneaux | 2
[5 empty] | Paires de gants | 1
[5 empty] | Dispositif de mise à la terre | 1 |  | CATU | MT - 9200
[5 empty] | Perche de manœuvre | 1
[5 empty] | Plaquettes de désignation | 5 |  | CATU | AM
[5 empty] | Equipotentielle | 1 |  | SOLELEC | EQMALT
[5 empty] | Diodes | 1
[5 empty] | Luminaire de secours portable | 1 |  | Legrand | 60793
2.2.1.1 | Courant de secours | Palais | Groupe électrogène | Palais | Groupe électrogène (moteur, génératrice, tableau) | 1 | ens | MTU + Leroy S | 12 V 2000 | 2
[5 empty] | Moteur 910kW - 1000kVA |  |  | MTU 12 V | 2000 G 23 E
[5 empty] | Génératrice |  |  | Leroy Sommer | LSA 491 M 5
[5 empty] | Tableau de commande |  |  | SDMO/SOREEL
[5 empty] | Capotage sur groupe | 1
[5 empty] | Collecteur et pots d'échappement | 1
[5 empty] | Tuyau d'échappement | 2
[5 empty] | Réservoir journalier | 1 |  | Mangin | 1.000 l
[5 empty] | Pompe de remplissage | 1 |  | Japy | JEV 11
[5 empty] | Réservoir principal | 1
[5 empty] | Dispositif de sécurité et de trop plein | 1 |  | SDMO | Flotteur,
[5 empty] | Coffret de remplissage | 1 |  | SDMO
[5 empty] | Luminaire de secours portable | 1 |  | Legrand | 60793
[5 empty] | Aéroréfrigérant | 1 |  | Friga Bonn | Basse vitesse
[5 empty] | Convertisseur de fréquence | 1 |  | Soreel | Electronique
[5 empty] | Pompe centrif. "tours de refroidissement" | 2 |  | Salmson | in line
[5 empty] | Robinet à soupape souple à brides DN 80 | 1 |  | SDMO | 1/4 tour
[5 empty] | Vanne réglage DN 80 | 1 |  | TA
[5 empty] | Pot de décrassage, filtre, DN 80 | 1 |  | SDMO
[5 empty] | Compensateur de dilatation en élastomère | 1 |  | Tubflex
[5 empty] | Manomètre | 1 |  | VDO
[5 empty] | Thermomètre | 1 |  | VDO
[5 empty] | Vase d'expansion à membrane | 1 |  | Flecon | 400 l
[5 empty] | Détecteur de manque d'eau | 1 |  | Sauter
[5 empty] | Contrôleur de débit | 1 |  | SIKA
[5 empty] | Soupape de sécurité | 1 |  | Flamco
[5 empty] | Commutateur d'urgence | 1
[5 empty] | Purgeur d'air | 1
[5 empty] | Robinet vid./rempl. | 1
2.3.1.1 | No-Break | Palais | Onduleur et batteries | Palais | Alimentation statique (redresseur, onduleur, batteries) | 2 | ens | Newave | No-break 100kVA | 2
[5 empty] | Redresseur |  |  | Newave | Master +
[5 empty] | Onduleur |  |  | Newave | Master +
[5 empty] | Ensemble de batteries |  |  | Newave | NPL Sprigter
[5 empty] | Tableau de surveillance | 1 |  | Riello
[5 empty] | Petits équipements | 1
2.4.1.1 | Protection électrique | Palais | Prise de terre | Palais | Ensemble de mise à la terre | 1 | ens |  |  | 1
2.5.1.1 | Distribution électrique | Palais | Câbles et canalisations | Palais | Câbles et canalisations | 1 | ens |  |  | 1
2.6.1.1 | Tableaux électriques | Palais | Tableaux électriques secondaires | Palais | TS Normaux | 12 | ens | KÖHL |  | 1
[5 empty] | TS Remplacement | 12
[5 empty] | TS Régie | 12
[5 empty] | Tableaux secondaires No-break - Acces Layer | 10 |  | Merlin Gerin | Prisma +
[5 empty] | Tableaux sec. No-break - Distribution Level + Acces Layer | 2 |  | Merlin Gerin | Prisma +
[5 empty] | Régies, locales et centrales, RL & RC - Armoire murale | 9
[5 empty] | Modules de transfert de charge | 3 |  | Socomec
[5 empty] | Armoire murale | 1
[5 empty] | Parvis Coffret électrique pour fiche 125A | 1
2.6.1.2 | Tableaux électriques | Palais | Armoires électriques HVAC | Local technique P.1.1 | Armoire électrique HVAC régulation DDC | 1 | ens | SIEMENS |  | 1
|  |  |  | Local technique P.1.2 | Armoire électrique HVAC pour la régulation DDC | 1 |  | SIEMENS
|  |  |  | Local technique P.9.1 | Armoire électrique HVAC régulation DDC | 1 |  | SIEMENS
|  |  |  | Local technique P.9.2 | Armoire électrique chauffage/froid pour local technique P.9.2 régulation DDC | 1 |  | SIEMENS
|  |  |  | Locaux techniques | Régulation et accessoires | 1
[5 empty] | Commande des ventilateurs à 2 vitesses | 2 |  | INEL | AKF
[5 empty] | Commande des ventilateurs à 1 vitesse | 1 |  | INEL | AKF
[5 empty] | Tableau de commande | 1 |  | SOLELEC
|  |  |  | Palais | Armoire électrique pour DDC/GTC | 9 |  | SIEMENS
[5 empty] | Reports vers détection incendie | 1
[5 empty] | Compteur d'énergie | 1 |  | Merlin G
[5 empty] | Compteur d'énergie avec TI | 1 |  | Merlin G
2.7.1.1 | Appareillage électrique | Palais | Prises de courant, interrupteurs et accessoires électriques | Palais | Bouton poussoir sans voyant | 51 | ens | Jung | WG 800 | 1
[5 empty] | Bouton poussoir avec voyant | 184 |  | Jung | Edelstahl
[5 empty] | BP EIB Bus encast.+ 8 LED | 177 |  | Jung | LS 990
[5 empty] | Prise simple mono standard | 78 |  | Jung | WG 800
[5 empty] | Prise simple mono standard | 314 |  | Jung | Edelstahl
[5 empty] | Prise double mono standard | 171 |  | Legrand | Mozaic
[5 empty] | Prise simple mono standard | 772 |  | Legrand | Mozaic
[5 empty] | Prise double mono standard | 127 |  | Legrand | Mozaic
[5 empty] | Prise simple mono standard | 44 |  | Legrand | Mozaic
[5 empty] | Prise triphasée | 16 |  | Walther | CEE
[5 empty] | Support pour dito | 10 |  | Walther | SVP
[5 empty] | Prise triphasée | 22 |  | Mondo Gira | FW 116
[5 empty] | Raccord fixe | 157 |  | Betterman | A 11 HF
[5 empty] | Bloc prises | 75 |  | Legrand | Mozaic
[5 empty] | Prise mâle : fiche | 75 |  | Legrand | Valens
[5 empty] | Raccord fixe | 2 |  | Betterman | A 11 HF
[5 empty] | Raccord fixe pour urinoir | 38 |  | Betterman | A 11 HF
[5 empty] | Parvis Prise 16A pour sonorisation | 1
2.8.1.1 | Éclairage normal | Palais | Luminaires | Palais | Réglette 1 x 36 W | 174 | ens | Light | TL T8 36W | 1
[5 empty] | Réglette 1 x 58 W | 51 |  | Light | TL T8 58W
[5 empty] | P Lum | 100 |  | Philips | FC 42 w
[5 empty] | P Lum | 156 |  | Philips | FC 18 w
[5 empty] | P Lum | 439 |  | Philips | FC 32W
[5 empty] | P Lum | 947 |  | Philips | FC 42 w
[5 empty] | P Lum | 67 |  | Philips | FC 42 w
[5 empty] | P Lum | 333 |  | Sammode | TL 36 W
[5 empty] | P Lum | 21 |  | Sammode | 2 x TL 36W
[5 empty] | P Lum | 122 |  | Sammode | TL 11 W
[5 empty] | P Lum | 68 |  | Sammode | TL 39 W
[5 empty] | P Lum | 70 |  | Wila | 3 x 35 W + 50 W
[5 empty] | P Lum | 64 |  | Wila | 3 x 35 W + 50 W
[5 empty] | P Lum | 2 |  |  | 48 x 35 W
[5 empty] | P Lum | 2 |  |  | 36 x 35 W
[5 empty] | P Lum | 239 |  |  | 1 x 50 W
[5 empty] | P Lum | 324 |  |  | 5 w
[5 empty] | P Lum | 84 |  | Sammode | 11 w
[5 empty] | P Lum | 13 |  | Philips | 8 x 150 W
[5 empty] | P Lum | 18 |  | BEGA | 18 W
[5 empty] | P Lum | 136 |  | Sammode | 150 + 150 W
[5 empty] | P Lum | 9 |  |  | 14 x 35 W
[5 empty] | P Lum | 85 |  | Sammode | 35 + 50 W
[5 empty] | P Lum | 28 |  | Sammode | 70 w + 100 W
[5 empty] | P Lum | 45 |  | Sylvania | 125 W
[5 empty] | P Lum | 20 |  | Sylvania | 100 W
[5 empty] | P Lum | 287 |  |  | 100 W
[5 empty] | P Lum | 250 |  | Wila | 60 W
[5 empty] | P Lum | 6 |  | Wila | 3 x 35 W + 90 W
[5 empty] | P Lum | 94 |  | Philips | 18 W
[5 empty] | P Lum | 188 |  | Philips | 32 W
[5 empty] | G Lum | 18 |  | Sammode | 11 W
[5 empty] | Mise en lumière du Palais | 200 |  | Geometrix | IDE
[5 empty] | Luminaire de signalisation | 144 |  | Ecker
[5 empty] | Grande salle d'audience LED Fauteuil | 58
[5 empty] | PA1+06 Salle des pas perdus spots | 4
[5 empty] | PA1+02 arrière salle de la salle de conf. Spots inox | 6
2.9.1.1 | Éclairage de secours | Palais | Éclairage de sécurité | Palais | Centrale principale de gestion et de surveillance | 1 | ens | ECKER | 2 RM 2001 | 12
[5 empty] | Unité d'alimentation de l'éclairage de secours N. 1 | 1 |  | Ecker | SWJ XSS
[5 empty] | Unité d'alimentation de l'éclairage de secours N. 2 | 1 |  | ECKER
[5 empty] | Unité d'alimentation de l'éclairage de secours N. 3 | 1 |  | ECKER
[5 empty] | Unité d'alimentation de l'éclairage de secours N. 4 | 0 |  | ECKER | FZBB
[5 empty] | Module de surveillance 3 phases | 11 |  | ECKER | DNÜ ST PC
[5 empty] | Module de contrôle et de surveillance | 4 |  | ECKER | DLSM
[5 empty] | Module de départ | 2 |  | ECKER | UM 3 x 4
[5 empty] | Module de départ | 2 |  | ECKER | UM 3 x 4
[5 empty] | Luminaire de signalisation simple face | 14 |  | ECKER | VKS 8
[5 empty] | Luminaire de signalisation double face | 6 |  | ECKER | VKS 8
[5 empty] | Luminaire de secours | 22 |  | ECKER | R 7 13
[5 empty] | Centrale de gestion des luminaires de secours | 1 |  | ECKER | IQS 2000
[5 empty] | Luminaire de secours | 40 |  | ECKER | VKS 8/1
[5 empty] | Luminaire de signalisation simple face | 22 |  | ECKER | TRS 8/1
[5 empty] | Luminaire de signalisation double face | 6 |  | ECKER | VKS 8/1
[5 empty] | Interface de communication avec la GSC et GTC | 1 |  | ECKER
2.10.1.1 | Circuits courants faibles | Palais | Système Bus EIB | Palais | Alimentation | 32 | ens | ABB | SV/S 30 64- | 1
[5 empty] | Self de blocage | 22 |  | ABB | DR/S
[5 empty] | BUS | 22 |  | ABB | DS/E 277
[5 empty] | Coupleur | 22 |  | ABB | LK/S
[5 empty] | Interface sérielle | 2 |  | Siemens | UP 146
[5 empty] | Interface sérielle sur rail | 11 |  | ABB | EA/S
[5 empty] | Interface avec GTC | 1
[5 empty] | Coupleur de ligne | 22 |  | ABB | IG/S
[5 empty] | Display de commande | 6 |  | Siemens | CTD
[5 empty] | Telecommande | 6 |  | Siemens | S 425
[5 empty] | Horloge | 3 |  | ABB | FW/S
[5 empty] | Temporisation | 2 |  | Siemens | F4 FUEH
[5 empty] | Module dimmeur | 10 |  | ABB | N 263 E01
[5 empty] | Module dimmable | 5 |  | ABB | REG
[5 empty] | Récepteur passif (entrée binaire) 230 V | 50 |  | Siemens | N 263 E01
[5 empty] | Recepteur actif - | 635 |  | Siemens | N 567
[5 empty] | Recepteur actif - | 10 |  | Siemens | N 567
[5 empty] | Récepteur passif (entrée binaire) 24 V | 22 |  | Siemens | N 263 E01
[5 empty] | Sortie binaire 24V | 50 |  | Siemens | N 567
[5 empty] | Entrée binaire | 20 |  | Siemens | N 263 E01
[5 empty] | Entrée binaire | 10 |  | Siemens | N 263 E01
[5 empty] | Bornier de report d'alarme | 3
[5 empty] | Détevteur de présence EIB BUS | 1 |  | ABB | 6131
[5 empty] | Ordinateur desktop. | 1 |  | Siemens | Scenic
[5 empty] | Ordinateur portable. | 1 |  | Siemens | Amilo
[5 empty] | Imprimante jet d'encre couleur A3 | 1 |  | HP | Deskjet
[5 empty] | Système de visualisation | 1 |  | Elvis IT | SY 3500
[5 empty] | Logiciel de contrôle | 1 |  | Elvis IT | SY 3500
[5 empty] | Interface de communication avec la GSC et GTC | 1
2.10.1.2 | Circuits courants faibles | Palais | Commande des stores | Palais | Récepteurs actif-stores | 24 | ens | Siemens | N 563 02 | 1
[5 empty] | Station de gestion des fenêtres | 1 |  | Siemens | F4 FUEH
[5 empty] | Alimentation | 24 |  | Siemens | 4 AC 24-01
[5 empty] | PA1+08 salle d'audience 1 et 2 module de séparation des stores | 4
2.10.1.3 | Circuits courants faibles | Palais | Distribution de l'heure | Palais | Horloge mère | 1 | ens | BODET | Delta 2 | 1
[5 empty] | Horloge simple, double ou quadruple face | 20
[5 empty] | Sonnerie 230 V | 3 |  | Friedland | festival
2.10.1.4 | Circuits courants faibles | Palais | Parlophonie | Palais | Boîtier d'appel | 19 | ens | ES II Jung |  | 1
[5 empty] | Boîtier de raccordement d'interfaçage | 1
[5 empty] | Poste intérieur | 1 |  | ES II Jung
2.10.1.5 | Circuits courants faibles | Palais | Télédistribution | Palais | Répartiteur de ligne | 1 | ens | TRATEC |  | 1
[5 empty] | Répartiteur de ligne | 1 |  | TRATEC
[5 empty] | Dérivateur ligne | 1 |  | TRATEC
[5 empty] | Dérivateur ligne | 1 |  | TRATEC
[5 empty] | Dérivateur ligne | 2 |  | TRATEC
[5 empty] | Amplificateur de ligne | 1 |  | Scientific | Atlanta
[5 empty] | Amplificateur de ligne | 1 |  | Scientific | Atlanta
[5 empty] | Armoire 19''/45U | 1 |  | Apranet
[5 empty] | Prise d'antenne bipolaire radio TV du type terminal | 1
[5 empty] | Prise d'antenne bipolaire radio TV du type passage | 1
[5 empty] | PA1+02 Locaux VDI prise dans rack info | 12
2.11.1.1 | Divers | Palais | Broadcast | Palais | Système Broadcast (dispositif de relevage motorisé composé de 4 treuils électriques pour la montée et la descente du cerceau avec ses luminaires) | 1 | ens | Flotech |  | 1
[5 empty] | Liseuses des cabines interprètes au palais | 290 | 1
2.1.2.1 | Installation photovoltaïque | Anneau | Panneaux photovoltaïques | Anneau | Installation photovoltaïque (hors modules) | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Module photovoltaïque | 2678 |  | KYOCERA | KC 175 GHT-2
2.2.2.1 | Protection électrique | Anneau | Prise de terre | Anneau | Ensemble de mise à la terre | 1 | ens |  |  | 1
|  |  |  | Parking Membres | Ensemble de mise à la terre | 1
2.3.2.1 | Distribution électrique | Anneau | Câbles et canalisations | Anneau | Câbles et canalisations | 1 | ens |  |  | 1
2.4.2.1 | Tableaux électriques | Anneau | Tableaux électriques secondaires | Distribution électrique Anneau | TS normaux | 8 | ens |  |  | 1
[5 empty] | TS remplacement | 8
[5 empty] | Tableaux secondaires No-break | 4
[5 empty] | Tableaux secondaires No-break - Acces Layer | 7 |  | Merlin Gerin
[5 empty] | Tableaux sec. No-break - Distribution Level + Acces Layer | 2 |  | Merlin Gerin
[5 empty] | Modules de transfert de charge | 4 |  | Socomec
[5 empty] | Armoire murale | 1
2.4.2.2 | Tableaux électriques | Anneau | Armoires électriques HVAC | Distribution électrique HVAC | Armoire électrique chauffage/froid " LT A.4.x | 8 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Armoire électrique pour DDC chauffage/froid " LT A.4.1/A.4.4/A.4.8/A.4.11 | 4 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique pour DDC chauffage/froid " LT A.4.13 | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique d'étage pour DDC | 12 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique d'étage pour DDC LT A.6.13 | 2 |  | Siemens
2.4.2.3 | Tableaux électriques | Anneau | TGBT | Distribution électrique Parking Membres | TGBT normal | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | TGBT sécurité | 1
[5 empty] | TGBT remplacement 1 | 1
[5 empty] | TGBT remplacement 2 | 1
[5 empty] | TGBT remplacement 3 | 1
[5 empty] | TS normaux | 2
[5 empty] | TS remplacement | 2
[5 empty] | TGBT no-break A | 1
[5 empty] | TGBT no-break B | 1
2.5.2.1 | Appareillage électrique | Anneau | Prises de courant, interrupteurs et accessoires électriques | Anneau | Bouton poussoir sans voyant | 696 | ens | Jung | WG 800 | 1
[5 empty] | Bouton poussoir sans voyant | 207 |  | Jung | WG 800
[5 empty] | Bouton poussoir avec voyant | 128 |  | Jung | WG 800
[5 empty] | BP EIB Bus encast.+ 8 LED | 286 |  | Jung | LS 990
[5 empty] | Prise simple mono standard | 109 |  | Jung | WG 800
[5 empty] | Prise simple mono standard | 109 |  | Jung | WG 800
[5 empty] | Prise simple mono standard | 83 |  | Legrand | Mozaic
[5 empty] | Prise double mono standard | 727 |  | Legrand | Mozaic
[5 empty] | Prise simple mono standard | 1454 |  | Legrand | Mozaic
[5 empty] | Prise triphasée | 49 |  | Walther | CEE
[5 empty] | Support pour dito | 36 |  | Walther | SVP
[5 empty] | Raccord fixe | 2 |  | Betterman | A 11 HF
[5 empty] | Raccord fixe | 20 |  | Betterman | A 11 HF
[5 empty] | Prise (N/S) local PM1+02LT202 | 2
[5 empty] | Prise (N/S) local PM1+02LT207 | 2
[5 empty] | Prise (N/S) local PM1+02LT216 | 2
[5 empty] | Prise (N/S) local PM1+02LT201 | 2
[5 empty] | Raccord fixe | 3 |  | Betterman | A 11 HF
2.5.2.2 | Appareillage électrique | Anneau | Prises de courant, interrupteurs et accessoires électriques | Parking Membres | Bouton poussoir avec voyant | 8 | ens | Jung | WG 800 | 1
[5 empty] | Bouton poussoir sans voyant | 7 |  | Jung | WG 800
[5 empty] | Bouton poussoir avec voyant | 2 |  | Jung | WG 800
[5 empty] | Bouton poussoir sans voyant | 7 |  | Jung | WG 800
[5 empty] | Prise simple mono standard | 23 |  | Jung | WG 800
[5 empty] | Prise simple mono standard | 12 |  | Jung | WG 801
[5 empty] | Prise triphasée | 1 |  | Walther | CEE
[5 empty] | Raccord fixe | 3 |  | Betterman | A 11 HF
[5 empty] | Raccord fixe | 1 |  | Betterman | A 11 HF
[5 empty] | Raccord fixe | 1 |  | Betterman | A 11 HF
2.6.2.1 | Éclairage normal | Anneau | Luminaires | Anneau | Réglette | 201 | pce | Light | Poplex | 1
[5 empty] | Réglette | 43 |  | Light | Poplex
[5 empty] | P LUM | 3333 |  | Philips | Pacific
[5 empty] | P LUM | 668 |  | Philips | 132
[5 empty] | P LUM | 5 |  | Philips | 2132
[5 empty] | P LUM | 198 |  | Philips | 4142
[5 empty] | P LUM | 200 |  | Philips | 5142
[5 empty] | P LUM | 191 |  | Philips | TBS 600
[5 empty] | P LUM | 174 |  | Philips | TBS 600
[5 empty] | P LUM | 7 |  | Cistanza
[5 empty] | P LUM | 29 |  | Sammode | P 1316
[5 empty] | P LUM | 112 |  | Sammode | P 1316
[5 empty] | P LUM | 56 |  | Sammode | P 1316
[5 empty] | P LUM | 172 |  | Sammode | Lum 70
[5 empty] | P LUM | 10 |  | Sammode | Lum 70
[5 empty] | P LUM | 223 |  | Sammode | Lum 10
[5 empty] | P LUM | 424 |  | Philips | TM W 065
[5 empty] | P LUM | 78 |  | Luxelec | 1
[5 empty] | P LUM | 38 |  | Luxelec | 2
2.6.2.2 | Éclairage normal | Anneau | Luminaires | Parking Membres | Downlight encastrés | 19 | ens | Light | Basic | 1
[5 empty] | Luminaires encastrés | 4 |  | Philips | TBS
[5 empty] | Réglette | 41 |  | Light | Poplex
[5 empty] | Réglette | 1 |  | Light | Poplex
[5 empty] | Réglette | 1 |  | Pracht | VESUV
[5 empty] | G LUM | 123 |  | Philips | TBS
[5 empty] | Luminaire supplémentaires station de lavage | 8
[5 empty] | G LUM | 8 |  | Philips | TBS
2.7.2.1 | Éclairage de secours | Anneau | Éclairage de sécurité | Anneau | Centrale de gestion et de surveillance | 1 | ens | ECKER | IQS 2000 | 12
[5 empty] | Luminaire de secours | 34 |  | ECKER | RZ 13/1
[5 empty] | Luminaire de signalisation simple face | 112 |  | ECKER | VKS 8
[5 empty] | Luminaire de signalisation double face | 9 |  | ECKER | VKS 8/1
[5 empty] | Module d'éclairage de sécurité pour Downlight | 122 |  | ECKER | RMW 10-58
[5 empty] | Module d'éclairage de sécurité pour lumiaire | 7 |  | ECKER | RMW 10-58
[5 empty] | Module d'éclairage de sécurité pour lumiaire 1 x 100 W | 56 |  | ECKER | RMW 10-58
[5 empty] | Module d'éclairage de sécurité pour lumi,aire 1 x 49 W | 61 |  | ECKER | RMW 10-58
[5 empty] | Module d'éclairage de sécurité pour lumi,aire 1 x 39 W | 73 |  | ECKER | RMW 10-58
[5 empty] | Luminaire de secours (signalisation) | 559 |  | Ecker
2.7.2.2 | Éclairage de secours | Anneau | Éclairage de sécurité | Parking Membres | Luminaire de secours | 27 | pce | ECKER | RZ 13/1 | 12
[5 empty] | Luminaire de signalisation simple face | 16 |  | ECKER | VKS 8/1
[5 empty] | Luminaire de signalisation double face | 8 |  | ECKER | VKS 8/1
[5 empty] | Luminaire de signalisation double face | 1 |  | ECKER | VKS 8/1
2.8.2.1 | Circuits courants faibles | Anneau | Système Bus EIB | Anneau | Alimentation | 16 | ens | ABB | SV/S 30 64- | 1
[5 empty] | Self de blocage | 16 |  | ABB | DR/S
[5 empty] | BUS | 1 |  | ABB | DS/E 277
[5 empty] | Coupleur | 16 |  | ABB | LK/S
[5 empty] | Interface sérielle | 1 |  | Siemens | UP 146
[5 empty] | Interface sérielle sur rail | 8 |  | ABB | EA/S
[5 empty] | Coupleur de ligne | 16 |  | ABB | IG/S
[5 empty] | Horloge | 3 |  | ABB | FW/S
[5 empty] | Module dimmeur | 2 |  | ABB | N 263 E01
[5 empty] | Temporisation | 5 |  | Siemens | N 567
[5 empty] | Transformateur 24 V | 575 |  | Siemens | 4 AC 24 01
[5 empty] | Recepteur actif - commande des fenêtres | 145 |  | Siemens | N 523/03
[5 empty] | Station pour la gestion des fenetres | 1 |  | Siemens | F4 FV EH
[5 empty] | Récepteur passif (entrée binaire) 230 V | 70 |  | Siemens | N 263 E01
[5 empty] | Recepteur actif - | 90 |  | ABB | SA/S
[5 empty] | Recepteur actif - | 365 |  | Walther | EO 1602
[5 empty] | Recepteur actif - | 10 |  | ABB | SA/S
[5 empty] | Récepteur passif (entrée binaire) 24 V | 32 |  | Siemens | N 263 E01
[5 empty] | Sortie binaire 24V | 32 |  | ABB | SA/S
2.8.2.2 | Circuits courants faibles | Anneau | Système Bus EIB | Parking Membres | Alimentation | 2 | ens | ABB | SV/S 30 64- | 1
[5 empty] | Self de blocage | 2 |  | ABB | DR/S
[5 empty] | BUS | 1 |  | ABB | DS/E 277
[5 empty] | Coupleur | 2 |  | ABB | LK/S
[5 empty] | Interface sérielle | 1 |  | Siemens | UP 146
[5 empty] | Interface sérielle sur rail | 1 |  | ABB | EA/S
[5 empty] | Interface avec la GTC | 1
[5 empty] | Coupleur de ligne | 2 |  | ABB | IG/S
[5 empty] | Horloge | 3 |  | ABB | FW/S
[5 empty] | Récepteur passif (entrée binaire) 230 V | 4 |  | Siemens | N 263 E01
[5 empty] | Recepteur actif - | 4 |  | Siemens | N 567
[5 empty] | Recepteur actif - | 4 |  | Siemens | N 567
[5 empty] | Récepteur passif (entrée binaire) 24 V | 4 |  | Siemens | N 263 E01
[5 empty] | Sortie binaire 24V | 2 |  | Siemens | N 567
[5 empty] | Interface de communication avec la GSC et GTC | 1
2.8.2.3 | Circuits courants faibles | Anneau | Commande des stores | Anneau | Récepteurs actif-stores | 250 | ens | Siemens | N 563 02 | 1
[5 empty] | Programmation paramétrage | 1
[5 empty] | Alimentation 24 V | 984 |  | Siemens | 4 AC 24-01
2.8.2.4 | Circuits courants faibles | Anneau | Distribution de l'heure | Anneau | Horloge mère | 1 | ens | BODET | Delta 2 | 1
[5 empty] | Horloge simple, double ou quadruple face | 4
[5 empty] | Sonnerie 230 V | 1 |  | Friedland | festival
2.8.2.5 | Circuits courants faibles | Anneau | Parlophonie | Anneau | Boîtier d'appel | 68 | ens | ES II Jung |  | 1
[5 empty] | Boîtier de raccordement d'interfaçage | 68
[5 empty] | Poste intérieur | 1 |  | ES II Jung
2.8.2.6 | Circuits courants faibles | Anneau | Télédistribution | Anneau | Répartiteur de ligne | 16 | ens | TRATEC |  | 1
[5 empty] | Répartiteur de ligne | 16 |  | TRATEC
[5 empty] | Dérivateur ligne | 18 |  | TRATEC
[5 empty] | Amplificateur de ligne | 13 |  | Scientific | Atlanta
[5 empty] | Armoire 19''/45U | 5 |  | Apranet
[5 empty] | Prise d'antenne bipolaire radio TV du type terminal | 7
[5 empty] | Prise d'antenne bipolaire radio TV du type passage | 21
[5 empty] | Prise TV encastrée | 41 |  | WISI | GUT 121
[5 empty] | Amplificateur 36 dB | 3 |  | Atlantic
[5 empty] | Répartiteur 2 voies 19 dB | 1 |  | WISI | XD13
[5 empty] | Répartiteur 13 voies 12 dB | 3 |  | Tratec | TTB-13++
[5 empty] | Répartiteur 3 voies 12 dB | 1 |  | Tratec | TTB-3-12++
[5 empty] | Répartiteur 2 voies 3,6 dB | 2 |  | Tratec | SB 02++
[5 empty] | Répartiteur 6 voies 12,5 à 17 dB | 1 |  | Habzeiger | HFT 618
[5 empty] | Mât et parabole | 2
2.9.2.1 | Divers | Anneau | Appareil anti-volatile | Anneau | Alimentation pour appareil anti-volatile Eagle Eye | 4 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Appareil anti-volatile Eagle Eye | 4
2.1.3.1 | Protection électrique | Galerie | Prise de terre | Galerie | Ensemble de mise à la terre | 1 | ens |  |  | 1
|  |  |  | Parking Personnel | Ensemble de mise à la terre | 1
2.2.3.1 | Distribution électrique | Galerie | Câbles et canalisations | Galerie | Câbles et canalisations | 1 | ens |  |  | 1
2.3.3.1 | Tableaux électriques | Galerie | Tableaux électriques secondaires | Distribution électrique Galerie (hors Cuisine) | TS normaux | 10 | ens |  |  | 1
[5 empty] | TS remplacement | 10
[5 empty] | Tableaux général secouru | 1
[5 empty] | TGBT No-break A | 2
[5 empty] | TGBT No-break B | 2
[5 empty] | Ensemble de canalisation électriques pré fabriquées | 1
[5 empty] | CTS 2 Module de transfert de charge | 1 |  | Socomec | MTC 3G
2.3.3.2 | Tableaux électriques | Galerie | Tableaux électriques secondaires | Distribution électrique Parking Personnel | TS normaux | 4 | ens |  |  | 1
[5 empty] | TS remplacement | 4
2.3.3.3 | Tableaux électriques | Galerie | Tableaux électriques secondaires | Distribution électrique Cuisine | Tableau secondaire TSCu2 | 1 | ens | Energolux | Rittal | 1
[5 empty] | Tableau secondaire TSCu1 | 1 |  | Energolux | Moeller
[5 empty] | Tableau secondaire TSCaf2 | 1 |  | Energolux | Moeller
[5 empty] | Tableau secondaire TSCaf1 | 1 |  | Energolux | Moeller
[5 empty] | Tableau secondaire TS Office | 1 |  | Energolux | Moeller
2.3.3.4 | Tableaux électriques | Galerie | Armoires électriques HVAC | HVAC Galerie | Armoire électrique chauffage/froid " LT Bibliothèque" régulation DDC | 1 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Tableau divisionnaire chauffage "LT Production ECS" régulation DDC | 3 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire élec. pour LT "Désenfumage RT" régulation DDC | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique HVAC "LT CTA Salle à manger" régulation DDC | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique HVAC "LT Restaurant" régulation DDC | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Tableau divisionnaire HVAC pour CTA "Laverie 2" régulation DDC | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Tableau divisionnaire HVAC "LT Production ECS" régulation DDC | 3 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique chauffage/froid "LT Cuisine" régulation DDC | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique chauffage/froid "LT Classes" régulation DDC | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire élec. HVAC "LT Désenfumage Bibliothèque" régulation DDC | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique "Extraction cuisine" régulation DDC | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique "Extraction Friteuse" régulation DDC | 1 |  | Siemens
2.4.3.1 | Appareillage électrique | Galerie | Prises de courant, interrupteurs et accessoires électriques | Galerie | Bouton poussoir sans voyant | 114 | ens | Legrand | 90715 | 1
[5 empty] | Bouton poussoir avec voyant | 39 |  | Legrand | 90713
[5 empty] | Bouton poussoir sans voyant | 3 |  | Legrand | Pro 21 Creo
[5 empty] | Bouton poussoir avec voyant | 7 |  | Legrand | Pro 21 Creo
[5 empty] | Bouton poussoir sans voyant | 4 |  | Legrand | Pro 21
[5 empty] | Bouton poussoir avec voyant | 16 |  | Legrand | Pro 21
[5 empty] | BP EIB BUS ENCAST.+ 8 LED | 21 |  | Legrand | Pro 21
[5 empty] | Prise simple mono standard | 278 |  | Legrand | 90740
[5 empty] | Prise simple mono | 115 |  | Legrand | Pro 21
[5 empty] | Prise simple mono | 850 |  | Legrand | Pro 21 Creo
[5 empty] | Prise triphasée | 17 |  | Cewiss | 62493
[5 empty] | Raccord fixe | 18 |  | F-Tronic | E-113 FK
[5 empty] | Raccord fixe encastré pour urinoir | 21 |  | Legrand
[5 empty] | Raccord fixe encastré pour sèche cheveux | 6 |  | Legrand
[5 empty] | Raccord fixe encastré pour sèche mains | 16 |  | Legrand
[5 empty] | Sèche cheveux | 6 |  | BAEGE - AIRFUN
[5 empty] | Galerie Prise distributeur salles d'accueil | 1
[5 empty] | Galerie 2+02 Prise électrique photocopieuse | 1
[5 empty] | Quai de livraison Alimentation électrique monte-charge | 2
[5 empty] | RT3 -1 Local société de nettoyage Prise mono 16A | 2
[5 empty] | RT3 -1 Local société de nettoyage Prise tri 16A | 1
2.4.3.2 | Appareillage électrique | Galerie | Prises de courant, interrupteurs et accessoires électriques | Parking Personnel | Bouton poussoir avec voyant | 8 | ens | Legrand | 90713 | 1
[5 empty] | Bouton poussoir avec voyant | 1 |  | Legrand | Pro 21 Creo
[5 empty] | Prise simple mono standard | 23 |  | Legrand | 90740
[5 empty] | Prise simple mono | 1 |  | Legrand | Pro 21 Creo
[5 empty] | Raccord fixe encastré pour sèche cheveux | 2 |  | Legrand | 31483
[5 empty] | Raccord fixe encastré | 8 |  | Legrand | 31483
[5 empty] | Raccord fixe encastré pour sèche mains | 1 |  | Legrand | 31483
[5 empty] | Raccord fixe apparent pour porte de compartimentage | 6 |  | F-Tronic | E-114 FK
[5 empty] | Parking personnel S1 Prise triphasée 230 V | 3
2.5.3.1 | Éclairage normal | Galerie | Luminaires | Galerie | Reglette | 579 | ens | V LUX | PTX - EVG | 1
[5 empty] | Reglette | 1 |  | Zumtobel | FZ
[5 empty] | Downlight | 201 |  | Mitralux | Pro 201
[5 empty] | Downlight | 123 |  | Mitralux | Pro 211
[5 empty] | Encastré, à vasque | 84 |  | RIDI | EPFO
[5 empty] | Prise Weyland | 2480
[5 empty] | G LUM1 | 106 |  | Zumtobel | Panos HF
[5 empty] | G LUM2 | 565 |  | Zumtobel | Panos HF
[5 empty] | G LUM3 | 10 |  | Zumtobel | Panos HF
[5 empty] | G LUM4 | 209 |  | Zumtobel | Panos HF
[5 empty] | G LUM6 | 97 |  | Feeling | Mammouth
[5 empty] | G LUM8 | 76 |  | Feeling | Central
[5 empty] | G LUM10 | 78
[5 empty] | G LUM13 | 127 |  | Sammode
[5 empty] | G LUM14 | 46 |  | Sammode
[5 empty] | G LUM15 | 33 |  | Sammode
[5 empty] | G LUM19 | 10 |  | Ingo maurer | XXL
[5 empty] | G LUM20 | 18 |  | Sammode
[5 empty] | G LUM21 | 31 |  | Zumtobel | COPA D
[5 empty] | G LUM22 | 63 |  | Zumtobel | COPA D
[5 empty] | G LUM24 | 88
[5 empty] | G LUM26 | 24 |  | Philips | BCS 712
[5 empty] | G LUM28 | 29 |  | Sammode
[5 empty] | G LUM29 | 240 |  | Zumtobel | QR CBC
[5 empty] | G LUM30 | 20 |  | Sammode
[5 empty] | G LUM 31 | 8 |  | Sammode
[5 empty] | G LUM32 | 24 |  | Sammode
[5 empty] | G LUM33 | 107 |  | Sammode
[5 empty] | Bibliothèque luminaire de table | 82 |  | Luceplan | D13 Costanza
[5 empty] | Bibliothèque luminaire d'étagère | 714
[5 empty] | Bibliothèque luminaire d'armoire rotative | 8
[5 empty] | GA1-01LD0013 Luminaire local "œuvre d'art" | 2
[5 empty] | Galerie vers Palais Eclairage œuvre d'art | 1
[5 empty] | Galerie 1 +02 Eclairage œuvre d'art | 1
2.5.3.2 | Éclairage normal | Galerie | Luminaires | Parking Personnel | Reglette 1 x 18 W | 8 | ens | V LUX | PTX - EVG | 1
[5 empty] | Reglette 1 x 36 W | 44 |  | V LUX | PTX - EVG
[5 empty] | Reglette 1 x 58 W | 420 |  | V LUX | PTX - EVG
[5 empty] | Reglette 2 x 18 W | 434 |  | V LUX | PTX - EVG
[5 empty] | Eclairage rampe | 134 |  | Sammode | Einstein
[5 empty] | Eclairage escalier | 36 |  | Sammode | Einstein
[5 empty] | Applique ext | 4 |  | V LUX | PTX - EVG
[5 empty] | Downlight | 9 |  | Mitralux | Pro 211
[5 empty] | Parking personnel S4 Luminaire suppl. | 3
[5 empty] | Parking personnel S4 BP Suppl. | 1
[5 empty] | Parking personnel S4 Luminaire secours suppl. | 1
[5 empty] | Parking personnel S1 Luminaire suppl. Chauffeur | 3
2.6.3.1 | Éclairage de secours | Galerie | Éclairage de sécurité | Galerie | Centrale principale de gestion et de surveillance | 1 | ens | Ecker |  | 12
[5 empty] | Unité d'alimentation de l'éclairage de secours N. 1 | 1 |  | Ecker
[5 empty] | Unité d'alimentation de l'éclairage de secours N. 2 | 1 |  | Ecker
[5 empty] | Unité d'alimentation de l'éclairage de secours N. 3 | 1 |  | Ecker
[5 empty] | Module de surveillance 3 phases | 10 |  | Ecker
[5 empty] | Module de contrôle et de surveillance | 3 |  | Ecker
[5 empty] | Module de départ | 2 |  | Ecker
[5 empty] | Module de départ | 2 |  | Ecker
[5 empty] | Luminaire de signalisation simple face | 64 |  | Ecker
[5 empty] | Luminaire de signalisation double face | 13 |  | Ecker
[5 empty] | Luminaire de signalisation simple face | 40 |  | Ecker
[5 empty] | Centrale de gestion des luminaires de secours | 1 |  | Ecker
[5 empty] | Luminaire de secours | 78 |  | Ecker
[5 empty] | Luminaire de signalisation simple face | 60 |  | Ecker
[5 empty] | Luminaire de signalisation double face | 19 |  | Ecker
[5 empty] | Luminaire de signalisation | 481 |  | Ecker
[5 empty] | Luminaire de signalisation simple face | 1 |  | Ecker
2.6.3.2 | Éclairage de secours | Galerie | Éclairage de sécurité | Parking Personnel | Centrale de gestion et de surveillance | 1 | ens | Praziza | F 90 207 | 12
[5 empty] | Bloc de secours autonome | 64 |  | Praziza | N 90 664/SI/B
[5 empty] | Luminaire de signalisation simple face | 42 |  | Praziza | N 90 664 B
[5 empty] | Luminaire de signalisation double face | 44 |  | Praziza | N 90 676 B
2.7.3.1 | Circuits courants faibles | Galerie | Système Bus EIB | Galerie | Alimentation | 20 | ens | Legrand | .03502 | 1
[5 empty] | Self de blocage | 20 |  | Legrand | .03506
[5 empty] | Bus | 1 |  | Legrand | 48550
[5 empty] | Coupleur | 20 |  | Legrand | .03506
[5 empty] | Interface | 2 |  | Legrand | 778356
[5 empty] | Interface sérielle sur rail | 10 |  | Legrand | .03509
[5 empty] | Coupeur de ligne | 20 |  | Legrand | .03536
[5 empty] | Horloge | 3 |  | Legrand | .03590
[5 empty] | Module dimmeur | 2 |  | Siemens | 526/02
[5 empty] | Récepteur passif binaire (BP) | 52 |  | Legrand | .03537
[5 empty] | Recepteur actif - | 116 |  | Legrand | .03534
[5 empty] | Recepteur actif - | 2 |  | Legrand | .03533
[5 empty] | Récepteur passif binaire (BP) 24v | 5 |  | Legrand | .03536
[5 empty] | Sortie binaire 24v | 20 |  | Legrand | .03533
[5 empty] | Détecteur de présence EIB BUS | 3 |  | Siemens | 256
[5 empty] | Ordinateur desktop. | 1 |  | Max Data | Favorit
[5 empty] | Système de visualisation | 1 |  | Elvis IT | SY 3500
[5 empty] | Logiciel de contrôle | 1
2.7.3.2 | Circuits courants faibles | Galerie | Système Bus EIB | Parking Personnel | Alimentation | 8 | ens | Legrand | .03502 | 1
[5 empty] | Self de blocage | 8 |  | Legrand | .03506
[5 empty] | Bus | 1 |  | Legrand | 48550
[5 empty] | Coupleur | 8 |  | Legrand | .03506
[5 empty] | Interface sérielle sur rail | 4 |  | Legrand | .03509
[5 empty] | Coupleur de ligne | 16 |  | Legrand | .03531
[5 empty] | Horloge | 1 |  | Legrand | .03590
[5 empty] | Récepteur passif binaire (BP) | 4 |  | Legrand | .03537
[5 empty] | Recepteur actif - | 20 |  | Legrand | .03534
2.7.3.3 | Circuits courants faibles | Galerie | Distribution de l'heure | Galerie | Horloge mère | 1 | ens | BODET | Delta 2 | 1
[5 empty] | Horloge simple, double ou quadruple face | 15
[5 empty] | Sonnerie 230 V | 3 |  | Friedland | Festival
[5 empty] | Bibliothèque Horloge salle de crise | 1
2.7.3.4 | Circuits courants faibles | Galerie | Distribution de l'heure | Parking Personnel | Horloge mère | 1 | ens | BODET | Delta 2 | 1
[5 empty] | Horloge simple, double ou quadruple face | 1
[5 empty] | Sonnerie 230 V | 1 |  | Friedland | Festival
2.7.3.5 | Circuits courants faibles | Galerie | Parlophonie | Galerie | Boîtier d'appel | 1 | ens | ES II Jung |  | 1
[5 empty] | Boîtier de raccordement d'interfaçage | 1
[5 empty] | Poste intérieur | 1 |  | ES II Jung
2.7.3.6 | Circuits courants faibles | Galerie | Télédistribution | Galerie | Prise TV encastrée | 2 | ens | WISI | GUT 121 | 1
[5 empty] | Amplificateur 36dB | 3 |  | Atlantic | 55555
[5 empty] | Répartiteur 2 voies | 2 |  | WISI | XD10
2.1.4.1 | Transformateurs | Tour A | Transformateur et cellules MT | Tour A LT Tour A étage 25 T01+25 LT0003 | Transformateur sec 1600 kVA | 1 | ens | TMC | 1600 kVA | 1
[5 empty] | Cellules de protection M.T. | 1 |  | Ormazabal | EA 20-ZA-19-75
[5 empty] | Cellules de remontée M.T. | 1 |  | Ormazabal | EA 20-GA-19-75
[5 empty] | Source de courant sur batterie | 1 |  | AEES | Poweris
[5 empty] | Diodes | 1
[5 empty] | Luminaire de secours portable | 1 |  | OVA | FARO
[5 empty] | Source de courant sur batterie | 1 |  | AEES | Poweris
[5 empty] | Dispositif de mise à la terre | 1
2.2.4.1 | Protection électrique | Tour A | Paratonnerre | Tour A | Ensemble des éléments acier sur facade, ligne de captage, tubes métalliques et liaisons | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Ensemble tige de captage en acier galvanisé | 1
[5 empty] | Raccordement acrotere | 1
[5 empty] | Mesure de contrôle | 1
2.3.4.1 | Distribution électrique | Tour A | Rail d'énergie, câbles et canalisations | Tour A | Ensemble des rails d'énergie colonne montante, câbles courants forts et canalisations | 1 | ens |  |  | 1
2.4.4.1 | Tableaux électriques | Tour A | TGBT | Tour A Étage 25 T01+25 LT0005 | TGBT HVAC | 1 | pce |  |  | 1
2.4.4.2 | Tableaux électriques | Tour A | Tableaux électriques normaux | Tour A | Tableau principal normal toiture Tour A | 1 | ens | Merlin Gerin | Prisma + | 1
[5 empty] | TS normaux 50A Pied de Tour A | 4 |  | Merlin Gerin | Prisma +
[5 empty] | TS remplacement 50A Pied de Tour A | 4 |  | Merlin Gerin | Prisma +
[5 empty] | TS normaux 100A Tour A | 11 |  | Merlin Gerin | Prisma +
[5 empty] | TS remplacement 50A Tour A | 11 |  | Merlin Gerin | Prisma +
2.4.4.3 | Tableaux électriques | Tour A | Tableaux électriques No-break | Tour A No break | Tableau secondaires No-break Tour A | 24 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Modules de transfert de charge | 2 |  | Socomec
[5 empty] | Tableau distribution Courant faible | 2
[5 empty] | PCS/PCI et CTS1 Module de transfert de charge | 1 |  | Socomec | MTC 3G
2.4.4.4 | Tableaux électriques | Tour A | Tableaux secourus | Tour A Secourus | Tableaux secourus pied de tour | 4 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Tableaux secourus | 15
2.4.4.5 | Tableaux électriques | Tour A | Armoires électriques HVAC | Distribution électrique HVAC | Armoire électrique "Tours et distribution de chaud/Froid" T.x.25 | 1 | ens |  |  | 1
2.5.4.1 | Appareillage électrique | Tour A | Prises de courant, interrupteurs et accessoires électriques | Tour A | Bouton poussoir sans voyant | 275 | ens | GIRA | Edelst WGSYS | 1
[5 empty] | BP EIB Bus encast.+ 8 LED | 515 |  | GIRA | Edelst WGSYS
[5 empty] | Prise simple mono standard | 1959 |  | GIRA | Edelst WGSYS
[5 empty] | Prise simple mono standard secourue | 2064 |  | GIRA | Edelst WGSYS
[5 empty] | Prise triphasée | 15 |  | MONDO | FW116
[5 empty] | Raccord fixe Fenêtres à ouverture électrique | 1092 |  | BETTERMAN | A11HF
[5 empty] | Raccord fixe 16A/230V Urinoir | 27 |  | BETTERMAN | A11HF
[5 empty] | Raccord fixe 16A/230V | 8 |  | BETTERMAN | A11HF
[5 empty] | Transformateur pour moteur fenêtre | 281 |  | LEGRAND | 47052
[5 empty] | TO 1 +23 Prises et adaptateurs pour fixation murale (EMS) | 2
[5 empty] | TO1 +15 LB0035 Prise électrique 230 V | 1
[5 empty] | TO1+00LB0064 Prise double | 8
[5 empty] | TO1+00LB0064 Patch panel | 1
[5 empty] | TO1-01LT0022 Prises 230 V | 2
2.6.4.1 | Éclairage normal | Tour A | Luminaires | Tour A | Réglette 1X36W | 80 | ens | LIGHT | NEW POPLEX | 1
[5 empty] | Réglette 1X58W | 493 |  | LIGHT | NEW POPLEX
[5 empty] | Réglette 1X58W | 19 |  | SITECO | FR100
[5 empty] | Downlight encastrés | 69 |  | TEKNILUX | TEK-HO 200
[5 empty] | Downlight encastrés | 458 |  | TEKNILUX | TEK-VE 200
[5 empty] | Luminaire plafonnier pour les bureaux | 3980 |  | ETAP | RJ478/139-TD1
[5 empty] | Applique murale | 175 |  | SAMMODE | LUM133
[5 empty] | Réserve bibliothèque Luminaires suppl. | 2
[5 empty] | Réserve bibliothèque Int. suppl. | 1
[5 empty] | TO1+00LG006 Luminaires suppl. | 3
2.7.4.1 | Éclairage de secours | Tour A | Éclairage de sécurité | Tour A | Centrale principale de gestion et de surveillance | 1 | ens | ECKER | ZRM-2001-SO | 12
[5 empty] | Centrale secondaire de gestion et de surveillance | 1 |  | ECKER | IQS2000-999
[5 empty] | Luminaire de secours, locaux techniques | 86 |  | ECKER | R7-13/1-LD-D/W-SI-IP54-IQS
[5 empty] | Luminaire de signalisation simple face | 203 |  | ECKER | R5-13/1-LD-D/W-IP54-IQS
[5 empty] | Luminaire de signalisation double face | 61 |  | ECKER | R5-13/1-LD-D/W-IP54-IQS
[5 empty] | Luminaire de secours | 6 |  | ECKER | EXS-8/1-LD-W/D-IQS
[5 empty] | Luminaire de signalisation simple face | 2 |  | ECKER | R5-8/1-LD-D/W-IP54-IQS
[5 empty] | Module de conversion Ecker pour 2 ETAP | 127 |  | ECKER
[5 empty] | Luminaire de signalisation | 604 |  | Ecker
2.8.4.1 | Circuits courants faibles | Tour A | Système Bus EIB | Tour A | Alimentation | 47 | ens | GIRA | EIB SYSTEM | 1
[5 empty] | Self de blocage | 47 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Bus | 32 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Coupleur | 32 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Interface | 1 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Interface sérielle sur rail | 17 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Interface GTC | 1 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Coupleur de lignes | 47 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Horloge | 5 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Bloc temporisation | 5 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Recepteur actif - FENETRE 24V | 319 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Station meteo pour stores ET FENETRE | 1 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Récepteur passif (entrée binaire BP) | 30 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Récepteur actif tableaux | 58 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Récepteur actif plafond | 516 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Récepteur passif (entrée binaire 24V) | 30 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Sortie binaire 24V | 30 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Module dimmable 0-10V | 2 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Entrée binaire (état des disjoncteurs du TGBT) | 10 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Entrée binaire (alarme production énergie) | 5 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Bornier de report d'alarme | 2
[5 empty] | TO1+17LB0026 Module EIB | 1
[5 empty] | TO1+25 NH3 Convertisseur de signal pour intégration GTC | 2
2.8.4.2 | Circuits courants faibles | Tour A | Commande des stores | Tour A | Alimentation 24 V | 15 | ens | VENTUS | NG24/2A | 1
[5 empty] | Récepteurs actif-stores | 486 |  | VENTUS | EIB 8 REG
[5 empty] | Récepteurs actif-stores | 952 |  | Wieland | Gesis EIB RM-BAS
2.8.4.3 | Circuits courants faibles | Tour A | Distribution de l'heure | Tour A | Horloge mère | 1 | ens | BODET | Delta 2 | 1
[5 empty] | Horloge simple, double ou quadruple face | 1
[5 empty] | Sonnerie 230 V | 1 |  | Friedland | festival
2.8.4.4 | Circuits courants faibles | Tour A | Télédistribution | Tour A | Répartiteur de ligne | 2 | ens | TRATEC |  | 1
[5 empty] | Dérivateur ligne | 3 |  | TRATEC
[5 empty] | Amplificateur de ligne | 3 |  | Scientific | Atlanta
[5 empty] | Ensemble télédistribution Tour A | 1 |  | Apranet
2.1.5.1 | Transformateurs | Tour B | Transformateur et cellules MT | Tours A & B LT Tour B étage -1 T02-01 LT0018 | Transformateur sec 2000 kVA | 1 | ens | TMC | 2000 kVA | 1
[5 empty] | Cellules d'arrivée / bouclage M.T. | 2 |  | Ormazabal | EA 20-ZA-19-75
[5 empty] | Cellules de protection générale M.T. | 1 |  | Ormazabal | EA 20-LGS-19-90
[5 empty] | Cellules de remontée M.T. | 1 |  | Ormazabal | EA 20-GA-19-75
[5 empty] | Cellules de protection transformateur M.T. | 3 |  | Ormazabal | EA 20-LS-19-90
[5 empty] | Cellules MT de sectionnement | 2 |  | Ormazabal | CKS 630
[5 empty] | Source de courant sur batterie | 1 |  | AEES | Poweris
[5 empty] | Diodes | 1
[5 empty] | Luminaire de secours portable | 1 |  | OVA | FARO
[5 empty] | Dispositif de mise à la terre | 1
2.1.5.2 | Transformateurs | Tour B | Transformateur et cellules MT | Tour B LT Tour A étage 25 T02+25 LT0003 | Transformateur sec | 1 | ens | TMC | TMC RES | 1
[5 empty] | Cellules de protection M.T. | 1 |  | Ormazabal | EA 20-ZA-19-75
[5 empty] | Cellules de remontée M.T. | 1 |  | Ormazabal | EA 20-GA-19-75
[5 empty] | Source de courant sur batterie | 1 |  | AEES | Poweris
[5 empty] | Diodes | 1
[5 empty] | Luminaire de secours portable | 1 |  | OVA | FARO
[5 empty] | Source de courant sur batterie | 1 |  | AEES | Poweris
[5 empty] | Dispositif de mise à la terre | 1
2.2.5.1 | Courant de secours | Tour B | Groupe électrogène | Tours A & B LT Tour B étage -1 T02-01 LT0025 | Groupe électrogène (moteur, génératrice, tableau) 1350 kVA | 1 | ens |  | 1350 kVA | 2
[5 empty] | Moteur | 1 |  | MTU | 12 V 4000 G 21
[5 empty] | Génératrice | 1 |  | Leroy Sommer | LSA 50-1
[5 empty] | Tableau de commande | 1 |  | Energolux
[5 empty] | Interface de communication avec la GTC | 1
[5 empty] | Réservoir journalier | 1 |  | Martin | 1.000 l
[5 empty] | Pompe de remplissage | 1 |  | HP | SMG
[5 empty] | Réservoir principal | 1 |  | Dehoust | PEK 1000
[5 empty] | Trop plein | 1 |  |  | Flotteur, vanne d'arrèt
[5 empty] | Luminaire de secours portable | 1 |  | Legrand | 60793
[5 empty] | Petit équipement | 1
[5 empty] | Aéroréfrigérant | 1 |  | Güntner | GFH 102 B
[5 empty] | Pompe centrif. "tours de refroidissement" | 2 |  | WILO | IPN
[5 empty] | Robinet à soupape souple à brides DN 80 | 1 |  | BOA | COMPACT
[5 empty] | Pot de décrassage, filtre, DN 80 | 1 |  | BOA
[5 empty] | Compensateur de dilatation | 1 |  | Dilato | K-BO
[5 empty] | Manomètre | 1 |  | Socla
[5 empty] | Thermomètre | 1 |  | Jumo
[5 empty] | Vase d'expansion à membrane | 1 |  | Reflex | N 200
[5 empty] | Sonde de pression pour liquide | 1 |  | Danfoss | 16
[5 empty] | Détecteur de manque d'eau | 1 |  | SYR | GG 20
[5 empty] | Controleur de débit | 1 |  | Danfoss | FS
[5 empty] | Soupape de sécurité | 1 |  | Goetze | 605
[5 empty] | Commutateur d'urgence | 1
[5 empty] | Purgeur d'air | 1
[5 empty] | Robinet de vidange et remplissage | 1
2.3.5.1 | No-Break | Tour B | Onduleur et batteries | Tours A & B Tour B étage -1 T02-01 LT0035 T02-01 LT0036 | Onduleur No-break 250kVA | 2 | ens | NEWAVE | Concept Power | 2
[5 empty] | Batterie d'accumulation, 250 kVA - 60 minutes | 2 |  | Exide | Marathon
[5 empty] | Suppression des problèmes d'harmoniques | 1 |  | VFI | SS 111
[5 empty] | Tableau de surveillance | 1 |  | NEWAVE
[5 empty] | Interface de communication avec la GTC | 1
[5 empty] | Interface de communication avec le réseau interne | 1
[5 empty] | Petit équipement | 1
2.3.5.2 | No-Break | Tour B | Système de transfert statique (STS) | Tour B T02-01 LA0039 T02-01 LT0020 | Static Switch CTS1 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Static Switch Jonction | 1
2.4.5.1 | Protection électrique | Tour B | Prise de terre | Tour B | Ensemble des mises à la terre et liaisons équipotentielles | 1 | ens |  |  | 1
2.4.5.2 | Protection électrique | Tour B | Paratonnerre | Tour B | Ensemble des éléments acier sur facade, ligne de captage, tubes métalliques et liaisons | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Ensemble tige de captage en acier galvanisé | 1
[5 empty] | Raccordement acrotere | 1
[5 empty] | Mesure de contrôle | 1
2.5.5.1 | Distribution électrique | Tour B | Rail d'énergie, câbles et canalisations | Tour B | Ensemble des rails d'énergie colonne montante, câbles courants forts et canalisations | 1 | ens |  |  | 1
2.6.5.1 | Tableaux électriques | Tour B | TGBT | Tours A et B T02-01 LT0022 T02-01 LT0023 | TGBT Normal | 1 | ens | Merlin Gerin | Prisma + | 1
[5 empty] | TGBT Secouru + sécurité | 1 |  | Merlin Gerin | Prisma +
[5 empty] | TGBT No-break A | 1 |  | Merlin Gerin | Prisma +
[5 empty] | TGBT No-break B | 1 |  | Merlin Gerin | Prisma +
[5 empty] | TGBT Remplacement A | 1 |  | ENERGOLUX
[5 empty] | TGBT Remplacement B | 1 |  | ENERGOLUX
2.6.5.2 | Tableaux électriques | Tour B | TGBT | Tour B Étage 25 T02+25 LT0005 | TGBT HVAC | 1 | pce |  |  | 1
2.6.5.3 | Tableaux électriques | Tour B | Tableaux électriques normaux | Tour B | Tableau principal normal et ses accessoires | 1 | ens | Merlin Gerin | Prisma + | 1
[5 empty] | Tableau principal normal toiture Tour B | 1 |  | Merlin Gerin | Prisma +
[5 empty] | TS normaux 50A Pied de Tour B | 4 |  | Merlin Gerin | Prisma +
[5 empty] | TS remplacement 50A Pied de Tour B | 4 |  | Merlin Gerin | Prisma +
[5 empty] | TS normaux 100A Tour B | 11 |  | Merlin Gerin | Prisma +
[5 empty] | TS remplacement 50ATour B | 11 |  | Merlin Gerin | Prisma +
2.6.5.4 | Tableaux électriques | Tour B | Tableaux électriques No-break | Tour B No break | Tableau secondaires No-break Tour B | 29 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Tableau distribution Courant faible | 2
[5 empty] | Modules de transfert de charge Local CTS | 2 |  | Socomec
[5 empty] | PCS/PCI et CTS1 Module de transfert de charge | 1 |  | Socomec | MTC 3G
2.6.5.5 | Tableaux électriques | Tour B | Tableaux secourus | Tour B Secourus | Tableaux secourus pied de tour | 4 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Tableaux secourus | 22
2.6.5.6 | Tableaux électriques | Tour B | Armoires électriques HVAC | Distribution électrique HVAC | Armoire électrique "Tours et distribution de chaud/Froid" T.x.25 | 1 | ens |  |  | 1
2.7.5.1 | Appareillage électrique | Tour B | Prises de courant, interrupteurs et accessoires électriques | Tour B | Bouton poussoir sans voyant | 273 | ens | GIRA | Edelst WGSYS | 1
[5 empty] | BP EIB Bus encast.+ 8 LED | 514 |  | GIRA | Edelst WGSYS
[5 empty] | Prise simple mono standard | 1957 |  | GIRA | Edelst WGSYS
[5 empty] | Prise simple mono standard secourue | 2064 |  | GIRA | Edelst WGSYS
[5 empty] | Prise triphasée | 15 |  | MONDO | FW116
[5 empty] | Raccord fixe Fenêtres à ouverture électrique | 1092 |  | BETTERMAN | A11HF
[5 empty] | Raccord fixe 16A/230V Urinoir | 27 |  | BETTERMAN | A11HF
[5 empty] | Raccord fixe 16A/230V | 8 |  | BETTERMAN | A11HF
[5 empty] | Transformateur pour moteur fenêtre | 280 |  | LEGRAND | 47052
[5 empty] | TO 2 +23 Prise et adaptateur pour fixation murale (EMS) | 2
2.8.5.1 | Éclairage normal | Tour B | Luminaires | Tour B | Réglette 1X36W | 79 | ens | LIGHT | NEW POPLEX | 1
[5 empty] | Réglette 1X58W | 493 |  | LIGHT | NEW POPLEX
[5 empty] | Réglette 1X58W | 18 |  | SITECO | FR100
[5 empty] | Downlight encastrés | 69 |  | TEKNILUX | TEK-HO 200
[5 empty] | Downlight encastrés | 458 |  | TEKNILUX | TEK-VE 200
[5 empty] | Luminaire plafonnier pour les bureaux | 3980 |  | ETAP | RJ478/139-TD1
[5 empty] | Applique murale | 175 |  | SAMMODE | LUM133
[5 empty] | TO2+00LG006 Luminaires suppl. | 6
2.9.5.1 | Éclairage de secours | Tour B | Éclairage de sécurité | Tour B | Centrale secondaire de gestion et de surveillance | 1 | ens | ECKER | IQS2000-999 | 12
[5 empty] | Luminaire de secours, locaux techniques | 86 |  | ECKER | R7-13/1-LD-D/W-SI-IP54-IQS
[5 empty] | Luminaire de signalisation simple face | 203 |  | ECKER | R5-13/1-LD-D/W-IP54-IQS
[5 empty] | Luminaire de signalisation double face | 61 |  | ECKER | R5-13/1-LD-D/W-IP54-IQS
[5 empty] | Luminaire de secours | 6 |  | ECKER | EXS-8/1-LD-W/D-IQS
[5 empty] | Luminaire de signalisation simple face | 3 |  | ECKER | R5-8/1-LD-D/W-IP54-IQS
[5 empty] | Module de conversion Ecker pour 2 ETAP | 127 |  | ECKER
[5 empty] | Luminaire de signalisation | 604 |  | Ecker
2.10.5.1 | Circuits courants faibles | Tour B | Système Bus EIB | Tour B | Alimentation | 47 | ens | GIRA | EIB SYSTEM | 1
[5 empty] | Self de blocage | 47 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Bus | 32 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Coupleur | 32 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Interface | 1 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Interface sérielle sur rail | 16 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Coupleur de lignes | 47 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Horloge | 5 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Bloc temporisation | 5 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Recepteur actif - FENETRE 24V | 318 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Station meteo pour stores ET FENETRE | 1 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Récepteur passif (entrée binaire BP) | 30 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Récepteur actif tableaux | 58 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Récepteur actif plafond | 516 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Récepteur passif (entrée binaire 24V) | 30 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Sortie binaire 24V | 30 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Module dimmable 0-10V | 2 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Entrée binaire (état des disjoncteurs du TGBT) | 10 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Entrée binaire (alarme production énergie) | 5 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Bornier de report d'alarme | 1
[5 empty] | TO2+25 NH3 Convertisseur de signal pour intégration GTC | 2
2.10.5.2 | Circuits courants faibles | Tour B | Système Bus EIB | Tour B CTS1 | Ordinateur desktop. | 1 | ens | ASUS | p4 | 1
[5 empty] | Ordinateur Labtop | 1 |  | ASUS | PM12
[5 empty] | Imprimante à jet d'encre couleur A3 | 1 |  | HP | Office jet pro
[5 empty] | Système de visualisation | 1 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Logiciel de contrôle | 1 |  | GIRA | EIB SYSTEM
[5 empty] | Interfaces GSC et GTC | 1
2.10.5.3 | Circuits courants faibles | Tour B | Commande des stores | Tour B | Alimentation 24 V | 15 | ens | VENTUS | NG24/2A | 1
[5 empty] | Récepteurs actif-stores | 486 |  | VENTUS | EIB 8 REG
[5 empty] | Récepteurs actif-stores | 952 |  | Wieland | Gesis EIB RM-BAS
2.10.5.4 | Circuits courants faibles | Tour B | Parlophonie | Tour B | Boîtier d'appel | 1 | ens | ES II Jung |  | 1
[5 empty] | Boîtier de raccordement d'interfaçage | 1
[5 empty] | Poste intérieur | 1 |  | ES II Jung
2.10.5.5 | Circuits courants faibles | Tour B | Télédistribution | Tour B | Répartiteur de ligne | 2 | ens | TRATEC |  | 1
[5 empty] | Dérivateur ligne | 3 |  | TRATEC
[5 empty] | Amplificateur de ligne | 3 |  | Scientific | Atlanta
[5 empty] | Ensemble télédistribution Tour B | 1 |  | Apranet
[5 empty] | TO2 -1 Telecom Center Prise dans rack info | 12
[5 empty] | TO2 -1 Telecom Center Bloc de prises dans rack info | 1
2.1.6.1 | Transformateurs | Erasmus | Transformateur et cellules MT | SS1 - POSTE A | TRANSFORMATEUR 1 | 1 | ens | TRAFO-UNION GEAFOL | TG 6044D | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEUR 2 | 1 |  | TRAFO-UNION GEAFOL | TG 6044D
[5 empty] | CELLULES HAUTE TENSION SS1 - POSTE A | 2 |  | MERLIN GERIN
[5 empty] | CELLULES DE BOUCLAGE 1 ET 3 | 2 |  | MERLIN GERIN | RM6
[5 empty] | CELLULE DE PROTECTION GENERALE 2 | 1 |  | MERLIN GERIN | RM6
[5 empty] | CELLULE D'ARRIVEE 4 | 1 |  | MERLIN GERIN | -
[5 empty] | CELLULES DE PROTECTION 5 ET 6 | 2 |  | MERLIN GERIN | OBB3-125
2.2.6.1 | Courant de secours | Erasmus | Groupe électrogène | SS2 - GRPE ELECTRO A | GROUPE ELECTROGENE 450 KVA (MOTEUR SURDIMENSIONNE A 650 KVA) | 1 | ens | MECCALTE | ECO 40 4-2S/4 | 2
[5 empty] | MOTEUR | 1 |  | MAN | D 2840 LE213
[5 empty] | TABLEAU DE COMMANDE | 1 |  | COMAP | INTELLIGEN
[5 empty] | COFFRET EXTERIEUR DE REMPLISSAGE EN CARBURANT | 1
[5 empty] | LUMINAIRE DE SECOURS PORTATIF | 2
[5 empty] | ECLAIRAGE DE SECURITE 30 LUX | 1
2.3.6.1 | No-Break | Erasmus | Onduleur et batteries | SS1 - NO-BREAK A | NO-BREAK A - 100kVA | 2 | ens | NEWAVE | Power-Wave100-33 | 2
|  |  |  | SS1 - BATTERIES A | BATTERIES 12V - 121 Ah | 88 |  | MARATHON | M12V125FT
2.4.6.1 | Protection électrique | Erasmus | Paratonnerre | Erasmus | Ensemble installation de parafoudre | 1 | ens |  |  | 1
2.5.6.1 | Distribution électrique | Erasmus | Câbles et canalisations | Erasmus | Câbles et canalisations | 1 | ens |  |  | 1
2.6.6.2 | Tableaux électriques | Erasmus | TGBT | SS1 - TGBT A | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION A NORMAL | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR SECTIONNEUR D'ARRIVEE DU TGBT TA | 2 |  | SCHNEIDER | INS1000
[5 empty] | INTERRUPTEUR SECTIONNEUR DE COUPLAGE | 1 |  | SCHNEIDER | INS1000
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 1 | 1
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEURS D'INTENSITE | 3
[5 empty] | CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES UNIVERSELLES | 1 |  | SOCOMEC | DIRIS A40
[5 empty] | DISJONCTEUR DE REPARTITION | 6 |  | SCHNEIDER | NSX630F
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 400A | 7 |  | SCHNEIDER | NSX400F
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 250A | 2 |  | SCHNEIDER | NSX250B
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 100A | 42 |  | SCHNEIDER | NSX100B
2.6.6.3 | Tableaux électriques | Erasmus | TGBT | SS1 - TGBT A | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION A SECURITE | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR SECTIONNEUR D'ARRIVEE DU GE | 1 |  | SCHNEIDER | INS1000
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 1000A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 400A | 3 |  | SCHNEIDER | NSX400F
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT GC/1 | 2 |  | SCHNEIDER | NSX400F
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 2
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 1 | 2
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 250A | 2 |  | SCHNEIDER | NSX250B
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 100A | 24 |  | SCHNEIDER | NSX100B
2.6.6.4 | Tableaux électriques | Erasmus | TGBT | SS1 - TGBT A | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION A REMPLACEMENT RA/1 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT TA/1 | 1 |  | SCHNEIDER | NSX630F
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 1 | 1
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEURS D'INTENSITE | 3
[5 empty] | CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES UNIVERSELLES | 1 |  | SOCOMEC | DIRIS A40
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART630 A | 1 |  | SCHNEIDER | NSX630F
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 400A | 4 |  | SCHNEIDER | NSX400F
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 250A | 3 |  | SCHNEIDER | NSX250B
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 100A | 24 |  | SCHNEIDER | NSX100B
2.6.6.5 | Tableaux électriques | Erasmus | TGBT | SS1 - TGBT A | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION A REMPLACEMENT BIS RA/2 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT R TOURS | 1 |  | SCHNEIDER | NSX400F
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 1 | 1
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEURS D'INTENSITE | 3
[5 empty] | CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES UNIVERSELLES | 1 |  | SOCOMEC | DIRIS A40
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 250A | 3 |  | SCHNEIDER | NSX250B
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 100A | 4 |  | SCHNEIDER | NSX100B
2.6.6.6 | Tableaux électriques | Erasmus | TGBT | SS1 - TGBT A | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION A1 NO-BREAK | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU NO-BREAK 100kVA | 1 |  | SCHNEIDER | NSX250B
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RA/1 | 1 |  | SCHNEIDER | NSX250B
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 1 | 1
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEURS D'INTENSITE | 3
[5 empty] | CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES UNIVERSELLES | 1 |  | SOCOMEC | DIRIS A40
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 100A | 18 |  | SCHNEIDER | NSX100B
2.6.6.7 | Tableaux électriques | Erasmus | TGBT | SS1 - TGBT A | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION A2 NO-BREAK | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU NO-BREAK 100kVA | 1 |  | SCHNEIDER | NSX250B
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RA/2 | 1 |  | SCHNEIDER | NSX250B
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 1 | 1
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEURS D'INTENSITE | 3
[5 empty] | CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES UNIVERSELLES | 1 |  | SOCOMEC | DIRIS A40
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 100A | 18 |  | SCHNEIDER | NSX100B
2.6.6.8 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | SS2 - ZONE A1-A5 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.N.SS2,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 11 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 10 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
2.6.6.9 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | SS2 - ZONE A1-A5 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.R.SS2,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 10 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 1 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 9 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.10 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | SS2 - ZONE A6-A8 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.N.SS2,2 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 10 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 10 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
2.6.6.11 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | SS2 - ZONE A6-A8 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.R.SS2,2 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 10 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 1 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 9 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.12 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | SS1 - ZONE A1-A8 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.N.SS1,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 20 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
2.6.6.13 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | SS1 - ZONE A1-A8 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.R.SS1,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 22 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 7 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 4 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 4 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.14 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | SS1 - ZONE A1-A4 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.N.SS1,2 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 21 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 11 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
2.6.6.15 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | SS1 - ZONE A1-A4 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.R.SS1,2 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 16 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 11 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.16 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | SS1 - ZONE A5-A8 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.N.SS1,3 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 21 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 11 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
2.6.6.17 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | SS1 - ZONE A5-A8 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.R.SS1,3 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 16 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 11 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.18 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE A5 - A8 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.N.0,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 6 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 26 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 5 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 36 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.19 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE A5 - A8 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.R.0,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 20 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 6 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.20 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | RDC - HALL ERASMUS | TABLEAU SECONDAIRE TS.HE.N | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 9 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 9 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 13 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 14 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.21 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | RDC - HALL ERASMUS | TABLEAU SECONDAIRE TS.HE.R | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 25 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 23 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.22 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE A1 - A4 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.N.0,3 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 6 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 27 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 5 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 37 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.23 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE A1 - A4 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.R.0,3 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 21 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 6 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.24 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | Erasmus | TABLEAU SECONDAIRE TS.A/B/C.N.X.Y TYPE 1 | 4 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 10 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 13 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 11 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 30 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.25 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | Erasmus | TABLEAU SECONDAIRE TS.A/B/C.R.X.Y TYPE 1 | 4 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 4P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 32A - 4P | 2 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.26 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | Erasmus | TABLEAU SECONDAIRE TS.A/B/C.N.X.Y TYPE 2 | 4 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 10 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 17 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 8 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 25 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.27 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | Erasmus | TABLEAU SECONDAIRE TS.A/B/C.R.X.Y TYPE 2 | 4 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.28 | Tableaux électriques | Erasmus | Coffrets électriques | Toiture A | COFFRET ELECTRIQUE CE.A.N.T.Y1 à 8.A | 8 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E33
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 3 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 1 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 2 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649202
2.6.6.29 | Tableaux électriques | Erasmus | Coffrets électriques | Toiture A | COFFRET ELECTRIQUE CE.A/B/C.R.T.1 à 8.A | 8 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E33
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 3 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 2P | 2 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 2 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 2 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 2 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649202
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 4X230V AC | 1 |  | MERTEN | 644942
[5 empty] | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.S.SS1,1 | 1 |  | MOELLER | IVS
[5 empty] | TABLEAU SECONDAIRE TS.A.EXTERIEUR | 1 |  | MOELLER | IVS
2.6.6.30 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | Erasmus | TABLEAU SECONDAIRE ASCENSEURS | 9 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 1 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 63A - 4P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N
2.6.6.31 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | Erasmus | TABLEAU SECONDAIRE PORTE DE SECURITE | 2 | ens |  |  | 1
2.6.6.32 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | RDC - CJ4BIS | TABLEAU TS.B.N.0 CAFETERIA | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 27 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 5 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 22 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.33 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | RDC - CJ4BIS | TABLEAU TS.B.R.0 CAFETERIA | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 22 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 11 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.34 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | SS1 - CJ4BIS | TABLEAU TS.B.N.0 QUAI ERASMUS | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 11 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 16 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
2.6.6.35 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | SS1 - CJ4BIS | TABLEAU TS.B.R.0 QUAI ERASMUS | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 10 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 7 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.6.36 | Tableaux électriques | Erasmus | Coffrets électriques | RDC - CJ4BIS | COFFRET E90 TS.S.B.0 | 1 | ens | STRIEBEL JOHN | 1/0 AF 301 | 1
2.6.6.37 | Tableaux électriques | Erasmus | Coffrets électriques | CJ4BIS | COFFRET E90 POUR VG Erasmus | 1 | ens | STRIEBEL JOHN | 1/0 AF 301 | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TS3 | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 5 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
2.6.6.38 | Tableaux électriques | Erasmus | Coffrets électriques | CJ4BIS | COFFRET E90 POUR VG Thomas More | 1 | ens | STRIEBEL JOHN | 1/0 AF 301 | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TS3 | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 5 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
2.6.6.39 | Tableaux électriques | Erasmus | Coffrets électriques | CJ4BIS | COFFRET E90 POUR VG Annexe C | 1 | ens | STRIEBEL JOHN | 1/0 AF 301 | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TS3 | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 5 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
2.6.6.40 | Tableaux électriques | Erasmus | Coffrets électriques | SS1 - CJ4BIS | COFFRET DESENFUMAGE EXISTANT TS3 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR PRINCIPAL 100 A | 1 |  | SIEMENS | 5TE3
[5 empty] | FUSIBLES DIAZED > 25A | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | FUSIBLES NEOZED < 25A | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | FUSIBLES G 2A | 2 |  | SIEMENS | 5SN1
[5 empty] | FUSIBLES B6A | 2 |  | SIEMENS | 5SX21
[5 empty] | FUSIBLES L10A | 12 |  | SIEMENS | 5SN1
[5 empty] | FUSIBLES B10A | 2 |  | SIEMENS | 5SX23
[5 empty] | FUSIBLES G16A | 20 |  | SIEMENS | 5SN1
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 32A - 3P | 3 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 25A - 3P | 2 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 3 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 3P | 5 |  | SCHNEIDER | C60N
2.6.6.41 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | SS1 - CJ4BIS - ISS | TABLEAU TS.A.N.-1.ISS | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 6 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 24 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
2.6.6.42 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | SS1 - CJ4BIS - ISS | TABLEAU TS.A.R.-1.ISS | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 6 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
[5 empty] | TABLEAU TS.A.N.-1.MENUISERIE | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 5 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 8 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
2.6.6.43 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques principaux | SS1 - NO-BREAK A Distribution électrique Locaux critiques | TP NO-BREAK COURANT FAIBLE A | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT R | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 40A - 2P | 6 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 1P | 3 |  | SCHNEIDER | C60N
2.6.6.44 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | RDC - HALL ERASMUS Distribution électrique Locaux critiques | TS NO-BREAK HALL D'ENTREE | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU MTC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 25A - 3P | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 1P | 12 |  | SCHNEIDER | C60N
2.6.6.45 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | LOCAUX VDI A Distribution électrique Locaux critiques | TS NO-BREAK LOCAUX VDI (AL ET DL) | 16 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT A NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 12 |  | SCHNEIDER | C60N
2.6.6.46 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | RDC - SALLES A Distribution électrique Locaux critiques | TS NO-BREAK REGIE MULTIMEDIA | 2 | ens |  |  | 1
[5 empty] | TS NO-BREAK RESTAURANT | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT C NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 6 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
2.6.6.47 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. DROIT Distribution électrique sanaitaires | TABLEAU ÉLECTRIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE BOILER ECS | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE | 9
[5 empty] | FUSIBLE | 18
[5 empty] | TRANSFO | 1
[5 empty] | RELAIS | 9
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 2
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 2
[5 empty] | CONTACTEUR | 7 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER | NZM +-200
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 4 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
2.6.6.48 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. GAUCHE Distribution électrique sanitaires | TABLEAU ÉLECTRIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE | 18
[5 empty] | FUSIBLE | 27
[5 empty] | TRANSFO | 1
[5 empty] | RELAIS | 1
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 4
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 6
[5 empty] | CONTACTEUR | 31 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER | NZM 9-315
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 8 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
2.6.6.49 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques secondaires | CJ4BIS - CUISINE Distribution électrique Cuisine | TABLEAU SECONDAIRE TSCU1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | 1 INTERRUPTEUR À COUPURE EN CHARGE 3 X 630 A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PROTECTIONS DE SURTENSION MONOPHASEE | 1 |  | PHOENIX | VALVETRAB
[5 empty] | PARAFOUDRE 4 PÔLES AVEC FUSIBLES NH | 1 |  | PHOENIX | FLASHTRAB
[5 empty] | CENTRALE DE MESURE MULTIFONCTION | 1 |  | SCHNEIDER | PM
[5 empty] | RELAIS DE COMMANDE | 1 |  | SCHNEIDER | CT
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE RESEAU | 1 |  | CEAG | VD
[5 empty] | CONTACT AUXILIAIRE DE SIGNALISATION DE DECLENCHEMENT | 1 |  | SCHNEIDER | MULTI 9
[5 empty] | TELERUPTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | TL
[5 empty] | DISJONCTEUR 200 A MOTORISÉ AVEC DÉCLENCHEUR À MINIMUM DE TENSION | 1 |  | SCHNEIDER | NSX
[5 empty] | DISJONCTEUR 250 A MOTORISÉ AVEC DÉCLENCHEUR À MINIMUM DE TENSION | 1 |  | SCHNEIDER | NSX
[5 empty] | DISJONCTEURS AVEC MANETTE 4 PÔLES 40 A | 3 |  | SCHNEIDER | NSX
[5 empty] | DISJONCTEUR AVEC MANETTE 4 PÔLES 80 A | 1 |  | SCHNEIDER | NSX
[5 empty] | DISJONCTEURS AVEC MANETTE 4 PÔLES 100 A | 2 |  | SCHNEIDER | NSX
[5 empty] | DISJONCTEURS AVEC MANETTE 100 A, AVEC PROTECTION DIFFÉRENTIELLE 30 MA | 2 |  | SCHNEIDER | MULTI 9
[5 empty] | INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS IN = 40 A/ 4 PÔLES, 30 MA | 3 |  | SCHNEIDER | MULTI 9
[5 empty] | INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS IN = 25 A/ 4 PÔLES, 30 MA | 3 |  | SCHNEIDER | MULTI 9
[5 empty] | DISJONCTEURS AUTOMATES 3 X 16A | 3 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEURS AUTOMATES 3 X 20A/B | 2 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR AUTOMATE 3 X 25A | 2 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR AUTOMATE 3 X 32A/B | 1 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEURS AUTOMATES 1 X 16A/B AVEC PROTECTION DIFFÉRENTIELLE 30 MA FI/LS | 22 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEURS AUTOMATES | 5 |  | SCHNEIDER | C60N
2.6.6.50 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. GAUCHE Distribution électrique HVAC | TABLEAU ELECTRIQUE ET COMMANDE CHAUFFAGE URBAIN | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | VARIATEUR DE FRÉQUENCE | 3 |  | SIEMENS | SED 2
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | TRANSFO | 1 |  | ELTRA | ST 0,5
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 10 |  | SIEMENS
[5 empty] | RELAIS | 7 |  | SIEMENS | Sirius
[5 empty] | CONTACTEUR | 10 |  | SIEMENS
2.6.6.51 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. GAUCHE Distribution électrique HVAC | TABLEAUX ELECTRIQUES DE REGULATION CENTRALISEE COLLECTEUR GAUCHE CV 02 | 1 | ens | SIEMENS | 3 armoires | 1
2.6.6.52 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. GAUCHE Distribution électrique HVAC | TABLEAU DE COMMANDE ET DE PUISSANCE CV 02 - CELLULE B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 30
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 10
[5 empty] | CONTACTEUR | 54 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 2 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 5 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
[5 empty] | TRANSFO | 1
2.6.6.53 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. GAUCHE Distribution électrique HVAC | TABLEAU DE COMMANDE ET DE PUISSANCE CV 02 - CELLULE D | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 18
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 8
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 2 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | CONTACTEUR | 25 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS | 3
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 3 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
2.6.6.54 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. GAUCHE Distribution électrique HVAC | TABLEAU DE COMMANDE ET DE PUISSANCE CV 02 - CELLULE E | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE > 25A | 3
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 33
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 9
[5 empty] | CONTACTEUR | 68 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 7 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS | 8
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 3 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
[5 empty] | TRANSFO | 1
2.6.6.55 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. GAUCHE Distribution électrique HVAC | TABLEAU DE COMMANDE ET DE PUISSANCE CV 02 - CELLULE F | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 12
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 3
[5 empty] | CONTACTEUR | 7 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 5 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS | 1
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 4 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
[5 empty] | TRANSFO | 1
2.6.6.56 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. DROIT Distribution électrique HVAC | TABLEAUX ELECTRIQUES DE REGULATION CENTRALISEE COLLECTEUR DROIT CV 07 | 3 | ens | SIEMENS |  | 1
2.6.6.57 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. DROIT Distribution électrique HVAC | TABLEAU DE COMMANDE ET DE PUISSANCE CV 07 - CELLULE B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 27
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 7
[5 empty] | CONTACTEUR | 33 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 2 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS | 14
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 5 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
[5 empty] | TRANSFO | 1
2.6.6.58 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. DROIT Distribution électrique HVAC | TABLEAU DE COMMANDE ET DE PUISSANCE CV 07 - CELLULE C | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 24
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 6
[5 empty] | CONTACTEUR | 13 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 4 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS | 34
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 2 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
2.6.6.59 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. DROIT Distribution électrique HVAC | TABLEAU DE COMMANDE ET DE PUISSANCE CV 07 - CELLULE D | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 6
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 2
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 3 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS | 13
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 2 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
[5 empty] | DISJONCTEUR | 2 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER
2.6.6.60 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. DROIT Distribution électrique HVAC | TABLEAU DE COMMANDE ET DE PUISSANCE CV 07 - CELLULE E | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 21
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 2
[5 empty] | CONTACTEUR | 13 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 2 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS | 10
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 3 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
2.6.6.61 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. DROIT Distribution électrique HVAC | TABLEAU DE COMMANDE ET DE PUISSANCE CV 07 - CELLULE G | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE > 35A | 6
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 24
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 9
[5 empty] | CONTACTEUR | 23 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 5 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS | 26
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 7 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
2.6.6.62 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques principaux | SS2 - TECH. DROIT Distribution électrique HVAC | TABLEAU PRINCIPAL GESTION Erasmus | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 20A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 6 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 1 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 160VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS16B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 10 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 10 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 7 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 20A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N 3P 20A/C
[5 empty] | DISJONCTEUR 25A - 3P | 2 |  | SCHNEIDER | C60N 3P 25A/C
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 1 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 4 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 1
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 9 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.6.6.63 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. DROIT Distribution électrique HVAC | TABLEAU VENTILATION PARKING BAT A | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 2 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | CARTE D'ENTREE DIGITALES | 3 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTREE DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 53 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 1 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 250VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS25B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DEPARTS MOTEURS | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR | 2 |  | SCHNEIDER | GV2 ME16
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR | 2 |  | SCHNEIDER | GV3 P40
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 1 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 2
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 14 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 7 |  | SCHNEIDER | LC1 D
[5 empty] | COUP DE POING ROUGE | 1 |  | SCHNEIDER | XB4 BS8445
2.6.6.64 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | 003 - CABANON A1 Distribution électrique HVAC | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A1 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 5 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 7 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 5 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 20A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N 3P 20A/D
[5 empty] | DEPARTS MOTEURS | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2 ME08
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 5
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 3 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D65 B7
2.6.6.65 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | 003 - CABANON A2 Distribution électrique HVAC | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A2 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 8 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 7 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DEPARTS MOTEURS | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2 ME08
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 5
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 3 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 2 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.6.6.66 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | 003 - CABANON A3 Distribution électrique HVAC | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A3 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 8 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 7 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DEPARTS MOTEURS | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2 ME08
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 4
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 4 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 2 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.6.6.67 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | 003 - CABANON A4 Distribution électrique HVAC | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A4 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 8 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 7 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 3
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 3 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.6.6.68 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | 003 - CABANON A5 Distribution électrique HVAC | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A5 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 8 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 7 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 4
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 2 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.6.6.69 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | 003 - CABANON A6 Distribution électrique HVAC | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A6 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 8 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 7 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DEPARTS MOTEURS | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2 ME08
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 5
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 3 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 2 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.6.6.70 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | 003 - CABANON A7 Distribution électrique HVAC | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A7 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 8 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 7 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DEPARTS MOTEURS | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2 ME08
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 5
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 3 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 2 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.6.6.71 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | 003 - CABANON A8 Distribution électrique HVAC | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A8 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 8 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 7 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DEPARTS MOTEURS | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2 ME08
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 5
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 3 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 2 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.6.6.72 | Tableaux électriques | Erasmus | Armoires électriques HVAC | SS2 - TECHN. HVAC Distribution électrique HVAC | COFFRET ECHANGEUR Erasmus | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 32A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 3 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | DISJONCTEUR 2A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
2.6.6.73 | Tableaux électriques | Erasmus | Armoires électriques HVAC | SS2 - TECH. DROIT Distribution électrique HVAC | TABLEAU CTA DALSGAARD | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 4 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | DISJONCTEUR 1A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 5 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 5 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 4
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 2 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.6.6.74 | Tableaux électriques | Erasmus | Armoires électriques HVAC | SS2 - TECH. GAUCHE Distribution électrique HVAC | TABLEAU CTA PESSOA | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 4 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | DISJONCTEUR 1A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 5 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 5 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 4
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 2 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.6.6.75 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS1 - STOCK Distribution électrique HVAC | TABLEAU DETECTION CO PARKING -1 | 1 | ens |  |  | 1
2.6.6.76 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. GAUCHE Distribution électrique HVAC | TABLEAU DETECTION CO PARKING -2 | 1 | ens |  |  | 1
2.6.6.77 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS1 - TGBT A Distribution électrique HVAC | COFFRET DDC TGBT A | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 20A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | CARTE D'ENTREE DIGITALES | 5 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | DISJONCTEUR 2A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 1 |  | SCHNEIDER | K12230
2.6.6.78 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. GAUCHE Distribution électrique HVAC | TABLEAU ZONE CJ4BIS - ER-02LT0320CFXXXEAW002 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 125A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | INTERRUPTEUR 32A - 3P - GENERAL NO-BREAK | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 27 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 36
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 12
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 1
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 5 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 10 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 9 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DEPARTS MOTEURS 32A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR 0.63-1A | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR 1-1.6A | 5 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | COUP DE POING ROUGE | 1 |  | SCHNEIDER | XB4 BS8445
2.6.6.79 | Tableaux électriques | Erasmus | Tableaux électriques | SS2 - TECH. GAUCHE Distribution électrique HVAC | TABLEAU ZONE CJ4BIS - ER-02LT0320CFXXXEAW002 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 2 |  | SIEMENS | PS307
[5 empty] | CARTE MEMOIRE | 1 |  | SIEMENS | CPU 317-2 PN/DP
[5 empty] | INTERFACE MODULE | 1 |  | SIEMENS | IM 360
[5 empty] | TETE DE RACK PROFIBUS | 1 |  | SIEMENS | IM153
[5 empty] | COMMUNICATION PROCESSOR | 1 |  | SIEMENS | CP 343-1
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 5 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 4 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | MOXA | EDS-205A
[5 empty] | TERMINAL OPERATEUR | 1 |  | SICLIMAT | TP177
2.6.6.80 | Tableaux électriques | Erasmus | Coffrets électriques | Erasmus | COFFRET ÉLECTRIQUE BASSIN RÉTENTION ET VANNES INCENDIE | 1 | ens |  |  | 1
2.7.6.1 | Appareillage électrique | Erasmus | Prises de courant, interrupteurs et accessoires électriques | CJ4BIS | RUBAN CHAUFFANT | 65 | ens | RAYCHEM | EM2-XR | 1
|  |  |  | ZONES A1-A8 | COFFRET D'APPAREILLAGE POUR FAUX-PLANCHER TYPE 6 | 398 |  | VAN GEEL | 84 548 01
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | COFFRET D'APPAREILLAGE POUR FAUX-PLANCHER TYPE 7 | 15 |  | VAN GEEL | 85 548 01
|  |  |  | ZONES A1-A8 | BOITE DE MONTAGE AVEC PRISE DOUBLE (2) 230V/16A BLANCHE | 787 |  | VAN GEEL | 84 550 01
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | BOITE DE MONTAGE AVEC PRISE DOUBLE (2) 230V/16A BLANCHE | 30 |  | VAN GEEL | 85 550 01
|  |  |  | ZONES A1-A8 | BOITE DE MONTAGE AVEC PRISE DOUBLE (2) 230V/16A ROUGE | 6 |  | VAN GEEL | 84 550 01
|  |  |  | ZONES A1-A8 | REPARTITEUR BASSE TENSION A 3 SORTIES | 297 |  | WIELAND
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | REPARTITEUR BASSE TENSION A 3 SORTIES | 15 |  | WIELAND
|  |  |  | ZONES A1-A8 | REPARTITEUR BASSE TENSION A 6 SORTIES | 75 |  | WIELAND
|  |  |  | RDC - SALLES A | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC PRISE 230V/16A BLANCHE (Z) | 80 |  | OBO BETTERMANN | GES RC2 HS
|  |  |  | RDC - SALLES A | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC PRISE 230V/16A ROUGE (Z) | 5 |  | OBO BETTERMANN | GES RA2 HS
|  |  |  | CJ4BIS | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC PRISE 230V/16A ROUGE (Z) | 1 |  | OBO BETTERMANN | GES RA2 HS
|  |  |  | RDC - SALLES A | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC RESERVE DE PLACE (Y) | 80 |  | OBO BETTERMANN | GES RC2 HS
|  |  |  | RDC - SALLES A | COFFRET D'APPAREILLAGE POUR FAUX-PLANCHER TYPE 2 (A, B ET C) | 32 |  | VAN GEEL | 84 548 01
|  |  |  | RDC - SALLES A | COFFRET D'APPAREILLAGE POUR FAUX-PLANCHER TYPE 6 (D, E ET G) | 20 |  | VAN GEEL | 84 548 01
|  |  |  | RDC - SALLES A | COFFRET D'APPAREILLAGE POUR FAUX-PLANCHER TYPE 9 33 X 33 CM (F) | 8 |  | VAN GEEL | 84 548 01
|  |  |  | RDC - SALLES A | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC PRISE 230V/16A BLANCHE (Z) | 42 |  | OBO BETTERMANN | GES RC2 HS
|  |  |  | CJ4BIS | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC PRISE 230V/16A BLANCHE (Z) | 29 |  | OBO BETTERMANN | GES RC2 HS
|  |  |  | RDC - SALLES A | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC RESERVE DE PLACE (Y) | 42 |  | OBO BETTERMANN | GES RC2 HS
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | PRISE SIMPLE 230V/16A DANS GOULOTTE DE DISTRIBUTION | 6
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | PRISE SIMPLE 230V/16A DANS GOULOTTE DE DISTRIBUTION | 18
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | PRISE DOUBLE 230V/16A DANS GOULOTTE DE DISTRIBUTION | 5
|  |  |  | Erasmus | PRISE SIMPLE 400V/16A DANS GOULOTTE DE DISTRIBUTION | 8
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | PRISE SIMPLE 400V/16A DANS GOULOTTE DE DISTRIBUTION | 4
|  |  |  | Erasmus | BOUTON-POUSSOIR APPARENT AVEC VOYANT | 139 |  | MERTEN | 344839
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | BOUTON-POUSSOIR APPARENT AVEC VOYANT | 2 |  | MERTEN | 344839
|  |  |  | RDC - CJ4BIS | BOUTON-POUSSOIR APPARENT AVEC VOYANT | 3 |  | MERTEN | 344839
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | BOUTON-POUSSOIR APPARENT AVEC VOYANT | 7 |  | MERTEN | 344839
|  |  |  | Erasmus | BOUTON-POUSSOIR ENCASTRE AVEC VOYANT | 100 |  | MERTEN | M
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | BOUTON-POUSSOIR ENCASTRE AVEC VOYANT | 17 |  | MERTEN | M
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | BOUTON-POUSSOIR APPARENT AVEC VOYANT 10A/250V EX | 1
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR ENCASTRE AVEC VOYANT | 100 |  | MERTEN | M
|  |  |  | RDC - CJ4BIS | BOUTON-POUSSOIR ENCASTRE AVEC VOYANT | 17 |  | MERTEN | M
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | BOUTON-POUSSOIR ENCASTRE AVEC VOYANT | 6 |  | MERTEN | M
|  |  |  | Erasmus | BOUTON-POUSSOIR ENCASTRE DIMMING | 56 |  | MERTEN | M
|  |  |  | Erasmus | PRISE MONOPHASEE APPARENTE | 159 |  | MERTEN | 238039
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | PRISE MONOPHASEE APPARENTE | 4 |  | MERTEN | 238039
|  |  |  | RDC - CJ4BIS | PRISE MONOPHASEE APPARENTE | 8 |  | MERTEN | 238039
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | PRISE MONOPHASEE APPARENTE | 7 |  | MERTEN | 238039
|  |  |  | RDC - CJ4BIS | PRISE MONOPHASEE APPARENTE EX | 1 |  | CEAG | EX STECKDOSE
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | PRISE MONOPHASEE APPARENTE EX | 8 |  | CEAG | EX STECKDOSE
|  |  |  | Erasmus | PRISE MONOPHASEE ENCASTREE | 565 |  | MERTEN | M
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | PRISE MONOPHASEE ENCASTREE | 16 |  | MERTEN | M
|  |  |  | CJ4BIS | PRISE MONOPHASEE ENCASTREE | 25 |  | MERTEN | M
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | PRISE MONOPHASEE ENCASTREE | 19 |  | MERTEN | M
|  |  |  | ZONE QUAI | PRISE TETRA APPARENTE 16A | 1 |  | MENNEKES | 418
|  |  |  | 003 - LOCAL ASC A | RADIATEUR ELECTRIQUE | 4
|  |  |  | Erasmus | BOUTON-POUSSOIR 1 FONCTION INOX | 183 |  | MERTEN
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | BOUTON-POUSSOIR 1 FONCTION INOX | 9 |  | MERTEN
|  |  |  | Erasmus | BOUTON-POUSSOIR 2 FONCTIONS INOX | 230 |  | MERTEN
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | BOUTON-POUSSOIR 2 FONCTIONS INOX | 8 |  | MERTEN
|  |  |  | Erasmus | BOUTON-POUSSOIR 4 FONCTIONS INOX | 52 |  | MERTEN | 628346+481146
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | BOUTON-POUSSOIR 4 FONCTIONS INOX | 3 |  | MERTEN | 628346+481146
|  |  |  | CJ4BIS | BOUTON-POUSSOIR 4 FONCTIONS INOX | 21 |  | MERTEN | 628346+481146
|  |  |  | Erasmus | PANNEAU DE COMMANDE TOUCHSCREEN | 2
|  |  |  | Erasmus | DETECTEUR DE PRESENCE EIB 360° PLAFOND | 53 |  | ZUBLIN | SWISS GARDE 360
|  |  |  | CJ4BIS | DETECTEUR DE PRESENCE EIB 360° PLAFOND | 4 |  | ZUBLIN | SWISS GARDE 360
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | DETECTEUR DE PRESENCE EIB 360° PLAFOND | 6 |  | ZUBLIN | SWISS GARDE 360
|  |  |  | Erasmus | SONDE CREPUSCULAIRE | 3 |  | MERTEN | 663991
|  |  |  | CJ4BIS | SONDE CREPUSCULAIRE | 10
|  |  |  | Erasmus | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 80 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 6 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | ACTIONNEUR MODULAIRE 4 SORTIES | 4 |  | MERTEN
|  |  |  | CJ4BIS | ACTIONNEUR MODULAIRE 6 SORTIES | 10 |  | MERTEN | 649315
|  |  |  | Erasmus | ACTIONNEUR MODULAIRE 6 SORTIES DIMMABLE | 14 |  | MERTEN | 349315
|  |  |  | CJ4BIS | ACTIONNEUR MODULAIRE 6 SORTIES DIMMABLE | 4 |  | MERTEN | 349315
|  |  |  | Erasmus | ACTIONNEUR DANS FAUX-PLAFOND 8X400 V / 10 A | 135 |  | WIELAND | GESIS RAN KNX33
|  |  |  | Erasmus | RACK HUB EIB | 1 |  | PROTEC.NET | PP6
|  |  |  | CJ4BIS | RACK HUB EIB | 1
|  |  |  | CJ4BIS | ACTIONNEUR POUR STORES 230V/AC - 4 SORTIES | 15 |  | WAREMA | KNX MSE
|  |  |  | Erasmus | ACTIONNEUR POUR STORES 230V/AC - 8 SORTIES | 152 |  | WAREMA | KNX MSE
|  |  |  | CJ4BIS | ACTIONNEUR POUR STORES 230V/AC - 8 SORTIES | 1 |  | WAREMA | KNX MSE
|  |  |  | RDC - SALLES A | ACTIONNEUR POUR JALOUSIES | 2 |  | MERTEN | 649912
|  |  |  | Erasmus | STATION METEO | 1 |  | MERTEN | 682991
|  |  |  | CJ4BIS | STATION METEO | 1 |  | MERTEN | 682992
|  |  |  | Erasmus | ACTIONNEUR POUR RIDEAUX 230V/AC - 8 SORTIES | 19
|  |  |  | Erasmus | ACTIONNEUR POUR OUVRANTS 230V/AC - 2 SORTIES | 18 |  | WAREMA
|  |  |  | Erasmus | ACTIONNEUR POUR VENTILATEURS 230V/AC -2 SORTIES | 9 |  | WAREMA
|  |  |  | Erasmus | ACTIONNEUR POUR VANNE MOTORISEE 230V/AC - 6 SORTIES | 20 |  | SIEMENS | N605
|  |  |  | Erasmus | BOUTON-POUSSOIR 4 FONCTIONS INOX STORES | 13
|  |  |  | Erasmus | SYSTEME POUR HUISSIER DE PORTE | 22 |  | JUNG | ES 2539
2.8.6.1 | Éclairage normal | Erasmus | Luminaires | ZONES A1-A8 | LUMINAIRE ETANCHE 1X18W | 10 | ens | ETAP | E62/118HFW | 1
|  |  |  | ZONES A1-A8 | LUMINAIRE ETANCHE 1X36W | 53 |  | ETAP | E62/136HFW
|  |  |  | CJ4BIS | LUMINAIRE ETANCHE 1X36W | 5 |  | ETAP | E62/136HFW
|  |  |  | ZONES A1-A8 | LUMINAIRE ETANCHE 1X58W | 729 |  | ETAP | E62/158HFW
|  |  |  | CJ4BIS | LUMINAIRE ETANCHE 1X58W | 56 |  | ETAP | E62/158HFW
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | LUMINAIRE ETANCHE 1X58W | 14 |  | ETAP | E62/158HFW
|  |  |  | ZONES A1-A8 | LUMINAIRE ETANCHE 2X36W | 50 |  | ETAP | E62/236HFW
|  |  |  | ZONES A1-A8 | LUMINAIRE ETANCHE 2X58W | 20 |  | ETAP | E62/258HFW
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | LUMINAIRE ETANCHE 2X58W | 2
|  |  |  | ZONES A1-A8 | LUMINAIRE ETANCHE 1X36W EX | 5 |  | ETAP | E62/136HFWV200
|  |  |  | ZONES A1-A8 | LUMINAIRE ETANCHE 1X58W EX | 5 |  | ETAP | E62/158HFWV200
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | LUMINAIRE ETANCHE 1X58W EX | 5 |  | ETAP | E62/158HFWV200
|  |  |  | ZONES A1-A8 | ECLAIRAGE KITCHENETTE | 9 |  |  | 1x18W
|  |  |  | ZONES A1-A8 | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X21W | 795 |  | ETAP | UJ1860A/121HFW
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X21W | 45 |  | ETAP | UJ1860A/121HFW
|  |  |  | ZONES A1-A8 | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X21W GRADUABLE | 795 |  | ETAP | UJ1860A/121HFE
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X21W GRADUABLE | 43 |  | ETAP | UJ1860A/121HFE
|  |  |  | ZONES A1-A8 | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X24W | 27 |  | ETAP | UJ1860B/124HFW
|  |  |  | ZONES A1-A8 | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X24W GRADUABLE | 3 |  | ETAP | UJ1860B/124HFE
|  |  |  | ZONES A1-A8 | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X28W - COURT | 174 |  | ETAP | UJ1860C/128HFW
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X28W - COURT | 8 |  | ETAP | UJ1860C/128HFW
|  |  |  | ZONES A1-A8 | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 2X28W - LONG | 5 |  | ETAP | UJ1860D/228HFE
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 2X28W - LONG | 4 |  | ETAP | UJ1860D/228HFE
|  |  |  | ZONES A1-A8 | STRUCTURE LUMINEUSE A GRILLE 1X28W -COURT | 20 |  | ETAP | UJ1860C/128HFW
|  |  |  | ZONES A1-A8 | STRUCTURE LUMINEUSE A GRILLE 1X28W -LONG | 3 |  | ETAP | UJ1860D/228HFE
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | STRUCTURE LUMINEUSE A GRILLE 3X14W | 4 |  | ETAP | UJ1860E/314HFE
|  |  |  | ZONES A1-A8 | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X13W | 232 |  | ETAP | D14/T113HFWX2
|  |  |  | CJ4BIS | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X13W | 29 |  | ETAP | D14/T113HFWX2
|  |  |  | ZONES A1-A8 | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X18W | 200 |  | ETAP | D14/T118HFWX2
|  |  |  | ZONES A1-A8 | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W | 19 |  | ETAP | D14/T126HFWX2
|  |  |  | CJ4BIS | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W | 84 |  | ETAP | D14/T126HFWX2
|  |  |  | ZONES A1-A8 | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X32W | 3 |  | ETAP | D14/T132HFWX2
|  |  |  | CJ4BIS | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X42W | 12 |  | ETAP | D14/T126HFWX2
|  |  |  | ZONES A1-A8 | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 2X13W | 3 |  | ETAP | D14/T213HFWX2
|  |  |  | ZONES A1-A8 | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 2X18W | 3 |  | ETAP | D14/T218HFWX2
|  |  |  | ZONES A1-A8 / ESCALIERS | LUMINAIRE TUBULAIRE 2X35W | 46 |  | ETAP | R8J00/235HFW
|  |  |  | ZONES A1-A8 / ESCALIERS | LUMINAIRE PLAFONNIER ENCASTRE LED 6.5W | 4 |  | BEGA | 6709
|  |  |  | ZONES A1-A8 / ESCALIERS | LUMINAIRE PLAFONNIER APPARENT - (RELAMPE) | 8 |  | BEGA | 2630
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | ELUM1. SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W | 30 |  | RIDI | XEBDT
|  |  |  | CJ4BIS | ELUM1. SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W | 101 |  | RIDI | XEBDT
|  |  |  | CJ4BIS | ELUM1. SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W DIMMABLE | 80 |  | RIDI | XEBDT
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | ELUM1'. SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X32W | 76 |  | RIDI | XEBDT
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | ELUM1''. SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X32W | 22 |  | RIDI | XE BDT
|  |  |  | CJ4BIS | ELUM1''. SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X32W | 46 |  | RIDI | XE BDT
|  |  |  | CJ4BIS | ELUM2. ECLAIRAGE FLUO LINEAIRE SUSPENDU 1X36W | 12 |  | SAMODE | NIE70
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | ELUM2. ECLAIRAGE FLUO LINEAIRE SUSPENDU 1X39W | 44 |  | SAMODE | NIE70
|  |  |  | CJ4BIS | ELUM2. ECLAIRAGE FLUO LINEAIRE SUSPENDU 1X39W | 29 |  | SAMODE | NIE70
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | ELUM3. SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X42W | 24 |  | RIDI | XEBDT
|  |  |  | CJ4BIS | ELUM3. SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X42W | 72 |  | RIDI | XEBDT
|  |  |  | CJ4BIS | ELUM3. SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X42W DIMMABLE | 49 |  | RIDI | XEBDT
|  |  |  | CJ4BIS | ELUM3. SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE ASYMETRIQUE 1X42W DIMMABLE | 17 |  | RIDI | XEBDT
|  |  |  | CJ4BIS | ELUM4. PROJECTEUR NOIR AVEC VOLETS 42W | 3 |  | SAMODE | HUY1-N 42 IM
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | ELUM4. PROJECTEUR NOIR AVEC VOLETS 150W | 12 |  | SAMODE | HUY1-N 150 IM
|  |  |  | CJ4BIS | ELUM4. PROJECTEUR NOIR AVEC VOLETS 150W | 7 |  | SAMODE | HUY1-N 150 IM
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | ELUM5. ECLAIRAGE FLUO LINERAIRE SUR MAT | 42 |  | SAMODE | NIE 70 111E
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | ELUM6. BALISE DE SOL 18W | 24 |  | BEGA | 80345
|  |  |  | CJ4BIS | ELUM6. BALISE DE SOL 18W | 11 |  | BEGA | 80345
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | ELUM7 ECLAIRAGE FLUO LINEAIRE | 28 |  | SAMODE | EIN133
|  |  |  | CJ4BIS | ELUM14. ECLAIRAGE FLUO LINEAIRE 1x36W | 4 |  | SAMODE | NIE 70
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | ELUM15 ECLAIRAGE SAMMODE DE SECURITE | 28 |  | SAMODE | EIN133
|  |  |  | CJ4BIS | LUMINAIRE LOUIS POULSEN 1X42W | 5 |  | PENDEL SATELLITE | 5741480395
|  |  |  | CJ4BIS | LUMINAIRE AVEC VASQUE OPALIN 2X28W | 23 |  | LUDWIG | 432RR OS 2T16-28E/EVG
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | LUMINAIRE SUR DESK HALL D'ENTRÉE | 4
|  |  |  | PASSERELLES A | O. PROJECTEUR EN APPLIQUE A ECLAIRAGE DIRECT 16 W | 76 |  | BEGA | 6696S
|  |  |  | RDC - SALLES A | A. REGLETTE FLUORESCENTE MINIATURE GRADUABLE 54W | 283 |  | SECANTE
|  |  |  | RDC - SALLES A | B. REGLETTE FLUORESCENTE MINIATURE 24W | 18 |  | SECANTE
|  |  |  | RDC - SALLES A | D. SERRURERIE SPECIALE - LIGNE DE LUMIERE ENCASTREE | 8 |  | SECANTE
|  |  |  | RDC - SALLES A | H. LUMINAIRE ENCASTRE TYPE LIGNE CONTINUE | 6 |  | PROLIGHT | UTAH
|  |  |  | RDC - SALLES A | J. PROJECTEUR ORIENTABLE LEDS 6W | 14 |  | ILED | DUFF DIMMABLE
|  |  |  | RDC - SALLES A | J. PROJECTEUR ORIENTABLE LEDS 12W | 2 |  | ILED | DUFF DIMMABLE
|  |  |  | RDC - SALLES A | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X18W | 74 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
|  |  |  | RDC - SALLES A | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W | 14 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
|  |  |  | RDC - SALLES A | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 2X42W | 7 |  | ZUMTOBEL | PANOS M HG
|  |  |  | RDC - SALLES A | SPOT ORIENTABLE ENCASTRE 1X20W | 14 |  | ZUMTOBEL | PANOS S
|  |  |  | RDC - SALLES A | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X18W | 21 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
|  |  |  | RDC - SALLES A | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W | 21 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
|  |  |  | RDC - SALLES A | REGLETTE POUR GORGE LUMINEUSE 1X28W | 30 |  | LUDWIG | 113N
|  |  |  | RDC - SALLES A | REGLETTE POUR GORGE LUMINEUSE 1X54W | 3 |  | LUDWIG | 113N
|  |  |  | RDC - SALLES A | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE A LEDS 400 LUMENS | 22 |  | L3K | PIN HOLE
|  |  |  | RDC - SALLES A | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE A LEDS 700 LUMENS | 86 |  | L3K | PIN HOLE
|  |  |  | RDC - SALLES A | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE A LEDS 1000 LUMENS | 23 |  | L3K | PIN HOLE
|  |  |  | RDC - SALLES A | ELUM6. BALISE DE SOL 18W | 6 |  | BEGA | 8034
|  |  |  | RDC - SALLES A | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X18W | 81 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
|  |  |  | RDC - SALLES A | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W | 42 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
|  |  |  | RDC - SALLES A | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 2X18W | 48 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
|  |  |  | RDC - SALLES A | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE A LEDS 700 LUMENS | 22 |  | L3K | PIN HOLE
|  |  |  | RDC - SALLES A | E. LAMPE AVEC BRAS FLEXIBLE ORIENTABLE | 118 |  | I-LED | GAMMAL
|  |  |  | PASSERELLES A | LUMINAIRE DECORATIF 60W - (RELAMPE) | 110 |  | BEGA | 2173
|  |  |  | ESCALIER EXTERIEUR | LUMINAIRE DECORATIF - (RELAMPE) | 12 |  | BEGA | 2273
|  |  |  | Erasmus | Luminaire de table | 150
2.9.6.1 | Éclairage de secours | Erasmus | Éclairage de sécurité | Erasmus | SYSTEME A SOURCE CENTRALISEE | 3 | ens | ETAP | EBS DYNAMIC | 12
|  |  |  | CJ4BIS | SYSTEME A SOURCE CENTRALISEE | 1 |  | ETAP | EBS DYNAMIC
|  |  |  | Erasmus | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 19 |  | ETAP | KCW MU
|  |  |  | CJ4BIS | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCW MU
|  |  |  | Erasmus | MODULE DE SURVEILLANCE LUMINAIRE DE SECURITE | 280 |  | ETAP | MODULE C1
|  |  |  | CJ4BIS | MODULE DE SURVEILLANCE LUMINAIRE DE SECURITE | 93 |  | ETAP | MODULE C1
|  |  |  | Erasmus | MODULE DE SURVEILLANCE LUMINAIRE DE L'ECLAIRAGE NORMAL | 66 |  | ETAP | KCADB01
|  |  |  | Erasmus | LUMINAIRE DE SECURITE ENCASTRE POUR ECLAIRAGE ANTI-PANIQUE | 90 |  | ETAP | K5R3/8-230X2
|  |  |  | CJ4BIS | LUMINAIRE DE SECURITE ENCASTRE POUR ECLAIRAGE ANTI-PANIQUE | 30 |  | ETAP | K5R3/8-230X2
|  |  |  | Erasmus | LUMINAIRE DE SECURITE, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 12 |  | ETAP | K5R4/8-230X2
|  |  |  | CJ4BIS | LUMINAIRE DE SECURITE, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 7 |  | ETAP | K5R4/8-230X2
|  |  |  | Erasmus | LUMINAIRE DE SECURITE, AVEC SIGNALISATION DOUBLE FACE | 4 |  | ETAP | K5R4/8-230X2
|  |  |  | CJ4BIS | LUMINAIRE DE SECURITE, AVEC SIGNALISATION DOUBLE FACE | 7 |  | ETAP | K5R4/8-230X2
|  |  |  | Erasmus | CENTRALE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE | 1 |  | ETAP | K4H12+K416+EBS/ESMKH15
|  |  |  | CJ4BIS | CENTRALE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE | 1 |  | ETAP | K4H12+K416+EBS/ESMKH15
|  |  |  | Erasmus | BLOC DE SECOURS AUTONOME, SANS SIGNALISATION | 348 |  | ETAP | K213/6N
|  |  |  | Erasmus | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 129 |  | ETAP | K233/6P
|  |  |  | Erasmus | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 4 |  | ETAP | K233/6P+K2H23 COMPRS
|  |  |  | Erasmus | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION DOUBLE FACE | 20 |  | ETAP | K243/6P
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION DOUBLE FACE | 1 |  | ETAP | K243/6P
|  |  |  | Erasmus | BLOC DE SECOURS AUTONOME POUR EXTERIEUR | 44 |  | ETAP | K213/6NO
|  |  |  | Erasmus | BLOC DE SECOURS AUTONOME, SANS SIGNALISATION (POUR GAINE TECHNIQUE) | 56 |  | ETAP | K213/6NO
|  |  |  | Erasmus | LUMINAIRE DE SECURITE A LED | 122 |  | ETAP | K9212/3N
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | LUMINAIRE DE SECURITE A LED | 9 |  | ETAP | K9212/3N
|  |  |  | Erasmus | BLOC DE SECOURS AUTONONE, SANS SIGNALISATION | 16 |  | ETAP | K933/8N
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | BLOC DE SECOURS AUTONONE, SANS SIGNALISATION | 2 |  | ETAP | K933/8N
|  |  |  | Erasmus | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 152 |  | ETAP | K943/8PGO
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 7 |  | ETAP | K943/8PGO
|  |  |  | Erasmus | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 6 |  | ETAP | K953/8PGO
|  |  |  | ZONE IMPRIMERIE | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 3 |  | ETAP | K953/8PGO
|  |  |  | Erasmus | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION DOUBLE FACE | 33 |  | ETAP | K923/8PGO
|  |  |  | Erasmus | ALIMENTATION AUTONOME POUR DOWNLIGHT | 52 |  | ETAP | K9013/3N
2.10.6.1 | Circuits courants faibles | Erasmus | Télédistribution | Erasmus | PRISE COAXIALE | 9 | pce | KATHREIN | ESD 44 | 1
2.10.6.2 | Circuits courants faibles | Erasmus | Distribution de l'heure | RDC - SALLES A | HORLOGE | 6 | pce | BURK MOBATIME | B043 1411 3211 | 1
2.1.7.1 | No-Break | Thomas More | Onduleur et batteries | SS1 - NO-BREAK B | NO-BREAK B - 200kVA | 1 | ens | NEWAVE | Power-Wave200-33 | 2
|  |  |  | SS1 - BATTERIES B | BATTERIES 12V - 121 Ah | 100 |  | EXIDE SPRINTER | XP12V3000
2.2.7.1 | Protection électrique | Thomas More | Paratonnerre | Thomas More | Ensemble installation de parafoudre | 1 | ens |  |  | 1
2.3.7.1 | Distribution électrique | Thomas More | Câbles et canalisations | Thomas More | Câbles et canalisations | 1 | ens |  |  | 1
2.4.7.1 | Tableaux électriques | Thomas More | TGBT | SS1 - TGBT B | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION B NORMAL TB/1 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR SECTIONNEUR D'ARRIVEE DU TGBT TB/1 | 1 |  | SCHNEIDER | INS1600
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 1 | 1
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEURS D'INTENSITE | 3
[5 empty] | CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES UNIVERSELLES | 1 |  | SOCOMEC | DIRIS A40
[5 empty] | DISJONCTEUR DE REPARTITION | 4 |  | SCHNEIDER | NSX630F
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 400A | 2 |  | SCHNEIDER | NSX400F
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 250A | 4 |  | SCHNEIDER | NSX250B
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 160A | 6 |  | SCHNEIDER | NSX160B
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 100A | 43 |  | SCHNEIDER | NSX100B
2.4.7.2 | Tableaux électriques | Thomas More | TGBT | SS1 - TGBT B | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION B SECURITE SB/1 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR SECTIONNEUR D'ARRIVEE DU TGBT GC/1 | 1 |  | SCHNEIDER | INS400
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 2
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 1 | 2
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 160A | 1 |  | SCHNEIDER | NSX160B
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 100A | 13 |  | SCHNEIDER | NSX100B
2.4.7.3 | Tableaux électriques | Thomas More | TGBT | SS1 - TGBT B | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION B REMPLACEMENT RB/1 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT TC/1 | 1 |  | SCHNEIDER | NSX400NA
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 1 | 1
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEURS D'INTENSITE | 3
[5 empty] | CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES UNIVERSELLES | 1 |  | SOCOMEC | DIRIS A40
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 100A | 24 |  | SCHNEIDER | NSX100B
2.4.7.4 | Tableaux électriques | Thomas More | TGBT | SS1 - TGBT B | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION B REMPLACEMENT BIS RB/2 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT R PM | 1 |  | SCHNEIDER | NSX800NA
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 1 | 1
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEURS D'INTENSITE | 3
[5 empty] | CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES UNIVERSELLES | 1 |  | SOCOMEC | DIRIS A40
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 400A | 8 |  | SCHNEIDER | NSX400F
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 100A | 5 |  | SCHNEIDER | NSX100B
2.4.7.5 | Tableaux électriques | Thomas More | TGBT | SS1 - TGBT B | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION B NO-BREAK NB/2 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU NO-BREAK 200kVA | 1 |  | SCHNEIDER | NSX400F
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RB/2 | 1 |  | SCHNEIDER | NSX400NA
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 1 | 1
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEURS D'INTENSITE | 3
[5 empty] | CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES UNIVERSELLES | 1 |  | SOCOMEC | DIRIS A40
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 250A | 1 |  | SCHNEIDER | NSX250B
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 100A | 29 |  | SCHNEIDER | NSX100B
2.4.7.6 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | Thomas More | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.N.SS3,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 25 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 15 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
2.4.7.7 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | Thomas More | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.R.SS3,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 22 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 2 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.4.7.8 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | Thomas More | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.N.SS2,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 18 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 11 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
2.4.7.9 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | Thomas More | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.R.SS2,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 16 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 6 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 2 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.4.7.10 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | SS1 - ZONE B1-B2 | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.N.SS1,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 21 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 11 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
2.4.7.11 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | SS1 - ZONE B1-B2 | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.R.SS1,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 14 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 1 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 7 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.4.7.12 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | SS1 - ZONE B3-B4 | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.N.SS1,2 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 14 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 7 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
2.4.7.13 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | SS1 - ZONE B3-B4 | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.R.SS1,2 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 15 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 3 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.4.7.14 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | SS1 - ATELIER | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.N.SS1.AT | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
2.4.7.15 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE B1 | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.N.0,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 4 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 34 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 5 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 3P | 4 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 65 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.4.7.16 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE B1 | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.R.0,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 25 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 8 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 4 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.4.7.17 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE B2 | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.N.0,2 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 3 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 35 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 7 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 3P | 5 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 5 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 55 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
2.4.7.18 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE B2 | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.R.0,2 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 25 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 8 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.4.7.19 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE B3 | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.N.0,3 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 4 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 33 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 3 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 3P | 4 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 54 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.4.7.20 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE B3 | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.R.0,3 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 20 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.4.7.21 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE B4 | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.N.0,4 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 4 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 45 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 3P | 5 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 55 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.4.7.22 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE B4 | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.R.0,4 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 22 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.4.7.23 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | Thomas More | TABLEAU SECONDAIRE TS.A/B/C.N.X.Y TYPE 1 | 4 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 10 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 13 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 11 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 30 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.4.7.24 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | Thomas More | TABLEAU SECONDAIRE TS.A/B/C.R.X.Y TYPE 1 | 4 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 4P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 32A - 4P | 2 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.4.7.25 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | Thomas More | TABLEAU SECONDAIRE TS.A/B/C.N.X.Y TYPE 2 | 4 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 10 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 17 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 8 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 25 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.4.7.26 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | Thomas More | TABLEAU SECONDAIRE TS.A/B/C.R.X.Y TYPE 2 | 4 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.4.7.27 | Tableaux électriques | Thomas More | Coffrets électriques | Toiture B | COFFRET ELECTRIQUE CE.B.N.T.9 à 12 B | 4 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E33
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 1 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 2 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649202
2.4.7.28 | Tableaux électriques | Thomas More | Coffrets électriques | Toiture B | COFFRET ELECTRIQUE CE.A/B/C.R.T.9 à 12.B | 4 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E33
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 5 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 2P | 2 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 2 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 2 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 4 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649204
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
[5 empty] | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.S.SS1,1 | 1 |  | MOELLER | IVS
[5 empty] | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.EXTERIEUR | 1 |  | MOELLER | IVS
[5 empty] | TABLEAU SECONDAIRE TS.B.R.EXTERIEUR | 1 |  | MOELLER | IVS
[5 empty] | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.EXTERIEUR | 1 |  | MOELLER | IVS
2.4.7.29 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | Thomas More | TABLEAU SECONDAIRE ASCENSEURS | 3 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 1 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 63A - 4P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N
2.4.7.30 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques secondaires | Thomas More | TABLEAU SECONDAIRE PORTE DE SECURITE | 2 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TS3 | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 5 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 6 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 24 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 6 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NA | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 5 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 8 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
2.4.7.31 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques No-break | SS1 - CTS4 Distribution des locaux critiques | TP NO-BREAK LOCAL CTS 4 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT R | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 40A - 2P | 8 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 1P | 3 |  | SCHNEIDER | C60N
2.4.7.32 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques No-break | SS1 - TGBT B Distribution des locaux critiques | TP NO-BREAK COURANT FAIBLE B | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT R | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 40A - 2P | 6 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 1P | 3 |  | SCHNEIDER | C60N
2.4.7.33 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques No-break | SS1 - CTS4 Distribution des locaux critiques | TS NO-BREAK COURANT FAIBLE CF1 - CTS4 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU MTC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 25A - 3P | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 1P | 12 |  | SCHNEIDER | C60N
2.4.7.34 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques No-break | SS1 - TGBT B Distribution des locaux critiques | TS NO-BREAK COURANT FAIBLE CF2 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 25A - 3P | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 1P | 6 |  | SCHNEIDER | C60N
2.4.7.35 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques No-break | SS1 - CTS4 Distribution des locaux critiques | TS NO-BREAK COURANT FAIBLE CF2 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 25A - 3P | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 1P | 6 |  | SCHNEIDER | C60N
2.4.7.36 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques No-break | LOCAUX VDI B Distribution des locaux critiques | TS NO-BREAK LOCAUX VDI (AL ET DL) | 12 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT B NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 12 |  | SCHNEIDER | C60N
2.4.7.37 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques No-break | RDC - SALLES B Distribution des locaux critiques | TS NO-BREAK REGIE MULTIMEDIA | 3 | ens |  |  | 1
2.4.7.38 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques No-break | ZONE B1 Distribution des locaux critiques | TS NO-BREAK CENTRE DE CONDUITE | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT B NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 25A - 3P | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 1P | 8 |  | SCHNEIDER | C60N
2.4.7.39 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | SS3 - Ss STATION N°1 Distribution électrique HVAC | TABLEAUX COMMANDE ET PUISSANCE POMPE EAU GLACEE PRIMAIRE VENTILO-CONVECTEUR - CV02B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER | NZM 9-250
[5 empty] | FUSIBLE > 35A | 6
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 18
[5 empty] | CONTACTEUR | 45 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 8 |  | KLÖCKNER MÖLLER
2.4.7.40 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | SS3 - Ss STATION N°1 Distribution électrique HVAC | TABLEAU ELECTRIQUE "AIR PRIMAIRE" ET "EXTRACTION GARAGE" - CV01B - CELLULE C/1 & C/2 | 1 | ens | SIEMENS |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER | NZM 9-200
[5 empty] | DISJONCTEUR | 2 |  | KLÖCKNER MÖLLER | NZM 4-63
[5 empty] | FUSIBLE > 35A | 9
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 24
[5 empty] | CONTACTEUR | 61 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 9 |  | KLÖCKNER MÖLLER
2.4.7.41 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | SS3 - Ss STATION N°1 Distribution électrique HVAC | TABLEAU ELECTRIQUE ARCHIVE ET DATACENTER - CV01B - CELLULE B | 1 | ens | SIEMENS |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 21
[5 empty] | CONTACTEUR | 42 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 4 |  | KLÖCKNER MÖLLER
2.4.7.42 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | SS3 - Ss STATION N°1 Distribution électrique HVAC | TABLEAUX ELECTRIQUES DELIBERES 1 ET 2 - CV01B - CELLULE A/1 & A/2 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 21
[5 empty] | CONTACTEUR | 46 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 4 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | TABLEAU DE REGULATION POUR VENTILO-CONVECTEURS | 1 |  | GRUNDFOS
[5 empty] | VARIATEUR DE FRÉQUENCE | 1
[5 empty] | TABLEAU DE CONCENTRATION DES CCF | 1
2.4.7.43 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | SS3 - Ss STATION N°2 Distribution électrique HVAC | TABLEAU ELECTRIQUE INTERPRETES 2 ET 3 - CV03B - CELLULE A/1 & A/2 | 1 | ens | SIEMENS |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE > 35A | 6
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 18
[5 empty] | CONTACTEUR | 50 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 4 |  | KLÖCKNER MÖLLER
2.4.7.44 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | SS3 - Ss STATION N°2 Distribution électrique HVAC | TABLEAU ELECTRIQUE FOYER 3 & CAFETERIA - CV03B - CELLULE B/1 & B/2 | 1 | ens | SIEMENS |  | 1
2.4.7.45 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | SS2 - Ss STATION N°3 Distribution électrique HVAC | TABLEAU ELECTRIQUE FOYER 1 ET 2 - CV04B - CELLULE A1/A2 | 1 | ens | SIEMENS |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE > 35A | 15
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 3
[5 empty] | CONTACTEUR | 49 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 11 |  | KLÖCKNER MÖLLER
2.4.7.46 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | SS2 - Ss STATION N°3 Distribution électrique HVAC | TABLEAU ELECTRIQUE RESERVE STOCKAGE ET INTERPRETE 1 - CV04B - CELLULE B1/B2 | 1 | ens | SIEMENS |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER | NZM 9-250
[5 empty] | FUSIBLE > 35A | 3
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 24
[5 empty] | CONTACTEUR | 46 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 4 |  | KLÖCKNER MÖLLER
2.4.7.47 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | Ss STATION N°4 Distribution électrique HVAC | TABLEAUX ELECTRIQUES DES AEROCONDENSEURS DU DATACENTER | 2 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER | NZM 9-250
[5 empty] | FUSIBLE > 35A | 24
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 3
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 16 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
[5 empty] | CONTACTEUR | 26 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 2 |  | KLÖCKNER MÖLLER
2.4.7.48 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | 001 - CABANON B19 Distribution électrique HVAC | TABLEAU ELECTRIQUE DU CTA 19 - SALLE D'AUDIENCE 1 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE > 35A | 3
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 12
[5 empty] | CONTACTEUR | 25 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 6 |  | KLÖCKNER MÖLLER
2.4.7.49 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | 001 - CABANON B20 Distribution électrique HVAC | TABLEAU ELECTRIQUE DU CTA 20 - SALLE D'AUDIENCE 2 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE > 35A | 3
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 12
[5 empty] | CONTACTEUR | 25 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 6 |  | KLÖCKNER MÖLLER
2.4.7.50 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | 001 - CABANON B21 Distribution électrique HVAC | TABLEAU ELECTRIQUE DU CTA 21 - CONFERENCE | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE > 35A | 3
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 12
[5 empty] | CONTACTEUR | 25 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 6 |  | KLÖCKNER MÖLLER
2.4.7.51 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | 003 - TOITURE B1-B4 Distribution électrique HVAC | TABLEAUX ELECTRIQUES DE DESENFUMAGE | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | TABLEAU ELECTRIQUE DE LA SALLE DE REUNION / SALLE D'AUDIENCE 2 | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER | NH1-11
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | 21
[5 empty] | CONTACTEUR | 48 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 4 |  | KLÖCKNER MÖLLER
2.4.7.52 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | SS3 - Ss STATION N°1 Distribution électrique HVAC | TABLEAU ELECTRIQUE DCC BT & CF - CV06.2B | 1 | ens |  |  | 1
2.4.7.53 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | SS1 - CTS4 Distribution électrique HVAC | COFFRET CTS4 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 20A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 2 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | CARTE D'ENTREE DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 2 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 2 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 2 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 1 |  | SCHNEIDER | AI 6ES7
[5 empty] | CARTE DE SORTIE DIGITALES | 1 |  | SCHNEIDER | DO 6ES7
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 1 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 2 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
2.4.7.54 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | SS3 - Ss STATION N°1 Distribution électrique HVAC | TABLEAU DE PRODUCTION DE FROID TM-3 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 8 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | RELAIS 230VAC 4 POLE | 1 |  | PHOENIX CONTACT | 2834148
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 1 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 250VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS25B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 1A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 5 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 7 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 25A - 3P | 4 |  | SCHNEIDER | C60N 3P 25A/D
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 1 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 11
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 5 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
[5 empty] | COUP DE POING ROUGE | 1 |  | SCHNEIDER | XB4 BS8445
2.4.7.55 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | 003 - CABANON B1 Distribution électrique HVAC | TABLEAU CABANON TECHNIQUE B1 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 8 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 7 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DEPARTS MOTEURS | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2 ME08
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 5
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 3 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 2 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.4.7.56 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | 003 - CABANON B2 Distribution électrique HVAC | TABLEAU CABANON TECHNIQUE B2 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 8 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 7 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 4
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 2 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.4.7.57 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | 003 - CABANON B3 Distribution électrique HVAC | TABLEAU CABANON TECHNIQUE B3 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 8 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 7 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 5 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 20A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N 3P 20A/D
[5 empty] | DEPARTS MOTEURS | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2 ME08
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 5
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 3 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 2 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.4.7.58 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | 003 - CABANON B4 Distribution électrique HVAC | TABLEAU CABANON TECHNIQUE B4 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 8 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 7 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 20A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N 3P 20A/D
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 4
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 2 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.4.7.59 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | SS3 - Ss STATION N°1 Distribution électrique HVAC | COFFRET ECHANGEUR BAT B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 3 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | DISJONCTEUR 2A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
2.4.7.60 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | SS3 - Ss STATION N°1 Distribution électrique HVAC | TABLEAU DE GESTION BAT B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 20A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 4 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 1 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 160VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS16B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 10 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 11 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 20A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N 3P 20A/C
[5 empty] | DISJONCTEUR 25A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N 3P 25A/C
[5 empty] | DEPARTS MOTEURS | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2 ME08
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 1 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 2 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 1
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 7 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 2 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.4.7.61 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | SS3 - Ss STATION N°1 Distribution électrique HVAC | TABLEAU CTA ARRIERE SALLE | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 4 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | DISJONCTEUR 1A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 5 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 5 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 4
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 2 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.4.7.62 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques | SS1 - TGBT B Distribution électrique HVAC | COFFRET DDC TGBT B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 20A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | CARTE D'ENTREE DIGITALES | 4 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | DISJONCTEUR 2A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 1 |  | SCHNEIDER | K12230
2.4.7.63 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | SS1 - LOCAL SOUDURE Distribution électrique HVAC | COFFRET VENTILATION LOCAL SOUDURE | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 100A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28908
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 6 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 1 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 160VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS16B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 2A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DEPARTS MOTEURS | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR | 2 |  | SCHNEIDER | GV2 ME22
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR | 2 |  | SCHNEIDER | GV2 ME06
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 4 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.4.7.64 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques | SS1 - STOCKAGE Distribution électrique HVAC | TABLEAU DETECTION CO PARKING -1 | 1 | ens |  |  | 1
2.4.7.65 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques | SS2 - STOCKAGE Distribution électrique HVAC | TABLEAU DETECTION CO PARKING -2 | 1 | ens |  |  | 1
2.4.7.66 | Tableaux électriques | Thomas More | Tableaux électriques | SS3 - STOCKAGE Distribution électrique HVAC | TABLEAU DETECTION CO PARKING -3 | 1 | ens |  |  | 1
2.4.7.67 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | Thomas More Distribution électrique HVAC | TABLEAU TOUR DE REFROIDISSEMENT | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR À CLEF | 1 |  | ALLEN BRADLEY
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 44 |  | ALLEN BRADLEY
[5 empty] | DISJONCTEUR 1A | 6 |  | ALLEN BRADLEY
[5 empty] | DISJONCTEUR 2A | 2 |  | ALLEN BRADLEY
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 1 |  | ALLEN BRADLEY
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 2 |  | ALLEN BRADLEY
[5 empty] | DÉPARTS MOTEURS | 10 |  | ALLEN BRADLEY
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL 30MA | 1 |  | ALLEN BRADLEY
[5 empty] | CHAUFFAGE DE L'ARMOIRE | 1 |  | SWIBOX AG
[5 empty] | VARIATEUR DE VITESSE | 3 |  | ALLEN BRADLEY
[5 empty] | FILTRE | 1 |  | SCHAFFNER EMV AG
[5 empty] | TABLEAU GROUPE DE FROID 1 | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR | 1 |  | ABB
[5 empty] | PRISE 230V | 1 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | RELAIS DE COMMANDE | 10
[5 empty] | DISJONCTEUR 2A | 1 |  | ABB
[5 empty] | ALIMENTATION 24VDC | 1 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | CARTE ÉLECTRONIQUE CONTRÔLE COMPRESSEUR | 2
[5 empty] | CONTACTEUR | 3 |  | SIEMENS - ABB
[5 empty] | FILTRE | 2 |  | COFELY
[5 empty] | PORTES FUSIBLE À COUTEAUX | 3 |  | RITTAL
[5 empty] | TRANSFORMATEUR 24V | 1 |  | COFELY
2.4.7.68 | Tableaux électriques | Thomas More | Armoires électriques HVAC | Distribution électrique HVAC | Armoire électrique Thomas More LT 3 Bât C 3ème sous-sol | 1 |  |  |  | 1
2.5.7.1 | Appareillage électrique | Thomas More | Prises de courant, interrupteurs et accessoires électriques | ZONES B1-B4 | COFFRET D'APPAREILLAGE POUR FAUX-PLANCHER TYPE 6 | 447 | ens | VAN GEEL | 86 548 01 | 1
[5 empty] | BOITE DE MONTAGE AVEC PRISE DOUBLE (2) 230V/16A BLANCHE | 885 |  | VAN GEEL | 85 550 01
|  |  |  | RDC - ZONE B4 | BOITE DE MONTAGE AVEC PRISE DOUBLE (2) 230V/16A ROUGE | 18 |  | VAN GEEL | 84 550 01
|  |  |  | ZONES B1-B4 | REPARTITEUR BASSE TENSION A 3 SORTIES | 297 |  | WIELAND
[5 empty] | REPARTITEUR BASSE TENSION A 6 SORTIES | 75 |  | WIELAND
|  |  |  | RDC - SALLES B | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC PRISE 230V/16A BLANCHE (Z) | 144 |  | OBO BETTERMANN | GES RC2 HS
[5 empty] | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC PRISE 230V/16A ROUGE (Z) | 5 |  | OBO BETTERMANN | GES RA2 HS
[5 empty] | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC RESERVE DE PLACE (Y) | 144 |  | OBO BETTERMANN | GES RC2 HS
[5 empty] | COFFRET D'APPAREILLAGE POUR FAUX-PLANCHER TYPE 2 (A, B ET C) | 66 |  | VAN GEEL | 84 548 01
[5 empty] | COFFRET D'APPAREILLAGE POUR FAUX-PLANCHER TYPE 6 (D, E ET G) | 34 |  | VAN GEEL | 84 548 01
[5 empty] | COFFRET D'APPAREILLAGE POUR FAUX-PLANCHER TYPE 9 33 X 33 CM (F) | 6 |  | VAN GEEL | 84 548 01
[5 empty] | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC PRISE 230V/16A BLANCHE (Z) | 122 |  | OBO BETTERMANN | GES RC2 HS
[5 empty] | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC RESERVE DE PLACE (Y) | 122 |  | OBO BETTERMANN | GES RC2 HS
|  |  |  | Thomas More | PRISE SIMPLE 230V/16A DANS GOULOTTE DE DISTRIBUTION | 28
[5 empty] | PRISE DOUBLE 230V/16A DANS GOULOTTE DE DISTRIBUTION | 17
[5 empty] | PRISE SIMPLE 400V/16A DANS GOULOTTE DE DISTRIBUTION | 15
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR APPARENT AVEC VOYANT | 157 |  | MERTEN | 344839
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR ENCASTRE AVEC VOYANT | 115 |  | MERTEN | M
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR ENCASTRE AVEC VOYANT | 115 |  | MERTEN | M
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR ENCASTRE DIMMING | 64 |  | MERTEN | M
[5 empty] | PRISE MONOPHASEE APPARENTE | 164 |  | MERTEN | 238039
[5 empty] | PRISE MONOPHASEE ENCASTREE | 635 |  | MERTEN | M
|  |  |  | 003 - LOCAL ASC B | RADIATEUR ELECTRIQUE | 2
|  |  |  | Thomas More | BOUTON-POUSSOIR 1 FONCTION INOX | 187 |  | MERTEN
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR 2 FONCTIONS INOX | 237 |  | MERTEN
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR 4 FONCTIONS INOX | 53 |  | MERTEN | 628346+481146
[5 empty] | PANNEAU DE COMMANDE TOUCHSCREEN | 2
[5 empty] | DETECTEUR DE PRESENCE EIB 360° PLAFOND | 54 |  | ZUBLIN | SWISS GARDE 360
[5 empty] | SONDE CREPUSCULAIRE | 3 |  | MERTEN | 663991
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 81 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 6 SORTIES DIMMABLE | 15 |  | MERTEN | 349315
[5 empty] | ACTIONNEUR DANS FAUX-PLAFOND 8X400 V / 10 A | 134 |  | WIELAND | GESIS RAN KNX33
[5 empty] | RACK HUB EIB | 1 |  | PROTEC.NET | PP6
[5 empty] | ACTIONNEUR POUR STORES 230V/AC - 8 SORTIES | 151 |  | WAREMA | KNX MSE
[5 empty] | STATION METEO | 1 |  | MERTEN | 682991
[5 empty] | ACTIONNEUR POUR RIDEAUX 230V/AC - 8 SORTIES | 18
[5 empty] | ACTIONNEUR POUR OUVRANTS 230V/AC - 2 SORTIES | 18 |  | WAREMA
[5 empty] | ACTIONNEUR POUR VENTILATEURS 230V/AC -2 SORTIES | 9 |  | WAREMA
[5 empty] | ACTIONNEUR POUR STORES 230V/AC - 4 SORTIES | 6 |  | WAREMA | KNX MSE
[5 empty] | ACTIONNEUR POUR VANNE MOTORISEE 230V/AC - 6 SORTIES | 7 |  | SIEMENS | N605
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR 4 FONCTIONS INOX STORES | 13
[5 empty] | SYSTEME POUR HUISSIER DE PORTE | 39 |  | JUNG | ES 2539
2.6.7.1 | Éclairage normal | Thomas More | Luminaires | ZONES B1-B4 | LUMINAIRE ETANCHE 1X18W | 15 | ens | ETAP | E62/118HFW | 1
[5 empty] | LUMINAIRE ETANCHE 1X36W | 81 |  | ETAP | E62/136HFW
[5 empty] | LUMINAIRE ETANCHE 1X58W | 1104 |  | ETAP | E62/158HFW
[5 empty] | LUMINAIRE ETANCHE 2X36W | 75 |  | ETAP | E62/236HFW
[5 empty] | LUMINAIRE ETANCHE 2X58W | 30 |  | ETAP | E62/258HFW
[5 empty] | LUMINAIRE ETANCHE 1X36W EX | 7 |  | ETAP | E62/136HFWV200
[5 empty] | LUMINAIRE ETANCHE 1X58W EX | 7 |  | ETAP | E62/158HFWV200
[5 empty] | ECLAIRAGE KITCHENETTE | 11 |  |  | 1x18W
[5 empty] | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X21W | 796 |  | ETAP | UJ1860A/121HFW
[5 empty] | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X21W GRADUABLE | 796 |  | ETAP | UJ1860A/121HFE
[5 empty] | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X24W | 28 |  | ETAP | UJ1860B/124HFW
[5 empty] | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X24W GRADUABLE | 4 |  | ETAP | UJ1860B/124HFE
[5 empty] | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X28W - COURT | 174 |  | ETAP | UJ1860C/128HFW
[5 empty] | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 2X28W - LONG | 5 |  | ETAP | UJ1860D/228HFE
[5 empty] | STRUCTURE LUMINEUSE A GRILLE 1X28W -COURT | 21 |  | ETAP | UJ1860C/128HFW
[5 empty] | STRUCTURE LUMINEUSE A GRILLE 1X28W -LONG | 3 |  | ETAP | UJ1860D/228HFE
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X13W | 232 |  | ETAP | D14/T113HFWX2
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X18W | 201 |  | ETAP | D14/T118HFWX2
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W | 7 |  | ETAP | D14/T126HFWX2
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X32W | 4 |  | ETAP | D14/T132HFWX2
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 2X13W | 4 |  | ETAP | D14/T213HFWX2
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 2X18W | 4 |  | ETAP | D14/T218HFWX2
|  |  |  | ZONES B1-B4 / ESCALIERS | LUMINAIRE TUBULAIRE 2X35W | 50 |  | ETAP | R8J00/235HFW
|  |  |  | RDC - FOYER B | I. LIGNE CONTINUE DE LUMIERE 54 W | 110 |  | PROLIGHT | UTAH
[5 empty] | P. PROJECTEUR EN APPLIQUE A ECLAIRAGE DIRECT ET INDIRECT 2X35 W | 21 |  | BEGA | 6622A
[5 empty] | SPOTS A LEDS DANS LE FOYER | 764 |  | PHILIPS | BBG462
|  |  |  | RDC - SALLES B | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X18W | 74 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W | 12 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 2X42W | 7 |  | ZUMTOBEL | PANOS M HG
[5 empty] | SPOT ORIENTABLE ENCASTRE 1X20W | 14 |  | ZUMTOBEL | PANOS S
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X18W | 21 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W | 21 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
[5 empty] | REGLETTE POUR GORGE LUMINEUSE 1X28W | 30 |  | LUDWIG | 113N
[5 empty] | REGLETTE POUR GORGE LUMINEUSE 1X54W | 3 |  | LUDWIG | 113N
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE A LEDS 400 LUMENS | 16 |  | L3K | PIN HOLE
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE A LEDS 700 LUMENS | 86 |  | L3K | PIN HOLE
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE A LEDS 1000 LUMENS | 23 |  | L3K | PIN HOLE
[5 empty] | ELUM6. BALISE DE SOL 18W | 6 |  | BEGA | 8034
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X18W | 81 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W | 42 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 2X18W | 48 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
[5 empty] | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE A LEDS 700 LUMENS | 22 |  | L3K | PIN HOLE
[5 empty] | E. LAMPE AVEC BRAS FLEXIBLE ORIENTABLE | 194 |  | I-LED | GAMMAL
|  |  |  | PASSERELLES B | LUMINAIRE DECORATIF 60W - (RELAMPE) | 100 |  | BEGA | 2173
|  |  |  | SS1 - DATA CENTER | LUMINAIRE SUR RAIL | 33 |  | PHILIPS | TTX150
|  |  |  | EXTERIEUR | BALISE - (RELAMPE) | 19 |  | BEGA | 9147
[5 empty] | BALISE - FLUO COMPACT - 42W | 27 |  | BEGA | 8755
|  |  |  | Thomas More | Lampe de bureau | 120
2.7.7.1 | Éclairage de secours | Thomas More | Éclairage de sécurité | Thomas More | SYSTEME A SOURCE CENTRALISEE | 3 | ens | ETAP | EBS DYNAMIC | 12
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 21 |  | ETAP | KCW MU
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE LUMINAIRE DE SECURITE | 306 |  | ETAP | MODULE C1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE LUMINAIRE DE L'ECLAIRAGE NORMAL | 72 |  | ETAP | KCADB01
[5 empty] | LUMINAIRE DE SECURITE ENCASTRE POUR ECLAIRAGE ANTI-PANIQUE | 100 |  | ETAP | K5R3/8-230X2
[5 empty] | LUMINAIRE DE SECURITE, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 13 |  | ETAP | K5R4/8-230X2
[5 empty] | LUMINAIRE DE SECURITE, AVEC SIGNALISATION DOUBLE FACE | 4 |  | ETAP | K5R4/8-230X2
[5 empty] | CENTRALE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE | 1 |  | ETAP | K4H12+K416+EBS/ESMKH15
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, SANS SIGNALISATION | 380 |  | ETAP | K213/6N
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 141 |  | ETAP | K233/6P
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 4 |  | ETAP | K233/6P+K2H23 COMPRS
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION DOUBLE FACE | 23 |  | ETAP | K243/6P
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME POUR EXTERIEUR | 50 |  | ETAP | K213/6NO
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, SANS SIGNALISATION (POUR GAINE TECHNIQUE) | 62 |  | ETAP | K213/6NO
[5 empty] | LUMINAIRE DE SECURITE A LED | 134 |  | ETAP | K9212/3N
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONONE, SANS SIGNALISATION | 20 |  | ETAP | K933/8N
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 167 |  | ETAP | K943/8PGO
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 10 |  | ETAP | K953/8PGO
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION DOUBLE FACE | 34 |  | ETAP | K923/8PGO
[5 empty] | ALIMENTATION AUTONOME POUR DOWNLIGHT | 63 |  | ETAP | K9013/3N
2.8.7.1 | Circuits courants faibles | Thomas More | Télédistribution | SS1 - CTS4 | RACK TELEDISTRIBUTION | 1 | ens | SCHAFER | RX-RACK + ACCESS | 1
[5 empty] | SYSTÈME D’AMPLIFICATION POUR MATRICE DE DISTRIBUTION | 1 |  | KATHREIN | VWS 2550
[5 empty] | MATRICE DE PASSAGE | 4 |  | KATHREIN | EXR 2998
[5 empty] | SYSTÈME D’AMPLIFICATION POUR DISTRIBUTION SECONDAIRE | 1 |  | KATHREIN | VWS 2900
[5 empty] | MATRICE DE FIN DE LIGNE | 1 |  | KATHREIN | EXR 2908
[5 empty] | ELÉMENT DE CONNEXION À 9 VOIES | 1 |  | KATHREIN | EBX 2920
[5 empty] | RÉSISTANCE DE FIN DE LIGNE | 50 |  | KATHREIN | EMK 03
|  |  |  | SS1 - CTS4 | REPARTITEUR | 10 |  | KATHREIN | EBC 14
|  |  |  | Thomas More | PRISE COAXIALE | 19 |  | KATHREIN | ESD 44
2.8.7.2 | Circuits courants faibles | Thomas More | Distribution de l'heure | RDC - SALLES B | HORLOGE | 12 | ens | BURK MOBATIME | B043 1411 3211 | 1
2.1.8.1 | Transformateurs | Annexe C | Transformateur et cellules MT | SS3 - POSTE C | TRANSFORMATEUR 1 | 1 | ens | FRANCE TRANFO | SEC | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEUR 2 | 1 |  | FRANCE TRANFO | SEC
|  |  |  | SS3 - POSTE DE TÊTE C | CELLULES HAUTE TENSION POSTE DE TETE C | 1 |  | ELPRO | PETERS + THIEDING
[5 empty] | CELLULES DE BOUCLAGE 1, 2 ET 5 | 3 |  | ELPRO | PETERS + THIEDING
[5 empty] | CELLULES DE BOUCLAGE 3 | 1 |  | ELPRO | PETERS + THIEDING
[5 empty] | CELLULE DE PROTECTION GENERALE 4 | 1 |  | ELPRO | PETERS + THIEDING
[5 empty] | MOTORISATION PROTECTION GENERALE 4 | 1
[5 empty] | CELLULE DE COMPTAGE 7 | 1 |  | ELPRO | PETERS + THIEDING
[5 empty] | CELLULES DE PROTECTION 8 ET 9 | 2 |  | ELPRO | PETERS + THIEDING
[5 empty] | COFFRET DE RE-ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE | 1
[5 empty] | BATTERIES | 1
|  |  |  | SS3 - POSTE C | CELLULES HAUTE TENSION POSTE C | 1 |  | MERLIN GERIN | RM6
[5 empty] | CELLULES DE BOUCLAGE 1 ET 2 | 2 |  | SCHNEIDER | RM6
[5 empty] | CELLULE DE PROTECTION GENERALE 3 | 1 |  | SCHNEIDER | RM6
[5 empty] | CELLULE DE LIAISON 4 | 1 |  | SCHNEIDER | RM6
[5 empty] | CELLULES DE PROTECTION 5 ET 6 | 2 |  | SCHNEIDER | RM6
[5 empty] | SOURCE DE COURANT INDEPENDANTE DU RESEAU | 1
2.2.8.1 | Courant de secours | Annexe C | Groupe électrogène | SS3 - GRPE ELECTRO C | Groupe électrogène (moteur, génératrice, tableau) 650kVA | 1 | ens | MECCALTE | ECO 40 4-2L/4 | 2
[5 empty] | MOTEUR | 1 |  | MAN | D 2840 LE213
[5 empty] | TABLEAU DE COMMANDE | 1 |  | COMAP | INTELLIGEN
[5 empty] | COFFRET EXTERIEUR DE REMPLISSAGE EN CARBURANT | 1
[5 empty] | LUMINAIRE DE SECOURS PORTATIF | 2
[5 empty] | ECLAIRAGE DE SECURITE 30 LUX | 1
2.3.8.1 | No-Break | Annexe C | Onduleur et batteries | SS3 - NO-BREAK C | NO-BREAK C - 200kVA 160kW THDI: 3.5% - REDRESSEUR IGBT | 1 | ens | NEWAVE | Power-Wave200-33 | 2
|  |  |  | SS3 - BATTERIES C | BATTERIES 12V - 121 Ah | 100 |  | EXIDE SPRINTER | XP12V3000
2.4.8.1 | Protection électrique | Annexe C | Paratonnerre | Annexe C | Ensemble installation de parafoufre | 1 | ens |  |  | 1
2.5.8.1 | Distribution électrique | Annexe C | Câbles et canalisations | Annexe C | Câbles et canalisations | 1 | ens |  |  | 1
2.6.8.1 | Tableaux électriques | Annexe C | TGBT | SS3 - TGBT C | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION C NORMAL | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR SECTIONNEUR D'ARRIVEE DU TGBT TC/1 | 2 |  | SCHNEIDER | INS2000
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 1 | 1
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEURS D'INTENSITE | 3
[5 empty] | CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES UNIVERSELLES | 1 |  | SOCOMEC | DIRIS A40
[5 empty] | DISJONCTEUR DE REPARTITION | 3 |  | SCHNEIDER | NSX630F
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 400A | 6 |  | SCHNEIDER | NSX400F
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 250A | 1 |  | SCHNEIDER | NSX250B
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 160A | 1 |  | SCHNEIDER | NSX160B
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 100A | 38 |  | SCHNEIDER | NSX100B
2.6.8.2 | Tableaux électriques | Annexe C | TGBT | SS3 - TGBT C | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION C SECURITE | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR SECTIONNEUR D'ARRIVEE DU GE | 1 |  | SCHNEIDER | INS1000
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 1000A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 400A | 3 |  | SCHNEIDER | NSX400F
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT GC/1 | 2 |  | SCHNEIDER | NSX400F
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 1 | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 100A | 12 |  | SCHNEIDER | NSX100B
2.6.8.3 | Tableaux électriques | Annexe C | TGBT | SS3 - TGBT C | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION C REMPLACEMENT RC/1 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR SECTIONNEUR D'ARRIVEE DU TGBT TC/1 & GC/1 | 2 |  | SCHNEIDER | INS1000
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 1 | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 630A | 3 |  | SCHNEIDER | NSX630F
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 400A | 6 |  | SCHNEIDER | NSX400F
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 250A | 1 |  | SCHNEIDER | NSX250B
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 100A | 27 |  | SCHNEIDER | NSX100B
2.6.8.4 | Tableaux électriques | Annexe C | TGBT | SS3 - TGBT C | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION C NO-BREAK | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU NO-BREAK 200kVA | 1 |  | SCHNEIDER | NSX400F
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RC/1 | 1 |  | SCHNEIDER | NSX400NA
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 1 | 1
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEURS D'INTENSITE | 3
[5 empty] | CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES UNIVERSELLES | 1 |  | SOCOMEC | DIRIS A40
[5 empty] | DISJONCTEUR DE REPARTITION | 2 |  | SCHNEIDER | NSX630F
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 250A | 1 |  | SCHNEIDER | NSX250B
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 100A | 29 |  | SCHNEIDER | NSX100B
2.6.8.5 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | SS3 | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.N.SS3,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 19 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
2.6.8.6 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | SS3 | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.R.SS3,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 23 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 7 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 5 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 5 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.8.7 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | SS2 - ZONE C1 | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.N.SS2,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 7 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 9 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 3P | 10 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 10 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 26 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
2.6.8.8 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | SS2 - ZONE C1 | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.R.SS2,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 7 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 6 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 10 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 2 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.8.9 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | SS2 - ZONE C2 | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.N.SS2,2 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 11 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 1 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 22 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
2.6.8.10 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | SS2 - ZONE C2 | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.R.SS2,2 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 15 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 2 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.8.11 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | SS1 - ZONE C1 | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.N.SS1,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 15 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 3 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 3P | 4 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 33 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
2.6.8.12 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | SS1 - ZONE C1 | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.R.SS1,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 16 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 2 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 21 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 2 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.8.13 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | SS1 - ZONE C2 | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.N.SS1,2 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 13 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 3P | 2 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 2 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 10 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 1 |  | MERTEN | 649208
2.6.8.14 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | SS1 - ZONE C2 | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.R.SS1,2 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 1 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 13 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 7 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 2 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 2 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.8.15 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE SALLE C | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.N.0,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 43 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 1 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 50 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.8.16 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE SALLE C | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.R.0,1 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 34 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.8.17 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE BUREAUX | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.N.0,2 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 6 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 6 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 8 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 6 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 13 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.8.18 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE BUREAUX | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.R.0,2 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 13 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.8.19 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE BUREAUX | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.N.0,3 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 31 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 14 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.8.20 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | RDC - ZONE BUREAUX | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.R.0,3 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 24 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 15 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.8.21 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | 004 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A/B/C.N.X.Y TYPE 1 | 2 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 10 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 13 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 11 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 30 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.8.22 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | 004 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A/B/C.R.X.Y TYPE 1 | 2 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 4P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 32A - 4P | 2 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.8.23 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | 001 - 002 - 003 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A/B/C.N.X.Y TYPE 2 | 6 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PASSERELLE EIB / DALI | 2 |  | MERTEN | 680191
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 10A - 3P | 10 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 17 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 8 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 25 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.8.24 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | 001 - 002 - 003 | TABLEAU SECONDAIRE TS.A/B/C.R.X.Y TYPE 2 | 6 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT RC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E30
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DE LIGNE AVEC SELF INTEGRES | 2 |  | MERTEN | 684064
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 1 |  | ETAP | KCWMU
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 12 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 3 |  | MERTEN | 649208
[5 empty] | ENTREE BINAIRE 8X230V AC | 1 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
2.6.8.25 | Tableaux électriques | Annexe C | Coffrets électriques | Toiture C | COFFRET ELECTRIQUE CE.C.N.T.1 à 4 | 4 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E33
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 5 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 1 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 2 |  | SCHNEIDER | C60N
2.6.8.26 | Tableaux électriques | Annexe C | Coffrets électriques | Toiture C | COFFRET ELECTRIQUE CE.A/B/C.R.T.1 à 4 | 4 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE <= 80A | 1 |  | SOCOMEC | COUNTIS E33
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 10A | 9 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A | 3 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 3 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.S.SS3,1 | 1 |  | MOELLER | IVS
[5 empty] | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.S.0,1 | 1 |  | MOELLER | IVS
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | PROTECTION FUSIBLE | 1
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 22 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | TABLEAU SECONDAIRE TS.C.S.RDC.3 | 1 |  | MOELLER | IVS
2.6.8.27 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | Annexe C | TABLEAU SECONDAIRE ASCENSEURS | 4 | ens |  |  | 1
2.6.8.28 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques secondaires | Annexe C | TABLEAU SECONDAIRE PORTE DE SECURITE | 2 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL DE DEPART 16A - 4P | 4 |  | SCHNEIDER | FI 16-80A CLASSE A
2.6.8.29 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques No-break | SS1 - CTS5 Distribution électrique "Locaux critiques" | TP NO-BREAK LOCAL CTS 5 | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT R | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 40A - 2P | 8 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 1P | 3 |  | SCHNEIDER | C60N
2.6.8.30 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques No-break | SS3 - NO-BREAK C Distribution électrique "Locaux critiques" | TP NO-BREAK COURANT FAIBLE C | 1 | ens | MOELLER | IVS | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT R | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 40A - 2P | 6 |  | SCHNEIDER | C60N
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 1P | 12 |  | SCHNEIDER | C60N
2.6.8.31 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques No-break | SS1 - CTS5 Distribution électrique "Locaux critiques" | TS NO-BREAK COURANT FAIBLE CF1 - CTS5 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU MTC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 25A - 3P | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 1P | 6 |  | SCHNEIDER | C60N
2.6.8.32 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques No-break | SS3 - NO-BREAK C Distribution électrique "Locaux critiques" | TS NO-BREAK COURANT FAIBLE CF2 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 25A - 3P | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 1P | 6 |  | SCHNEIDER | C60N
2.6.8.33 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques No-break | RDC - HALL FOYER C Distribution électrique "Locaux critiques" | TS NO-BREAK HALL D'ENTREE | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU MTC | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 25A - 3P | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 1P | 12 |  | SCHNEIDER | C60N
2.6.8.34 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques No-break | LOCAUX VDI C Distribution électrique "Locaux critiques" | TS NO-BREAK LOCAUX VDI (AL ET DL) | 8 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR D'ARRIVEE DU TGBT C NB | 1 |  | SCHNEIDER | I 20-125A
[5 empty] | RELAIS DIFFERENTIEL | 1 |  | SOCOMEC | RESYS M20
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE DE PHASES | 1 |  | INOTEC | DPÜ
[5 empty] | PROTECTION DISJONCTEUR | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | PARAFOUDRE DE TYPE 2 | 1 |  | DEHN | DEHNGUARD S 275
[5 empty] | DISJONCTEUR DE DEPART 16A - 2P | 12 |  | SCHNEIDER | C60N
2.6.8.35 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques No-break | RDC - ZONE SALLE C Distribution électrique "Locaux critiques" | TS NO-BREAK REGIE MULTIMEDIA | 1 | ens |  |  | 1
2.6.8.36 | Tableaux électriques | Annexe C | Tableaux électriques No-break | 004 - SALLE DELIBERES Distribution électrique "Locaux critiques" | TS NO-BREAK REGIE MULTIMEDIA | 2 | ens |  |  | 1
2.6.8.37 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS3 Distribution électrique HVAC | TABLEAU ÉLECTRIQUE CIRCUIT CLIMATISEUR PLAFONNIER | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | CONTACTEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 4 |  | KLÖCKNER MÖLLER | 6 A
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 3 |  | ABB | 6A
[5 empty] | TRANSFO | 1 |  | MARX | UST 0,1
[5 empty] | RELAIS | 2 |  | SCHRACK
2.6.8.38 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS3 - LOCAL FRIGO Distribution électrique HVAC | TABLEAU ÉLECTRIQUE COLLECTEUR FROID | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | RELAIS | 9 |  | SCHRACK
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 18 |  | KLÖCKNER MÖLLER | 16 A
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER | NZM 4-100
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 4 |  |  | 6A; 10 A
[5 empty] | TRANSFO | 1 |  |  | 63VA
2.6.8.39 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS3 - TGBT C Distribution électrique HVAC | TABLEAU ÉLECTRIQUE POUR L'EXTRACTEURS CV04-1C | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | CONTACTEUR | 21 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 8 |  | SIEMENS | 6A 230V
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 5 |  | SIEMENS | 16A, 3*400V
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 12 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS | 15 |  | SCHRACK
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 10 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
2.6.8.40 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS3 - SAS NH3 Distribution électrique HVAC | TABLEAU ÉLECTRIQUE SAS | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1 |  | MERLIN GERIN | INS 400
[5 empty] | RELAIS | 24 |  | TÉLÉMATIQUE
[5 empty] | RELAIS | 1 |  | SCHRACK
[5 empty] | RELAIS | 5 |  | BTR
2.6.8.41 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS3 - CHAUFFAGE Distribution électrique HVAC | TABLEAU CV01.0 C | 1 | ens |  |  | 1
2.6.8.42 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS3 - LOCAL FRIGO Distribution électrique HVAC | TABLEAU CV02.5 C | 1 | ens |  |  | 1
2.6.8.43 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS3 - LOCAL FRIGO Distribution électrique HVAC | TABLEAU CV02.0 C - COLLECTEUR EAU GLACÉE | 1 | ens |  |  | 1
2.6.8.44 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS1 - TECHN. HVAC Distribution électrique HVAC | TABLEAU CV03.2 C - CELLULE A | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE > 35A | 15
[5 empty] | CONTACTEUR | 15 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 6
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 12 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS | 29 |  | SCHRACK
[5 empty] | INTERRUPTEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER | NZM 6-160
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 17 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
2.6.8.45 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS1 - TECHN. HVAC Distribution électrique HVAC | TABLEAU CV03.2 C - CELLULE B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE > 35A | 15
[5 empty] | CONTACTEUR | 16 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 6
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 12 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS | 33 |  | SCHRACK
[5 empty] | INTERRUPTEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER | NZM 6-160
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 16 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
2.6.8.46 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS1 - TECHN. HVAC Distribution électrique HVAC | TABLEAU CV03.1 C - CELLULE A | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE > 35A | 39
[5 empty] | CONTACTEUR | 23 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 4
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 17 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS | 25 |  | SCHRACK
[5 empty] | INTERRUPTEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER | NZM 9-315
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 5 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
2.6.8.47 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS1 - TECHN. HVAC Distribution électrique HVAC | TABLEAU CV03.1 C - CELLULE B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | FUSIBLE > 35A | 32
[5 empty] | FUSIBLE < 25A | NULL
[5 empty] | CONTACTEUR | 16 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 6
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 12 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS | 39 |  | SCHRACK
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 20 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
2.6.8.48 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS1 - TECHN. HVAC Distribution électrique HVAC | TABLEAU CV03.1 C - CELLULE C | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | CONTACTEUR | 17 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 9
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 12 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | RELAIS | 33 |  | SCHRACK
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 15 |  | KLÖCKNER MÖLLER | PKZM
2.6.8.49 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS3 - EAU CHAUDE Distribution électrique HVAC | TABLEAU CV04.2 C - ARCHIVE 3 | 1 | ens |  |  | 1
2.6.8.50 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS3 Distribution électrique HVAC | TABLEAU ÉLECTRIQUE ET COMMANDE DE LA SALLE DE MACHINE ET DU SAS | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR | 1 |  | MERLIN GERIN | INS 160
[5 empty] | CONTRÔLE | 1 |  | SOCOMEC | DIRIS A40
[5 empty] | TRANSFO | 1 |  | TÉLÉMATIQUE | ABL 6TS63 B
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 4 |  |  | 1 A
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 1 |  |  | 2 A
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 10 |  |  | 4 A
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 8 |  |  | 6 A
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 6 |  |  | 10 A
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 6 |  |  | 16 A
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 6 |  |  | 25 A
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATIQUE | 7 |  |  | 32 A
[5 empty] | RELAIS | 27 |  | BTR
[5 empty] | CONTACTEUR | 6 |  | TÉLÉMATIQUE
[5 empty] | DISJONCTEURS MOTEURS | 4 |  | TÉLÉMATIQUE
[5 empty] | RELAIS | 17 |  | TÉLÉMATIQUE
2.6.8.51 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS1 - CTS5 Distribution électrique HVAC | COFFRET CTS 5 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 20A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 2 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | CARTE D'ENTREE DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 1 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 2 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 2 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 1A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 1 |  | SCHNEIDER | K12230
2.6.8.52 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS3 - LOCAL FRIGO Distribution électrique HVAC | COFFRET ECHANGEUR BAT C | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 3 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | DISJONCTEUR 2A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 1 |  | SCHNEIDER
2.6.8.53 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | SS3 - LOCAL FRIGO Distribution électrique HVAC | TABLEAU DE GESTION BAT C | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 20A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 3 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 1 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 1A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 7 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR MOTEUR | 1 |  | SCHNEIDER | GV2 ME08
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 1 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.6.8.54 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | 005 - TOITURE C Distribution électrique HVAC | TABLEAU TOITURE C1+5L T0381 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 30 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 1A | 10 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 2A | 5 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 12 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 14 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 25A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | C60N 3P 3A/C
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 7 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.6.8.55 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | 005 - TOITURE C Distribution électrique HVAC | TABLEAU TOITURE C1 + 5L T0417 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 30 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 1A | 10 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 2A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 9 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 15 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 7 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.6.8.56 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | 005 - TOITURE C Distribution électrique HVAC | TABLEAU TOITURE C2 + 5L T0301 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 12 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 1A | 5 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 13 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.6.8.57 | Tableaux électriques | Annexe C | Armoires électriques HVAC | 005 - TOITURE C Distribution électrique HVAC | TABLEAU TOITURE C2 + 5L T0307 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 40A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28900
[5 empty] | INTERRUPTEUR 63A - 3P | 1 |  | SCHNEIDER | 28902
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 1 |  | SCHNEIDER | 16066
[5 empty] | RELAIS 24VDC | 1
[5 empty] | RELAIS 24VAC | 12 |  | PHOENIX CONTACT
[5 empty] | PARASURTENSEUR | 2 |  | PHOENIX CONTACT | VAL-CP-MC
[5 empty] | APPAREIL DE MESURE SOCOMEC | 1 |  | SOCOMEC | 48250A40
[5 empty] | TRANSFO 230/24V 400VA | 1 |  | SCHNEIDER | ABL 6TS40B
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | SOCOMEC
[5 empty] | DISJONCTEUR 1A | 6 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 4A | 4 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 12 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 16A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 3 |  | SCHNEIDER | K12230
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
2.6.8.58 | Tableaux électriques | Annexe C | Coffrets électriques | SS3 - TGBT C Distribution électrique HVAC | COFFRET DDC TGBT C | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | INTERRUPTEUR 20A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | CARTE D'ENTREE DIGITALES | 5 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | DISJONCTEUR 2A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | DISJONCTEUR 10A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | 1 |  | SCHNEIDER | K12230
2.6.8.59 | Tableaux électriques | Annexe C | Coffrets électriques | Annexe C | COFFRET ÉLECTRIQUE BASSIN RÉTENTION ET VANNES INCENDIE | 1 | ens |  |  | 1
2.6.8.60 | Tableaux électriques | Annexe C | Coffrets électriques | Annexe C | COFFRET ÉLECTRIQUE BASSIN RÉTENTION ET VANNES INCENDIE | 1 | ens |  |  | 1
2.7.8.1 | Appareillage électrique | Annexe C | Prises de courant, interrupteurs et accessoires électriques | ZONES C1-C2 | COFFRET D'APPAREILLAGE POUR FAUX-PLANCHER TYPE 6 | 407 | ens | VAN GEEL | 87 548 01 | 1
|  |  |  | ZONES C1-C2 | BOITE DE MONTAGE AVEC PRISE DOUBLE (2) 230V/16A BLANCHE | 787 |  | VAN GEEL | 85 550 01
|  |  |  | ZONES C1-C2 | BOITE DE MONTAGE AVEC PRISE DOUBLE (2) 230V/16A ROUGE | 3 |  | VAN GEEL | 84 550 01
|  |  |  | ZONES C1-C2 | REPARTITEUR BASSE TENSION A 3 SORTIES | 230 |  | WIELAND
|  |  |  | ZONES C1-C2 | REPARTITEUR BASSE TENSION A 6 SORTIES | 73 |  | WIELAND
|  |  |  | RDC - SALLE C | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC PRISE 230V/16A BLANCHE (Z) | 60 |  | OBO BETTERMANN | GES RC2 HS
|  |  |  | RDC - SALLE C | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC PRISE 230V/16A ROUGE (Z) | 5 |  | OBO BETTERMANN | GES RA2 HS
|  |  |  | RDC - SALLE C | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC RESERVE DE PLACE (Y) | 60 |  | OBO BETTERMANN | GES RC2 HS
|  |  |  | RDC - SALLE C | COFFRET D'APPAREILLAGE POUR FAUX-PLANCHER TYPE 2 (A, B ET C) | 112 |  | VAN GEEL | 84 548 01
|  |  |  | RDC - SALLE C | COFFRET D'APPAREILLAGE POUR FAUX-PLANCHER TYPE 6 (D, E ET G) | 24 |  | VAN GEEL | 84 548 01
|  |  |  | RDC - SALLE C | COFFRET D'APPAREILLAGE POUR FAUX-PLANCHER TYPE 9 33 X 33 CM (F) | 6 |  | VAN GEEL | 84 548 01
|  |  |  | RDC - SALLE C | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC PRISE 230V/16A BLANCHE (Z) | 40 |  | OBO BETTERMANN | GES RC2 HS
|  |  |  | RDC - SALLE C | BOITE A PRISE RONDE AVEC COUVERCLE, AVEC RESERVE DE PLACE (Y) | 40 |  | OBO BETTERMANN | GES RC2 HS
|  |  |  | RDC - HALL FOYER C | PRISE SIMPLE 230V/16A DANS GOULOTTE DE DISTRIBUTION | 6
|  |  |  | RDC - HALL FOYER C | PRISE DOUBLE 230V/16A DANS GOULOTTE DE DISTRIBUTION | 3
|  |  |  | Annexe C | PRISE SIMPLE 400V/16A DANS GOULOTTE DE DISTRIBUTION | 7
|  |  |  | Annexe C | BOUTON-POUSSOIR APPARENT AVEC VOYANT | 139 |  | MERTEN | 344839
|  |  |  | Annexe C | BOUTON-POUSSOIR ENCASTRE AVEC VOYANT | 100 |  | MERTEN | M
|  |  |  | Annexe C | BOUTON-POUSSOIR ENCASTRE AVEC VOYANT | 100 |  | MERTEN | M
|  |  |  | Annexe C | BOUTON-POUSSOIR ENCASTRE DIMMING | 56 |  | MERTEN | M
|  |  |  | Annexe C | PRISE MONOPHASEE APPARENTE | 146 |  | MERTEN | 238039
|  |  |  | 004 - SALLE DELIBERES | PRISE MONOPHASEE APPARENTE | 1 |  | MERTEN | 238039
|  |  |  | Annexe C | PRISE MONOPHASEE ENCASTREE | 571 |  | MERTEN | M
|  |  |  | 004 - SALLE DELIBERES | PRISE MONOPHASEE ENCASTREE | 17 |  | MERTEN | M
|  |  |  | 005 - LOCAL ASC C | RADIATEUR ELECTRIQUE | 4
|  |  |  | Annexe C | BOUTON-POUSSOIR 1 FONCTION INOX | 150 |  | MERTEN
|  |  |  | Annexe C | BOUTON-POUSSOIR 2 FONCTIONS INOX | 190 |  | MERTEN
|  |  |  | Annexe C | BOUTON-POUSSOIR 4 FONCTIONS INOX | 43 |  | MERTEN | 628346+481146
|  |  |  | 004 - SALLE DELIBERES | BOUTON-POUSSOIR 4 FONCTIONS INOX | 2 |  | MERTEN | 628346+481146
|  |  |  | Annexe C | PANNEAU DE COMMANDE TOUCHSCREEN | 2
|  |  |  | Annexe C | DETECTEUR DE PRESENCE EIB 360° PLAFOND | 43 |  | ZUBLIN | SWISS GARDE 360
|  |  |  | Annexe C | SONDE CREPUSCULAIRE | 3 |  | MERTEN | 663991
|  |  |  | Annexe C | ACTIONNEUR MODULAIRE 8 SORTIES | 59 |  | SIEMENS | 5WG1 263-1EB01
|  |  |  | Annexe C | ACTIONNEUR MODULAIRE 6 SORTIES DIMMABLE | 11 |  | MERTEN | 349315
|  |  |  | 004 - SALLE DELIBERES | ACTIONNEUR MODULAIRE 6 SORTIES DIMMABLE | 12 |  | MERTEN | 349315
|  |  |  | Annexe C | ACTIONNEUR DANS FAUX-PLAFOND 8X400 V / 10 A | 115 |  | WIELAND | GESIS RAN KNX33
|  |  |  | Annexe C | RACK HUB EIB | 1 |  | PROTEC.NET | PP6
|  |  |  | Annexe C | ACTIONNEUR POUR STORES 230V/AC - 8 SORTIES | 130 |  | WAREMA | KNX MSE
|  |  |  | Annexe C | STATION METEO | 1 |  | MERTEN | 682991
|  |  |  | Annexe C | ACTIONNEUR POUR RIDEAUX 230V/AC - 8 SORTIES | 17
|  |  |  | 004 - SALLE DELIBERES | ACTIONNEUR POUR RIDEAUX 230V/AC - 8 SORTIES | 1
|  |  |  | Annexe C | SYSTEME POUR HUISSIER DE PORTE | 46 |  | JUNG | ES 2539
2.8.8.1 | Éclairage normal | Annexe C | Luminaires | ZONES C1-C2 | LUMINAIRE ETANCHE 1X18W | 5 | ens | ETAP | E62/118HFW | 1
|  |  |  | ZONES C1-C2 | LUMINAIRE ETANCHE 1X36W | 28 |  | ETAP | E62/136HFW
|  |  |  | ZONES C1-C2 | LUMINAIRE ETANCHE 1X58W | 377 |  | ETAP | E62/158HFW
|  |  |  | ZONES C1-C2 | LUMINAIRE ETANCHE 2X36W | 25 |  | ETAP | E62/236HFW
|  |  |  | ZONES C1-C2 | LUMINAIRE ETANCHE 2X58W | 10 |  | ETAP | E62/258HFW
|  |  |  | ZONES C1-C2 | LUMINAIRE ETANCHE 1X36W EX | 3 |  | ETAP | E62/136HFWV200
|  |  |  | ZONES C1-C2 | LUMINAIRE ETANCHE 1X58W EX | 3 |  | ETAP | E62/158HFWV200
|  |  |  | ZONES C1-C2 | ECLAIRAGE KITCHENETTE | 10 |  |  | 1x18W
|  |  |  | ZONES C1-C2 | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X21W | 764 |  | ETAP | UJ1860A/121HFW
|  |  |  | ZONES C1-C2 | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X21W GRADUABLE | 764 |  | ETAP | UJ1860A/121HFE
|  |  |  | ZONES C1-C2 | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X24W | 27 |  | ETAP | UJ1860B/124HFW
|  |  |  | ZONES C1-C2 | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X24W GRADUABLE | 3 |  | ETAP | UJ1860B/124HFE
|  |  |  | ZONES C1-C2 | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 1X28W - COURT | 174 |  | ETAP | UJ1860C/128HFW
|  |  |  | ZONES C1-C2 | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 2X28W - LONG | 4 |  | ETAP | UJ1860D/228HFE
|  |  |  | ZONES C1-C2 | STRUCTURE LUMINEUSE A GRILLE 1X28W -LONG | 2 |  | ETAP | UJ1860D/228HFE
|  |  |  | ZONES C1-C2 | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X13W | 232 |  | ETAP | D14/T113HFWX2
|  |  |  | ZONES C1-C2 | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X18W | 200 |  | ETAP | D14/T118HFWX2
|  |  |  | ZONES C1-C2 | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W | 7 |  | ETAP | D14/T126HFWX2
|  |  |  | ZONES C1-C2 | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X32W | 3 |  | ETAP | D14/T132HFWX2
|  |  |  | ZONES C1-C2 | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 2X13W | 3 |  | ETAP | D14/T213HFWX2
|  |  |  | ZONES C1-C2 | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 2X18W | 3 |  | ETAP | D14/T218HFWX2
|  |  |  | ZONES C1-C2 / ESCALIERS | LUMINAIRE TUBULAIRE 2X35W | 49 |  | ETAP | R8J00/235HFW
|  |  |  | RDC - FOYER C | I. LIGNE CONTINUE DE LUMIERE 54 W | 55 |  | PROLIGHT | UTAH
|  |  |  | RDC - FOYER C | P. PROJECTEUR EN APPLIQUE A ECLAIRAGE DIRECT ET INDIRECT 2X35 W | 10 |  | BEGA | 6622A
|  |  |  | RDC - FOYER C | LUMINAIRE SUSPENDU DESK FOYER | 1
|  |  |  | RDC - FOYER C | SPOTS A LEDS DANS LE FOYER | 377 |  | PHILIPS | BBG462
|  |  |  | RDC - ZONE SALLE C | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X18W | 36 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
|  |  |  | RDC - ZONE SALLE C | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W | 8 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
|  |  |  | RDC - SALLE C | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 2X42W | 4 |  | ZUMTOBEL | PANOS M HG
|  |  |  | RDC - SALLE C | SPOT ORIENTABLE ENCASTRE 1X20W | 6 |  | ZUMTOBEL | PANOS S
|  |  |  | RDC - SALLE C | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X18W | 11 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
|  |  |  | RDC - SALLE C | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W | 11 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
|  |  |  | RDC - SALLE C | REGLETTE POUR GORGE LUMINEUSE 1X28W | 16 |  | LUDWIG | 113N
|  |  |  | RDC - SALLE C | REGLETTE POUR GORGE LUMINEUSE 1X54W | 1 |  | LUDWIG | 113N
|  |  |  | RDC - SALLE C | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE A LEDS 400 LUMENS | 8 |  | L3K | PIN HOLE
|  |  |  | RDC - ZONE SALLE C | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE A LEDS 700 LUMENS | 42 |  | L3K | PIN HOLE
|  |  |  | RDC - SALLE C | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE A LEDS 1000 LUMENS | 11 |  | L3K | PIN HOLE
|  |  |  | RDC - SALLE C | ELUM6. BALISE DE SOL 18W | 4 |  | BEGA | 8034
|  |  |  | RDC - SALLE C | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X18W | 41 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
|  |  |  | RDC - SALLE C | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 1X26W | 22 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
|  |  |  | RDC - SALLE C | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE 2X18W | 24 |  | ZUMTOBEL | PANOS HG
|  |  |  | RDC - SALLE C | SPOT DOWNLIGHT ENCASTRE A LEDS 700 LUMENS | 10 |  | L3K | PIN HOLE
|  |  |  | RDC - ZONE SALLE C | E. LAMPE AVEC BRAS FLEXIBLE ORIENTABLE | 98 |  | I-LED | GAMMAL
|  |  |  | 004 - SALLE DELIBERES | E. LAMPE AVEC BRAS FLEXIBLE ORIENTABLE | 45 |  | I-LED | GAMMAL
|  |  |  | 004 - SALLE DELIBERES | LUSTRE ELLIPTIQUE SERRURIE METTALIQUE SPECIALE | 1 |  | SECANTE
|  |  |  | 004 - SALLE DELIBERES | RAILS LED DANS CORNICHE | 1 |  | SECANTE
|  |  |  | SS2 - CENTRE DE SANTE | LUMINAIRE ENCASTRE OPALIN 1X18W - (RELAMPE) | 1
|  |  |  | SS2 - CENTRE DE SANTE | LUMINAIRE ENCASTRE OPALIN 1X36W - (RELAMPE) | 26
|  |  |  | SS2 - CENTRE DE SANTE | LUMINAIRE ENCASTRE OPALIN 1X58W - (RELAMPE) | 3
|  |  |  | SS2 - CENTRE DE SANTE | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 2X36W - (RELAMPE) | 8
|  |  |  | SS2 - CENTRE DE SANTE | LUMINAIRE PLAFONNIER A GRILLE 2X58W - (RELAMPE) | 76
|  |  |  | SS2 - CENTRE DE SANTE | LUMINAIRE ENCASTRE A GRILLE 2X58W - (RELAMPE) | 28
|  |  |  | SS2 - CENTRE DE SANTE | APPLIQUE MURALE - (RELAMPE) | 8
|  |  |  | SS2 - CENTRE DE SANTE | SPOT HALOGENE - (RELAMPE) | 31
|  |  |  | SS2 - CENTRE DE SANTE | DOWNLIGHT 2X13W - (RELAMPE) | 21
|  |  |  | RDC - ENTRÉE FOYER C | PROJECTEUR 35W | 8 |  | BEGA | 7347
|  |  |  | EXTERIEUR | PROJECTEUR ROND 50W - 12V - (RELAMPE) | 43 |  | HOFFMEISTER | LOVO QT12
|  |  |  | EXTERIEUR | PROJECTEUR RECTANGULAIRE - (RELAMPE) | 4 |  | HOFFMEISTER | 0.79984
|  |  |  | ESCALIER EXTERIEUR | LUMINAIRE BALISAGE (TORTUE) - (RELAMPE) | 8 |  | BEGA | 8714
|  |  |  | ESCALIER EXTERIEUR | LUMINAIRE DECORATIF - (RELAMPE) | 18 |  | BEGA | 2273
|  |  |  | FAÇADE | PROJECTEUR CARRE - (RELAMPE) | 32
|  |  |  | Annexe C | Lampe de bureau | 100
2.9.8.1 | Éclairage de secours | Annexe C | Éclairage de sécurité | Annexe C | SYSTEME A SOURCE CENTRALISEE | 2 | ens | ETAP | EBS DYNAMIC | 12
|  |  |  | 004 - SALLE DELIBERES | SYSTEME A SOURCE CENTRALISEE | 1 |  | ETAP | EBS DYNAMIC
|  |  |  | EXTERIEUR | SYSTEME A SOURCE CENTRALISEE | 1 |  | ETAP | EBS DYNAMIC
|  |  |  | Annexe C | MODULE DE SURVEILLANCE 3 PHASES | 17 |  | ETAP | KCW MU
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE LUMINAIRE DE SECURITE | 264 |  | ETAP | MODULE C1
[5 empty] | MODULE DE SURVEILLANCE LUMINAIRE DE L'ECLAIRAGE NORMAL | 62 |  | ETAP | KCADB01
|  |  |  | 004 - SALLE DELIBERES | MODULE DE SURVEILLANCE LUMINAIRE DE L'ECLAIRAGE NORMAL | 12 |  | ETAP | KCADB01
|  |  |  | EXTERIEUR | MODULE DE SURVEILLANCE LUMINAIRE DE L'ECLAIRAGE NORMAL | 27 |  | ETAP | KCADB01
|  |  |  | Annexe C | MODULE DE SECURITE POUR ECLAIRAGE SALLE D'AUDIENCE DU Annexe C | 40
[5 empty] | LUMINAIRE DE SECURITE ENCASTRE POUR ECLAIRAGE ANTI-PANIQUE | 84 |  | ETAP | K5R3/8-230X2
[5 empty] | LUMINAIRE DE SECURITE, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 11 |  | ETAP | K5R4/8-230X2
[5 empty] | LUMINAIRE DE SECURITE, AVEC SIGNALISATION DOUBLE FACE | 4 |  | ETAP | K5R4/8-230X2
[5 empty] | CENTRALE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE | 1 |  | ETAP | K4H12+K416+EBS/ESMKH15
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, SANS SIGNALISATION | 328 |  | ETAP | K213/6N
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 121 |  | ETAP | K233/6P
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 12 |  | ETAP | K233/6P+K2H23 COMPRS
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION DOUBLE FACE | 19 |  | ETAP | K243/6P
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME POUR EXTERIEUR | 41 |  | ETAP | K213/6NO
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, SANS SIGNALISATION (POUR GAINE TECHNIQUE) | 53 |  | ETAP | K213/6NO
[5 empty] | LUMINAIRE DE SECURITE A LED | 101 |  | ETAP | K9212/3N
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONONE, SANS SIGNALISATION | 14 |  | ETAP | K933/8N
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 143 |  | ETAP | K943/8PGO
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION SIMPLE FACE | 5 |  | ETAP | K953/8PGO
[5 empty] | BLOC DE SECOURS AUTONOME, AVEC SIGNALISATION DOUBLE FACE | 25 |  | ETAP | K923/8PGO
|  |  |  | 004 - SALLE DELIBERES | LUMINAIRE DE SECOURS DECORATIF | 2
|  |  |  | Annexe C | ALIMENTATION AUTONOME POUR DOWNLIGHT | 59 |  | ETAP | K9013/3N
2.10.8.1 | Circuits courants faibles | Annexe C | Distribution de l'heure | RDC - SALLES C | HORLOGE | 4 | pce | BURK MOBATIME | B043 1411 3211 | 1
2.10.8.2 | Circuits courants faibles | Annexe C | Télédistribution | SS1 - CTS5 | RACK TELEDISTRIBUTION | 1 | ens | SCHAFER | RX-RACK + ACCESS | 1
[5 empty] | SYSTÈME D’AMPLIFICATION POUR MATRICE DE DISTRIBUTION | 1 |  | KATHREIN | VWS 2550
[5 empty] | MATRICE DE PASSAGE | 3 |  | KATHREIN | EXR 2998
[5 empty] | SYSTÈME D’AMPLIFICATION POUR DISTRIBUTION SECONDAIRE | 1 |  | KATHREIN | VWS 2900
[5 empty] | MATRICE DE FIN DE LIGNE | 1 |  | KATHREIN | EXR 2908
[5 empty] | ELÉMENT DE CONNEXION À 9 VOIES | 1 |  | KATHREIN | EBX 2920
[5 empty] | RÉSISTANCE DE FIN DE LIGNE | 50 |  | KATHREIN | EMK 03
[5 empty] | REPARTITEUR | 16 |  | KATHREIN | EBC 14
|  |  |  | Annexe C | PRISE COAXIALE | 22 |  | KATHREIN | ESD 44
2.1.9.1 | Transformateurs | CJ9 | Transformateur sec 1.000 kvA | TOUR et DATA Center (Niveau U1) | transformateur sec 1.000 kvA | 2 | ens
[5 empty] | cadre en fer profile | 2
[5 empty] | cellule pour le placement d'un transformateur | 2
[5 empty] | cellules de bouclage 1 et 2 | 2
[5 empty] | cellule de protection generale 3 | 1
[5 empty] | cellule de liaison 4 | 1
[5 empty] | cellules de protection 5 et 6 | 2
[5 empty] | socle pour cellules moyenne tension (forf) | 1
[5 empty] | source de courant independante du reseau | 1
[5 empty] | plaque en matiere synthetique | 2
[5 empty] | barriere de protection | 2
[5 empty] | petit equipement, accessoires divers et reglementaires (forf) | 1
[5 empty] | mise a la terre et liaisons equipotentielles (forf) | 1
[5 empty] | mesure de la conductibilite | 1
[5 empty] | confection des tetes de cables 20 kv (forf) | 1
[5 empty] | cable n2xsy 1x35/16 (mcrt) | 72
[5 empty] | cable h07v-r 1 x 50 mm2 (mcrt) | 100
[5 empty] | tableau electrique | 1
[5 empty] | NOTA : la ventilation des nouveaux postes de transformation est prévue dans le Lot HVAC. | 1
2.1.9.2 | Transformateurs | CJ9 | Transformateur sec 630 kvA | Galerie et DATA Center (Niveau U1) | Transformateur sec 630 kvA | 2 | ens
[5 empty] | cadre en fer profile | 2
[5 empty] | cellule pour le placement d'un transformateur | 2
[5 empty] | cellules de bouclage 1 et 2 | 2
[5 empty] | cellule de protection generale 3 | 1
[5 empty] | cellule de liaison 4 | 1
[5 empty] | cellules de protection 5 et 6 | 2
[5 empty] | source de courant independante du reseau | 1
[5 empty] | plaque en matiere synthetique | 2
[5 empty] | barriere de protection | 2
[5 empty] | petit equipement, accessoires divers et reglementaires (forf) | 1
[5 empty] | mise a la terre et liaisons equipotentielles (forf) | 1
[5 empty] | mesure de la conductibilite | 1
[5 empty] | confection des tetes de cables 20 kv (forf) | 1
[5 empty] | cable n2xsy 1x35/16 (mcrt) | 72
[5 empty] | cable h07v-r 1 x 50 mm2 (mcrt) | 100
[5 empty] | tableau electrique | 1
NOTA : la ventilation des nouveaux postes de transformation est prévue dans le Lot HVAC.
2.2.9.1 | TGBT | CJ9 | tableaux généraux basse tension | TOUR + SOCLE | TGBT TOUR+SOCLE NORMAL | 1 | ens
[5 empty] | TGBT TOUR+SOCLE SECURITE | 1
[5 empty] | TGBT TOUR+SOCLE REMPLACEMENT | 1
[5 empty] | TGBT TOUR+SOCLE NO-BREAK | 1
[5 empty] | borniers de reports des informations GTC TOUR+SOCLE | 1
2.2.9.2 | TGBT | CJ9 | tableaux généraux basse tension | GALERIE | TGBT GALERIE NORMAL | 1 | ens
[5 empty] | TGBT GALERIE SECURITE | 1
[5 empty] | TGBT GALERIE REMPLACEMENT | 1
[5 empty] | TGBT GALERIE NO-BREAK | 1
[5 empty] | borniers de reports des informations GTC GALERIE | 1
2.3.9.1 | Tableaux secondaires et divisionnaires | CJ9 | tableaux secondaires basse tension | TOUR+SOCLE | tableau secondaire TS N.T.-1 LT | 1 | ens
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T.-1 LT | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.T-1 CENTRE SPORTIF | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T-1 CENTRE SPORTIF | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.T.-1 CN | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T.-1 CN | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.T.0 CENTRE SPORTIF | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T.0 CENTRE SPORTIF | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.T.0 VESTIBULE | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T.0 VESTIBULE | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.T.0 CN | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T.0 CN | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.T.1 CN | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T.1 CN | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.T.1 SO | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T.1 SO | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.T.2 CN | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T.2 CN | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.T.2 SO | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T.2 SO | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.T.3 HE | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T.3 HE | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.T.3 CAF | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T.3 CAF | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.T.TYPE | 23
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T.TYPE | 23
[5 empty] | tableau secondaire TS N.T.27-28 CONV | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T.27-28 CONV | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.T.29 LT | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T.29 LT | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.T.EXT | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.T.EXT | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS S.T.-1 SECU | 1
2.3.9.2 | Tableaux secondaires et divisionnaires | CJ9 | tableaux secondaires basse tension | GALERIE | tableau secondaire TS N.G.-1 LT | 1 | ens
[5 empty] | tableau secondaire TS R.G.-1 LT | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.G.-1 DC | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.G.-1 DC | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.G.0 | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.G.0 | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.G.0 IMP | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.G.0 IMP | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.G.1 | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.G.1 | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.G.2 | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.G.2 | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS N.G.EXT | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS R.G.EXT | 1
[5 empty] | tableau secondaire TS S.G.-1 SECU | 1
2.3.9.3 | Tableaux secondaires et divisionnaires | CJ9 | tableaux secondaires basse tension DIVERS | TOUR +SOCLE + GALERIE | tableau secondaire ASCENSEURS | 12 | ens
[5 empty] | coffret electrique exterieur en toiture | 6
[5 empty] | declencheur automatique 10A/230V | 20
[5 empty] | declencheur automatique 16A/230V | 20
[5 empty] | declencheur automatique 3x16A/400V | 20
[5 empty] | disjoncteur differentiel 30mA/16A/230V | 20
[5 empty] | disjoncteur differentiel 30mA/16A/400V | 20
[5 empty] | disjoncteur differentiel 30mA/32A/400V | 20
2.4.9.1 | Groupes électrogènes | CJ9 | Groupe électrogène 1.000 kvA | TOUR + SOCLE | groupe electrogene 1.000 kvA | 1 | 1
[5 empty] | tableau de commande | 1
[5 empty] | bornier de report des informations gtc | 1
[5 empty] | socle | 1
[5 empty] | blocs antivibratoires (forrfait) | 1
[5 empty] | collecteur des gaz d'echappement | 1
[5 empty] | tuyau d'echappement vertical (mcrt) | 15
[5 empty] | tuyau d'echappement horizontal (mcrt) | 52
[5 empty] | sortie en toiture | 1
[5 empty] | coffret exterieur de remplissage en carburant | 1
[5 empty] | bac de retention etanche en acier inoxydable | 1
[5 empty] | conduite de remplissage du reservoir principal (mcrt) | 22
[5 empty] | conduite d'aeration du reservoir principal (mcrt) | 22
[5 empty] | reservoir principal de carburant | 1
[5 empty] | dispositif de securite trop plein | 1
[5 empty] | pompe de remplissage | 2
[5 empty] | reservoir journalier de carburant | 1
[5 empty] | conduites de remplissage du reservoir journalier (mcrt) | 14
[5 empty] | capot de protection coupe-feu (m2) | 6
[5 empty] | systeme de detection de fuites de liquides | 1
[5 empty] | isolation acoustique (m2) | 145
[5 empty] | systeme de refroidissement du moteur (ens) | 1
[5 empty] | luminaire de secours portatif | 2
[5 empty] | eclairage de securite 30 lux | 6
[5 empty] | petit equipement, accessoires divers et reglementaires (forf) | 1
[5 empty] | peinture resistante aux huiles et aux carburants (m2) | 52
[5 empty] | seuil de retention metallique (mcrt) | 28
[5 empty] | raccordement d'asservissements | 20
[5 empty] | raccordement des cables de commande et d'asservissements | 20
[5 empty] | chemins a cables (mcrt) | 25
[5 empty] | echelles a cables (mcrt) | 12
2.4.9.2 | Groupes électrogènes | CJ9 | Groupe électrogène 800 kvA | GALERIE | groupe electrogene 630 kvA | 1 | 1
[5 empty] | tableau de commande | 1
[5 empty] | bornier de report des informations gtc | 1
[5 empty] | socle | 1
[5 empty] | blocs antivibratoires (forf) | 1
[5 empty] | collecteur des gaz d'echappement | 1
[5 empty] | tuyau d'echappement vertical (mcrt) | 15
[5 empty] | tuyau d'echappement horizontal (mcrt) | 38
[5 empty] | sortie en toiture | 1
[5 empty] | coffret exterieur de remplissage en carburant | 1
[5 empty] | bac de retention etanche en acier inoxydable | 1
[5 empty] | conduite de remplissage du reservoir principal (mcrt) | 24
[5 empty] | conduite d'aeration du reservoir principal (mcrt) | 24
[5 empty] | reservoir principal de carburant | 1
[5 empty] | dispositif de securite trop plein | 1
[5 empty] | pompe de remplissage | 2
[5 empty] | reservoir journalier de carburant | 1
[5 empty] | conduites de remplissage du reservoir journalier (mcrt) | 12
[5 empty] | capot de protection coupe-feu (m2) | 6
[5 empty] | systeme de detection de fuites de liquides (forf) | 1
[5 empty] | isolation acoustique (m2) | 218
[5 empty] | systeme de refroidissement du moteur (ens) | 1
[5 empty] | luminaire de secours portatif | 1
[5 empty] | eclairage de securite 30 lux | 6
[5 empty] | petit equipement, accessoires divers et reglementaires (forf) | 1
[5 empty] | peinture resistante aux huiles et aux carburants (m2) | 74
[5 empty] | seuil de retention metallique (mcrt) | 34
[5 empty] | cable de commande et d'asservissements | 20
[5 empty] | chemins a câbles (mcrt) | 23
[5 empty] | echelles a câbles (mcrt) | 12
2.5.9.1 | Onduleurs et batteries (No-break) | CJ9 | Module 250 kvA (ONDULEUR) | TOUR + SOCLE | module 250 kvA | 1 | 1
[5 empty] | tableau by-pass | 1
[5 empty] | supervision a distance (forf) | 1
[5 empty] | câbles entre les batteries et l'ups (mcrt) | 15
[5 empty] | câbles des liaisons de controle, de commande et de signalisation (mcrt) | 158
[5 empty] | câbles de communication et de gestion a distance (mcrt) | 158
[5 empty] | chemins a câbles (mcrt) | 25
[5 empty] | echelles a câbles (mcrt) | 10
[5 empty] | petit equipement (forf) | 1
2.5.9.2 | Onduleurs et batteries (No-break) | CJ9 | Module 250 kvA (ONDULEUR) | GALERIE | module 250 kvA | 1 | 1
[5 empty] | tableau by-pass | 1
[5 empty] | supervision a distance (forf) | 1
[5 empty] | câbles entre les batteries et l'ups (mcrt) | 15
[5 empty] | câbles des liaisons de controle, de commande et de signalisation (mcrt) | 172
[5 empty] | câbles de communication et de gestion a distance (mcrt) | 172
[5 empty] | chemins a câbles (mcrt) | 25
[5 empty] | echelles a câbles (mcrt) | 10
[5 empty] | petit equipement (forf) | 1
2.6.9.1 | Distribution électrique courants forts | CJ9 | canalisations | TOUR + SOCLE - canalisations préfabriquées de forte puissance : POSTE MOYENNE TENSION | elements droits 1600 A (transfos 1 et 2) (mcrt) | 25 | ens | TOUR + SOCLE - canalisations préfabriquées de forte puissance : POSTE MOYENNE TENSION - canalisations
[5 empty] | coude pour changement de direction 1600 A | 8
[5 empty] | element coupe feu 1600 A | 2
[5 empty] | element de raccordement au transformateur 1600 A | 2
[5 empty] | element de raccordement au tableau principal 1600 A | 2
|  |  |  | GALERIE - canalisations préfabriquées de forte puissance : POSTE MOYENNE TENSION | elements droits 1000 a (transfos 1 et 2) (mcrt) | 25 | ens | GALERIE - canalisations préfabriquées de forte puissance : POSTE MOYENNE TENSION -
[5 empty] | coude pour changement de direction 1000 A | 8
[5 empty] | element coupe-feu 1000 A | 2
[5 empty] | element de raccordement au transformateur 1000 A | 2
[5 empty] | element de raccordement au tableau principal 1000 A | 2
|  |  |  | TOUR + SOCLE - canalisations préfabriquées de forte puissance : GROUPE ELECTROGENE | elements droits 1600 A (mcrt) | 20 | ens | TOUR + SOCLE - canalisations préfabriquées de forte puissance : GROUPE ELECTROGENE -
[5 empty] | coude pour changement de direction 1600 A | 4
[5 empty] | element coupe feu 1600 A | 2
[5 empty] | element de raccordement au tableau groupe 1600 A | 1
[5 empty] | element de raccordement au tableau principal 1600 A | 1
[5 empty] | caisson coupe-feu (forf) | 1
|  |  |  | GALERIE - canalisations préfabriquées de forte puissance : GROUPE ELECTROGENE | elements droits 1000 A (mcrt) | 20 | ens | GALERIE - canalisations préfabriquées de forte puissance : GROUPE ELECTROGENE -
[5 empty] | coude pour changement de direction 1000 A | 5
[5 empty] | element coupe-feu 1000 A | 2
[5 empty] | element de raccordement au tableau groupe 1000 A | 1
[5 empty] | element de raccordement au tableau principal 1000 A | 1
[5 empty] | caisson coupe-feu (forf) | 1
|  |  |  | TOUR | elements droits 1000 A (mcrt) | 112 | ens
[5 empty] | elements droits 400 A (mcrt) | 112
[5 empty] | coffret d'alimentation 1000 A | 1
[5 empty] | coffret d'alimentation 400 A | 1
[5 empty] | piece terminale 1000 A | 1
[5 empty] | piece terminale 400 A | 1
[5 empty] | passage de voile coupe-feu 1000 A | 28
[5 empty] | passage de voile coupe-feu 400 A | 28
[5 empty] | coffret sectionneur 25 A | 1
[5 empty] | coffret sectionneur 32 A | 4
[5 empty] | coffret sectionneur 40 A | 29
[5 empty] | coffret sectionneur 63 A | 5
[5 empty] | coffret sectionneur 80 A | 1
[5 empty] | coffret sectionneur 100 A | 24
[5 empty] | coffret sectionneur 125 A | 1
[5 empty] | coffret sectionneur 160 A | 1
[5 empty] | coffret sectionneur 200 A | 1
[5 empty] | coffret sectionneur 250 A | 1
[5 empty] | coffret sectionneur 400 A (mcrt) | 1
|  |  |  | plafond TOUR + SOCLE + GALERIE | échelle à câbles / chemins à câbles toutes sections (mrct) | 3296 | ens
[5 empty] | accessoires de montage et de fixation (fort) | 718
[5 empty] | separation bt/cf pour chemin a câbles (mcrt) | 660
|  |  |  | faux-plancher technique | échelle à câbles / chemins à câbles toutes sections (mrct) | 474 | ens
[5 empty] | accessoires de montage et de fixation (fort) | 70
|  |  |  | toiture TOUR | échelle à câbles / chemins à câbles toutes sections (mrct) | 199 | ens
[5 empty] | accessoires de montage et de fixation (fort) | 277
|  |  |  | TOUR + SOCLE + GALERIE | passage de voile etanche 1x10 / 1x3 / 1x1 | 14 | ens
[5 empty] | couvercle d5/30, d3/50, d1/105 | 37
[5 empty] | couvercle etanche | 3
|  |  |  | toiture TOUR | sortie de câbles en toiture | 8 | ens
|  |  |  | faux-plancher | gouttiere en treillis toutes sections (mcrt) | 6501 | ens
[5 empty] | separation bt/cf pour gouttiere en treillis (mcrt) | 640
[5 empty] | coffret d'appareillage pour faux-plancher type 6 | 1473
[5 empty] | boite de montage avec prise double (2) 230v/16a blanche | 1453
[5 empty] | boite de montage avec prise double (2) 230v/16a verte | 1453
[5 empty] | boite de montage avec prise double (2) 230v/16a rouge | 40
[5 empty] | boite de montage vide pour 2 appareillages | 1473
[5 empty] | repartiteur basse tension a 6 sorties | 842
2.6.9.2 | Distribution électrique courants forts | CJ9 | ECHELLES A CÂBLES ET CHEMINS A CÂBLES RESISTANTS AU FEU | plafond TOUR + SOCLE + GALERIE | échelle à câbles / chemins à câbles toutes sections (mrct) | 766 | ens
[5 empty] | accessoires de montage et de fixation (fort) | 356
|  |  |  | faux-plancher | échelle à câbles / chemins à câbles / gouttière en treillis toutes sections (mrct) | 4338 | ens
[5 empty] | accessoires de montage et de fixation (fort) | 38
[5 empty] | separation bt/cf pour gouttiere en treillis | 4042
[5 empty] | tubes vides en acier galvanise | 3566
2.6.9.3 | Distribution électrique courants forts | CJ9 | BOITES DE SOL ET GAINES DE SOL | noyées dans la chape | boite de sol | 48 | ens
[5 empty] | cassette de sol etanche avec sortie de cable | 48
[5 empty] | gaine de sol noyee dans la chape (mcrt) | 568
[5 empty] | boite de montage avec prise double (2) 230v/16a blanche | 29
[5 empty] | boite de montage avec prise double (2) 230v/16a verte | 29
[5 empty] | boite de montage avec prise double (2) 230v/16a rouge | 2
[5 empty] | boite de montage vide pour 2 appareillages | 30
2.6.9.4 | Distribution électrique courants forts | CJ9 |  | noyées dans la chape | goulotte de distribution touts sections (mcrt) | 166 | ens
[5 empty] | accessoires de montages et de fixation (mcrt) | 30
[5 empty] | prise simple 230v/16a dans goulotte de distribution | 47
[5 empty] | prise double 230v/16a dans goulotte de distribution | 20
[5 empty] | prise simple 400v/16a dans goulotte de distribution | 10
[5 empty] | montage d'une prise data dans goulotte de distribution | 26
[5 empty] | bp coup de poing dans goulotte de distribution | 4
[5 empty] | raccord fixe monophase 16a/230v pour lampe | 4
2.6.9.5 | Distribution électrique courants forts | CJ9 | CABLES ET CONDUITS ELECTRIQUES | câbles et conduits électriques TOUR + SOCLE + GALERIE | câblage NHXMH-J toutes sections et tous modes de pose (mcrt) | 243218 | ens
[5 empty] | câblage N2XCH-J toutes sections et tous modes de pose (mcrt) | 12010
[5 empty] | câblage N2XCH-O toutes sections et tous modes de pose (mcrt) | 2394
[5 empty] | (N)HXHX-E90 toutes sections et tous modes de pose (mcrt) | 15742
2.6.9.6 | Distribution électrique courants forts | CJ9 | Liaisons moyenne tension entre postes | TOUR + SOCLE + GALERIE | cable moyenne tension na 2 xs (f) 2 y 1x240/25 mm2 (mcrt) | 1188 | ens
[5 empty] | confection des tetes de cables 20 kv (forf) | 15
[5 empty] | jonctions moyenne tension entre cables (forf) | 1
[5 empty] | echelle a cables (mcrt) | 24
[5 empty] | chemin a cables sous plafond (mcrt) | 76
[5 empty] | coude horizontal 500 x 60 sous plafond | 3
[5 empty] | coude vertical 500 x 60 sous plafond | 4
[5 empty] | chemin a cables dans faux-plancher (mcrt) | 63
[5 empty] | coude horizontal 500 x 60 dans faux-plancher | 6
[5 empty] | coude vertical 500 x 60 dans faux-plancher | 4
2.6.9.7 | Distribution électrique courants forts | CJ9 | DISTRIBUTION DES LOCAUX CRITIQUES | TOUR + SOCLE + GALERIE | tableau de distribution NO-BREAK NB.A/B.CTS | 1 | ens
[5 empty] | ableau de distribution NO-BREAK NB.A/B. TO ET3 HE | 1
[5 empty] | ableau de distribution NO-BREAK NB.CF1 GA | 1
[5 empty] | ableau de distribution NO-BREAK NB.CF2 TO | 1
[5 empty] | ableau de distribution NO-BREAK NB.CF3 TO | 1
[5 empty] | ableau de distribution NO-BREAK NB.A/B.VDI TO/GA ET TYPE | 30
[5 empty] | ableau de distribution NO-BREAK NB.A/B.DC | 2
[5 empty] | ableau de distribution NO-BREAK NB.A/B.TC | 2
[5 empty] | bornier de report des informations GTC | 39
mesures électriques
[5 empty] | centrale de mesures electriques | 34
[5 empty] | ecran d'affichage | 2
modules de transfert de charge
[5 empty] | module de transfert de charge no-break 80 A | 1
[5 empty] | module de transfert de charge no-break 63 A | 1
[5 empty] | bornier de report des informations GTC | 2
[5 empty] | mtc no-break 16 A dans rack actif VDI | 30
[5 empty] | mtc no-break 16 A dans rack local CTS | 6
canalisations préfabriquées
[5 empty] | element de ligne 160 A pour DATA CENTER (mcrt) | 150
[5 empty] | coffret d'alimentation 160 A pour data center | 12
[5 empty] | piece terminale aux embouts 160 A DATA CENTER | 12
[5 empty] | coffret de connexion pour DATA CENTER | 50
[5 empty] | element de ligne 40 A pour TELECOM CENTER (mcrt) | 72
[5 empty] | coffret d'alimentation 40 A pour TELECOM CENTER | 16
[5 empty] | piece terminale aux embouts 40 A pour TELECOM CENTER | 16
[5 empty] | coffret de connexion pour TELECOM CENTER | 30
[5 empty] | element de ligne 40 A pour CTS (mcrt) | 28
[5 empty] | coffret d'alimentation 40 A pour CTS | 5
[5 empty] | piece terminale aux embouts 40 A pour CTS | 5
[5 empty] | coffret de connexion pour CTS | 6
[5 empty] | câblage N2XH-J toutes sections et tous modes de pose (mcrt) | 5618
raccordements
[5 empty] | échelle à câbles / chemins à câbles / gouttière en treillis toutes sections (mrct) | 1300
[5 empty] | câbles toutes sections et tous mode de pose (mcrt) | 2600
[5 empty] | raccord fixe monophase 16A/230V (mcrt) | 330
2.6.9.8 | Distribution électrique courants forts | CJ9 | Accessoires électriques (prises, boutons poussoir etc.) | TOUR + SOCLE + GALERIE | équipements |  | ens
[5 empty] | prise monophasee apparente | 360
[5 empty] | prise monophasee encastree | 1865
[5 empty] | prise monophasee encastree dans le desk | 20
[5 empty] | prise monophasee encastree dans la rue pietonne | 3
[5 empty] | cache-trou | 50
[5 empty] | coffret combine zones techniques | 6
[5 empty] | coffret combine our le nouveau pco poste de commandement operationnel | 1
[5 empty] | prise cee triphasee apparente | 14
[5 empty] | prise CEE triphasee apparente pour nacelle interieure | 4
[5 empty] | prise triphasee encastree | 8
raccordements électriques
[5 empty] | raccord fixe monophase apparent | 224
[5 empty] | raccord fixe monophase encastre | 423
[5 empty] | raccord fixe triphase apparent | 68
[5 empty] | raccord fixe triphase encastre | 21
[5 empty] | raccord fixe monophase e90 apparent | 68
[5 empty] | raccord fixe triphase e90 apparent | 14
divers
[5 empty] | bp coup de poing d'arret d'urgence | 3
[5 empty] | seche-cheveux electrique | 6
2.6.9.9 | Distribution électrique courants forts | CJ9 | Accessoires électriques (prises, boutons poussoir etc.) | extérieurs | colonnette exterieure equipee de prises | 3 | ens
[5 empty] | prise monophasee en toiture 16A/230v | 16
[5 empty] | prise cee triphasee en toiture 16A/400v | 16
câbles chauffants
[5 empty] | module de regulation | 2
[5 empty] | ruban chauffant (mcrt) | 75
[5 empty] | câble neutre (mcrt) | 80
2.7.9.1 | Éclairage normal | CJ9 | Luminaires | locaux archives, stockage, locaux VDI | luminaire etanche 1x54w | 765 | ens
[5 empty] | luminaire etanche 1x54w | 5
[5 empty] | chainettes de suspension | 752
|  |  |  | bureaux et locaux assimilés | luminaire encastre a grille 1x25w graduable | 4768 | ens
[5 empty] | luminaire encastre a grille 1x50w graduable | 8
|  |  |  | circulations et couloirs dans les zones de bureaux | luminaire encastre a grille 1x25w | 765 | ens
|  |  |  | circulations y compris sas et vestibules ascenseurs sanitaires, vestiaires et douches kitchenettes, locaux entretien locaux bureautique | spot downlight encastre a leds 1.100 lumens | 1550 | ens
[5 empty] | spot downlight encastre a leds 1.100 lumens IP65 | 23
[5 empty] | plaque d'adaptation pour faux-plafond | 1573
|  |  |  | sous meuble kitchenette | luminaire sous meuble kitchenette a led | 24 | ens
|  |  |  | escaliers | luminaire tubulaire a leds 3.250 lumens | 145 | ens
|  |  |  | cafétéria | luminaire du type cloche a leds 2.700 lumens | 38 | ens
[5 empty] | colerette de passage du cable et du filin de securite | 38
|  |  |  | DATA CENTER | luminaire en ligne 2x35w | 152 | ens
[5 empty] | luminaire individuel 2x35w | 16
[5 empty] | rail de suspension (mcrt) | 248
|  |  |  | imprimerie | luminaire plafonnier 2x25w | 49 | ens
|  |  |  | centre de santé | bande lumineuse 25w | 50 | ens
[5 empty] | luminaire a leds | 44
[5 empty] | projecteur a leds de type 1 | 14
[5 empty] | projecteur a leds de type 2 | 8
[5 empty] | projecteur a leds de type 3 | 18
[5 empty] | spot encastre a leds | 20
2.7.9.2 | Éclairage normal | CJ9 | Luminaires architecturaux | Galerie, vestibule, salle de convivialité, terrasse | LU-01 - projecteur a volets | 25 | ens
[5 empty] | LU-02 - projecteur encastre a grande collerette | 21
[5 empty] | LU-03 - projecteur encastre a grande collerette | 9
[5 empty] | LU-04 - projecteur encastre | 42
[5 empty] | LU-06 - mat a grande collerette | 6
[5 empty] | LU-07 - mat exterieur | 9
[5 empty] | LU-08 - mat exterieur | 14
[5 empty] | LU-09 - projecteur encastre | 47
[5 empty] | LU-10 - balise encastre au sol | 11
[5 empty] | LU-11 - balise encastre au mur | 12
[5 empty] | LU-17 - tube en applique horizontale | 1
[5 empty] | LU-18 - projecteurs a volets | 7
[5 empty] | LU-19 - projecteurs sur grand mat exterieur | 3
[5 empty] | LU-20 - main courante lumineuse (raccordement) | 33
[5 empty] | LU-21 - projecteur encastre exterieur | 20
2.8.9.1 | Éclairage de secours | CJ9 | Éclairage de sécurité | locaux nobles | bloc de secours autonome, sans signalisation simple face | 98 | ens
[5 empty] | bloc de secours autonome, avec signalisation simple face | 422
[5 empty] | bloc de secours autonome, avec signalisation double face | 64
[5 empty] | bloc de secours autonome, sans signalisation, dans un faux-plafond | 370
[5 empty] | bloc de secours autonome, sans signalisation, dans un luminaire | 295
2.8.9.2 | Éclairage de secours | CJ9 | Éclairage de sécurité | locaux secondaires | bloc de secours autonome, sans signalisation, IP65 | 503 | ens
[5 empty] | bloc de secours autonome, ip65, mode ex | 2
[5 empty] | bloc de secours autonome, avec signalisation simple face, IP65 | 147
[5 empty] | bloc de secours autonome, avec signalisation double face, IP65 | 35
[5 empty] | tiges de suspension | 174
2.8.9.3 | Éclairage de secours | CJ9 | système à batterie centrale | TOUR + SOCLE +GALERIE | batterie centralisee compacte | 3 | ens
[5 empty] | module d'adressage pour luminaire de l'eclairage normal | 50
2.8.9.4 | Éclairage de secours | CJ9 | éclairage de sécurité luminaires architecturaux | Galerie, vestibule, salle de convivialité, terrasse | LU-14 - bloc de securite | 12 | ens
[5 empty] | LU-16 - bloc de securite sur mat | 9
2.8.9.5 | Éclairage de secours | CJ9 | système de surveillance centralisé | TOUR + SOCLE +GALERIE | centrale de controle et de surveillance | 1 | ens
[5 empty] | mise en reseau du systeme de surveillance (fort) | 1
[5 empty] | câble tous type et tous mode de poses confondus (mcrt) | 22592
2.9.9.1 | Circuits courants faibles | CJ9 | Installation de télédistribution | local CTS | derivateur 2e/1s | 1 | ens
[5 empty] | amplificateur de ligne 1e/2s | 1
[5 empty] | cable coaxial (mcrt) | 120
2.9.9.2 | Circuits courants faibles | CJ9 | Installation de transmission de messages | Ensemble des circulations horizontales et verticales, les espaces communs : TOUR + SOCLE + GALLERIE | cables pour armoire rack | 3 | ens
[5 empty] | cables pour matrice audio numerique et contrôleur reseau | 1
[5 empty] | interface multicanal | 2
[5 empty] | cables pour interface pour pupitre d'appel distant | 2
[5 empty] | cables pour interface fibre optique | 2
[5 empty] | cables pour pupitre d'appel 32 zones | 1
[5 empty] | clavier alphanumerique | 1
[5 empty] | clavier d'extension | 2
[5 empty] | cables pour unite de puissance 1x500 w rms/100v | 1
[5 empty] | cables pour unite de puissance 2x250 w rms/100v | 14
[5 empty] | cables pour interface d'entrees et sorties | 2
[5 empty] | cables pour haut-parleur plafonnier a encastrer | 512
[5 empty] | cables pour haut-parleur apparent | 283
[5 empty] | cables pour projecteurs de son extérieur | 19
[5 empty] | câble NHXMH-J toutes sections et tous mode de pose confonds (mcrt) | 14537
2.9.9.3 | Circuits courants faibles | CJ9 | Disposition d'appel à l'aide | WC PMR | interrupteur d'appel a cordon | 34 | ens
[5 empty] | bornier de report des informations GTC (fort) | 1
[5 empty] | câble tous types (antennes et horloge) / tous modes de pose (mcrt) | 5508
2.10.9.1 | Installation photovoltaïque | CJ9 | Installation photovoltaïque | Toiture TOUR | panneaux photovoltaïques inclines a 10° | 118 | ens
[5 empty] | structure metallique (forf) | 1
[5 empty] | optimiseur de puissance | 118
[5 empty] | boîte de branchement | 20
[5 empty] | onduleur | 1
[5 empty] | tableau secondaire photovoltaïque et module de decouplage | 1
[5 empty] | câble module photovoltaïque (mcrt) | 422
[5 empty] | câble boîte de raccordement (mcrt) | 1078
[5 empty] | câble tableaux secondaires (mcrt) | 12
[5 empty] | câblage de mise a la terre (mcrt) | 642
2.10.9.2 | Installation photovoltaïque | CJ9 | Installation photovoltaïque | façade TOUR | equipements de raccordement |  | ens
[5 empty] | boîte de branchement | 28
[5 empty] | onduleur | 1
[5 empty] | tableau secondaire photovoltaïque et module de decouplage | 1
[5 empty] | câble module photovoltaïque (mcrt) | 748
[5 empty] | câble boîte de raccordement (mcrt) | 1284
[5 empty] | câble tableaux secondaires (mcrt) | 12
[5 empty] | câblage de mise a la terre (mcrt) | 442
[5 empty] | parafoudre pour système photovoltaïque coté dc | 2
[5 empty] | parafoudre pour onduleur photovoltaïque coté dc | 2
[5 empty] | parafoudre pour onduleur photovoltaïque coté ac | 2
[5 empty] | parafoudre pour système photovoltaïque coté ac | 2
[5 empty] | parafoudre pour système photovoltaïque data | 2
2.11.9.1 | Parafoudres, mise à la terre, liaisons équipotentielles | CJ9 | prise de terre et liaison équipotentielle | TOUR + SOCLE + GALERIE | barette de mesure | 48 | ens
[5 empty] | borne principale de terre | 48
[5 empty] | barre d'equipotentiel | 48
[5 empty] | ensemble de pontage douches | 28
[5 empty] | ensemble de pontage compteur | 2
[5 empty] | ensemble de pontage pour faux-plancher et faux-plafond en superstructure | 59
[5 empty] | ensemble de pontage pour faux-plancher au sous-sol -1 | 19
[5 empty] | raccordement des armoires racks | 149
[5 empty] | borne de raccordement a la terre des tours existantes | 4
[5 empty] | borne de raccordement a la facade | 39
[5 empty] | mesure de contrôle (forf) | 1
[5 empty] | schema sous verre (forf) | 1
[5 empty] | cablage h07z-k jaune/vert toutes sections et tous modes de pose (mrct) | 12022
2.11.9.2 | Parafoudres, mise à la terre, liaisons équipotentielles | CJ9 | protection contre la foudre | TOUR + SOCLE + GALERIE | raccord des montants de la facade en pied | 29 | ens
[5 empty] | raccord des montants de la facade en toiture | 29
[5 empty] | raccord elements metalliques en toiture | 104
[5 empty] | lignes de captage (mrct) | 940
[5 empty] | lignes de descente (mrct) | 2120
[5 empty] | protection interieure parafoudre de type 1 | 8
[5 empty] | protection interieure parafoudre de type 2 | 143
[5 empty] | protection interieure parafoudre de type 1 + 2 | 22
2.12.9.1 | Divers | CJ9 | Mesures / compteurs d'énergie | TOUR + SOCLE + GALERIE | compteur d'energie electrique <= 80A | 267 | ens
[5 empty] | compteur d'energie electrique 100A | 6
[5 empty] | compteur d'energie electrique 125A | 6
[5 empty] | compteur d'energie electrique 160A | 5
[5 empty] | compteur d'energie electrique 200A | 4
[5 empty] | compteur d'energie electrique 250A | 5
[5 empty] | concentrateur d'impulsions | 83
[5 empty] | centrale de mesures electriques | 11
[5 empty] | câble bus sur crepi (mcrt) | 2615
[5 empty] | câble bus dans gaine montante (mcrt) | 1300
[5 empty] | câble bus dans faux-plafond (mcrt) | 465
[5 empty] | câble bus dans chemin a cables (mcrt) | 5216
[5 empty] | câble bus dans faux-plancher (mcrt) | 2185
[5 empty] | mise en service et integration a la GTC (fort) | 1
2.12.9.2 | Divers | CJ9 | Système BUS pour la commande de l'éclairage | TOUR + SOCLE + GALERIE | bouton-poussoir 1 fonction inox | 291 | ens
[5 empty] | bouton-poussoir 1 fonction blanc | 336
[5 empty] | bouton-poussoir 2 fonctions inox | 42
[5 empty] | bouton-poussoir 2 fonctions blanc | 10
[5 empty] | bouton-poussoir 4 fonctions inox | 869
[5 empty] | bouton-poussoir 4 fonctions blanc | 10
[5 empty] | boite de montage en saillie teinte acier inoxydable | 20
[5 empty] | boite de montage en saillie blanc | 336
[5 empty] | panneau de commande touchscreen | 2
[5 empty] | detecteur de presence / d'absence 360° plafond | 1833
[5 empty] | detecteur de presence / d'absence eib 180° mural | 10
[5 empty] | sonde de luminosite | 5
[5 empty] | sonde crepusculaire | 1
[5 empty] | horloge de commande 4 canaux | 6
[5 empty] | alimentation de ligne avec self integres | 98
[5 empty] | coupleur de ligne de type routeur lan tcp/ip | 98
[5 empty] | interface usb | 98
[5 empty] | module de fonction logique | 98
[5 empty] | module programmateur temps/evenement | 98
[5 empty] | entree binaire 4x24v dc | 20
[5 empty] | entree binaire 4x230v ac | 160
[5 empty] | actionneur modulaire 6 sorties | 269
[5 empty] | actionneur modulaire 6 sorties dimmable | 11
[5 empty] | actionneur dans faux-plafond 8 sorties | 38
[5 empty] | actionneur modulaire 6 sortie pour eclairage exterieur | 8
[5 empty] | passerelle eib / dali | 110
[5 empty] | boitier pour montage passerelle eib / dali | 3
interface avec la ventilation
[5 empty] | actionneur 2 sorties | 29
[5 empty] | actionneur 4 sorties | 2
[5 empty] | actionneur 6 sorties | 1
[5 empty] | hub | 2
[5 empty] | armoire rack | 2
[5 empty] | câble EIB-busleitung 2x2x0,8 tous mode de pose (mcrt) | 49996
2.12.9.3 | Divers | CJ9 | Système BUS pour la commande des stores | TOUR + SOCLE + GALERIE | actionneur pour stores 8 sorties dans faux-plancher | 337 | ens
[5 empty] | actionneur pour stores 8 sorties dans faux-plafond | 10
[5 empty] | actionneur pour stores 8 sorties dans tableau electrique | 10
[5 empty] | connecteur pour raccordement rapide d'un moteur pour stores | 2298
[5 empty] | fixation du cable de liaison moteur - actionneur | 2298
[5 empty] | horloge de commande 4 canaux | 6
[5 empty] | station meteo | 2
[5 empty] | parafoudre / parasurtension | 2
[5 empty] | bouton-poussoir 4 fonctions teinte acier inoxydable | 1
[5 empty] | module de fonction logique | 2
[5 empty] | module programmateur temps/evenement | 2
[5 empty] | câble EIB-busleitung 2x2x0,8 tous mode de pose (mcrt) | 8921
2.12.9.4 | Divers | CJ9 | Balise en toiture pour avion | en toiture TOUR | balise lumineuse | 4 | ens
[5 empty] | parafoudre / parasurtension | 6
[5 empty] | onduleur mono/mono 4 kva | 1
[5 empty] | tableau de distribution electrique | 1
[5 empty] | bornier de report des informations GTC (fort) | 1
[5 empty] | câblage de raccordement au bornier gtc (jh(st)h 8x2x0.8 (fort) | 1
2.12.9.5 | Divers | CJ9 | Distribution de l'heure | salles de cours à l'étage 1 du SOCLE | armoire de distribution 42u | 1 | ens
[5 empty] | antenne dcf | 1
[5 empty] | horloge mere | 1
[5 empty] | horloge murale | 11
[5 empty] | câble tous types (antennes et horloge) / tous modes de pose (mcrt) | 1305
2.13.9.1 | Protection électrique | CJ9 | prise de terre et liaison équipotentielle | extension PARKING | barre d'équipotentielle | 9 | ens
[5 empty] | ensemble câblage, potage (fort) | 1
|  |  | protection contre la foudre | extension PARKING | coffret parafoudre réseaux extérieurs côté rampe | 1 | ens
[5 empty] | coffret parafoudre réseaux extérieurs côté escaliers | 1
2.14.9.1 | Distribution électrique | CJ9 | tableaux basse tension | extension PARKING | tableau remplacement prinipal | 1 | ens
[5 empty] | tableau remplacement parkings TS.P.R | 1
[5 empty] | tableau remplacement parkings TS.GUERITE | 1
[5 empty] | tableau NO BREAK | 1
|  |  | Câbles et canalisations : CABLES ET CONDUITS ELECTRIQUES | extension PARKING | échelle à câbles / chemins à câbles toutes sections / accessoires de montage et de fixation (fort) | 1 | ens
[5 empty] | échelle à câbles / chemins à câbles toutes sections / accessoires de montage et de fixation E90 (fort) | 1
|  |  | Câbles et canalisations : CABLES ET CONDUITS ELECTRIQUES | extension PARKING | câblage NHXMH-J toutes sections et tous modes de pose (fort) | 1 | ens
[5 empty] | câblage N2XH toutes sections et tous modes de pose (fort) | 1
[5 empty] | câblage E90 toutes sections et tous modes de pose (fort) | 1
[5 empty] | câblage liasion GTC toutes sections et tous modes de pose (fort) | 1
2.15.9.1 | Appareillage électrique | CJ9 | Accessoires électriques (prises, boutons poussoir etc.) | extension PARKING | prise monophasée apparente | 66 | ens
[5 empty] | raccord fixe 16A/230V | 14
[5 empty] | raccord fixe 16A/400V | 16
[5 empty] | raccord fixe 32A/400V | 16
2.16.9.1 | Eclairage | CJ9 | Luminaires | extension PARKING | Luminaire de type réglettes leds | 425 | ens
[5 empty] | Rail de suspension / profil en U | 610
[5 empty] | balise encastré | 46
[5 empty] | Borne d'éclairage | 13
|  |  | Éclairage de sécurité | extension PARKING | bloc de secours | 159 | ens
[5 empty] | module d'alimentaion | 4
[5 empty] | logiciel de supervision (fort) | 1
[5 empty] | câble tous type et tous mode de poses confondus (fort) | 1
2.17.9.1 | Domotique et courant faible | CJ9 | Appareillage | extension PARKING | BP KNX | 16 | ens
[5 empty] | BP KNX pour guérite | 1
[5 empty] | détecteur de présence 360° | 30
[5 empty] | sonde crépusculaire | 1
[5 empty] | horloge de commande 4 canaux | 1
[5 empty] | alimentation, actionneur, coupleur, interface, (fort) | 1
[5 empty] | câble EIB-busleitung 2x2x0,8 tous mode de pose (mcrt) | 2010
2.18.9.1 | Chauffage de rampe | CJ9 | Chauffage de rampe | extension PARKING | câble chauffant (m2) | 245 | ens
[5 empty] | appreillage pour la commande automatique | 1
[5 empty] | câblage tous types, toutes sections et tous modes de pose | 1
2.19.9.1 | Système de comptage et de guidage | CJ9 | Système de comptage et de guidage à la place de parking | extension PARKING | Ensemble des concentrateurs | 1 | ens
[5 empty] | Panneau d'affichage lumineux Type 1 | 5 | pce
[5 empty] | Panneau d'affichage lumineux Type 2 | 5 | pce
[5 empty] | Détecteur de présence de véhicule et de disponibilité parking | 220 | pce
[5 empty] | Rail de suspension (profil en U) | 505 | m
[5 empty] | Câblage de l'ensemble du système | 1 | ens
[5 empty] | Armoire rack | 2 | pce
[5 empty] | Ordinateur de gestion | 1 | pce
[5 empty] | Tiroir de brassage optique 19", 12 LC | 4 | pce
[5 empty] | Fibre optique monomode, pose sur crépi | 24 | m
[5 empty] | Fibre optique monomode, pose sur échelle à câbles | 12 | m
[5 empty] | Fibre optique monomode, pose dans chemin à câbles | 456 | m
[5 empty] | IIntégration des points de sûreté à la GSC | 1 | forf
2.1.10.1 | Tableaux électriques | Parties communes | Tableaux électriques secondaires | Communs | Tableaux secondaires | 7 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Interrupteur principal | 1
[5 empty] | Disjoncteur mono | 10
[5 empty] | Disjoncteur triph | 10
[5 empty] | Module de comptage vers GTC | 1
2.1.10.2 | Tableaux électriques | Parties communes | Armoires électriques HVAC | Distribution électrique HVAC | Armoire électrique chauffage/froid "Sous-station de transfert | 1 | ens |  |  | 1
2.1.10.3 | Tableaux électriques | Parties communes | Coffrets électriques | Chauffage des guérites | Disjoncteur différentiels | 4 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Coffret de distribution | 4
2.2.10.1 | No-Break | Parties communes | Onduleur et batteries | Automate CJ8 | UPS portatif (Automate CJ8) | 6 | ens |  |  | 1
2.3.10.1 | Éclairage normal | Parties communes | Luminaires | Communs | LUM 35W | 470 | ens | BEGA | 6825 S | 1
[5 empty] | LUM 1800W | 334 |  | BEGA | 8034 S
[5 empty] | LUM 1800W | 6 |  | Philips | MVF 403
[5 empty] | LUM 1800W | 6 |  | Philips | MVF 403
[5 empty] | LUM 1800W | 6 |  | Philips | MVF 403
[5 empty] | LUM 1000W | 6 |  | Philips | MVF 403
[5 empty] | LUM 1000W | 6 |  | Philips | MVF 403
[5 empty] | LUM 1000W | 5 |  | Philips | MVF 403
[5 empty] | LUM 1000W | 5 |  | Philips | MVP 507
[5 empty] | LUM 2000W | 1 |  | Philips | MVP 507
[5 empty] | LUM 150W | 80 |  | BEGA | 8618 S
2.4.10.1 | Circuits courants faibles | Parties communes | Système Bus EIB | Communs | Ensemble EIB composé de: | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DU SYSTEME | 7
[5 empty] | Self de blocage | 7
[5 empty] | Coupleur de ligne | 7
[5 empty] | Coupleur de participant | 28
[5 empty] | Horloge | 4
[5 empty] | Interrupteur crépusculaire | 4
[5 empty] | Bloc temporisation EIB BUS | 4
[5 empty] | Récepteur actif EIB BUS | 94
[5 empty] | Récepteur actif EIB BUS | 4
[5 empty] | Récepteur actif EIB BUS, 6 canaux | 4
2.1.11.1 | Transformateurs | Bâtiment T | Transformateur et cellules MT | Local MT SS -1 Bâtiment T | Transformateur 1600 kVA | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Cellules MT | 3
2.2.11.1 | No-Break | Bâtiment T | Onduleur et batteries | Bâtiment T | Alimentation statique 15 kVA (redresseur, onduleur, batteries) | 1 | ens | Service NET AG | Power Value B0 | 2
2.3.11.1 | Protection électrique | Bâtiment T | Prise de terre | Bâtiment T | Ensemble de mise à la terre | 1 | ens |  |  | 1
|  |  | Paratonnerre |  | Paratonnerre | 1
2.4.11.1 | Distribution électrique | Bâtiment T | Câbles et canalisations | Bâtiment T | Câbles et canalisations | 1 | ens |  |  | 1
2.5.11.1 | Tableaux électriques | Bâtiment T | TGBT | Bâtiment T | TGBT | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Cellules compteurs | 3
[5 empty] | Cellules TGBT | 7
2.5.11.2 | Tableaux électriques | Bâtiment T | Tableaux électriques | Bâtiment T | Tableaux divisionnaires | 34 | pce |  |  | 1
2.5.11.3 | Tableaux électriques | Bâtiment T | Armoires électriques HVAC | Bâtiment T | Tableaux électriques HVAC | 7 | pce |  |  | 1
2.5.11.4 | Tableaux électriques | Bâtiment T | Tableaux électriques de secours | Bâtiment T | TP.UPS | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Fusibles C50A | 1 |  | Geyer | EC 350 C
[5 empty] | Fusibles C32A | 5 |  | Geyer | EC 332 C
[5 empty] | UV.1 UPS | 1
[5 empty] | Disjoncteur principal 25 A | 1 |  | Geyer | EC 325 C
[5 empty] | Fusibles 10A | 4 |  | AEG | ELFA EP61
[5 empty] | UV.2 UPS | 1
[5 empty] | Disjoncteur principal 25 A | 1 |  | Geyer | EC 325 C
[5 empty] | Fusibles 10A | 4 |  | AEG | ELFA EP61
[5 empty] | UV.3 UPS | 1
[5 empty] | Disjoncteur principal 25 A | 1 |  | Geyer | EC 325 C
[5 empty] | Fusibles 10A | 4 |  | AEG | ELFA EP61
[5 empty] | UV.4 UPS | 1
[5 empty] | Disjoncteur principal 25 A | 1 |  | Geyer | EC 325 C
[5 empty] | Fusibles 10A | 4 |  | AEG | ELFA EP61
[5 empty] | UV.5 UPS | 1
[5 empty] | Disjoncteur principal 32 A | 1 |  | Merlin Gerin | C 60 N
[5 empty] | Fusibles C16A | 5 |  | Siemens | 5SX21
[5 empty] | Fusibles B6A | 1 |  | ABB | S261
2.6.1.1 | Appareillage électrique | Bâtiment T | Prises de courant, interrupteurs et accessoires électriques | Bâtiment T | Prises de courant | 2255 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Interrupteurs | 870
2.7.11.1 | Éclairage normal | Bâtiment T | Luminaires | Bureau 3ème étage Bâtiment T | Néon 58 W | 704 | ens |  |  | 1
[5 empty] | VVG | 704
[5 empty] | Starter | 704
|  |  |  | Couloir 3ème étage Bâtiment T | Néon 58 W | 118
[5 empty] | VVG | 118
[5 empty] | Ampèremètre | 3
|  |  |  | SS -1 Chaufferie Bâtiment T | Néon 58 W IP54 | 6
[5 empty] | VVG | 6
[5 empty] | Starter | 6
|  |  |  | RDC Bâtiment T | Ampoule 26 W | 114
[5 empty] | Transformateur | 57
[5 empty] | Néon 58 W | 309
[5 empty] | Néon 18 W | 868
[5 empty] | Néon 36 W | 64
[5 empty] | VVG | 807
[5 empty] | Starter | 807
|  |  |  | RDC Toilettes Bâtiment T | Ampoule | 51
|  |  |  | RDC Toilettes Bâtiment T | Néon 58 W | 118
[5 empty] | VVG | 118
[5 empty] | Starter | 118
|  |  |  | Bureau 1er étage Bâtiment T | Néon 58 W | 704
[5 empty] | VVG | 352
[5 empty] | Starter | 352
|  |  |  | Toilettes 2ème étage Bâtiment T | Ampoule | 52
|  |  |  | Bureau 2ème étage Bâtiment T | Néon 58 W | 704
[5 empty] | VVG | 352
[5 empty] | Starter | 352
|  |  |  | Couloir 2ème étage Bâtiment T | Néon 58 W | 118
[5 empty] | VVG | 118
[5 empty] | Starter | 118
2.8.11.1 | Éclairage de secours | Bâtiment T | Éclairage de sécurité | Bâtiment T | Blocs autonomes de secours | 243 | ens | OVA |  | 12
[5 empty] | Ampoule 60 W | 52
2.1.12.1 | No-Break | Bâtiment T Bis | Onduleur et batteries | Bâtiment T Bis | Alimentation statique 15 kVA (redresseur, onduleur, batteries) | 1 | ens | CHLORIDE Power Protection | Synthesis Twin | 2
2.2.12.1 | Protection électrique | Bâtiment T Bis | Prise de terre | Bâtiment T Bis | Ensemble de mise à la terre | 1 | ens |  |  | 1
|  |  | Paratonnerre |  | Paratonnerre | 17
2.3.12.1 | Distribution électrique | Bâtiment T Bis | Câbles et canalisations | Bâtiment T Bis | Câbles et canalisations | 1 | ens |  |  | 1
2.4.12.1 | Tableaux électriques | Bâtiment T Bis | TGBT | Bâtiment T Bis | TGBT | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Disjoncteur principal 1000 A | 1 |  | Merlin Gerin | NS 1000 N
[5 empty] | Disjoncteur 630 A | 1 |  | Merlin Gerin | NS 630 N
[5 empty] | Disjoncteur 63 A | 3 |  | Merlin Gerin | NS 100 N
[5 empty] | Disjoncteur 100 A | 4 |  | Merlin Gerin | NS 100 N
[5 empty] | Disjoncteur 32 A | 2 |  | Merlin Gerin | NS 100 N
[5 empty] | Disjoncteur 16 A | 2 |  | Merlin Gerin | NS 100 N
[5 empty] | Disjoncteur 40 A | 1 |  | Merlin Gerin | NS 100 N
[5 empty] | Fusibles 100A | 1 |  | Siemens | 3NP401
[5 empty] | Disjoncteurs - moteurs | 1 |  | TELE | GV2 ME10 /4-6,3A
2.4.12.2 | Tableaux électriques | Bâtiment T Bis | Tableaux électriques | Bâtiment T Bis | Tableaux divisionnaires | 35 | pce |  |  | 1
2.4.12.3 | Tableaux électriques | Bâtiment T Bis | Tableaux électriques de secours | Bâtiment T Bis | Tableaux principal & secondaire | 5 | ens |  |  | 1
2.5.12.1 | Appareillage électrique | Bâtiment T Bis | Prises de courant, interrupteurs et accessoires électriques | Bâtiment T Bis | Prises simples | 616 | ens | Jung | ST 550 | 1
[5 empty] | Prises doubles | 960 |  | Jung | ST 550
[5 empty] | Interrupteurs simples | 608 |  | Jung | ST 550
[5 empty] | Boutons poussoirs avec voyant | 164 |  | Jung | ST 550
[5 empty] | Unité de commande pour coupoles | 4 |  | STG | 61900560
[5 empty] | Moteur pour coupole de désenfumage | 4 |  | STG | M2-1000
[5 empty] | Boutons poussoirs de coupoles | 4 |  | STG | 60000294
[5 empty] | Rétenteurs magnétiques | 96 |  | eff/eff | 839 BW
2.6.12.1 | Éclairage normal | Bâtiment T Bis | Luminaires | Ss -2 toilettes | Ampoule | 40 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Transformateur | 25
|  |  |  | Ss -2 couloir | Néon | 48
[5 empty] | VVG | 48
[5 empty] | Starter | 48
|  |  |  | Ss -2 bureau | Néon | 244
[5 empty] | VVG | 122
[5 empty] | Starter | 244
|  |  |  | Ss -1 toilettes | Ampoule | 40
[5 empty] | Transformateur | 25
|  |  |  | Ss -1 couloir | Néon | 48
[5 empty] | VVG | 48
[5 empty] | Starter | 48
|  |  |  | Ss -1 bureau | Néon | 244
[5 empty] | VVG | 122
[5 empty] | Starter | 244
|  |  |  | Rdc couloir | Néon | 48
[5 empty] | Néon | 16
[5 empty] | VVG | 56
[5 empty] | Starter | 64
|  |  |  | Rdc bureau | Néon | 220
[5 empty] | VVG | 110
[5 empty] | Starter | 220
|  |  |  | Rdc toilettes | Ampoule | 32
[5 empty] | Transformateur | 20
|  |  |  | 1. étage toilettes | Ampoule | 56
[5 empty] | Transformateur | 35
|  |  |  | 1. étage couloir | Néon | 63
[5 empty] | VVG | 63
[5 empty] | Starter | 63
|  |  |  | 1. étage bureau | Néon | 400
[5 empty] | VVG | 202
[5 empty] | Starter | 400
|  |  |  | 2. étage toilettes | Ampoule | 62
[5 empty] | Transformateur | 31
|  |  |  | 2. étage bureau | Néon | 392
[5 empty] | VVG | 196
[5 empty] | Starter | 392
|  |  |  | 2. étage couloir | Néon | 63
[5 empty] | VVG | 63
[5 empty] | Starter | 63
|  |  |  | 3. étage toilettes | Ampoule | 62
[5 empty] | Transformateur | 38
|  |  |  | 3. étage bureau | Néon | 400
[5 empty] | VVG | 200
[5 empty] | Starter | 400
|  |  |  | 3. étage couloir | Néon | 63
[5 empty] | VVG | 63
[5 empty] | Starter | 63
|  |  |  | Bâtiment T Bis | Luminaires coins café | 45 |  | OMS Lighting | Classic ASN/PAR
[5 empty] | Luminaires dans les couloirs | 300 |  | OMS Lighting | Classic ASN/PAR
[5 empty] | Luminaires dans les bureaux | 906 |  | AGA LIGHT | Rubin Posredni
[5 empty] | Spots | 51 |  | SUNLUX | GFPLH
[5 empty] | Appliques murales | 48 |  | HITECH | CIRCUS
2.7.12.1 | Éclairage de secours | Bâtiment T Bis | Éclairage de sécurité | Bâtiment T Bis | Blocs autonomes de secours | 64 | ens | COOPER | Vistral BLV 3000 | 12
[5 empty] | Ampoule 60 W | 52

## 3 - Régulation & GTC
Poste | Sous - domaine | Bâtiment | Équipement principal | Utilisation Emplacement | Détail | Qté | Unité | Marque | Type | Fréquence annuelle | Prestation de base Prix annuel | Garantie totale Prix annuel | Nota : les quantités (col.G) sont données sur la base du contrat existant et peuvent différer des quantités réelles
3.1.1.1 | Régulation HVAC | Palais | Ensemble de régulation - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, entrées sorties digitales et analog. | Régulation "Ventilation" Palais | Matériel de régulation pour "extraction sanitaire" | 1 | ens | SIEMENS |  | 1
[5 empty] | Matériel de régulation pour "Introduction air neuf" | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Régulation "Eau glaçée" Palais | Régulation pour Echangeur "Plancher climatique" 90kW | 1 | ens | SIEMENS |  | 1
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" pour dito | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour Echangeur "Plancher climatique" 175kW | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" pour dito | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour Echangeur "Plancher climatique" 130kW | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" pour dito | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour Echangeur "Plancher climatique" 82kW | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" pour dito | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour Echangeur plafond froid 9 kW | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour Echangeur plafond froid 13kW | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour Echangeur plafond froid 19.....21 kW | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour "régulation d'ambiance" Plafond froid | 104 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour circuit "Ventilo-convecteurs VDI" 1.7 m3/h | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour "régulation d'ambiance" Locaux VDI | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit CTA | 15 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour Echangeur "Plancher climatique" | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation d'ambiance pour dito | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour Echangeur "Plancher climatique" | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation d'ambiance pour dito | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour Echangeur "Plancher climatique" | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation d'ambiance pour dito | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour Echangeur "Plancher climatique" | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation d'ambiance pour dito | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour Echangeur plafond froid | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour Echangeur plafond froid | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour Echangeur plafond froid | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation d'ambiance" Plafond froid | 96 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour circuit "Ventilo-convecteurs VDI" | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation d'ambiance" Locaux VDI | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour CTA "Avocats - Presse" | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Régulation "Eau chaude" Palais | Régulation pour échangeur intermédiaire 550 .kW....600 kW | 3 | ens | SIEMENS |  | 1
[5 empty] | Régulation pour échangeur intermédiaire 310 .kW | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour circuit " Plancher climatique" 3.9 m3/h | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour circuit " Plancher climatique" 7.5 m3/h | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour circuit "batterie terminales" Avocat-Presse | 8 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" | 8 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour circuit " Plancher climatique" 5.6 m3/h | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour circuit " Plancher climatique" 3.5 m3/h | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" | 26 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit "Passerelles" | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" | 8 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour "extraction sanitaire" | 12 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA -Pas Perdus " | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " Plancher climatique" | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " Plancher climatique" | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour circuit " Postchauffe Traducteurs" | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour circuit "batterie terminales" Traducteur | 96 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" | 96 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA Conférence" | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA Conférence" | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA Grande Salle" | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA Grande Salle" | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " Plancher climatique" | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " Plancher climatique" | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA Audience 8" | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA Audience 8" | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA Audience 6" | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA Audience 6" | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA Hall" | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour circuit " CTA Salle Polyvalente" | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour circuit " CTA Salle Polyvalente" | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | Régulation pour circuit "batterie terminales" Bureaux | 26 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" | 26 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit "Passerelles" | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" | 8 |  | SIEMENS
[5 empty] | Matériel de régulation pour "extraction sanitaire" | 12 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Palais | Corps de vannes pour régulation de zones | 3 | ens | TA |  | 1
[5 empty] | Tableaux électriques d'étage | 7 |  | Merlin G
3.1.2.1 | Régulation HVAC | Anneau | Ensemble de régulation - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, entrées sorties digitales et analog. | Régulation "Ventilation" Parking Membres | Matériel de régulation pour "extraction sanitaire" | 1 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Matériel de régulation pour "Introduction air neuf" | 1 |  | Siemens
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Régulation "Eau glaçée" Anneau | Régulation pour Echangeurs intermédiaires 25kW | 1 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Régulation pour Echangeurs intermédiaires 22kW | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour Echangeurs intermédiaires 50.....60 kW | 9 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour Echangeurs intermédiaires ...70kW..... | 4 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit ventilo-convecteur VDI 1.8 m3/h | 4 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation d'ambiance" locaux VDI | 4 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour "protection antigel" | 10 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit CTA | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit CTA | 8 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit CTA | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour Echangeurs intermédiaires | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour Echangeurs intermédiaires | 7 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour Echangeurs intermédiaires | 6 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit ventilo-convecteur VDI | 4 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "régulation d'ambiance" locaux VDI | 4 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour "protection antigel" | 10
|  |  | Ensemble de régulation "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Régulation "Eau chaude" Anneau | Régul secondaire pour échangeur intermédiaire | 1 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Régulation secondaire pour échangeur intermédiaire | 11 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit "convecteurs" DN32 | 13 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 9 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 4 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 26 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit "convecteurs" | 14 |  | Siemens
|  |  | Ensemble de régulation - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Anneau | Tableaux électriques d'étage | 27 | pce | Merlin Gérin | VIDERA | 1
3.2.2.1 | Divers | Anneau | Ensemble des équipements de la station météo | Anneau | Ensemble des équipements de la station météo | 1 | ens |  |  | 2
|  |  | Pyranomètre | Extérieur | Pyranomètre | 1 | ens
3.1.3.1 | Régulation HVAC | Galerie | Ensemble de régulation - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, entrées sorties digitales et analog. | Régulation "Ventilation" Parking Personnel | Ensemble de régulation DDC et sous station DCC | 1 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Matériel de régulation pour extration sanitaire | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Tableau électrique ventilation | 1 |  | Siemens
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Régulation "Eau glaçée" Galerie | Régulation pour CTA "Bibliothèque" | 1 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Régulation pour circuit "Ventilo-convecteurs" Bibliothèque | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "régulation d'ambiance" bureaux individuels | 8 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "Ventilo-convecteurs VDI" Bibliothèque | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "régulation d'ambiance" Locaux VDI | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour CTA "Restaurant" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour Echangeurs "Plancher climatique" . | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "régulation d'ambiance" pour dito | 6 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit CTA et VC "Banque" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "régulation d'ambiance" bureaux individuels | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour CTA "Agence de voyage" . | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "régulation d'ambiance" bureaux individuels | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour CTA "Club's" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour CTA "Multimédia" .0...2 m3/h | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit CTA "Cuisine et Laverie " | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour CTA "Salle de cours" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit "Ventilo-convecteurs VDI" "Classes" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "régulation d'ambiance" Locaux VDI | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour CTA "Salle à manger" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour CTA "Laverie 2" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour ballon d'accumulation | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour système de by-pass | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour Echangeurs intermédiaires | 8 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "Pompes de transfert primaires" | 4 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "Pompes de transfert Secondaires" | 3 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour vase d'expansion automatique | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour CTA "Bibliothèque" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit "V.C." Bibliothèque | 1 |  | Siemens
[5 empty] | "Régulation d'ambiance" bureaux individuels | 8 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit "V.C. VDI" Bibliothèque | 1 |  | Siemens
[5 empty] | égulation pour "régulation d'ambiance" Locaux VDI | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour CTA "Restaurant" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour Echangeurs "Plancher climatique" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "régulation d'ambiance" pour dito | 6 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit CTA et V.C. "Banque" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | "Régulation d'ambiance" bureaux individuels | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour CTA "Agence de voyage" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | "Régulation d'ambiance" bureaux individuels | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour CTA "Club's" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour CTA "Multimédia" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit CTA "Cuisine et Laverie " 1 | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour CTA "Salle de cours" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit "V.C. VDI" "Classes" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "régulation d'ambiance" Locaux VDI | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour CTA "Salle à manger" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour CTA "Laverie 2" | 1 |  | Siemens
|  |  | Ensemble de régulation "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Régulation "Eau chaude" Galerie | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 1 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " batteries" préchauffe | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit CTA" Bibliothèque" préchauffe. | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit CTA "Bibliothèque" postchauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit CTA "Stokage" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour Echangeur "ECS" | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour Echangeur "ECS" | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour Echangeur "ECS" | 3 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour Echangeur "ECS" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA Restaurant" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " aerothermes" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" | 7 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " unités terminales" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " unités terminales" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour "batteries terminales" | 14 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" | 14 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " Coupole" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " unités terminales" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour "batteries terminales" | 19 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" | 19 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour post chauffe CTA "Presse - Avocats" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit "récupération de chaleur " | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " batteries" préchauffe | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit "récupération de chaleur " | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour Echangeur "Eau chaude sanitaire" | 8 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " batteries" préchauffe | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit CTA" Bibliothèque" préchauffe. | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit CTA "Bibliothèque" postchauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit CTA "Stokage" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit " CTA Restaurant" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " aerothermes" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" | 7 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " unités terminales" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " unités terminales" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour "batteries terminales" | 14 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" | 14 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " Coupole" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " unités terminales" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour "batteries terminales" | 19 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour "régulation d'ambiance" | 19 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour CTA "Presse - Avocats" postchauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit "récupération de chaleur " | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
|  |  | Centrale de régulation et de commande | Chauffage de sol Accès rue technique | Centrale de régulation et de commande | 1 | ens |  |  | 1
3.1.4.1 | Régulation HVAC | Tour A | Ensemble de régulation "Eau glaçée" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Régulation "Eau glaçée" Tour A | Régulation pour une tour ouverte de refroidissement (1) | 2 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Régulation pour traitement d'eau des tours de refroid. | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour "protection antigel" (1) | 3 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour groupe de production d'eau glacée (1) | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour le circuit free-chilling (1) | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour ventilation local chiller NH3 | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour surpression SAS machines NH3 (1) | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour détection NH3 (1) | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour vase d'expansion automatique (1) | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour échangeur intermédiaire . | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit "CTA" | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour Echangeur Intermédiaires | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit "ventilo-convecteurs VDI" | 8 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "régulation d'ambiance" Locaux VDI | 10 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour Echangeur intermédiaire "Pied de Tour" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour Echangeur plafond froid | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation secondaire pour échangeur intermédiaire 370 kW | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation secondaire pour Echangeur 99, 124, 128 kW | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit "ventilo-convecteurs VDI" 0.9.1.8 m3/h | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "régulation d'ambiance" Locaux VDI | 9 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour Echangeur "Pied de Tour" 180 kW | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour Echangeur plafond froid 85 kW | 1 |  | Siemens
|  |  | Ensemble de régulation "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Régulation "Eau chaude" Tour A | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 1 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" préchauffe | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circui " CTA" poste chauffe | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour échangeur intermédiaire | 6 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" préchauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circui " CTA" poste chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " Convecteurs" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régul secondaire pour échangeur intermédiaire 700 kW | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régul secondaire pour échangeur 2.6 m3/h ( 60 kW) | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation secondaire pour échangeur 7 m3/h (170 kW) | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régul pour circuit " Convecteurs" ...1.3...m3/h (30 kW) | 1 |  | Siemens
|  |  | Armoire de régulation HVAC | Tour A | Armoire électrique pour sous-station HVAC Lt T.x.25 | 1 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Armoire électrique pour sous-station HVAC Lt PDT. | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique pour sous-station HVAC aux étages | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique pour station principale DDC/GTC | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique d'étage pour sous-station DDC | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique pour sous-station DDC PD.x.2 et LT T.x.25 | 4 |  | Siemens
[5 empty] | Ensemble des compteurs d'énergie | 1
|  |  | Ensemble de régulation - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Tour A | Tableau électrique d'étage | 16 | pce | Merlin G | VIDERA | 1
3.2.4.1 | GTC | Tour A | PC GTC | Tour A Bureau TOA+18 (FM) | PC GTC client supplémentaire | 1 | pce |  |  | 1
3.3.4.1 | Divers | Tour A | Ensemble des équipements de la station météo | Tour A | Ensemble des équipements de la station météo | 1 | ens |  |  | 2
|  |  | Pyranomètre | Extérieur | Pyranomètre | 1 | ens
3.1.5.1 | Régulation HVAC | Tour B | Ensemble de régulation "Eau glaçée" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Régulation "Eau glaçée" Tour B | Régulation pour une tour ouverte de refroidissement (1) | 2 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Régulation pour traitement d'eau des tours de refroid. | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour "protection antigel" (1) | 3 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour groupe de production d'eau glacée (1) | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour le circuit free-chilling (1) | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour ventilation local chiller NH3 | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour surpression SAS machines NH3 (1) | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour détection NH3 (1) | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour vase d'expansion automatique (1) | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour échangeur intermédiaire . | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit "CTA" | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour Echangeur Intermédiaires | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit "ventilo-convecteurs VDI" | 8 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "régulation d'ambiance" Locaux VDI | 10 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour Echangeur intermédiaire "Pied de Tour" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour Echangeur plafond froid | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation secondaire pour échangeur intermédiaire 370 kW | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation secondaire pour Echangeur 99, 124, 128 kW | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour circuit "ventilo-convecteurs VDI" 0.9.1.8 m3/h | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour "régulation d'ambiance" Locaux VDI | 9 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour Echangeur "Pied de Tour" 180 kW | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour Echangeur plafond froid 85 kW | 1 |  | Siemens
|  |  | Ensemble de régulation "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Régulation "Eau chaude" Tour B | Matériel de régulation pour échangeur intermédiaire | 1 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" préchauffe | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circui " CTA" poste chauffe | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour échangeur intermédiaire | 6 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" préchauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circui " CTA" poste chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " CTA" chauffe | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit " Convecteurs" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régul secondaire pour échangeur intermédiaire 700 kW | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régul secondaire pour échangeur 2.6 m3/h ( 60 kW) | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation secondaire pour échangeur 7 m3/h (170 kW) | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régul pour circuit " Convecteurs" ...1.3...m3/h (30 kW) | 1 |  | Siemens
|  |  | Armoire de régulation HVAC | Tour B | Armoire électrique pour sous-station HVAC Lt T.x.25 | 1 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Armoire électrique pour sous-station HVAC Lt PDT. | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique pour sous-station HVAC aux étages | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique pour station principale DDC/GTC | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique d'étage pour sous-station DDC | 5 |  | Siemens
[5 empty] | Armoire électrique pour sous-station DDC PD.x.2 et LT T.x.25 | 4 |  | Siemens
[5 empty] | Ensemble des compteurs d'énergie | 1
|  |  | Ensemble de régulation - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Tour B | Tableau électrique d'étage | 16 | pce | Merlin G | VIDERA | 1
3.2.5.1 | Divers | Tour B | Ensemble des équipements de la station météo | Tour B | Ensemble des équipements de la station météo | 1 | ens |  |  | 2
3.1.6.1 | Régulation HVAC | Erasmus | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS2 - TECH. DROIT | SOUS-STATION CV 07 - 02CL1N | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE ANALOGIQUE | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE NUMÉRIQUE | 6 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE NUMÉRIQUE | 6 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS2 - TECH. DROIT | SOUS-STATION CV 07 - 02CL2N | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 6 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE NUMÉRIQUE | 7 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE NUMÉRIQUE | 9 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE ANALOGIQUE | 3 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS2 - TECH. GAUCHE | SOUS-STATION CV 02 - 02W1N | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE NUMÉRIQUE | 8 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE NUMÉRIQUE | 6 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE ANALOGIQUE | 4 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS2 - TECH. DROIT | SOUS-STATION CV 07 - 02CL3N | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE NUMÉRIQUE | 9 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE NUMÉRIQUE | 6 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE ANALOGIQUE | 2 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS2 - TECH. GAUCHE | SOUS-STATION CV 02 - 02W2N | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE NUMÉRIQUE | 7 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE NUMÉRIQUE | 10 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE ANALOGIQUE | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | GTC | GTC | 1 | ens | SIEMENS |  | 1
[5 empty] | STATION OS | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SOFTWARE GTC | 2 |  | SIEMENS | Siclimat x
[5 empty] | POINTS DDC | 20.000 |  | SIEMENS
[5 empty] | IMAGE GTC | 128 |  | SIEMENS
[5 empty] | ORDINATEUR | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | SERVEUR | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | ÉCRAN 21" | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | ÉCRAN 15" | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | RÉGULATEUR DDC | 25 |  | SIEMENS | Siclimat S5
[5 empty] | RÉGULATEUR DDC | 2 |  | SIEMENS | Siclimat S7
[5 empty] | IMPRIMANT LASER | 1 |  | HP | LaserJet 9040
[5 empty] | IMPRIMANT COULEUR | 1 |  | HP | Deskjet 930 C
[5 empty] | ORDINATEUR | 5
[5 empty] | ERCAN TFT 17" | 5
[5 empty] | SERVEUR | 1
[5 empty] | SWITCH | 2
[5 empty] | LAMPE FLASH | 1
[5 empty] | MODEM ISDN | 1
[5 empty] | MODEM ANALOGUE | 1 |  |  | US Robotics
[5 empty] | POINTEUSE | 1 |  | ELV
[5 empty] | HORLOGE | 1
[5 empty] | SCANNER | 1 |  | HP | Scanjet 4070
[5 empty] | FAX | 1 |  | CANON | L 320
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS2 - TECH. DROIT | TABLEAU PRINCIPAL GESTION Erasmus | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | TOUCH PANEL | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | PROCESSEUR | 1 |  | SIEMENS | CPU 319
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 3 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 3 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CONVERTISSEUR M-BUS | 1 |  | SIEMENS | WZC-P60
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 2 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS2 - TECH. DROIT | TABLEAU VENTILATION PARKING BAT A | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 3 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 003 - CABANON A1 | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A1 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 003 - CABANON A2 | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A2 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 003 - CABANON A3 | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A3 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 003 - CABANON A4 | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A4 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 003 - CABANON A5 | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A5 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 003 - CABANON A6 | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A6 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 003 - CABANON A7 | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A7 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | TOUCH PANEL | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | PROCESSEUR | 1 |  | SIEMENS | CPU 319
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 003 - CABANON A8 | TABLEAU CABANON TECHNIQUE A8 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS2 - TECH. DROIT | TABLEAU CTA DALSGAARD | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS2 - TECH. GAUCHE | TABLEAU CTA PESSOA | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | FAUX-PLAFOND | REGULATEUR DE COMMANDE VANNES (ACTIONNEURS N605) | 277 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 1A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | MODULES E/S N605 SUR KNX | 2 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS1 - TGBT A | COFFRET DDC TGBT A | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 5 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | TREMIES | COFFRETS TRÉMIE SANS LOCAL VDI AVEC IP BAT A | 2 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | ALIMENTATION EIB 640 MA | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPLEUR EIB / EIB | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPLEUR EIB / IP | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | TREMIES | COFFRETS TRÉMIE AVEC LOCAL VDI AVEC IP BAT A | 2 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | ALIMENTATION EIB 640 MA | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPLEUR EIB / EIB | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPLEUR EIB / IP | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | TREMIES | COFFRETS TRÉMIE SANS LOCAL VDI SANS IP BAT A | 3 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | ALIMENTATION EIB 640 MA | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPLEUR EIB / EIB | 2 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | TREMIES | COFFRETS TRÉMIE AVEC LOCAL VDI RDC SANS IP BAT A | 4 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | ALIMENTATION EIB 640 MA | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPLEUR EIB / EIB | 2 |  | SIEMENS
3.2.6.1 | GTC | Erasmus | Système de commande et de supervision bassin rétention | Erasmus | Système de commande et de supervision | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Extension d'automate bassin rétention et vannes incendie | 1
3.3.6.1 | Divers | Erasmus | Ensemble des équipements de la station météo | Erasmus | Ensemble des équipements de la station météo | 1 | ens |  |  | 2
|  |  | Pyranomètre | Extérieur | Pyranomètre | 1 | ens
3.4.6.1 | GMAO | Erasmus | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Centre de conduite | GMAO | 1 | ens | Siveco | Coswin 8 | 1
3.1.7.1 | Régulation HVAC | Thomas More | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS3 - Ss STATION N°1 | SOUS STATION 03CV1B | 1 | ens |  |  | 1
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS3 - Ss STATION N°1 | SOUS-STATION 03CV2B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ENTRÉE NUMÉRIQUE | 10 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 5 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE ANALOGIQUE | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE NUMÉRIQUE | 3 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS3 - Ss STATION N°2 | SOUS-STATION 03CV3B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ENTRÉE NUMÉRIQUE | 10 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 7 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 8 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE ANALOGIQUE | 9 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE NUMÉRIQUE | 3 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS2 - Ss STATION N°3 | SOUS-STATION 02CV4B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ENTRÉE NUMÉRIQUE | 9 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE ANALOGIQUE | 5 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE NUMÉRIQUE | 2 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS1 - Ss STATION | SOUS-STATION 01CV5B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ENTRÉE NUMÉRIQUE | 11 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE ANALOGIQUE | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE NUMÉRIQUE | 5 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS1 - CTS4 | COFFRET CTS4 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CONVERTISSEUR MODBUS | 1
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS3 - Ss STATION N°1 | TABLEAU DE PRODUCTION DE FROID TM-3 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | PROCESSEUR | 1 |  | SIEMENS | CPU 319
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 003 - CABANON B1 | TABLEAU CABANON TECHNIQUE B1 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 003 - CABANON B2 | TABLEAU CABANON TECHNIQUE B2 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 003 - CABANON B3 | TABLEAU CABANON TECHNIQUE B3 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 003 - CABANON B4 | TABLEAU CABANON TECHNIQUE B4 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS3 - Ss STATION N°1 | TABLEAU DE GESTION BAT B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | TOUCH PANEL | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | PROCESSEUR | 1 |  | SIEMENS | CPU 319
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 3 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES | 1 |  | SIEMENS | 6ES8340
[5 empty] | CONVERTISSEUR M-BUS | 1 |  | SIEMENS | WZC-P60
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 2 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS3 - Ss STATION N°1 | TABLEAU CTA ARRIERE SALLE | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 2 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS1 - TGBT B | COFFRET DDC TGBT B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 4 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | FAUX-PLAFOND | REGULATEUR DE COMMANDE VANNES (ACTIONNEURS N605) | 209 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 1A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | MODULES E/S N605 SUR KNX | 2 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | TREMIES | COFFRETS TRÉMIE SANS LOCAL VDI AVEC IP BAT B | 2 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | ALIMENTATION EIB 640 MA | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPLEUR EIB / EIB | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPÉLEUR EIB / IP | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | TREMIES | COFFRETS TRÉMIE AVEC LOCAL VDI AVEC IP BAT B | 2 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | ALIMENTATION EIB 640 MA | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPLEUR EIB / EIB | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPÉLEUR EIB / IP | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | TREMIES | COFFRETS TRÉMIE SANS LOCAL VDI SANS IP BAT B | 5 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | ALIMENTATION EIB 640 MA | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPLEUR EIB / EIB | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | TREMIES | COFFRETS TRÉMIE AVEC LOCAL VDI SANS IP BAT B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | ALIMENTATION EIB 640 MA | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPLEUR EIB / EIB | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | TABLEAU TOUR DE REFROIDISSEMENT | 1
[5 empty] | CPU MICROLOGIX 1400 | 1 |  | ALLEN BRADLEY
[5 empty] | PANELVIEW | 1 |  | ALLEN BRADLEY
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 1 |  | ALLEN BRADLEY
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 3 |  | ALLEN BRADLEY
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | ALLEN BRADLEY
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | ALLEN BRADLEY
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Thomas More | Ensemble de régulation | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Matériel de régulation pour "tour fermée" 350 kW (1) | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour système d'aspersion (1) | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation production de froid NH3 500kW (1) | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour traitement d'eau des tours de refroidissement (1) | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour ventilation local chiller NH3 | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour surpression SAS machines NH3 | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour détection NH3 (1) | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour circuit "Remplissage glycole" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Matériel de régulation pour bac à glace (1) | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour échangeur à plaques puissance | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Régulation pour pompes secondaire "eau glacée" (1) | 1 |  | Siemens
3.2.7.1 | Divers | Thomas More | Ensemble des équipements de la station météo | Thomas More | Ensemble des équipements de la station météo | 1 | ens |  |  | 2
3.1.8.1 | Régulation HVAC | Annexe C | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS1 - TECHN. HVAC | SOUS-STATION 01CV3A | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ENTRÉE NUMÉRIQUE | 11 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 7 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE ANALOGIQUE | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE NUMÉRIQUE | 3 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS1 - TECHN. HVAC | SOUS-STATION 01CV3C | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ENTRÉE NUMÉRIQUE | 5 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 8 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE ANALOGIQUE | 6 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE NUMÉRIQUE | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS1 - TECHN. HVAC | SOUS-STATION 01CV3B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ENTRÉE NUMÉRIQUE | 14 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 6 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE ANALOGIQUE | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE NUMÉRIQUE | 3 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS3 - CHAUFFAGE | SOUS-STATION 01CVC1 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | ENTRÉE NUMÉRIQUE | 10 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | ENTRÉE ANALOGIQUE | 9 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE ANALOGIQUE | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | SORTIE NUMÉRIQUE | 2 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS1 - CTS5 | COFFRET CTS 5 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 2 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 3 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 3 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS3 - LOCAL FRIGO | COFFRET ECHANGEUR BAT C | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 3 |  | SAUTER | KMA-E08
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS3 - LOCAL FRIGO | TABLEAU DE GESTION BAT C | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 1 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 5 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | TOUCH PANEL | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | PROCESSEUR | 1 |  | SIEMENS | CPU 319
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 3 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES | 1 |  | SIEMENS | 6ES8340
[5 empty] | CONVERTISSEUR M-BUS | 1 |  | SIEMENS | WZC-P60
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 2 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 005 - TOITURE C | TABLEAU TOITURE C1+5L T0381 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL SANS RETOUR | 2
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 19 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 3 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 9 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 3 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 2 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 005 - TOITURE C | TABLEAU TOITURE C1 + 5L T0417 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 2 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 18 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 3 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 9 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 3 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 2 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 005 - TOITURE C | TABLEAU TOITURE C2 + 5L T0301 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 2 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 7 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | CONTACTEUR PUISSANCE | 1 |  | SCHNEIDER | LC1 D
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 3 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | 005 - TOITURE C | TABLEAU TOITURE C2 + 5L T0307 | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | RELAIS DE DEROGATION ANALOGIQUE | 2 |  | SAUTER | KMA-E08
[5 empty] | RELAIS DE DÉROGATION DIGITAL AVEC RETOUR | 6 |  | SAUTER | KRA-S-M8/21
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 2 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES ANALOGIQUES | 3 |  | SIEMENS | AI 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES ANALOGIQUES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | CARTES DE SORTIES DIGITALES | 1 |  | SIEMENS | DO 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | SS3 - TGBT C | COFFRET DDC TGBT C | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | SWITCH ETHERNET | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | ALIMENTATION DDC | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CARTE D'ENTRÉES DIGITALES | 5 |  | SIEMENS | DI 6ES7
[5 empty] | SITOPSELECT (4 FUSIBLES) | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | FAUX-PLAFOND | REGULATEUR DE COMMANDE VANNES (ACTIONNEURS N605) | 220 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 1A | 2 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | MODULES E/S N605 SUR KNX | 2 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | TREMIES | COFFRETS TRÉMIE SANS LOCAL VDI AVEC IP BAT B | 2 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | ALIMENTATION EIB 640 MA | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPLEUR EIB / EIB | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPÉLEUR EIB / IP | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | TREMIES | COFFRETS TRÉMIE AVEC LOCAL VDI AVEC IP BAT B | 2 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | ALIMENTATION EIB 640 MA | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPLEUR EIB / EIB | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPÉLEUR EIB / IP | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | TREMIES | COFFRETS TRÉMIE SANS LOCAL VDI SANS IP BAT B | 5 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 1 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | ALIMENTATION EIB 640 MA | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPLEUR EIB / EIB | 1 |  | SIEMENS
|  |  | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | TREMIES | COFFRETS TRÉMIE AVEC LOCAL VDI SANS IP BAT B | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR 6A | 3 |  | SCHNEIDER
[5 empty] | ALIMENTATION EIB 640 MA | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | COUPLEUR EIB / EIB | 1 |  | SIEMENS
3.2.8.1 | Divers | Annexe C | Ensemble des équipements de la station météo | Annexe C | Ensemble des équipements de la station météo | 1 | ens |  |  | 2
3.3.8.1 | GTC | Annexe C | Système de commande et de supervision bassin rétention | Annexe C | Système de commande et de supervision | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Extension d'automate bassin de rétention et vannes incendie | 1
[5 empty] | Extension d'automate bassin rétention et vannes incendie | 1
3.1.9.1 | Installation de supervision GTC | CJ9 | Poste de GTC | Ordinateur GTC. | compatible avec les logiciels de supervisions et de sécurité existants, Processeur : dernière évolution professionnelle, Disque dur : Minimum 1 TB, Mémoire RAM : minimum 8 GB, Système multi-tâche, Carte de connection BUS, Moniteur couleur : Minimum 23" TFT, Réssolution graphique : Minimum 1200x1024, Clavier et souris, Système d'exploitation: derniere évolution professionnelle, Logiciel GTC de base. | 1 | pce
|  |  |  | Poste principal GTC. Imprimante matricielle pour impression via l'interface GTC | Matricielle, 220/264 cps, Centronics Parallel, A4 & continu. | 1 | pce
|  |  |  | Poste principal GTC. Imprimante couleur lazer pour impression via l'interface GTC. | Résolution minimum : 4800 X 1200 dpi., Connexion USB 3.0., A4, Alimentée par cartouches séparées, 1 jeu de cartouches supplémentaires | 1 | pce
|  |  |  | Logiciel d'interface GTC | Pour intégration des points de régulation HVAC. Pour intégration des compteurs électriques, thermiques et débimétriques. Pour intégration des points de commande de l'éclairage. Pour intégration des points d'alarmes sanitaires, HVAC, ascenseurs et électricité . Pour intégration des points de commande des stores. | 1 | for
|  |  |  | Logiciel d'interface GTC pour la gestion énergétique |  | 1 | for
|  |  |  | Portatif | Terminal de service portatif pour connexion sur équipements de régulation non équipés d'interface visuelle. | 2 | pce
|  |  |  | Monitoring du Data Center et local Telecom. | logiciel de supervision | 1 | pce
3.2.9.1 | Armoires de régulation | CJ9 | Tableaux de commande et d'alimentation électrique | ET29 Local Technique CTA cuisine". TOC+29 LT 0007. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T1 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | ET29 Local technique CTA". Localisation : TOC+29 LT 0003. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T2 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | ET29 Ventilation désenfumage". Localisation : TOC+29 LT 0007. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T3 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | ET29 Refroidisseur Hybride (redondance MAF 2)". Localisation : TOC+29 LT 0003. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T4 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | Refroidisseurs adiabatiques". Localisation : TOC+30 LJ 0205. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T5 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | ET2 Local technique HVAC". Localisation : TOC+02 LT 0019. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T6 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | ET2 Ventilateur surpression". Localisation : TOC+02 LT 0019. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T7 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | ET1 Local technique froid (pompes MAF 1)". Localisation : TOC+01 LT 0020. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T8 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | ET1 Local technique froid (pompes MAF 2)". Localisation : TOC+01 LT 0022. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T9 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | ET1 Local technique HVAC". Localisation : TOC+01 LT 0014. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T10 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | ET1 Local technique HVAC stock". Localisation : TOC+01 LT 0021. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T11 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SS1 Local ventilation". Localisation : TOC-01 LT 0065. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T12 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SS1 Local technique transfo". Localisation : TOC-01 LF 0068. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T13 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SS1 Local poubelles". Localisation : TOC-01 LU 0093. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T14 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | Clapets coupe-feu et volets désenfumage SS02-ET03". Localisation : TOC+00 LT 0804. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T15 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | Clapets coupe-feu et volets désenfumage ET04-ET12". Localisation : TOC+06 LT 0804. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T16 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | Clapets coupe-feu et volets désenfumage ET13-ET20". Localisation : TOC+11 LT 0804. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T17 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | Clapets coupe-feu et volets désenfumage ET16-ET20". Localisation : TOC+16 LT 0804. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T18 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | Clapets coupe-feu et volets désenfumage ET21-ET24". Localisation : TOC+21 LT 0804. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T19 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | Clapets coupe-feu et volets désenfumage ET25-ET30". Localisation : TOC+25 LT 080 | Tableau de commande et d'alimentation électrique T20 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SOUS-STATION SS01-ET03 (froid)". Localisation : TOC+01 LT 0020. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T21 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SOUS-STATION ET4-ET12 (froid)". Localisation : TOC+04 LT 0801. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T22 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SOUS-STATION ET13-ET20 (froid)". Localisation : TOC+13 LT 0801. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T23 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SOUS-STATION ET21-ET29 (froid)". Localisation : TOC+21 LT 0801. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T24 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SOUS-STATION SS01-ET03 (chaud)". Localisation : TOC+02 LT 0019. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T25 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SOUS-STATION ET4-ET12 (chaud)". Localisation : TOC+04 LT 0806. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T26 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SOUS-STATION ET13-ET20 (chaud)". Localisation : TOC+13 LT 0806. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T27 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SOUS-STATION ET21-ET29 (chaud)". Localisation : TOC+21 LT 0806. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T28 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SS1 Local technique HVAC (DC)". Localisation : TOC-01 LT 0086. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T29 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SS1 Local technique transfo". Localisation : TOC-01 LT 0018. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T30 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SS1 Ventilateur surpression escalier + clapets coupe-feu + volets désenfumage". Localisation : TOC-01 LT 0054. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T31 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SS1 DATA CENTER (secouru remplacement)". Localisation : TOC-1 LT 0014. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T32 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | SS1 DATA CENTER (Secouru redoncance)". Localisation : TOC-01 LT 0013. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T33 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | ET29 Refroidisseur Hybride (MAF 1)". Localisation : TOC+29 LT 0003. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T34 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
|  |  |  | ET1 Local technique froid (pompes MAF 3)". Localisation : TOC+01 LT 0020. | Tableau de commande et d'alimentation électrique T35 Armoire comportant l'alimentation avec disjoncteur, commande complète et régulation des installations décrites précédemment. | 1 | pce
3.2.9.2 | Armoires de régulation | CJ9 | Sous-stations | Dans l'armoire électrique T1. | Sous-station Centrale 1 CTA Cuisine - Alimentation chaud - Alimentation froid. Localisation : Dans l'armoire électrique T1. | 1 | pce
3.2.9.3 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T2. | Sous-station Centrale 2 CTA Bureau 1, CTA Bureau 2, CTA Salle de convivialité, CTA sanitaires., Alimentation chaud, Alimentation froid. | 1 | pce
3.2.9.4 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T3. | Sous-station Centrale 3 Ventilateur de reprise désenfumage | 1 | pce
3.2.9.5 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T4. | Sous-station Centrale 4 Refroidisseur Hybride (MAF 2). | 1 | pce
3.2.9.6 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T5. | Sous-station Centrale 5 Refroidisseur adiabatique (MAF 3). | 1 | pce
3.2.9.7 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T6. | Sous-station Centrale 6 CTA entrée, Pompe boucle de récupération de chaleur (froid), Pompes alimentation chauffage urbain, Pompes convecteurs /radiateurs, Pompes PECS, Pompes panneaux chauffants salle de sport, Pompes chauffage sol/galerie/plafonds réversibles, Pompes appoint de la boucle, Pompes ballon tampon, Pompes secondaire panneaux chauffants. | 1 | pce
3.2.9.8 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T7. | Sous-station Centrale 7 Ventilateur surpression, Clapets de réglages surpression escalier 04. | 1 | pce
3.2.9.9 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T8 | Sous-station Centrale 8 Pompes condenseur MAF 1, Pompes Ballon MAF 1, Pompes Distribution froid MAF 1, Pompe Distribution fr Tour (secouru), Pompes Secondaire Data Center (secouru), Pompes Distribution Data Center | 1 | pce
3.2.9.10 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T9 | Sous-station Centrale 9 Pompes condenseur MAF 2, Pompes Ballon MAF 2, Pompes Distribution froid MAF 2, Pompes Distribution Data Center (redondance), Pompes Secondaire Data Center (redondance). | 1 | pce
3.2.9.11 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T10 | Sous-station Centrale 10 CTA Salle de conférence, CTA Imprimerie, CTA Sanitaires-socle, CTA Salle de classe, CTA Caféteria, Alimentation chaud, Alimentation froid. | 1 | pce
3.2.9.12 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T11 | Sous-station Centrale 11 CTA L.T & Stock, Alimentation chaud, Alimentation froid. | 1 | pce
3.2.9.13 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T12. | Sous-station Centrale 12 CTA Fitness, CTA Vestiaires fitness, Alimentation chaud, Alimentation froid, Ventilo-convecteus salles de danse. | 1 | pce
3.2.9.14 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T13. | Sous-station Centrale 13 Ventilateurs Local technique transfo, Ventilateurs Local technique élec, Cassettes Local technique élec, Reports d'informations et alarmes des installations électriques. | 1 | pce
3.2.9.15 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T14. | Sous-station Centrale 14 Ventilateurs local poubelles, Batterie de chauffe élec, Report d'informations et alarmes des installations sanitaires et ascenseurs. | 1 | pce
3.2.9.16 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T15. | Sous-station Centrale 15 Ventilateur surpression, Clapets de réglage surpression ascenseur, Clapets de réglage surpression escalier 05, Clapets coupe feu, Clapets de désenfumage. | 1 | pce
3.2.9.17 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T16. | Sous-station Centrale 16 Clapets coupe feu, Clapets de désenfumage. | 1 | pce
3.2.9.18 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T17. | Sous-station Centrale 17 Clapets coupe feu, Clapets de désenfumage. | 1 | pce
3.2.9.19 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T18. | Sous-station Centrale 18 Clapets coupe feu, Clapets de désenfumage. | 1 | pce
3.2.9.20 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T19. | Sous-station Centrale 19 Clapets coupe feu, Clapets de désenfumage | 1 | pce
3.2.9.21 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T20. | Sous-station Centrale 20 Clapets coupe feu, Clapets de désenfumage | 1 | pce
3.2.9.22 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T21. | Sous-station Centrale 21 Station intermédiaire froid SS1-NV03, Batteries froides cafetaria. | 1 | pce
3.2.9.23 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T22. | Sous-station Centrale 22 Station intermédiaire froid NV04-NV05. | 1 | pce
3.2.9.24 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T23. | Sous-station Centrale 23 Station intermédiaire froid NV013-NV14. | 1 | pce
3.2.9.25 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T24. | Sous-station Centrale 24 Station intermédiaire froid NV21-NV22, Cassette Local technique Basse tension, Ventilo convecteurs Salle de convivialité. | 1 | pce
3.2.9.26 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T25. | Sous-station Centrale 25 Station intermédiaire chaud SS1-NV03 | 1 | pce
3.2.9.27 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T26. | Sous-station Centrale 26 Station intermédiaire chaud NV04-NV05, Production d'eau chaude sanitaire Cafeteria, Batteries chaudes Cafeteria | 1 | pce
3.2.9.28 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T27. | Sous-station Centrale 27 Station intermédiaire chaud NV13-NV14. | 1 | pce
3.2.9.29 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T28. | Sous-station Centrale 28 Station intermédiaire chaud NV21-NV22, Production d'eau chaude sanitaire Cuisine. | 1 | pce
3.2.9.30 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T29. | Sous-station Centrale 29 Data center, Pompes, Humidificateur vapeur | 1 | pce
3.2.9.31 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T30. | Sous-station Centrale 30 Ventilateurs Local technique transfo, Ventilateurs Local technique élec, Cassettes Local technique élec, Reports d'informations et alarmes des installations électriques, Cassette Local technique CTS. | 1 | pce
3.2.9.32 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T31. | Sous-station Centrale 31 Ventilateur surpression escaliers 01 et 02. | 1 | pce
3.2.9.33 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T32. | Sous-station Centrale 32 Armoires de climatisation Data Center (Secouru Remplacement), Armoires de climatisation Telecom (Secouru Remplacement). | 1 | pce
3.2.9.34 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T33. | Sous-station Centrale 33 Armoires de climatisation Data Center (Secouru Remplacement Redondant), Armoires de climatisation Telecom (Secouru Remplacement Redondant). | 1 | pce
3.2.9.35 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T34. | Sous-station Centrale 34 Refroidisseur Hybride (MAF 1). | 1 | pce
3.2.9.36 | Armoires de régulation | CJ9 |  | Dans l'armoire électrique T35. | Sous-station Centrale 35 Pompes Condenseur MAF 3, Pompes Ballon MAF 3, Pompes Alimentation CTA MAF 3, Free-chilling 1, Free-chilling 2, Pompes Raccord existant (CTA), Pompes Distribution CTA MAF 3, Pompe Connexion production. | 1 | pce
3.2.9.37 | Armoires de régulation | CJ9 | Modules d'entrées KNX-EIB | Reprise des contacts des ouvrants pour arrêt de la climatisation. | Dans les faux-plancher. | 337 | pce
|  |  |  | Reprise des contacts des ouvrants pour arrêt de la climatisation. | Dans les faux-plafonds | 10 | pce
|  |  |  | Reprise des contacts des ouvrants pour arrêt de la climatisation. | Dans les tableaux électriques. | 10 | pce
3.2.9.38 | Armoires de régulation | CJ9 | Modules de communication KNX-EIB | Dans les faux-plafonds des circulations, fixé sur le chemin à câbles | Modules de communication entre régulateurs individuels et sous-stations. | 145 | pce
3.2.9.39 | Armoires de régulation | CJ9 | Coupleur de ligne KNX *de type routeur IP | Socle & Tour |  | 118 | pcs
3.2.9.40 | Armoires de régulation | CJ9 | Compteurs électrique | Socle & Tour |  | 103 | pce
3.2.9.41 | Armoires de régulation | CJ9 | Régulation | Pour Bureaux, Salles de réunion, Salles de classes, Salles de conférence, Locaux annexes à ceux-ci. | Pour contrôler les îlots plafonds froids, les convecteurs, les radiateurs, les plafonds réversibles, mles contacts de fenêtre, les sondes de condensation et les thermostats d'ambiance. | 905 | pce
|  |  |  | Régulation individuelle de zone de tous locaux ne disposant pas d'éléments actifs de climatisation. | Pour contrôler les Convecteurs / radiateurs / plafonds réversibles | 55 | pce
|  |  |  | Régulation des cassettes de climatisation. | Pour commander uniquement les vannes de régulation de la batterie de refroidissement de la cassette | 66 | pce
3.3.9.1 | Divers | CJ9 | Servomoteurs | Motorisation des clapets de réglage et de fermeture. | Servo-moteur pour clapet de réglage et de fermeture - Préconfectionné avec câblage de raccordement de 5 mètres. Alimentation : 24 V, Courant : max 1 mA, Temps de marche 90° : max. 150 s, Couple : min. 5 Nm, Commande . proportionnel 2 -10 V, Degré de protection : IP20, Type de montage : vertical ou horizontal, Section du clapet : 0,41 --> 1,0 m² | 10 | pce
|  |  |  | Motorisation des clapets de réglage et de fermeture. | Servo-moteur pour clapet de réglage et de fermeture - Préconfectionné avec câblage de raccordement de 5 mètres, Alimentation : 24 V, Courant : max 1 mA, Temps de marche 90° : max. 75 s, Couple : min. 2 Nm, Commande . proportionnel 2 -10 V, Degré de protection: IP20, Type de montage : vertical ou horizontal, Section du clapet : 0,0 --> 0,4 m² | 191 | pce
|  |  |  | Motorisation des vannes 2 et 3 voies | Servomoteurs rotatif modulant - Alimentation : 24 V . Commande : proportionnel 2 -10 V. Temps de marche 90° : max. 20 s. Couple : min. 400 Nm. Degré de protection : IP54. - DN 250 - | 1 | pce
|  |  |  | Motorisation des vannes 2 et 3 voies | Servomoteurs rotatif modulant - Alimentation : 24 V . Commande: proportionnel 2 -10 V. Temps de marche 90° : max. 25 s. Couple : min. 150 Nm. Degré de protection: IP54. - DN 200 - | 19 | pce
|  |  |  | Motorisation des vannes 2 et 3 voies | Servomoteurs rotatif modulant - Alimentation : 24 V . Commande: proportionnel 2 -10 V. Temps de marche 90° : max. 150 s. Couple : min. 90 Nm. Degré de protection: IP54. - DN 125 à DN 150 - | 4 | pce
|  |  |  | Motorisation des vannes 2 et 3 voies | Servomoteurs rotatif modulant - Alimentation : 24 V . Commande: proportionnel 2 -10 V. Temps de marche 90° : max. 150 s. Couple : min. 40 Nm. Degré de protection: IP54. - DN 100 - | 4 | pce
|  |  |  | Motorisation des vannes 2 et 3 voies | Servomoteurs rotatif modulant - Alimentation : 24 V . Commande: proportionnel 2 -10 V. Temps de marche 90° : max. 90 s. Couple : min. 20 Nm. Degré de protection: IP54. - DN 32 à DN 80 - | 79 | pce
|  |  |  | Motorisation des vannes 2 et 3 voies | Servomoteurs rotatifs - Alimentation : 24 V . Commande : proportionnel 2 -10 V. Temps de marche 90° : max. 90 s. Couple : min. 5 Nm. Degré de protection : IP40. - DN 15 à DN 25 - | 4547 | pce
|  |  |  | Motorisation des vannes 2 | Servomoteurs rotatifs Tout ou rien - Alimentation : 24 V . Commande: Tout ou rien. Temps de marche 90° : max. 25 s. Couple : min. 150 Nm. Degré de protection: IP54. - DN 200 - | 6 | pce
|  |  |  | Motorisation des vannes 2 et 3 voies | Servomoteurs rotatifs Tout ou rien - Alimentation : 24 V . Commande: Tout ou rien. Temps de marche 90° : max. 90 s. Couple : min. 20 Nm. Degré de protection: IP54. Type de montage : vertical ou - DN 65 - | 8 | pce
3.3.9.2 | Divers | CJ9 | Réarmement des clapets et volets motorisés | clapets coupe-feu et volets de désenfumage motorisés. | clapets coupe-feu et volets de désenfumage motorisés à distance au travers de la DDC. | 1 | pce
3.3.9.3 | Divers | CJ9 | Sondes | Sonde d'ensoleillement, Etage 30, sur chacune des 4 façades. Etage 5, sur chacune des 4 façades. Etage 1, sur les 2 façades du socle. Etage 1, sur 2 façades du patio. | Compatible avec les systèmes et appareils pouvant recevoir et les signaux 4...20 mA ou 0...10 V de la sonde.Degré de protection : IP65. | 12 | pce
|  |  |  | Sonde de température extérieure, facade nord | Degré de protection : IP65. Plage de mesure : -30°C-50°C. | 2 | pce
|  |  |  | Sonde de température ambiante .Cafeteria de l'étage 3, 3 dans la zone dense et 2 dans la zone spacieuse. Salle de Convivialité de l'étage 27, 5 réparties sur toute la salle. Locaux bureautique. Vestibules et accès du centre de santé. Locaux techniques électriques et CTS. Locaux VDI. | Plage de mesure : 0-50°C. | 77 | pce
|  |  |  | Sonde de température ambiante de la galerie et du vestibule d'entrée du NV03. Vestibule d'entrée, étage 3, 3 réparties sur les murs extérieurs.Galerie, 3 réparties sur la Galerie, l'escalier monumentale et la Galerie vers future extension. Contrôle d'accès entrée, étage 3, 1 sonde. | Plage de mesure : 0-50°C. | 7 | pce
|  |  |  | Sonde de température de déterminer les besoins de chauffe, Dans les gainages de reprise d'air. | Degré de protection : IP65. Plage de mesure : -30°C-50°C. | 25 | pce
|  |  |  | Sonde de température de régler la température de pulsion. Dans les gainages de pulsion d'air. | Degré de protection : IP65. Plage de mesure : -30°C-50°C. | 9 | pce
|  |  |  | Sonde de température. Pour montage dans des gaines de ventilation. | Degré de protection : IP65. Plage de mesure : -30°C-+50°C. Plage de mesure : 0-100% HR. | 35 | pce
|  |  |  | Sonde de température. Pour montage dans en doigt de gant dans les tuyauteries. | Plage de mesure : 0°C-110°C. Longueur du plongeur : 63 mm. | 40 | pce
|  |  |  | Sonde de température. Pour montage dans en doigt de gant dans les tuyauteries. | Plage de mesure : 0°C-110°C. Longueur du plongeur : 63 mm. | 56 | pce
|  |  |  | Sonde de pression dans les tuyauteries. Pour montage dans les tuyauteries. | Plage de mesure : 0°C-110°C. Longueur du plongeur : 63 mm. | 26 | pce
|  |  |  | Sonde de CO2, Cafeteria de l'étage 3, 1 dans la zone dense et 1 dans la zone spacieuse. Salle de Convivialité de l'étage 27, 2 réparties sur la salle. | Sonde de CO2. Seuil réglable. Montage apparent. Plage de mesure : 0-1500 ppm. Précision : +- 50 ppm. | 4 | pce
|  |  |  | Sonde de CO2 en gainage de reprise, Salles de conférences des étages 1 et 2 du bâtiment moyen. Salles de classe étage 1. Centre de Santé : salle omnisport, salle de musculation, salle ping-pong, salles de squash, salles de danse.. | Sonde de CO2. Seuil réglable. Montage dans le gainage. Plage de mesure : 0-1500 ppm. | 29 | pce
3.3.9.4 | Divers | CJ9 | Thermostats | Thermostat d'ambiance, Tous les bureaux, salles de classes, salles de conférence | digital non-programmable filaire avec large écran LCD, Logique de contrôle auto-adaptatif type TPI, Plage de réglage de la consigne : 5-35°C, Pas de réglage : 0,5°C, Signal de sortie: Tout ou rien, Encombrement max. (HxLxP): 100x100x30 mm | 905 | pce
|  |  |  | Thermostat de sécurité. Pour montage dans en doigt de gant dans les tuyauteries. | Plage de mesure : 0°C-110°C. Longueur du plongeur : 63 mm. | 6 | pce
|  |  |  | Thermostat de sécurité. Pour montage dans en doigt de gant dans les tuyauteries. | Plage de mesure : 0°C-110°C. Longueur du plongeur : 63 mm. | 1 | pce
3.3.9.5 | Divers | CJ9 | Pressostat differentiel en gaine | Pressostat différentiel, Pour montage dans les gaines de ventilation | raccord de pression par 2 embouts pour flexible de diamètre 6 mm. Plage de mesure : 0-1000 Pa, Différentiel : 20 Pa, Précision : +- 15%, Degré de protection: IP54. | 60 | pce
|  |  |  | Pressostat différentiel pour la régulation de la surpression des cages d'escaliers et ascenseur pompier. | Plage de mesure 0-1000Pa, différentiel 20Pa précision 15% et IP 54. | 13 | pce
3.3.9.6 | Divers | CJ9 | Vannes | Circuit "ILOTS/BUREAUTIQUE/VDI". | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 250. Débit nominal : 301 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | ballon tampon. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 160,3 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Boucle de récupération de chaleur. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 96,2 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Free-Chilling 1. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 93 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | MAF 1. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 96,2 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Free-Chilling 2. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 94,7 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Connexion des productions. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 103,3 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | MAF 2. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 96,2 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | MAF 1. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 154,1 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Bureau 1. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 125. Débit nominal : 32,9 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | CTA Bureau 2. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 125. Débit nominal : 32,9 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | Convecteurs tour. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 100. Débit nominal : 26,9 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Réinjection de la récupération directe du Data Center. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 100. Débit nominal : 25,8 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Départ convecteur/radiateur/rideaux d'air SS1-ET3. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 5,4 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA cuisine Salle de convivialité. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 5,4 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | CTA Fitness. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 10,1 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | CTA Cafeteria. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 8,8 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | CTA Bureau / Salles de classe. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 10,1 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | CTA Conférence. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 9,6 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | CTA Imprimerie. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 8,8 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | CTA Salle de Convivialité. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 8,7 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | Départ chauffage sol. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 40. Débit nominal : 2,8 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Data Center. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 32. Débit nominal : 2,5 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | Plafonds réversibles. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 32. Débit nominal : 1,8 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 4 | pce
|  |  |  | Chauffage sol galerie. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 25. Débit nominal : 0,45 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 4 | pce
|  |  |  | Plafonds réversibles. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 25. Débit nominal : 0,3 à 0,65 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 8 | pce
|  |  |  | Chauffage sol vestibule d'entrée. Référence de régulation : 51 | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 20. Débit nominal : 0,45 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | Plafonds réversibles. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 20. Débit nominal : 0,1 à 0,26 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 4 | pce
|  |  |  | Appoint de la boucle (switch). | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 167,7 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | Condenseur MAF 1. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 96,2 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | Free Chilling 1. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 94,7 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | Connexion production. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 103,3 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | Alimentation existant. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 103,3 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 3 | pce
|  |  |  | Free Chilling 2. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 94,7 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | Condenseur MAF 2. | Température de service : -10 °C - 120 °C, Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 96,2 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | Ballon tampon. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 200. Débit nominal : 93,0 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | Ilots/bureautique/VDI SS1 à ET3. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 150. Débit nominal : 64,5 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Ilots/bureautique/VDI Tour. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 150. Débit nominal : 78,9 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 3 | pce
|  |  |  | CTA bureau 1. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 125. Débit nominal : 32,9 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA bureau 2. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 125. Débit nominal : 31,6 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Appoint de la boucle. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 100. Débit nominal : 23,0 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Boucle de nuit. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 100. Débit nominal : 26,9 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Post-Chauffe CTA bureau 1. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 80. Débit nominal : 11,6 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Post-Chauffe CTA bureau 2. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 80. Débit nominal : 11,1 m³/h., Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Fitness. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 10,1 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Cafeteria. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 8,8 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Bureau / Salles de classe. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 10,1 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Conférence. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 9,6 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Imprimerie. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 8,8 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Salle de Convivialité. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 8,7 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA CUisine de la Salle de Convivialité. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 5,4 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | PECS cuisine. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 7,2 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa | 1 | pce
|  |  |  | Primaire échangeur socle. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 5,4 m³/h., Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Primaire échangeur socle. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 9,0 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 3 | pce
|  |  |  | Armoire de climatisation Data Center. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 14,1 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 4 | pce
|  |  |  | Armoire de climatisation Telecom Center. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 11,4 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | Récupération armoire de climatisation. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 65. Débit nominal : 5,8 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | CTA Vestiaires. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 50. Débit nominal : 3,0 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Cafeteria. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 50. Débit nominal : 3,3 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Bureau / Salles de classe. | Température de service : -10 °C - 120 °C., Diamètre de la tuyauterie : DN 50. Débit nominal : 3,8 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Conférence. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 50. Débit nominal : 3,6 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Imprimerie. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 50. Débit nominal : 3,3 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Stockage/Locaux techniques. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 50. Débit nominal : 3,4 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | PECS Cafeteria. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 50. Débit nominal : 3,4 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | PECS Centre de Santé. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 50. Débit nominal : 5,1 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Cassettes LT élec. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 50. Débit nominal : 2,9 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 5 | pce
|  |  |  | Boucle de nuit. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 40. Débit nominal : 2,8 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Salle de Convivialité. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 40. Débit nominal : 2,6 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | PECS Centre de Santé. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 40. Débit nominal : 2,1 m³/h., Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | PECS Cuisine. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 40. Débit nominal : 2,6 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Batteries post-chauffe Cafeteria. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 40. Débit nominal : 3,4 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2 | pce
|  |  |  | Plafond réversible. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 32. Débit nominal : 1,8 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Post-chauffe salles de danse. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 32. Débit nominal : 0,7 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Post-chauffe salle omnisport. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 32. Débit nominal : 0,8 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Data Center. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 32. Débit nominal : 2,5 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Sanitaires Socle. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 32. Débit nominal : 1,9 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Batteries post-froid Cafeteria. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 40. Débit nominal : 1,2 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa | 2 | pce
|  |  |  | Chauffage sol. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 25. Débit nominal : 0,5 m³/h., Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | CTA Entrée. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 25. Débit nominal : 0,3 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Post-chauffe communs Centre de Santé. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 25. Débit nominal : 0,4 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilo-convecteur salle de danse 1. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 25. Débit nominal : 0,5 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Cassette CTS. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 25. Débit nominal : 0,86 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 1 | pce
|  |  |  | Ventilo-convecteur Salle de Convivialité. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 25. Débit nominal : 0,7 m³/h. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 3 | pce
|  |  |  | Unités terminales. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 25. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 20 | pce
|  |  |  | Unités terminales | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 20. Pertes de charge : 7 à 10 kPa | 2107 | pce
|  |  |  | Unités terminales. | Température de service : -10 °C - 120 °C. Diamètre de la tuyauterie : DN 15. Pertes de charge : 7 à 10 kPa. | 2320 | pce
3.3.9.7 | Divers | CJ9 | Cablage | Socle & Tour | Câblage électrique - 1 ensemble de câbles électrique 126 Km. | 126 | km
|  |  |  | Socle & Tour | Câblage électrique mise à la terre - 1 ensemble de câbles électrique 6 Km. | 6 | km
|  |  |  | Socle & Tour | Câblage de donnée EIB-BUS - 1 ensemble de câbles électrique 22 Km. | 22 | km
|  |  |  | Socle & Tour | Câble BUS pour compteurs 2x2x 0,8 mm2 - 1 ensemble de câbles électrique 9,5 Km. | 9.5 | km
3.4.9.1 | Domotique et courant faible | CJ9 | Détection de fuite de liquide | DATA CENTER, CENTER TELECOM, périphérie intérieures des locaux informatiques | centrale de detection et de localisation de fuite de liquide | 1 | ens
[5 empty] | câble detecteur de fuites de liquide (mcrt) | 193
[5 empty] | câble neutre (mcrt) | 92
[5 empty] | câble de liaison entre la centrale de detection et le report d'alarme (mcrt) | 58
[5 empty] | câble d'alimentation electrique (mcrt) | 24
[5 empty] | schema synoptique | 1
[5 empty] | integration a la GTC (fort) | 1
3.5.9.1 | Accessoires de contrôles et de mesures | CJ9 | Tableaux de commandes et d'alimentation | Extension parking, Tableau de commande et d'alimentation électrique T1 (Secouru) Local électricité de l'étage 2 du parking. | Installation de ventilation du parking : Ventilation parking Détection CO Installation de sécurité : Surpression escaliers Ventilation sas Reports d'alarmes : Alarmes Sanitaire Alarmes Electricité | 1 | pce
|  |  |  | Extension parking, Tableau de commande et d'alimentation électrique T2 (Normal) Local ventilation de la station de lavage | Installation de ventilation de la station de lavage | 1 | pce
3.5.9.2 | Accessoires de contrôles et de mesures | CJ9 | Tableaux de commandes et d'alimentation, Chauffage rampe parking | Extension parking, Chauffage rampe. | Tableau de distribution | 1 | pce
3.5.9.3 | Accessoires de contrôles et de mesures | CJ9 | Régulation | Extension parking, Tableau de contrôle et de commande pompiers A placer à l'intérieur près de l'entrée du parking | Tableau de contrôle et de commande pompiers | 1 | forf
3.5.9.4 | Accessoires de contrôles et de mesures | CJ9 | Sous stations | Extension parking, Sous-station Centrale 1 Ventilation des SAS et surpression des cages d'escaliers parking, 4 niveaux. Ventilation du parking, 4 niveaux. Report d'alarmes Sanitaire. Report d'alarme Electricité. Localisation : Armoire électrique T1. | Sous-station Centrale 1 | 1 | pce
3.5.9.5 | Accessoires de contrôles et de mesures | CJ9 | Sous stations | Extension parking, Sous-station Centrale 2 Ventilation de la station de lavage. Report d'alarme Sanitaire de la station de lavage. Localisation : Armoire électrique T2. | Sous-station Centrale 2 | 1 | pce
3.5.9.6 | Accessoires de contrôles et de mesures | CJ9 | Contrôles et communication | Extension parking, Ventilation | Bus de communication | 1 | forf
|  |  |  | Extension parking, Ventilation | Module de communication | 1 | forf
|  |  |  | Extension parking, Ventilation | Terminal de service portatif | 1 | pce(
3.5.9.7 | Accessoires de contrôles et de mesures | CJ9 | Servo -moteurs CCF | Extension parking, Ventilation | Servomoteur pour clapet de réglage et de fermeture (0,11 à 0,2 m²) | 6 | pce
|  |  |  | Extension parking, Ventilation | Servomoteur pour clapet de réglage et de fermeture (0,21 à 0,4 m²) | 5 | pce
|  |  |  | Extension parking, Ventilation | Servomoteur pour clapet de réglage et de fermeture (0,61 à 0,8 m²) | 1 | pce
3.5.9.8 | Accessoires de contrôles et de mesures | CJ9 | Compteurs électriques | Extension parking, Compteur électrique Pour montage dans tableau électrique, avec ou sans TI | Compteur électrique CTA station de lavage (ventilateur de pulsion et de reprise, batterie de chauffe électrique) Ventilation parkings (ventilateurs de pulsion, ventilateurs d'extraction, boosters, installation CO) Surpression (ventilateurs escaliers et SAS, batteries électriques) | 3 | pce
3.5.9.9 | Accessoires de contrôles et de mesures | CJ9 | Sondes et accessoires de mesures | Extension parking, Au mur de la partie débouchante sur le parvis extérieur de la cage d'ecaliers 01. | Sonde de température et humidité extérieure combinée | 1 | pce
|  |  |  | Extension parking, Une sonde d'ambiance du parking par étage. Une sonde d'ambiance de la station de lavage. | Sonde de température et humidité combinée | 5 | pce
|  |  |  | Extension parking, Pour surveillance des ventilateurs et des filtres. | Pressostat différentiel | 5 | pce
|  |  |  | Extension parking, Pour mesurer la pression différentielle entre les cages d'escaliers et les niveaux de parking. | Pressostat différentiel pour surpression | 2 | pce
3.1.10.1 | GTC | Parties communes | Poste central de GTC | Communs | Poste central, ordinateur central | 2 | ens | Siemens |  | 2
[5 empty] | Double alimentation | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Double disque dur | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Station graphique, poste de travail GTC | 9 |  | Siemens
[5 empty] | Moniteur TFT 19" | 9 |  | Siemens
[5 empty] | Note Book | 3 |  | Siemens
[5 empty] | Imprimante Hard Copy | 3 |  | Siemens
[5 empty] | Imprimante Hard Copy | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Imprimante alarme et protocole | 3 |  | Siemens
[5 empty] | Time serveur | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Coordination avec les entreprises tierces | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Alarme serveur | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Print serveur | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Logiciel utilisateur avec les licences des systèmes | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Logiciel et licences de l'ordinateur central | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Logiciel et licences poste GTC | 9 |  | Siemens
[5 empty] | Logiciel et licences pour Note Book | 3 |  | Siemens
[5 empty] | Logiciel et licences optimisation gestion énergétique | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Logiciel et licences Web accès | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Construction d'image graphique dynamisées | 281 |  | Siemens
|  |  | Ensemble des régulateurs numériques DDC | Communs | Intégration des régulateurs individuels | 3625 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Intégration des sous stations DDC | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Intégration de la production électrique | 1 |  | Siemens
|  |  | Ensemble des EIB Bus | Communs | Ordinateur central avec: | 2 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Double alimentation | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Double disque dur | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Image graphique dynamiques | 350 |  | Siemens
[5 empty] | Réseau et câblage | 1 |  | Siemens
3.1.10.4 | GTC | Parties communes | Comptage de l'énergie | Communs | Compteur électrique Domaine 1 | 40 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Compteur électrique Domaine 2 | 60 |  | Siemens
[5 empty] | Compteur électrique Domaine 3 | 65 |  | Siemens
[5 empty] | Station ADP & CC | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Station graphique, poste de travail ADP CC | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Moniteur TFT 19" | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Logiciel et licences ADP & CC pour 7.5 | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Logiciel et licences ADP & CC outil bureautique CURIA | 3 |  | Siemens
[5 empty] | Stratégie de maîtrise des consommation | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Compteur d'énergie sortie imulsion pour GTC, 800 mA - 80 A | 1
[5 empty] | Compteur d'énergie avec TI sortie imulsion pour GTC, 800 mA - 80 A | 1
3.2.10.1 | Régulation "Individuelle" | Parties communes | Ensemble de régulation - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Communs | Régulateur d'ambiance pour bureaux modulables (1) | 3345 | ens | Siemens |  | 1
[5 empty] | Régulateur d'ambiance pour bureaux non modulables | 105 |  | Siemens
[5 empty] | Corps de vannes pour régulation de zones DN15 | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Corps de vannes pour régulation de zones DN20 | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Corps de vannes pour régulation de zones DN25 | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Servomoteurs thermiques | 6900 |  | Siemens
[5 empty] | Tableaux électriques d'étage | 47
[5 empty] | Sensor - Modules EIB 4 entrées (1) | 320 |  | Siemens | GE 262
3.1.11.1 | GTC | Bâtiment T | Raccordement à la GTC | T-0090 | Raccordement des installations à la GTC | 1 | ens | Siemens | S7 | 1
3.2.11.1 | Régulation HVAC | Bâtiment T | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Sous-station AS01T Bâtiment T | Sous-station AS01T | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Entrée numérique | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Entrée analogique | 2 |  | Siemens
[5 empty] | Entrée analogique | 6 |  | Siemens
[5 empty] | Sortie analogique | 1 |  | Siemens
[5 empty] | Sortie numérique | 2 |  | Siemens
3.2.11.2 | Régulation HVAC | Bâtiment T | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Local chaufferie | Armoire électrique de commande onduleur IMV | 1 | ens |  | CH 6595 | 1
|  |  |  | Cuisine | Surveillance des températures des chambres froides | 6 |  | Siemens | QAC 100
|  |  |  | Racks info. | Surveillance de températures des racks | 6
|  |  |  | T-0090 | Surveillance des alarmes de l'onduleur | 3
|  |  |  | Bâtiment T | Détecteurs vent et pluie | 8
3.1.12.1 | Régulation HVAC | Bâtiment T Bis | Ensemble de régulation "Eau glaçée" et "Eau chaude" - y compris sondes, vannes, moteurs, pompes, et entrées sorties digitales et analogiques | Racks informatique Bâtiment T Bis | Surveillance de températures des racks | 1 | ens |  |  | 1
|  |  |  | Machine froid Bâtiment T Bis | Surveillance de températures d'eau glacée | 1
|  |  |  | T Bis 1241 | Surveillance des alarmes de l'onduleur | 1

## 4 - Protect. Sécurité Incendie
Poste | Sous - domaine | Bâtiment | Équipement principal | Utilisation Emplacement | Détail | Qté | Unité | Marque | Type | Fréquence annuelle | Prestation de base Prix annuel | Garantie totale Prix annuel | Nota : les quantités (col.G) sont données sur la base du contrat existant et peuvent différer des quantités réelles
4.1.1.1 | Système de Sécurité Incendie | Palais | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Palais | Centrale de détection incendie | 1 | ens | Esser Novar | ECS 8000 | 2
[5 empty] | Centraliseur de mise en sécurité incendie | 1 |  | Esser Novar | CMSI 8000
[5 empty] | Commande d'arrêt pompier | 21
[5 empty] | Commande à clé de réarmement | 21
[5 empty] | Détecteur optique de fumée analogique adressable | 1460 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Détecteur thermovélocimétrique analogique adressable | 30 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Détecteur linéaire | 44 |  | Esser Novar | DLF-R
[5 empty] | Détecteur de gaine de ventilation | 16 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Bouton poussoir pour enclenchement manuel | 100 |  | Esser Novar | DM 8001
[5 empty] | Sirène d'alarme | 120 |  | Esser Novar | 766235
[5 empty] | Sirène d'alarme évacuation d'extérieur | 2 |  | Esser Novar | 766235
[5 empty] | Flash (gyrophare) | 12 |  | Esser Novar | 766320
[5 empty] | Avertisseur lumineux | 340 |  | Esser Novar | IA 2000
[5 empty] | Module électronique adressable 2 | 80 |  | Esser Novar
[5 empty] | Boîtier d'interface avec 4 relais | 60 |  | Esser Novar
[5 empty] | Boîtier interface de prise d'information | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Interface | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Programme d'interface standard système de détection d'incendie | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Tableau DIN pompier | 1
[5 empty] | Tableau parallèle | 1
[5 empty] | Source secondaire de secours | 21
[5 empty] | Inerface de liaison | 1
[5 empty] | Protection d'alimentation du SSI | 2
[5 empty] | Répartiteur 200 paires | 2
[5 empty] | Répartiteur 100 paires | 1
[5 empty] | Répartiteur 40 paires | 1
[5 empty] | Répartiteur 20 paires | 1
4.1.1.2 | Système de Sécurité Incendie | Palais | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Palais | Baie 19" pour détection incendie | 2 | ens | Rittal | TE 7000 | 2
[5 empty] | Centrale de détection incendie | 4 |  | Esser | IQ8 Control M
[5 empty] | Carte micromodule | 16 |  | Esser | Esserbus plus
[5 empty] | Carte extension 3 micromodules | 8 |  | Esser | 772421
[5 empty] | Module essernet 500 kBd | 1 |  | Esser | 80156
[5 empty] | Batterie 12V/27Ah | 4 |  | FIAMM | GLOFI12V27
[5 empty] | Déclencheur manuel (DM) | 123 |  | Esser | IQ8 MCP
[5 empty] | Détecteur multicapteur (O²T) | 1 |  | Esser | IQ8 QUAD O²T
[5 empty] | Détecteur multicapteur (Otblue) | 36 |  | Esser | IQ8 QUAD Otblue
[5 empty] | Réflecteur pour DLF-R petit | 2 |  | SEFI | Reflex 10
[5 empty] | Réflecteur pour DLF-R grand | 9 |  | SEFI | Reflex 60
[5 empty] | Module reset pour réarmement DLF-R | 11 |  | Esser | 80166
[5 empty] | Détecteur par aspiration laser plus | 4 |  | Vesda | Laser Plus
[5 empty] | Détecteur par aspiration adressable | 1 |  | Novar | LRS compact/EB
[5 empty] | Filtre pour système d'aspiration | 5 |  | Vesda | 761512
[5 empty] | Alimentation de sécurité (AES) | 7 |  | SLAT | C24 SB 24V-4A
4.1.1.3 | Système de Sécurité Incendie | Palais | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Palais | Baie 19" pour la mise en sécurité | 1 | ens | Rittal | TE 7000 | 2
[5 empty] | Rack d'extension CMSI8000 | 3 |  | Esser | 8U EXT RK
[5 empty] | Carte bus CMSI8000 | 5 |  | Esser | 783256
[5 empty] | Module facette | 7 |  | Esser | 4 US/UCMC
[5 empty] | Module facette | 1 |  | Esser | M1UGA
[5 empty] | Carte 12 boucles | 3 |  | Esser | C12B
[5 empty] | Carte contrôleur réseau IGIS Loop | 1 |  | Esser | O13330,1
[5 empty] | Module déporté | 107 |  | Esser | MD4L
[5 empty] | Alimentation de sécurité (AES) | 16 |  | SLAT | Mercure 24V - 16A
[5 empty] | Batterie 12V/42Ah | 26 |  | FIAMM | FG24204
[5 empty] | Batterie 12V/12Ah | 6 |  | FIAMM | FG21201
4.2.1.1 | Compartimentage | Palais | Electro-aimant portes coupe-feu | Palais | Ensemble des electro-aimant pour portes coupe-feu | 1 | ens | Esser | 838A/BW 1 | 1
4.3.1.1 | Gestion des issues de secours | Palais | Ensemble des équipements de gestion des issues de secours (UGIS) | Palais | Unité de gestion | 1 | ens | Dorma | NFS 61934/UGIS 64 | 1
[5 empty] | Unité d'alimentation pour dispositif de contrôle des issues | 1 |  | Dorma | UGIS 64
[5 empty] | Module électronique de liaison entre l'unité de gestion centrale | 1 |  | Dorma
[5 empty] | Interface système de surveillance des issues de secours | 1 |  | Dorma
[5 empty] | Driver de communication SSI | 1 |  | Dorma
[5 empty] | Dispositif de demande d'ouverture | 30 |  | Dorma | TG-DDO/TLCS1 + RCPS 2
[5 empty] | Dispositif de contrôle des issues de secours | 30 |  | Dorma | TG-DDO/TLCS1 + RCPS 2
[5 empty] | Serrure électrique | 32 |  | Dorma
[5 empty] | Ventouse électromagnétrique | 5 |  | Dorma
[5 empty] | Contact magnétique encastré dans le chambranle | 100 |  | Dorma
[5 empty] | Boîtier de contrôle d'accès | 70 |  | Dorma
[5 empty] | Contrôleur d'accès pour porte simple | 1 |  | Dorma | MDC A2
[5 empty] | Centrale de porte RCPS 2 | 32 |  | NGBS | RCPS 2
[5 empty] | Interface Entrée/Sortie | 32 |  | DORMA | EXCI 4
[5 empty] | Batterie 12V/2Ah | 64 |  | FIAMM | FG20201
[5 empty] | Interface vidéo 64 voies pour UGIS 64 | 1 |  | DORMA | X-matrix 64
[5 empty] | Carte de contrôle d'accès dispositif de contrôle | 1 |  | Dorma
4.4.1.1 | RIA | Palais | Ensemble des RIA | Palais | Poste d'incendie mural | 34 | ens | GRAS | HW.25 | 2
[5 empty] | Poste d'incendie mural | 2 |  | GRAS | HW.25
[5 empty] | Idem, mais avec armoire apparente | 3 |  | GRAS | HW.25
[5 empty] | Idem, mais sans construction en acier | 2 |  | GRAS | HW.25
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 4 |  | Saunders | A
[5 empty] | Hydro-stop | 1 |  | SOCLA | 407
[5 empty] | Aérateur (Rohrbelüfter) | 8 |  | Seppelfricke | 8163
[5 empty] | Ruban antigel autorégulant | 95 |  | Bartec | Tricer S 26
[5 empty] | Thermostat avec sonde de détection | 1 |  | Bartec | ETC 220
[5 empty] | Kit de raccordement | 1 |  | Bartec | Twisto S
[5 empty] | Kit de dérivation | 2 |  | Bartec | Twisto T
[5 empty] | Terminaison | 2 |  | Bartec | Twisto E
4.5.1.1 | Extincteurs | Palais | Ensemble des extincteurs | Palais | Extincteur à poudre | 16 | ens |  | 6 kg | 1
[5 empty] | Extincteur à eau | 45 |  |  | 6 litres et additif
[5 empty] | Extincteur CO2 | 37 |  |  | 5 kg
[5 empty] | Extincteur à poudre | 2 |  |  | 50 kg
4.6.1.1 | Système de radio-transmission | Palais | Ensemble des équipements de radio-transmission d'appui pour service incendie et ambulance | Palais | Répéteur (station de relais) | 1 | ens | SEE |  | 1
[5 empty] | Antenne radio VHF | 2 |  | Kathreim | 73068
4.7.1.1 | Désenfumage autonome | Palais | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur (RWA) | Palais | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur | 13 | ens | STG Beikirch | TBZ VDS 2A | 1
[5 empty] | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur | 1 |  | STG Beikirch | R7 12 a1RG-1LG+BMM
[5 empty] | Système de détection des fumées | 6
[5 empty] | Câblage | 1
[5 empty] | Module de test | 1
[5 empty] | Interface système d'évacuation des fumées à la GSC | 13 |  | STG Beikirch
[5 empty] | Driver de communication SSI | 13 |  | STG Beikirch
[5 empty] | Fourniture et pose de boîtier bris de glace | 25 |  | STG Beikirch
[5 empty] | Détecteur optique de fumée | 13 |  | STG Beikirch | S 650
[5 empty] | Moteur-vérin 24 V | 1
[5 empty] | Moteur-vérin 24 V | 1
[5 empty] | Bouton de commande d'aération | 8
[5 empty] | Module de gestion pluie et vent | 1
[5 empty] | Capteur de vent/pluie | 1
[5 empty] | Batterie 12V/1,2Ah | 20 |  | FIAMM | FG20121
[5 empty] | Boitier bris de glace DSF | 20 |  | STG Beikrich | RBH 3A
[5 empty] | Vérin motorisé de coupole 24V | 10 |  | STG Beikrich | M2 / 750-500N
4.8.1.1 | Commande de désenfumage | Palais | Coffrets de relayage | Palais | Coffret de relayage PYRODIS-2 | 10 | ens | Unelvent | DA 8 T | 1
[5 empty] | Coffret de relayage PYRODIS-2 | 10 |  | Unelvent | CDA 8 D
[5 empty] | Coffret de relayage PYRODIS-2 | 5 |  | Unelvent | CDA 16,6 T
[5 empty] | Coffret de relayage PYRODIS-2 | 1 |  | Unelvent | CDA 25,3 T
[5 empty] | Coffret de relayage PYRODIS-2 | 5 |  | Unelvent | CDA 43,3 T
4.9.1.1 | Divers | Palais | Équipement divers | Palais | Interface fibre optique | 2 | ens | Bosch | PRS-FIN | 1
[5 empty] | Interface d'entrées sorties | 1 |  | Bosch | LBB4402/00
4.1.2.1 | Système de Sécurité Incendie | Anneau | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Anneau et Parking Membres | Centrale de détection incendie | 1 | ens | Esser Novar | ECS 8000 | 1
[5 empty] | Centraliseur de mise en sécurité incendie | 1 |  | Esser Novar | CMSI 8000
[5 empty] | Commande d'arrêt pompier | 40
[5 empty] | Commande à clé de réarmement | 40
[5 empty] | Détecteur optique de fumée analogique adressable (O) | 992 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Détecteur thermovélocimétrique analogique adressable (TD) | 126 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Détecteur linéaire | 2 |  | Esser Novar | DLF-R
[5 empty] | Détecteur de gaine de ventilation | 29 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Bouton poussoir pour enclenchement manuel | 62 |  | Esser Novar | DM 8001
[5 empty] | Sirène d'alarme diffuseur sonore (série IQ8) | 164 |  | Esser Novar | 766235
[5 empty] | Sirène d'alarme évacuation d'extérieur | 2 |  | Esser Novar | 766235
[5 empty] | Flash (gyrophare) | 7 |  | Esser Novar | 766320
[5 empty] | Avertisseur lumineux | 135 |  | Esser Novar | IA 2000
[5 empty] | Module électronique adressable 2 | 111
[5 empty] | OI (Boîtier d'interface avec 4 relais) | 35
[5 empty] | Boîtier interface de prise d'information | 1
[5 empty] | Interface | 1
[5 empty] | Programme d'interface standard système de détection d'inc. | 1
[5 empty] | Boîtier à clé pour intervention des pompiers | 1
[5 empty] | Tableau DIN pompier | 1
[5 empty] | Tableau parallèle | 1
[5 empty] | Source secondaire de secours | 107
[5 empty] | Interface de liaison utilisant le protocole | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Protection d'alimentation du SSI | 2
[5 empty] | Détecteur Sirène (O/So) | 425 |  | Esser | IQ8 QUAD O/So
[5 empty] | Détecteur multicapteur (Otblue) | 27 |  | Esser | IQ8 QUAD Otblue
[5 empty] | Réflecteur pour DLF-R grand | 2 |  | SEFI | Reflex 60
[5 empty] | Module reset pour réarmement DLF-R | 2 |  | Esser | 80166
[5 empty] | Rack d'extension CMSI8000 | 3 |  | Esser | 8U EXT RK
[5 empty] | Carte bus CMSI 8000 | 5 |  | Esser | 783256
[5 empty] | Module facette | 13 |  | Esser | US/UCMC
[5 empty] | Module facette | 2 |  | Esser | M1UGA
[5 empty] | Module facette 12 fonctions | 1 |  | Esser | M12UC
[5 empty] | Carte contrôleur réseau IGIS Loop | 2 |  | Esser | O13330,1
[5 empty] | Module déporté (asservissement coupoles des socles) | 129 |  | Esser | MD4L
[5 empty] | Alimentation de sécurité (AES) | 13 |  | SLAT | Mercure 24V-16A
[5 empty] | Alimentation de sécurité (AES) | 13 |  | SLAT | Mercure 24V-8A
[5 empty] | Batterie 12V/42Ah | 24 |  | FIAMM | FG24204
[5 empty] | Batterie 12V/12Ah | 28 |  | FIAMM | FG21201
4.1.2.2 | Système de Sécurité Incendie | Anneau | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Anneau et Parking Membres | Baie 19" | 3 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Centrale incendie IQ8Control M | 2
[5 empty] | Centrale incendie 8000 M | 1
[5 empty] | Carte extension 3 micromodules | 6
[5 empty] | Carte micromodule | 4
[5 empty] | Module essemet® 500kBd | 3
[5 empty] | Organe Intermédiaire (011) | 1
4.2.2.1 | Compartimentage | Anneau | Electro-aimant portes coupe-feu | Anneau et Parking Membres | Ensemble des electro-aimant pour portes coupe-feu | 1 | ens | Esser | 838A/BW 1 | 1
4.3.2.1 | Gestion des issues de secours | Anneau | Ensemble des équipements de gestion des issues de secours (UGIS) | Anneau et Parking Membres | Unité de gestion | 1 | ens | Dorma | NFS 61934/UGIS 64 | 1
[5 empty] | Alimentation pour dispositif de contrôle des issues | 1 |  | Dorma | UGIS 64
[5 empty] | Module de liaison entre l'unité de gestion centrale | 1 |  | Dorma | TG-DDO/TLCS1 + RCPS 2
[5 empty] | Interface système de surveillance des issues de secours | 1 |  | Dorma | TG-DDO/TLCS1 + RCPS 2
[5 empty] | Driver de communication SSI | 1 |  | Dorma
[5 empty] | Dispositif de demande d'ouverture | 20 |  | Dorma | TG-DDO/TLCS1 + RCPS 2
[5 empty] | Dispositif de contrôle des issues de secours | 20 |  | Dorma | TG-DDO/TLCS1 + RCPS 2
[5 empty] | Serrure électrique | 20 |  | Dorma
[5 empty] | Ventouse électromagnétrique | 1 |  | Dorma
[5 empty] | Contact magnétique encastré dans le chambranle | 60 |  | Dorma
[5 empty] | Boîtier de contrôle d'accès | 35 |  | Dorma
[5 empty] | Contrôleur d'accès pour porte simple | 8 |  | Dorma | MDC A2
[5 empty] | Carte de contrôle d'accès dispositif de contrôle | 1 |  | Dorma
[5 empty] | Centrale de porte | 20 |  | NBGS | RCPS 2
[5 empty] | Interface entrée/sortie | 20 |  | DORMA | EXCI 4
[5 empty] | Batterie 12V/2Ah | 40 |  | FIAMM | FG20201
[5 empty] | Interface vidéo 64 voies pour UGIS 64 | 2 |  | Dorma | X-Matrix 64
[5 empty] | Verrou ML | 16 |  | DORMA | ML-662
4.4.2.1 | RIA | Anneau | Ensemble des RIA | Anneau et Parking Membres | Poste d'incendie mural | 32 | ens | GRAS | HW.25 | 2
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 1 |  | Saunders | A
[5 empty] | Aérateur (Rohrbelüfter) | 16 |  | Seppelfricke | 8163
[5 empty] | Ruban antigel autorégulant | 850 |  | Bartec | Tricer S 26
[5 empty] | Thermostat avec sonde de détection | 8 |  | Bartec | ETC 220
[5 empty] | Kit de raccordement | 8 |  | Bartec | Twisto S
[5 empty] | Kit de dérivation | 40 |  | Bartec | Twisto T
[5 empty] | Terminaison | 60 |  | Bartec | Twisto E
4.5.2.1 | Extincteurs | Anneau | Ensemble des extincteurs | Anneau et Parking Membres | Extincteur à poudre | 19 | ens |  | 6 kg | 1
[5 empty] | Extincteur à eau | 64 |  |  | 6 litres et additif
[5 empty] | Extincteur CO2 | 45 |  |  | 5 kg
4.6.2.1 | Désenfumage autonome | Anneau | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur (RWA) | Anneau et Parking Membres | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur | 8 | ens | STG Beikirch | TBZ VDS 2A | 1
[5 empty] | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur | 1 |  | STG Beikirch | R7 12 a -1RG-1LG+BMM
[5 empty] | Interface système d'évacuation des fumées à la GSC | 8 |  | STG Beikirch
[5 empty] | Driver de communication SSI | 8 |  | STG Beikirch
[5 empty] | Fourniture et pose de boîtier bris de glace | 16 |  | STG Beikirch
[5 empty] | Détecteur optique de fumée | 8 |  | STG Beikirch | S 650
[5 empty] | Moteur-vérin 24 V | 2
[5 empty] | Bouton de commande d'aération | 1
[5 empty] | Module de gestion pluie et vent | 1
[5 empty] | Capteur de vent/pluie | 2
4.1.3.1 | Système d'extinction automatique à eau | Galerie | Sprinkler | Galerie | Sprinkler 3/8", 1/2", 68°C RTI 30-80, en faux plafond | 1605 | ens | Viking | M laiton | 1
[5 empty] | Sprinkler 1/2", 68°C RTI 80-120, horizontal | 20 |  | Viking | M laiton
[5 empty] | Sprinkler 3/8", 1/2", 68°C RTI 30-80, non visible | 155 |  | Viking | M laiton
[5 empty] | Vanne d'essai, manomètre et raccord | 10
[5 empty] | Vanne de rinçage | 35
[5 empty] | Vanne d'essai, point test | 1
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique | 50
4.1.3.2 | Système d'extinction automatique à eau | Galerie | Sprinkler | Parking Personnel | Sprinkler 3/8", 1/2", 68°C RTI 30-80, en faux plafond | 1840 | ens | Viking | M laiton | 1
[5 empty] | Sprinkler 1/2", 68°C RTI 80-120, horizontal | 90 |  | Viking | M laiton
[5 empty] | Sprinkler 1/2", 68°C RTI 80-120, hvertical sec | 50 |  | Viking | M laiton
[5 empty] | Vanne d'essai, manomètre et raccord | 4
[5 empty] | Vanne de rinçage | 33
[5 empty] | Vanne d'essai, point test | 4
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique | 50
4.2.3.1 | Système de Sécurité Incendie | Galerie | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Galerie | Centrale de détection incendie | 1 | ens | Esser Novar | ECS 8000 | 1
[5 empty] | Centrale incendie IQ8Control M | 1
[5 empty] | Centrale incendie 8000 M | 1
[5 empty] | Centrale de porte | 3
[5 empty] | Interface entrée/sortie | 3
[5 empty] | Terminal de porte (DDO bris de glace) | 3
[5 empty] | serrure 12/24V réversible | 3
[5 empty] | CTS 2 Centrale SDI | 1 |  | Esser | IQ8M
[5 empty] | CTS 2 Centrale CMSI | 1 |  | Esser | CMSI 8000
[5 empty] | CTS 2 Matrice video issue de secours | 1 |  | Dorma | XMATRIX
[5 empty] | CTS 2 Station esclave déportée | 3 |  | SEE Telecom | K000000003015
[5 empty] | Centraliseur de mise en sécurité incendie | 1 |  | Esser Novar | CMSI 8000
[5 empty] | Commande d'arrêt pompier | 16
[5 empty] | Commande à clé de réarmement | 16
[5 empty] | Détecteur optique de fumée analogique adressable | 647 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Détecteur thermovélocimétrique analogique adressable | 138 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Détecteur linéaire | 20 |  | Esser Novar | DLF-R
[5 empty] | Détecteur de gaine de ventilation | 11 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Bouton poussoir pour enclenchement manuel | 108 |  | Esser Novar | DM 8001
[5 empty] | Sirène d'alarme | 115 |  | Esser Novar | 766235
[5 empty] | Sirène d'alarme évacuation d'extérieur | 5 |  | Esser Novar | 766235
[5 empty] | Flash (gyrophare) | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Avertisseur lumineux | 79 |  | Esser Novar | IA 2000
[5 empty] | Module électronique adressable 2 | 71 |  | Esser Novar
[5 empty] | Boîtier d'interface avec 4 relais | 29 |  | Esser Novar
[5 empty] | Boîtier interface de prise d'information | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Interface | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Programme d'interface de la détection d'incendie | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Boîtier à clé pour intervention des pompiers | 1
[5 empty] | Tableau DIN pompier | 1
[5 empty] | Tableau parallèle | 1
[5 empty] | Source secondaire de secours | 16
[5 empty] | Interface de liaison utilisant le protocole | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Protection d'alimentation du SSI | 2
[5 empty] | Répartiteur 200 paires | 2
[5 empty] | Répartiteur 100 paires | 1
[5 empty] | Répartiteur 40 paires | 1
[5 empty] | Répartiteur 20 paires | 1
[5 empty] | Baie 19" pour détection incendie | 2 |  | Rittal | TE 7000
[5 empty] | Centrale de détection incendie | 3 |  | Esser | IQ8 Control M
[5 empty] | Carte micromodule | 16 |  | Esser | Esserbus Plus
[5 empty] | Carte extension 3 micromodules | 8 |  | Esser
[5 empty] | Module essernet 500 kBd | 1 |  | Esser
[5 empty] | Batterie 12V/27Ah | 4 |  | FIAMM | GLOFI12V27
[5 empty] | Déclencheur manuel (DM) | 116 |  | Esser | IQ8 MCP
[5 empty] | Détecteur Sirène (O/So) | 21 |  | Esser | IQ8 QUAD O/So
[5 empty] | Détecteur multicapteur (Otblue) | 7 |  | Esser | IQ8 QUAD Otblue
[5 empty] | Réflecteur pour DLF-R grand | 5 |  | SEFI | Reflex 60
[5 empty] | Module reset pour réarmement DLF-R | 5 |  | Esser
[5 empty] | Alimentation de sécurité (AES) | 4 |  | SLAT | C24 SB24V-4A
4.2.3.2 | Système de Sécurité Incendie | Galerie | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Galerie | Rack d'extension CMSI8000 | 4 | ens | Esser | 8U EXT RK | 1
[5 empty] | Carte bus CMSI8000 | 7 |  | Esser
[5 empty] | Module facette | 13 |  | Esser | 4 US/UCMC
[5 empty] | Module facette | 4 |  | Esser | M1UGA
[5 empty] | Module facette 12 fonctions UCMC | 2 |  | Esser | M12UC
[5 empty] | Carte 12 boucles | 2 |  | Esser | C12B
[5 empty] | Carte contrôleur réseau IGIS Loop | 3 |  | Esser | O13330,1
[5 empty] | Module déporté | 135 |  | Esser | MD4L
[5 empty] | Alimentation de sécurité (AES) | 18 |  | SLAT | Mercure 24V - 16A
[5 empty] | Alimentation de sécurité (AES) | 4 |  | SLAT | Mercure 24V - 8A
[5 empty] | Batterie 12V/42Ah | 36 |  | FIAMM | FG24204
[5 empty] | Batterie 12V/12Ah | 8 |  | FIAMM | FG21201
[5 empty] | Coffret de commande centralisé | 5 |  | Coopers | PZCP BBU
[5 empty] | Batterie 12V/12Ah | 10 |  | FIAMM | FG21201
[5 empty] | Coffret de commande moteur rideau | 12 |  | Coopers | MCU
[5 empty] | Electro-aimant porte coupe-feu | 10
4.2.3.3 | Système de Sécurité Incendie | Galerie | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Parking Personnel | Centrale de détection incendie | 1 | ens | Esser Novar | ECS 8000 | 2
[5 empty] | Centraliseur de mise en sécurité incendie | 1 |  | Esser Novar | CMSI 8000
[5 empty] | Commande d'arrêt pompier | 1
[5 empty] | Commande à clé de réarmement | 1
[5 empty] | Détecteur optique de fumée analogique adressable | 15 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Détecteur thermovélocimétrique analogique adressable | 1270 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Détecteur de gaine de ventilation | 2 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Bouton poussoir pour enclenchement manuel | 50 |  | Esser Novar | DM 8001
[5 empty] | Sirène d'alarme | 36 |  | Esser Novar | 766235
[5 empty] | Sirène d'alarme évacuation d'extérieur | 1 |  | Esser Novar | 766235
[5 empty] | Flash (gyrophare) | 36 |  | Esser Novar | 766320
[5 empty] | Avertisseur lumineux | 1 |  | Esser Novar | IA 2000
[5 empty] | Module électronique adressable 2 | 21 |  | Esser Novar
[5 empty] | Boîtier d'interface avec 4 relais | 2 |  | Esser Novar
[5 empty] | Boîtier interface de prise d'information | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Interface | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Programme d'interface standard système de détection d'incendie | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Boîtier à clé pour intervention des pompiers | 1
[5 empty] | Tableau DIN pompier | 1
[5 empty] | Tableau parallèle | 1
[5 empty] | Source secondaire de secours | 10
[5 empty] | Interface de liaison utilisant le protocole | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Protection d'alimentation du SSI | 1
[5 empty] | Répartiteur 200 paires | 1
[5 empty] | Répartiteur 100 paires | 1
[5 empty] | Répartiteur 40 paires | 1
[5 empty] | Répartiteur 20 paires | 1
[5 empty] | Baie 19" pour détection incendie | 1 |  | Rittal | TE 7000
[5 empty] | Carte micromodule | 10 |  | Esser | Esserbus Plus
[5 empty] | Carte extension 3 micromodules | 6 |  | Esser | 772421
[5 empty] | module essernet 500 kBd | 1 |  | Esser | 80156
[5 empty] | Batterie 12V/27Ah | 3 |  | FIAMM | GLOFI12V27
[5 empty] | Déclencheur manuel (DM) | 48 |  | Esser | IQ8 MCP
4.2.3.4 | Système de Sécurité Incendie | Galerie | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Galerie | Rack d'extension CMSI8000 | 4 | ens | Esser | 8U EXT RK | 2
[5 empty] | Carte bus CMSI8000 | 7 |  | Esser | 783256
[5 empty] | Module facette | 13 |  | Esser | 4 US/UCMC
[5 empty] | Module facette | 4 |  | Esser | M1UGA
[5 empty] | Module facette 12 fonctions UCMC | 2 |  | Esser | M12UC
[5 empty] | Carte 12 boucles | 2 |  | Esser | C12B
[5 empty] | Carte contrôleur réseau IGIS Loop | 3 |  | Esser | O13330,1
[5 empty] | Module déporté | 135 |  | Esser | MD4L
[5 empty] | Alimentation de sécurité (AES) | 18 |  | SLAT | Mercure 24V - 16A
[5 empty] | Alimentation de sécurité (AES) | 4 |  | SLAT | Mercure 24V - 8A
[5 empty] | Batterie 12V/42Ah | 36 |  | FIAMM | FG24204
[5 empty] | Batterie 12V/12Ah | 8 |  | FIAMM | FG21201
[5 empty] | Coffret de commande centralisé | 5 |  | Coopers | PZCP BBU
[5 empty] | Batterie 12V/12Ah | 10 |  | FIAMM | FG21201
[5 empty] | Coffret de commande moteur rideau | 12 |  | Coopers | MCU
[5 empty] | Electro-aimant porte coupe-feu | 10
4.2.3.5 | Système de Sécurité Incendie | Galerie | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Parking Personnel | Rack d'extension CMSI8000 | 1 | ens | Esser | 8U EXT RK | 2
[5 empty] | Carte bus CMSI8000 | 1 |  | Esser | 783256
[5 empty] | Module déporté | 21 |  | Esser | MD4L
[5 empty] | Alimentation de sécurité (AES) | 3 |  | SLAT | Mercure 24V - 16A
[5 empty] | Batterie 12V/42Ah | 6 |  | FIAMM | FG24204
[5 empty] | Electro-aimant porte coupe-feu | 9
4.3.3.1 | Système de détection de gaz | Galerie | Détection CO | Parking Personnel | Centrale de mesure et d'alarme | 4 | ens | DHC |  | 1
[5 empty] | Sonde de mesure | 48
[5 empty] | Sirène d'alarme, 110 dB(A) | 16 |  | Fulleen | Pishini 230
[5 empty] | Panneau lumineux, h : 250 mm, l : 12410 mm | 16
Etalonnage
4.4.3.1 | Compartimentage | Galerie | Electro-aimant portes coupe-feu | Galerie | Ensemble des electro-aimant pour portes coupe-feu | 1 | ens | Esser | 838A/BW 1 | 1
4.4.3.2 | Compartimentage | Galerie | Electro-aimant portes coupe-feu | Parking Personnel | Ensemble des electro-aimant pour portes coupe-feu | 1 | ens | Esser | 838A/BW 1 | 1
4.5.3.1 | Gestion des issues de secours | Galerie | Ensemble des équipements de gestion des issues de secours (UGIS) | Galerie | Unité de gestion | 1 | ens | Dorma | NFS 61934/UGIS 64 | 1
[5 empty] | Alimentation pour dispositif de contrôle des issues | 1 |  | Dorma | UGIS 64
[5 empty] | Module de liaison entre l'unité de gestion centrale | 1 |  | Dorma
[5 empty] | Interface de surveillance des issues de secours | 1 |  | Dorma
[5 empty] | Driver de communication SSI | 1 |  | Dorma
[5 empty] | Dispositif de demande d'ouverture | 30 |  | Dorma | TG-DDO/TLCS1 + RCPS 2
[5 empty] | Dispositif de contrôle des issues de secours | 30 |  | Dorma | TG-DDO/TLCS1 + RCPS 2
[5 empty] | Serrure électrique | 24 |  | Dorma
[5 empty] | Ventouse électromagnétrique | 6 |  | Dorma
[5 empty] | Contact magnétique encastré dans le chambranle | 140 |  | Dorma
[5 empty] | Boîtier de contrôle d'accès | 75 |  | Dorma
[5 empty] | Contrôleur d'accès pour porte simple | 1 |  | Dorma | MDC A2
[5 empty] | Carte de contrôle d'accès dispositif de contrôle | 1 |  | Dorma
[5 empty] | Centrale de porte RCPS 2 | 16 |  | NBGS | RCPS 2
[5 empty] | Interface Entrée/Sortie | 16 |  | DORMA | EXCI 4
[5 empty] | Batterie 12V/2Ah | 32 |  | FIAMM | FG20201
[5 empty] | Interface vidéo 64 voies pour UGIS 64 | 1 |  | DORMA | X-Matrix 64
4.5.3.2 | Gestion des issues de secours | Galerie | Ensemble des équipements de gestion des issues de secours (UGIS) | Parking Personnel | Unité de gestion | 1 | ens | Dorma | NFS 61934/UGIS 64 | 1
[5 empty] | Alimentation pour dispositif de contrôle des issues | 1 |  | Dorma | UGIS 64
[5 empty] | Module de liaison entre l'unité de gestion centrale | 1 |  | Dorma
[5 empty] | Interface de surveillance des issues de secours | 1 |  | Dorma
[5 empty] | Driver de communication SSI | 1 |  | Dorma
[5 empty] | Dispositif de demande d'ouverture | 6 |  | Dorma | TG-DDO/TLCS1 + RCPS 2
[5 empty] | Dispositif de contrôle des issues de secours | 6 |  | Dorma | TG-DDO/TLCS1 + RCPS 2
[5 empty] | Raccordement d'une serrure électrique existante | 6
[5 empty] | Ventouse électromagnétique existante | 1
[5 empty] | Contact magnétique à encastrer ou apparent | 20
[5 empty] | Raccordement d'un boîtier de contrôle d'accès | 10
[5 empty] | Contrôleur d'accès pour porte simple | 1 |  | Dorma | MDC A2
[5 empty] | Carte de contrôle d'accès dispositif de contrôle | 1 |  | Dorma
[5 empty] | CTS 2 Rack de sonorisation et transmission de message | 1
[5 empty] | Centrale de porte RCPS 2 | 4 |  | NBGS | RCPS 2
[5 empty] | Interface Entrée/Sortie | 4 |  | DORMA | EXCI 4
[5 empty] | Batterie 12V/2Ah | 8 |  | FIAMM | FG20201
4.6.3.1 | RIA | Galerie | Ensemble des RIA | Galerie | Poste d'incendie mural | 29 | ens | Brandag | 245-025- | 2
[5 empty] | Poste d'incendie mural | 5 |  | Brandag | 245-025-RS
[5 empty] | Idem, mais avec armoire apparente | 7 |  | Brandag | 246-025-RS
[5 empty] | Idem, mais sans construction en acier | 10 |  | Brandag | 246-025-RS
[5 empty] | Hydro-stop | 1 |  | Hydrostop | Top Stop
[5 empty] | Surpresseur (pompe d'incendie) | 1 |  | Grundfos | Hydro 2.000
[5 empty] | Vase d'expansion PN16, | 1 |  | Reflex | DIT5
[5 empty] | Soupape de sécurité DN32/DN50 | 1 |  | ARI | Safe 903
[5 empty] | Bâche de stockage | 1 |  | Grundfos | PE 1500
[5 empty] | Aérateur (Rohrbelüfter) | 8 |  | Seppelfricke | 8163
[5 empty] | Ruban antigel autorégulant | 250 |  | Raykem | Frostop vert
[5 empty] | Thermostat avec sonde de détection | 2 |  | Raykem | AT-TS-N3
[5 empty] | Kit de raccordement | 2 |  | Raykem | C 16
[5 empty] | Kit de dérivation | 10 |  | Raykem | JB 16
[5 empty] | Terminaison | 15 |  | Raykem | EO6
[5 empty] | Poste d'incendie mural | 40 |  | Brandag | 245-025-RS
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 1 |  | BV | Guillotine
[5 empty] | Aérateur (Rohrbelüfter) | 10 |  | Seppelfricke
[5 empty] | Ruban antigel autorégulant | 435 |  | Raykem | Frostop vert
[5 empty] | Thermostat avec sonde de détection | 2 |  | Raykem | AT-TS-N3
[5 empty] | Kit de raccordement | 4 |  | Raykem | C 16
[5 empty] | Kit de dérivation | 12 |  | Raykem | JB 16
[5 empty] | Terminaison | 10 |  | Raykem | EO6
[5 empty] | Terminaison | 15 |  | Raykem | EO6
4.7.3.1 | Extincteurs | Galerie | Ensemble des extincteurs | Parking Personnel | Extincteur à poudre | 117 | ens |  | 6 kg | 1
[5 empty] | Extincteur à eau | 31 |  |  | 6 litres et additif
[5 empty] | Extincteur CO2 | 39 |  |  | 5 kg
[5 empty] | Extincteur à poudre | 7 |  |  | 50 kg
4.8.3.1 | Système de radio-transmission | Galerie | Ensemble des équipements de radio-transmission d'appui pour service incendie et ambulance | Galerie | Répéteur (station de relais) | 1 | ens | SEE |  | 1
[5 empty] | Antenne radio VHF | 3 |  | Kathreim | 73068
[5 empty] | Adaptateur d'onde | 2 |  | SEE | 190029-1
4.9.3.1 | Désenfumage autonome | Galerie | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur (RWA) | Galerie | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur | 16 | ens | STG Beikirch | TBZ VDS 2A | 1
[5 empty] | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur | 1 |  | STG Beikirch | R7 12 a -1RG-1LG+BMM
[5 empty] | interface système d'évacuation des fumées à la GSC | 16 |  | STG Beikirch
[5 empty] | Driver de communication SSI | 16 |  | STG Beikirch
[5 empty] | Boîtier bris de glace | 17 |  | STG Beikirch
[5 empty] | Détecteur optique de fumée | 8 |  | STG Beikirch | S 650
[5 empty] | Moteur-vérin 24 V | 2
[5 empty] | Bouton de commande d'aération | 1
[5 empty] | Fourniture et pose d'un module de gestion pluie et vent | 1
[5 empty] | Fourniture et pose d'un capteur de vent/pluie | 1
[5 empty] | Coffret de réarmement Volets DSF | 6 |  | Encotec | PA 1205
[5 empty] | Désenfumage autonome (RWA) | 1 |  | Stürmann | ESM48/5-5
[5 empty] | Alimentation 24V | 2 |  | Stürmann | SNT 120
[5 empty] | Module | 6 |  | Stürmann | MR 100
[5 empty] | Module | 1 |  | Stürmann | ZL 100
[5 empty] | Module | 1 |  | Stürmann | WS 100
[5 empty] | Module alim | 1 |  | Stürmann | LB140
[5 empty] | Batterie 12V/18Ah | 4 |  | Multipower | MP 18,12
[5 empty] | Boitier secondaire | 14 |  |  | GE 732
[5 empty] | Boitier bris de glace DSF | 4 |  | Stürmann | HE 071
[5 empty] | Batterie 12V/1,2Ah | 8 |  | FIAMM | FG20121
[5 empty] | Vérin motorisé de coupole 24V | 28 |  | Stürmann | EA-L 1500-100
4.9.3.2 | Désenfumage autonome | Galerie | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur (RWA) | Parking Personnel | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur | 1 | ens | STG Beikirch | TBZ VDS 2A | 1
[5 empty] | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur | 1 |  | STG Beikirch | R7 12 a -1RG-1LG+BMM
[5 empty] | interface système d'évacuation des fumées à la GSC | 1 |  | STG Beikirch
[5 empty] | Driver de communication SSI | 1 |  | STG Beikirch
[5 empty] | Fourniture et pose de boîtier bris de glace | 1 |  | STG Beikirch
[5 empty] | Détecteur optique de fumée | 1 |  | STG Beikirch | S 650
[5 empty] | Moteur-vérin 24 V | 1
[5 empty] | Moteur-vérin 24 V | 1
[5 empty] | Bouton de commande d'aération | 1
[5 empty] | Module de gestion pluie et vent | 1
[5 empty] | Capteur de vent/pluie | 1
4.10.3.1 | Commande de désenfumage | Galerie | Coffrets de relayage | Galerie | Coffret de relayage PYRODIS-2 | 4 | pce | Unelvent | CDA 16,2 T2 | 1
[5 empty] | Coffret de relayage PYRODIS-2 | 2 |  | Unelvent | CDA 25,3 T2
4.10.3.2 | Commande de désenfumage | Galerie | Coffrets de relayage | Parking Personnel | Coffret de relayage PYRODIS-2 | 1 | pce | Unelvent | DA 8 T | 1
[5 empty] | Coffret de relayage PYRODIS-2 | 4 |  | Unelvent | CDA 43,3 T2 | 1
4.1.4.1 | Système d'extinction automatique à eau | Tour A | Sprinkler | Tour A | Sprinkler 3/8", 1/2", 68°C RTI 30-80, en faux plafond | 2565 | ens | Viking | M laiton | 2
[5 empty] | Sprinkler 1/2", 68°C RTI 80-120, horizontal | 25 |  | Viking | M laiton
[5 empty] | Indicateur de passage d'eau | 27 |  | Viking | M laiton
[5 empty] | Vanne d'essai, manomètre et raccord | 27
[5 empty] | Vanne de rinçage | 108
[5 empty] | Vanne d'essai, point test | 2
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique | 27
4.1.4.2 | Système de Sécurité Incendie | Tour A | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Tour A | Module déporté | 115 | ens | Esser | MD4L | 2
[5 empty] | Commande d'arrêt pompier | 67
[5 empty] | Commande à clé de réarmement | 67
[5 empty] | Détecteur optique de fumée analogique adressable | 885 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Détecteur thermovélocimétrique analogique adressable | 20 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Détecteur linéaire | 1 |  | Esser Novar | DLF-R
[5 empty] | Détecteur de gaine de ventilation | 10 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Bouton poussoir pour enclenchement manuel | 90 |  | Esser Novar | DM 8001
[5 empty] | Sirène d'alarme | 96 |  | Esser Novar | 766235
[5 empty] | Flash (gyrophare) | 1 |  | Esser Novar | 766320
[5 empty] | Avertisseurs lumineux | 110 |  | Esser Novar | IA 2000
[5 empty] | Module électronique adressable 2 | 18 |  | Esser Novar
[5 empty] | Boîtier d'interface avec 4 relais | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Boîtier interface de prise d'information | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Interface | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Programme d'interface standard système de détection d'incendie | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Tableau DIN pompier | 1
[5 empty] | Tableau parallèle | 1
[5 empty] | Source secondaire de secours | 67
[5 empty] | Interface de liaison utilisant le protocole | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Protection d'alimentation du SSI | 2
[5 empty] | Baie 19" pour détection incendie | 1 |  | Rittal | TE 7000
[5 empty] | Centrale de détection incendie | 4 |  | Esser | IQ8 Control M
[5 empty] | Carte micromodule | 16 |  | Esser | Esserbus Plus
[5 empty] | Carte extension 3 micromodules | 8 |  | Esser | 772741
[5 empty] | Batterie 12V/27Ah | 4 |  | FIAMM | GLOFI12V27
[5 empty] | Déclencheur manuel (DM) | 82 |  | Esser | IQ8 MCP
[5 empty] | Détecteur Sirène (O/So) | 503 |  | Esser | IQ8 QUAD O/So
[5 empty] | Répartiteurs 100/40/20 paires | 1
4.1.4.3 | Système de Sécurité Incendie | Tour A | Alimentation électrique de sécurité (AES) | Tour A | Alimentation de sécurité (AES) | 10 | ens | SLAT | Mercure 24V-16A | 1
[5 empty] | Batterie 12V/42Ah | 25 |  | FIAMM | FG24204
[5 empty] | Batterie 12V/12Ah | 2 |  | FIAMM | FG21201
4.1.4.4 | Système de Sécurité Incendie | Tour A | Détection incendie | Tour A | Détection Incendie | 1 | ens | FIDUCIA
4.2.4.1 | Compartimentage | Tour A | Rideaux coupe-feu | Tour A | Coffret rideau coupe-feu | 7 | ens | Stöbich | AM-S-EV | 1
[5 empty] | Coffret rideau coupe-feu | 12 |  | Stöbich | AM-M2-EV
[5 empty] | Accus powerpack | 19 |  | Protronic | O
[5 empty] | Bouton de commande rideau CF | 17 |  | Stöbich
[5 empty] | Bouton de commande rideau CF | 2 |  | Stürmann | HE 071
[5 empty] | Electro-aimant pour portes coupe-feu | 41 |  | Esser | 838A/BW 1
[5 empty] | Glissière PCF à ventouse | 51 |  | Dorma | G 93 EMF
[5 empty] | Ferme-porte coupe-feu à ventouse | 1 |  | Geze | TS 5000 R-ISM
4.3.4.1 | Gestion des issues de secours | Tour A | Ensemble des équipements de gestion des issues de secours (UGIS) | Tour A | Dispositif de demande d'ouverture | 13 | ens | Dorma | TG-DDO/TLCS1 + RCPS 2 | 1
[5 empty] | Dispositif de contrôle des issues de secours | 13 |  | Dorma | TG-DDO/TLCS1 + RCPS 2
[5 empty] | Serrure électrique | 15
[5 empty] | Ventouse électromagnétique | 3
[5 empty] | Contact magnétique encastré dans le chambranle | 50
[5 empty] | Boîtier de contrôle d'accès | 35
[5 empty] | Contrôleur d'accès pour porte simple | 1 |  | Dorma | MDC A2
[5 empty] | Carte de contrôle d'accès dispositif de contrôle | 1 |  | Dorma
[5 empty] | Centrale de porte RCPS 2 | 10 |  | NBGS | RCPS 2
[5 empty] | Interface Entrée/Sortie | 10 |  | DORMA | EXCI 4
[5 empty] | Batterie 12V/2Ah | 20 |  | FIAMM | FG20201
4.4.4.1 | RIA | Tour A | Ensemble des RIA | Tour A et socle | Ensemble des RIA, groupes de surpression, piquage eau incendie | 60 | ens | Neuhaus | EM 6 12 | 2
4.5.4.1 | Extincteurs | Tour A | Ensemble des extincteurs | Tour A et Socle | EXTINCTEUR À POUDRE 6 KG | 7 | ens | Neuhaus | GS 6 | 2
[5 empty] | EXTINCTEUR À POUDRE 12 KG | 2 |  | Neuhaus | GS 12
[5 empty] | EXTINCTEUR CO2 | 2 |  | Neuhaus | K5S
[5 empty] | EXTINCTEUR À POUDRE SUR ROUES 50KG | 1 |  | Neuhaus | G 50
[5 empty] | EXTINCTEUR À POUDRE 12 KG | 5 |  | Neuhaus | MY 12D
4.6.4.1 | Système de détection de gaz | Tour A | Détection NH3 | Tour A Étage 25 | Ensemble des équipements de détection NH3 | 1 | ens
4.7.4.1 | Commande de désenfumage | Tour A | Coffrets de relayage | Tour A | Coffret de relayage PYRODIS-2 | 3 | pce | Unelvent | DA 8 T | 1
[5 empty] | Coffret de relayage PYRODIS-2 | 3 |  | Unelvent | DA 16,6 T
4.8.4.1 | Désenfumage autonome | Tour A | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur (RWA) | Socle tour A | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur | 2 | ens | STG Beikirch | TBZ VDS 2A | 1
[5 empty] | Batterie 12V/1,2Ah | 4 |  | FIAMM | FG20121 | 1
[5 empty] | Boîtier bris de glace DSF | 4 |  | STG Beikrich | RBH 3A
[5 empty] | Vérin motorisé de coupole 24V | 2 |  | STG Beikrich | M2 / 750-500N
4.1.5.1 | Système d'extinction automatique à eau | Tour B | Sprinkler | Tour B | Sprinkler 3/8", 1/2", 68°C RTI 30-80, en faux plafond | 2565 | ens | Viking | M laiton | 2
[5 empty] | Sprinkler 1/2", 68°C RTI 80-120, horizontal | 25 |  | Viking | M laiton
[5 empty] | Indicateur de passage d'eau | 27 |  | Viking | M laiton
[5 empty] | Vanne d'essai, manomètre et raccord | 27
[5 empty] | Vanne de rinçage | 108
[5 empty] | Vanne d'essai, point test | 2
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique | 27
4.2.5.1 | Système de Sécurité Incendie | Tour B | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Tour B T02+00 LB0070 T02-01 LA0039 | Module déporté | 115 | ens | Esser | MD4L | 2
[5 empty] | Commande d'arrêt pompier | 69
[5 empty] | Commande à clé de réarmement | 69
[5 empty] | Détecteur optique de fumée analogique adressable | 885 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Détecteur thermovélocimétrique analogique adressable | 21 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Détecteur linéaire | 1 |  | Esser Novar | DLF-R
[5 empty] | Détecteur de gaine de ventilation | 10 |  | Esser Novar | Q 8 QUAD
[5 empty] | Bouton poussoir pour enclenchement manuel | 92 |  | Esser Novar | DM 8001
[5 empty] | Sirène d'alarme | 98 |  | Esser Novar | 766235
[5 empty] | Flash (gyrophare) | 2 |  | Esser Novar | 766320
[5 empty] | Avertisseur lumineux | 110 |  | Esser Novar | IA 2000
[5 empty] | Module électronique adressable 2 | 19 |  | Esser Novar
[5 empty] | Boîtier d'interface avec 4 relais | 2 |  | Esser Novar
[5 empty] | Boîtier interface de prise d'information | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Interface | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Programme d'interface standard système de détection d'incendie | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Tableau DIN pompier | 2
[5 empty] | Tableau parallèle | 1
[5 empty] | Source secondaire de secours | 67
[5 empty] | Interface de liaison utilisant le protocole | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Protection d'alimentation du SSI | 2
[5 empty] | Baie 19" pour détection incendie | 1 |  | Rittal | TE 7000
[5 empty] | Carte micromodule | 16 |  | Esser | Esserbus Plus
[5 empty] | Carte extension 3 micromodules | 8 |  | Esser | 772741
[5 empty] | Batterie 12V/27Ah | 6 |  | FIAMM | GLOFI12V27
[5 empty] | Déclencheur manuel (DM) | 43 |  | Esser | IQ8 MCP
[5 empty] | Détecteur Sirène (O/So) | 253 |  | Esser | IQ8 QUAD O/So
[5 empty] | Répartiteurs 100/40/20 paires | 1
4.2.5.2 | Système de Sécurité Incendie | Tour B | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Tour B T02 PCI/PCS CTS1 | Centraliseur de mise en sécurité incendie CMSI | 10 | ens | Esser Novar | CMSI 8000 | 2
[5 empty] | Centrale incendie ECS IQ8Control M | 10 |  | Esser Novar | Esser IQ8 Control M
[5 empty] | Carte bus CMSI 8000 | 10 |  | Esser | 783256
[5 empty] | Boîtier d'interface avec 4 relais | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Boîtier interface de prise d'information | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Interface | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Programme d'interface standard système de détection d'incendie | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Tableau DIN pompier | 1
[5 empty] | Tableau parallèle | 1
[5 empty] | Interface de liaison utilisant le protocole | 1 |  | Esser Novar
[5 empty] | Baie 19" pour détection incendie | 1 |  | Rittal | TE 7000
[5 empty] | Répartiteurs 100/40/20 paires | 1
[5 empty] | Source secondaire de secours | 67
[5 empty] | Protection d'alimentation du SSI | 2
[5 empty] | Carte micromodule | 16 |  | Esser | Esserbus Plus
[5 empty] | Carte extension 3 micromodules | 8 |  | Esser | 772741
[5 empty] | Déclencheur manuel (DM) | 41 |  | Esser | IQ8 MCP
[5 empty] | Détecteur Sirène (O/So) | 252 |  | Esser | IQ8 QUAD O/So
[5 empty] | Batterie 12V/27Ah | 4 |  | FIAMM | GLOFI12V27
4.2.5.3 | Système de Sécurité Incendie | Tour B | Alimentation électrique de sécurité (AES) | Tour B | Alimentation de sécurité (AES) | 20 | ens | SLAT | Mercure 24V-16A | 1
[5 empty] | Batterie 12V/42Ah | 25 |  | FIAMM | FG24204
[5 empty] | Batterie 12V/12Ah | 2 |  | FIAMM | FG21201
4.2.5.4 | Système de Sécurité Incendie | Tour B | Détection incendie | Tour B | Détection Incendie | 1 | ens | FIDUCIA
4.3.5.1 | Compartimentage | Tour B | Rideaux coupe-feu | Tour B | Coffret rideau coupe-feu | 7 | ens | Stöbich | AM-S-EV | 1
[5 empty] | Coffret rideau coupe-feu | 12 |  | Stöbich | AM-M2-EV
[5 empty] | Accus powerpack | 19 |  | Protronic | O
[5 empty] | Bouton de commande rideau CF | 17 |  | Stöbich
[5 empty] | Bouton de commande rideau CF | 2 |  | Stürmann | HE 071
[5 empty] | Electro-aimant pour portes coupe-feu | 41 |  | Esser | 838A/BW 1
[5 empty] | Glissière PCF à ventouse | 51 |  | Dorma | G 93 EMF
[5 empty] | Ferme-porte coupe-feu à ventouse | 1 |  | Geze | TS 5000 R-ISM
4.4.5.1 | Gestion des issues de secours | Tour B | Ensemble des équipements de gestion des issues de secours (UGIS) | Tour B PCI PCS T02+00 LB0070 | Unité de gestion | 2 | ens | Dorma | NFS 61934/UGIS 64 | 1
[5 empty] | Alimentation pour dispositif de contrôle des issues | 1 |  | Dorma | UGIS 64
[5 empty] | Interface vidéo 64 voies pour UGIS 64 | 1 |  | Dorma | X-Matrix 64
[5 empty] | Module de liaison entre l'unité de gestion centrale | 2 |  | Dorma
[5 empty] | Interface de surveillance des issues de secours | 2 |  | Dorma
[5 empty] | Driver de communication SSI | 2 |  | Dorma
[5 empty] | Dispositif de demande d'ouverture | 13 |  | Dorma | TG-DDO/TLCS1 + RCPS 2
[5 empty] | Dispositif de contrôle des issues de secours | 13 |  | Dorma | TG-DDO/TLCS1 + RCPS 2
[5 empty] | Serrure électrique | 15
[5 empty] | Ventouse électromagnétique | 3
[5 empty] | Contact magnétique encastré dans le chambranle | 50
[5 empty] | Boîtier de contrôle d'accès | 35
[5 empty] | Contrôleur d'accès pour porte simple | 1 |  | Dorma | MDC A2
[5 empty] | Carte de contrôle d'accès dispositif de contrôle | 1 |  | Dorma
[5 empty] | Centrale de porte RCPS 2 | 10 |  | NBGS | RCPS 2
[5 empty] | Interface Entrée/Sortie | 10 |  | DORMA | EXCI 4
[5 empty] | Batterie 12V/2Ah | 20 |  | FIAMM | FG20201
4.5.5.1 | Extincteurs | Tour B | Ensemble des extincteurs | Tour B et Socle | EXTINCTEUR À POUDRE 6 KG | 6 | ens | Neuhaus | GS 6 | 1
[5 empty] | EXTINCTEUR À POUDRE 12 KG | 2 |  | Neuhaus | GS 12
[5 empty] | EXTINCTEUR CO2 | 2 |  | Neuhaus | K5S
[5 empty] | EXTINCTEUR À POUDRE SUR ROUES 50KG | 1 |  | Neuhaus | G 50
[5 empty] | EXTINCTEUR À POUDRE 12 KG | 5 |  | Neuhaus | MY 12D
4.6.5.1 | RIA | Tour B | Ensemble des RIA | Tour B et socle | Ensemble des RIA, groupes de surpression, piquage eau incendie | 60 | ens | Neuhaus | EM 6 12 | 2
4.7.5.1 | Système radio-transmission | Tour B | Ensemble des équipements de radio-transmission d'appui pour service incendie et ambulance | Tour B CTS1 | Baie 19" pour système radio pompier | 1 | ens | Rittal | TE 7000 | 1
[5 empty] | Station de tête | 1 |  | SEE | B-TETERES
[5 empty] | Relais analogique 25W | 1 |  | TAIT | TB 7100
[5 empty] | Duplexeur | 2 |  | SEE | VSWR
[5 empty] | Récepteur d'alarme | 6
[5 empty] | Module découpleur | 2 |  | PULS Dimension | YR2
[5 empty] | Alimentation 220/24V | 2 |  | PULS Dimension | QS10
[5 empty] | Alimentation 220/24V | 2 |  | PULS Dimension | QS5
[5 empty] | Répéteur (station de relais) | 3 |  | SEE
[5 empty] | Antenne radio VHF | 20 |  | Kathreim | 73068
[5 empty] | Adaptateur d'onde | 16 |  | SEE | 190029-1
4.8.5.1 | Système de détection de gaz | Tour B | Détection NH3 | Tour B Étage 25 | Ensemble des équipements de détection NH3 | 1 | ens |  |  | 1
4.9.5.1 | Commande de désenfumage | Tour B | Coffrets de relayage | Tour B | Coffret de relayage PYRODIS-2 | 3 | pce | Unelvent | DA 8 T | 1
[5 empty] | Coffret de relayage PYRODIS-2 | 3 |  | Unelvent | DA 16,6 T | 1
4.10.5.1 | Désenfumage autonome | Tour B | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur (RWA) | Socle tour B | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur | 2 | ens | STG Beikirch | TBZ VDS 2A | 1
[5 empty] | Batterie 12V/1,2Ah | 4 |  | FIAMM | FG20121
[5 empty] | Boîtier bris de glace DSF | 4 |  | STG Beikrich | RBH 3A
[5 empty] | Vérin motorisé de coupole 24V | 2 |  | STG Beikrich | M2 / 750-500N
4.1.6.1 | Système de Sécurité Incendie | Erasmus | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Erasmus | DETECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE | 720 | ens | ESSER | 802375 | 2
|  |  |  | CJ4BIS | DETECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE | 104 |  | ESSER | 802375
|  |  |  | Erasmus | DETECTEUR SIRENE OPTIQUE | 360 |  | ESSER | 802382-FO
|  |  |  | Erasmus | RECUPERATION ET REMISE EN ETAT D'UN DETECTEUR OPTIQUE | 176 |  | ESSER | 802371
|  |  |  | Erasmus | DETECTION DE GAINE DE VENTILATION DE REPRISE | 10 |  | ESSER | 781443
|  |  |  | CJ4BIS | DETECTION DE GAINE DE VENTILATION DE REPRISE | 3 |  | ESSER | 781443
|  |  |  | CJ4BIS | DETECTEUR OPTIQUE EX | 3 |  | ESSER
|  |  |  | RDC - SALLES A | DETECTEUR LINEAIRE | 10 |  | ESSER | 6500 RS
|  |  |  | Erasmus | INDICATEUR D'ACTION | 82 |  | ESSER | 80125
|  |  |  | CJ4BIS | INDICATEUR D'ACTION | 13 |  | ESSER | 80125
|  |  |  | Erasmus | DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME INCENDIE | 240 |  | ESSER | 804973
|  |  |  | CJ4BIS | DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME INCENDIE | 26 |  | ESSER | 804973
|  |  |  | CJ4BIS | ORGANE INTERMEDIAIRE | 6 |  | ESSER | 80162
|  |  |  | Erasmus | MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE | 165 |  | ESSER | 783257
|  |  |  | CJ4BIS | MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE | 23 |  | ESSER | 783257
|  |  |  | Erasmus | SOURCE SECONDAIRE DE SECOURS AES | 17 |  | ESSER | AES24U8AC8SAB
|  |  |  | CJ4BIS | SOURCE SECONDAIRE DE SECOURS AES | 5 |  | ESSER | AES24U8AC8SAB
|  |  |  | Erasmus | DIFFUSEUR SONORE | 170 |  | ESSER | 198SSB
|  |  |  | CJ4BIS | DIFFUSEUR SONORE | 27 |  | ESSER | 198SSB
|  |  |  | Erasmus | DIFFUSEUR LUMINEUX | 25 |  | ESSER | SOLISTA MAXI
|  |  |  | Erasmus | BOUTON POUSSOIR DE DECLENCHEMENT DE PORTE | 31 |  | GIRA | SS
|  |  |  | CJ4BIS | BOUTON POUSSOIR DE DECLENCHEMENT DE PORTE | 3 |  | GIRA | SS
|  |  |  | Erasmus | COMMANDE A CLE POMPIERS POUR ARRET DESEMFUMAGE | 2 |  | ESSER | CLEARR
|  |  |  | CJ4BIS | COMMANDE A CLE POMPIERS POUR ARRET DESEMFUMAGE | 1 |  | ESSER | CLEARR
|  |  |  | CJ4BIS | DIFFUSEUR SONORE POUR ZONE EX | 1 |  | ESSER
|  |  |  | CJ4BIS | DIFFUSEUR LUMINEUX POUR ZONE EX | 1 |  | ESSER
|  |  |  | CJ4BIS | SYSTEME D'EXTINCTION DE FEU INTEGRE A LA HOTTE A INDUCTION DU SCRAMBLE | 1 |  | NOBEL | KS
[5 empty] | UNITE DE DETECTION | 1
[5 empty] | RESERVOIR AVEC PRODUIT D'EXTINCTION | 1
[5 empty] | MECANISME DE DECLENCHEMENT | 1
[5 empty] | DETECTEUR INCENDIE | 1
|  |  |  | Erasmus - GAINE 17 | CENTRALE D'ALARME DE DETECTION D'EAU | 1 |  | FG-ALS
|  |  |  | Erasmus | ANTENNES | 16 |  | SEE TELECOM | DFA2170-X
|  |  |  | 003 - TOITURE A | ANTENNES TOITURE | 2 |  | SEE TELECOM | DP70
4.1.6.2 | Système de Sécurité Incendie | Erasmus | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Erasmus | Organe Intermédiaire (0/1) | 14 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Détecteur thermovélocimétrique (TD) | 56
[5 empty] | Indicateur d'action (lA) | 14
[5 empty] | Déclencheur manuel (DM) | 16
[5 empty] | Détecteur muticapteur (OTblue) | 61
[5 empty] | Diffusseur sonore | 8
[5 empty] | Module déporté | 5
4.2.6.1 | Extincteurs | Erasmus | Ensemble des extincteurs | Erasmus | P6 - EXTINCTEUR À POUDRE 6 KG | 4 | ens |  |  | 1
|  |  |  | Erasmus | P12 - EXTINCTEUR À POUDRE 12 KG | 29
|  |  |  | Erasmus | M6 - MOUSSE 6L | 48
|  |  |  | Erasmus | EXTINCTEURS CO2 5 KG | 29
|  |  |  | Erasmus | EXTINCTEURS CO2 50 KG | 2
|  |  |  | CJ4BIS | F6 - EXTINCTEUR À EAU | 4
|  |  |  | CJ4BIS | P6 - EXTINCTEUR À POUDRE 6 KG | 3
|  |  |  | CJ4BIS | P12 - EXTINCTEUR À POUDRE 12 KG | 2
|  |  |  | CJ4BIS | EXTINCTEURS CO2 5 KG | 1
4.3.6.1 | RIA | Erasmus | Ensemble des RIA | Erasmus | ARMOIRES RIA | 51 | ens |  |  | 2
|  |  |  | CJ4BIS | ARMOIRES RIA | 4
4.4.6.1 | Système d'extinction automatique à eau | Erasmus | Sprinkler | SS2 - TECH. GAUCHE | CIRCUITS DE SPRINKLER | 2 | ens | JOMOS | MOD.D.DN150 PN10 | 4
|  |  |  | SS2 - TECH. GAUCHE | COLONNE SÈCHE | 1
[5 empty] | COMPRESSEUR | 1 |  | ATLAS COPCO | LS 90
[5 empty] | RÉGULATEUR DE COMPRESSEUR | 1 |  | ATLAS COPCO
[5 empty] | VANNE DE VIDANGE | 2
[5 empty] | MANOMÈTRE | 4
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 3 |  |  | DN 150
[5 empty] | VANNE ARRÊT | 12 |  |  | DN 15
[5 empty] | VANNE ARRÊT | 2 |  |  | DN 32
[5 empty] | CONTRÔLE DE PRESSION | 2
|  |  |  | PARKING A | TÊTE SPRINKLER | 626
|  |  |  | CJ4BIS - SCRAMBLE 2 | TÊTE SPRINKLER | 27
4.1.7.1 | Système d'extinction automatique à eau | Thomas More | Sprinkler | SS3 - SPRINKLER | TABLEAU ELECTRIQUE SPRINKLER 1 | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | PORTE FUSIBLE À COUTEAUX TRIPHASÉ | 1 |  | WOHNER
[5 empty] | PORTE FUSIBLE A CARTOUCHE | 10
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | DEBNAR
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 2 |  | SIEMENS
[5 empty] | CONTACTEUR | 4 |  | SIEMENS
[5 empty] | RELAIS DE COMMANDE 230V | 9 |  | SIEMENS
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 3
[5 empty] | RELAIS PTC | 2 |  | HOLZHAUER
[5 empty] | BOUTON POUSSOIR | 6
[5 empty] | VOYANT | 7
[5 empty] | VU METRE | 2
[5 empty] | COMMUTATEUR | 2
4.1.7.2 | Système d'extinction automatique à eau | Thomas More | Sprinkler | SS3 - SPRINKLER | TABLEAU ELECTRIQUE SPRINKLER 2 | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | PORTE FUSIBLE À COUTEAUX TRIPHASÉ | 1 |  | WOHNER
[5 empty] | PORTE FUSIBLE A CARTOUCHE | 13
[5 empty] | TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ | 1 |  | DEBNAR
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 1 |  | SIEMENS
[5 empty] | CONTACTEUR | 3 |  | SIEMENS
[5 empty] | RELAIS DE COMMANDE 230V | 5 |  | SIEMENS
[5 empty] | RELAIS TEMPORISÉ | 2
[5 empty] | RELAIS PTC | 2 |  | HOLZHAUER
[5 empty] | BOUTON POUSSOIR | 4
[5 empty] | VOYANT | 4
[5 empty] | VU METRE | 2
[5 empty] | COMMUTATEUR | 1
4.1.7.3 | Système d'extinction automatique à eau | Thomas More | Sprinkler | PARKING B | TÊTE SPRINKLER | 1173 | ens |  |  | 4
[5 empty] | Réservoir sous pression + équipements | 1 |  | Kahrlheidelmeier
[5 empty] | Pompe de remplissage | 1 |  | HOLZHAUER | MCVB 40/10-HMV-K1-4,0
[5 empty] | Compresseur d'air | 1 |  | Kaeser | Classic
[5 empty] | Contrôleur de niveau | 1
[5 empty] | Alimentation en eau de ville + équipements | 1
[5 empty] | Pompe de sprinklage + équipements | 2 |  | HOLZHAUER | FHVE 2016-07-EL-SX
[5 empty] | Centrale de contrôle sprinkler | 1 |  | Minimax | FMZ 5000
[5 empty] | Poste de contrôle (groupe - 5 départs) | 2
[5 empty] | Réservoir d'eau (bâche) | 1 |  | Stahlbau Abersfelder
[5 empty] | Surpresseur + bac tampon + équipements | 1 |  | Wilo | CO-ER System
[5 empty] | Panoplie et équipements (vannes, clapets, filtres, appareils de mesure, robinets, raccords,…) | 1
4.2.7.1 | Système de Sécurité Incendie | Thomas More | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Thomas More | ENSEMBLE DE CENTRALE SDI DANS LE CTS 4 (5 éléments) | 1 | ens | ESSER | IQ8M | 2
[5 empty] | DETECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE | 560 |  | ESSER | 802375
[5 empty] | DETECTEUR SIRENE OPTIQUE | 280 |  | ESSER | 802382-FO
[5 empty] | RECUPERATION ET REMISE EN ETAT D'UN DETECTEUR OPTIQUE | 140 |  | ESSER | 802371
[5 empty] | DETECTION DE GAINE DE VENTILATION DE REPRISE | 16 |  | ESSER | 781443
[5 empty] | INDICATEUR D'ACTION | 60 |  | ESSER | 80125
[5 empty] | DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME INCENDIE | 175 |  | ESSER | 804973
[5 empty] | MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE | 120 |  | ESSER | 783257
[5 empty] | SOURCE SECONDAIRE DE SECOURS AES | 17 |  | ESSER | AES24U8AC8SAB
[5 empty] | DIFFUSEUR SONORE | 130 |  | ESSER | 198SSB
[5 empty] | DIFFUSEUR LUMINEUX | 35 |  | ESSER | SOLISTA MAXI
[5 empty] | BOUTON POUSSOIR DE DECLENCHEMENT DE PORTE | 47 |  | GIRA | SS
[5 empty] | COMMANDE A CLE POMPIERS POUR ARRET DESEMFUMAGE | 2 |  | ESSER | CLEARR
4.2.7.2 | Système de Sécurité Incendie | Thomas More | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | SS1 - CTS4 | CENTRALE CMSI DANS CTS4 | 5 | ens | ESSER | CMSI 8000 | 2
[5 empty] | BATTERIES 12V - 24 Ah | 5 |  | SUN BATTERIES | SUN SB 12-24
4.2.7.3 | Système de Sécurité Incendie | Thomas More | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | SS1 - DATA CENTER | DÉTECTEUR OPTIQUE | 22 | ens | SIEMENS |  | 2
[5 empty] | SIRÈNE D'ALARME | 5
[5 empty] | SIRÈNE + FLASH D'ALARME INCENDIE | 4
4.3.7.1 | Système de détection par aspiration | Thomas More | Ensemble des équipements du système de détection par aspiration | Thomas More | RENIFLEUR DE FUMÉE | 2 | ens | SIEMENS | Cerberus Titanus 3000 | 2
[5 empty] | RENIFLEUR DE FUMÉE | 2 |  | SIEMENS | Cerberus AD 1
[5 empty] | RENIFLEUR DE FUMÉE | 3 |  | SIEMENS | Cerberus Transpondeur SPF 3000
[5 empty] | DÉTECTEUR SUR LES RACKS | 4
[5 empty] | BOUTON ENCLENCHEMENT EXTINCTION | 3
[5 empty] | BOUTON BYPASS ARRÊT EXTINCTION | 3
[5 empty] | PANNEAU LUMINEUX EXTINCTION | 8
[5 empty] | BOUTON POUSSOIR | 2
[5 empty] | TRANSPONDEUR | 8
4.4.7.1 | Système d'extinction par gaz inerte | Thomas More | Ensemble des équipements du système d'extinction par gaz inerte | SS1 - DATA CENTER | CENTRALE D'EXTINCTION DATA CENTER | 1 | ens | SIEMENS |  | 2
[5 empty] | DÉTECTEURS DE MOUVEMENT | 10 |  | SIEMENS
[5 empty] | CENTRALE DÉTECTION D'EAU | 2 |  | TKK | FGSYS
[5 empty] | CENTRALE D'EXTINCTION | 3 |  | CEREXEN | CX-BOX1
[5 empty] | BOUTEILLE CEREXEN | 26
4.5.7.1 | Systèmes de détection d'eau | Thomas More | Détection d'eau | 002 - LOCAL VDI B | CENTRALE D'ALARME DE DETECTION D'EAU | 1 | ens | FG-ALS |  | 2
| Système de Sécurité Incendie | Bâtiment B | Ensemble de Sécurité Incendie | SS1 - CTS4 | MATRICE VIDEO ISSUES DE SECOURS | 1 | 1 | DORMA | XMATRIX
| Système de Sécurité Incendie | Bâtiment B | Ensemble de Sécurité Incendie | SS1 - CTS4 | STATION ESCLAVE DEPORTEE | 3 | 1 | SEE TELECOM | K000000003015
| Système de Sécurité Incendie | Bâtiment B | Ensemble de Sécurité Incendie | Thomas More | ANTENNES | 18 | 1 | SEE TELECOM | DFA2170-X
| Système de Sécurité Incendie | Bâtiment B | Ensemble de Sécurité Incendie | 003 - TOITURE B | ANTENNES TOITURE | 2 | 1 | SEE TELECOM | DP71
4.6.7.1 | Extincteurs | Thomas More | Ensemble des extincteurs | Thomas More | P6 - EXTINCTEUR À POUDRE 6 KG | 14 | ens |  |  | 1
[5 empty] | P12 - EXTINCTEUR À POUDRE 12 KG | 27
[5 empty] | M6 - MOUSSE 6L | 31
[5 empty] | EXTINCTEURS CO2 5 KG | 27
[5 empty] | EXTINCTEURS CO2 50 KG | 3
4.6.7.2 | Extincteurs | Thomas More | Ensemble des extincteurs | SS1 - DATA CENTER | EXTINCTEUR À POUDRE 6 KG | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | EXTINCTEURS CO2 5 KG | 19
4.7.7.1 | RIA | Thomas More | Ensemble des RIA | Thomas More | ARMOIRES RIA | 46 | ens |  |  | 2
4.1.8.1 | Système de Sécurité Incendie | Annexe C | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | SS1 - CTS5 | ENSEMBLE DE CENTRALE SDI DANS LE CTS 5 (5 éléments) | 1 | ens | ESSER | IQ8M | 2
|  |  |  | Annexe C | DETECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE | 350 |  | ESSER | 802375
|  |  |  | Annexe C | DETECTEUR SIRENE OPTIQUE | 172 |  | ESSER | 802382-FO
|  |  |  | Annexe C | RECUPERATION ET REMISE EN ETAT D'UN DETECTEUR OPTIQUE | 84 |  | ESSER | 802371
|  |  |  | Annexe C | DETECTION DE GAINE DE VENTILATION DE REPRISE | 15 |  | ESSER | 781443
|  |  |  | Annexe C | INDICATEUR D'ACTION | 38 |  | ESSER | 80125
|  |  |  | Annexe C | DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME INCENDIE | 110 |  | ESSER | 804973
|  |  |  | SS1 - CTS5 | CENTRALE CMSI DANS CTS5 | 5 |  | ESSER | CMSI 8000
|  |  |  | SS1 - CTS5 | BATTERIES 12V - 24 Ah | 5 |  | SUN BATTERIES | SUN SB 12-24
|  |  |  | Annexe C | MODULE ELECTRONIQUE ADRESSABLE | 76 |  | ESSER | 783257
|  |  |  | Annexe C | SOURCE SECONDAIRE DE SECOURS AES | 15 |  | ESSER | AES24U8AC8SAB
|  |  |  | Annexe C | DIFFUSEUR SONORE | 83 |  | ESSER | 198SSB
|  |  |  | Annexe C | DIFFUSEUR LUMINEUX | 15 |  | ESSER | SOLISTA MAXI
|  |  |  | Annexe C | BOUTON POUSSOIR DE DECLENCHEMENT DE PORTE | 65 |  | GIRA | SS
|  |  |  | Annexe C | COMMANDE A CLE POMPIERS POUR ARRET DESEMFUMAGE | 2 |  | ESSER | CLEARR
|  |  |  | SS1 - CTS5 | MATRICE VIDEO ISSUES DE SECOURS | 1 |  | DORMA | XMATRIX
|  |  |  | SS1 - CTS5 | STATION ESCLAVE DEPORTEE | 3 |  | SEE TELECOM | K000000003015
|  |  |  | Annexe C | ANTENNES | 18 |  | SEE TELECOM | DFA2170-X
|  |  |  | 005 - TOITURE C | ANTENNES TOITURE | 1 |  | SEE TELECOM | DP72
4.2.8.1 | Extincteurs | Annexe C | Ensemble des extincteurs | Annexe C | P6 - EXTINCTEUR À POUDRE 6 KG | 8 | ens |  |  | 1
[5 empty] | P12 - EXTINCTEUR À POUDRE 12 KG | 1
[5 empty] | M6 - MOUSSE 6L | 61
[5 empty] | EXTINCTEURS CO2 5 KG | 27
[5 empty] | EXTINCTEURS CO2 6 KG | 2
[5 empty] | EXTINCTEURS CO2 50 KG | 2
4.3.8.1 | RIA | Annexe C | Ensemble des RIA | Annexe C | ARMOIRES RIA | 34 | ens |  |  | 2
4.1.9.1 | Centrales et systèmes SSI | CJ9 | Système de détection incendie ECS | TOUR + SOCLE + GALERIE | Equipement de Contrôle et Signalisation (ECS) dans le local CTS 6 | 4 | ens
[5 empty] | Equipement de Contrôle et Signalisation (ECS) dans le local PCI/PCS | 1
[5 empty] | Equipement de Contrôle et Signalisation (ECS) dans le local CTS 2 de la Galerie | 1
[5 empty] | Détecteur incendie de type optique | 1457
[5 empty] | Détecteur incendie de type optique avec sirène | 896
[5 empty] | Support pour détecteur incendie dans une gaine technique | 192
[5 empty] | Détecteur incendie de type optique dans faux-plafond | 557
[5 empty] | Détecteur incendie de type optique dans faux-plancher | 120
[5 empty] | Détecteur incendie de type thermovélocimétrique | 12
[5 empty] | Détecteur incendie de type linéaire, dans l'extension de la galerie | 7
[5 empty] | Détecteur incendie dans gaine de ventilation | 30
[5 empty] | Avertisseur lumineux indicateur d'actionnement du détecteur | 777
[5 empty] | Détection incendie gaine ascenseur 1 (fft) | 1
[5 empty] | Détection incendie gaine ascenseur 2 (fft) | 1
[5 empty] | Détection incendie gaine ascenseur 3 (fft) | 1
[5 empty] | Détection incendie gaine ascenseur 4 (fft) | 1
[5 empty] | Détection incendie gaine ascenseur 5 (fft) | 1
[5 empty] | Détection incendie gaine ascenseur 6 (fft) | 1
[5 empty] | Détection incendie gaine ascenseur 7 (fft) | 1
[5 empty] | Détection incendie gaine ascenseur 8 (fft) | 1
[5 empty] | Détection incendie gaine ascenseur 9 (fft) | 1
[5 empty] | Détection incendie gaine ascenseur 10 (fft) | 1
[5 empty] | Détection incendie gaine ascenseur 11 (fft) | 1
[5 empty] | Détection incendie gaine ascenseur 12 (fft) | 1
[5 empty] | Déclencheur manuel d'alarme incendie du type vitre à briser | 166
4.1.9.2 | Centrales et systèmes SSI | CJ9 | Système de mise en sécurité incendie CMSI | TOUR + SOCLE + GALERIE | Centrale de Mise en Sécurité Incendie CMSI dans le local CTS 6 | 3 | ens
[5 empty] | Centrale de Mise en Sécurité Incendie CMSI dans le local PCI/PCS | 1
[5 empty] | Transmission d'alarmes via système Alarmis "Tour+ Socle" (fft) | 1
[5 empty] | Centrale de Mise en Sécurité Incendie CMSI dans le local CTS 2 | 1
[5 empty] | Alimentation électrique de sécurité (AES) | 40
[5 empty] | Matériel déporté adressable pour 4 asservissements | 268
[5 empty] | Organes intermédiaires | 40
[5 empty] | Relais de commande | 56
[5 empty] | Signal acoustique | 378
[5 empty] | Signal acoustique extérieure | 4
[5 empty] | Signal optique | 45
[5 empty] | Signal optique extérieur | 4
[5 empty] | Boite de jonction | 1080
[5 empty] | Programmation des asservissements (fort) | 1
4.1.9.3 | Centrales et systèmes SSI | CJ9 | Installation d'asservissement au compartimentage des portes coupe-feu | TOUR + SOCLE + GALERIE | Alimentation électrique, asservissement et raccordement du système de maintien ouvert pour porte à simple battant | 12 | ens
[5 empty] | Alimentation électrique, asservissement et raccordement du système de maintien ouvert pour porte à double battant | 116
[5 empty] | Alimentation électrique, asservissement et raccordement du système de maintien ouvert pour porte coulissante | 12
[5 empty] | Câble centrale DI au premier élément de la boucle, tous modes de pose confondus (mcrt) | 4420
[5 empty] | Câble détecteurs, tous modes de pose confondus (mcrt) | 37520
[5 empty] | Câble signaux acoustiques et optiques, tous modes de pose confondus (mcrt) | 29740
[5 empty] | Câble 3x2,5 mm2 , tous modes de pose confondus (mcrt) | 4245
[5 empty] | Câble 3x2,5 mm2 E90, tous mode de pose confondus (mcrt) | 5235
[5 empty] | Câble réseau, ptous modes de pose confondus (mcrt) | 3145
[5 empty] | Fibre optique OM4 (mcrt) | 150
4.2.9.1 | Systèmes de détection de gaz | CJ9 | Installation de détection de gaz réfrigérant | Installation de production de froid informatique et confort MAF 1 et 3, Tous les locaux contenant des fluides frigorigènes. Localisation : Locaux de production froid TOC+01 LT0020 et TOC+01 LT0022.. | Installation de production de froid composée d'une centrale électronique d'alarme, de détecteur de fuites, d'une unité de synthèse, Voyants de mise en service et de défaut. - Commande manuelle par bouton-poussoir sur face avant au boîtier ou automati- que par déclenchement d'alarme. - Afficheur digital pour visualisation de la concentration de gaz. - Pour chaque détecteur : * Interrupteur de mise en service. * Voyants de mise en service et de défaut. * 3 voyants d'alarme (1 par niveau). * Boutons-poussoirs de test, reset et sélection d'affichage. * Contacts libres de potentiel pour reports des concentrations gaz réfrigérants et des alarmes sur la surveillance centralisée. - Batterie permettant d'assurer l'ensemble des fonctions en cas de coupure de courant. Caractéristiques techniques prévues : Autonomie minimum: 1 heure. Nombre de sondes : 6. | 2 | pce
4.6.9.1 | Radiotransmission service incendie et ambulance | CJ9 | Système de transmission pompiers | TOUR + SOCLE + GALERIE | Extension de la BTS existante (fort) | 1 | ens
[5 empty] | Station esclave | 1
[5 empty] | Armoire rack | 1
[5 empty] | Répéteurs | 2
[5 empty] | Boitier de couplage | 31
[5 empty] | Antennes | 31
[5 empty] | Bretelle de jonction coaxiale souple | 31
[5 empty] | Connecteur pour câble 7/8'' | 31
[5 empty] | Connecteur pour câble 1/2'' | 31
[5 empty] | Intégration au système de transmission pompiers existant (fort) | 1
[5 empty] | Câble coaxial 7/8'' , 1/2'' , tous modes de pose confondus (mcrt) | 1795
[5 empty] | Fibre optique monomode, tous modes de pose confondus (mcrt) | 1020
[5 empty] | Protection métallique par tube flexible en acier (mcrt) | 1020
[5 empty] | Câble NHXMH 3 x 2,5 mm2, tous modes de pose confondus (mcrt) | 940
[5 empty] | Cheminements : échelles et chemins à câbles (fort) | 1
[5 empty] | Câble E90 tous modes de pose confondus fort) | 1
4.3.9.1 | RIA | CJ9 | Installations RIA et colonne sèche |  | Motopompe incendie multi-étages - Débit-pression maximum à chaque étage de pompe: Sortie une : 17,5 bar et 66 m3/h Sortie deux : 14,5 bar et 66 m3/h Sortie trois : 11,5 bar et 66 m3/h Sortie quatre : 9 bars et 66 m3/h | 2 | pce
[5 empty] | Pompe de surpression H géométrique 115 m - - 1 ensemble moteur-pompe permettant le maintien de la pression dans le réseau supérieur incendie. Débit : 2 m3/h (mini) Hauteur géométrique : 115 m (mini) Hauteur manométrique : 175 m | 1 | pce
[5 empty] | Pompe de surpression H géométrique 85 m - Hauteur géométrique : 85 m (mini) Hauteur manométrique : 145 m | 1 | pce
[5 empty] | Pompe de surpression H géométrique 55 m - Hauteur géométrique : 55 m (mini) Hauteur manométrique : 115 m | 1 | pce
[5 empty] | Pompe de surpression H géométrique 30 m - Hauteur géométrique : 30 m (mini) Hauteur manométrique : 90 m | 1 | pce
[5 empty] | Canne d'essais - Débitmètre électronique, capacité maximum de 66 m³/h. DN 100 PN 20 | 1 | pce
[5 empty] | Réservoir de reprise - L' application d'une peinture de finition à l'intérieur de chaque carottage pour rendre l'étanchéité au béton. - 2 garnitures d'aspiration, DN 125 pour pompes, passages de voile étanches inclus traçage et réalisation du carottage. - 1 garniture conduite d'essai, DN 100 pour conduite d'essai, passages de voile étanches inclus traçage et réalisation du carottage. - 1 garnitures de trop plein DN 200, avec passage de voile étanche inclus traçage et réalisation du carottage. - 1 garnitures de raccordement au réseau d'eau froide DN 80 avec passage de voile étanche, inclus traçage et réalisation du carottage. - 1 indicateur de niveau d'eau à l'extérieur du réservoir sur display avec sonde ultrason. - 1 plate forme avec caillebotis et garde-corps inclus accessoires (vis, chevilles métalliques, raccords, renforts réglable, ouverture spécifique pour le passage de câbles, tuyaux si nécessaire). | 1 | pce
[5 empty] | Remplissage automatique du réservoir - 3 vannes à flotteur DN 65, corps et flotteur en inox, à raccorder sur une bride DN100 (alimentation en eau de ville). - 1 vanne à brides PN 10/16, passage intégral DN 100, y compris le contact de position. - 1 électro-vanne à soupape DN 32 pour garantir un minimum de circulation d'eau potable afin de respecter l'hygiène de l'eau potable. A poser entre arrivée eau potable et réservoir de récupération eau pluviale | 1 | for
[5 empty] | Collecteur DN 100 - Collecteur DN 100 avec '1' piquage avec brides DN 80 pour départ RIA inclus bride pleine, boulons et joints, 1 piquage avec filetage DN '40' (vidange) 1 piquage avec filetage DN '20' (manomètre) | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs | Robinet à soupape PN 16 DN 125 - Pression d'utilisation : PN 16 Corps en "méhanite" avec raccordement par brides, respectivement taraude, volant à panier, avec système de verrouillage avec tige et canevas. Inclus contre brides, boulons et joints, ou raccord démontable | 3 | pce
|  |  |  | A poser dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs | Robinet à soupape PN 16 DN 100 - Pression d'utilisation : PN 16 Corps en "méhanite" avec raccordement par brides, respectivement taraude, volant à panier, avec système de verrouillage avec tige et canevas. Inclus contre brides, boulons et joints, ou raccord démontable | 15 | pce
|  |  |  | A poser dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs | Robinet à soupape PN 20 DN 100 - Pression d'utilisation : PN 20 Corps en "méhanite" avec raccordement par brides, respectivement taraude, volant à panier, avec système de verrouillage avec tige et canevas. Inclus contre brides, boulons et joints, ou raccord démontable | 4 | pce
[5 empty] | Manomètre - Raccordement fileté DN 15, robinet boisseau chromé avec presse étoupe et poignée en matière plastique Raccordement 1/2" EN U, Amplitude d'indication 0 ... 16 bars de surpression Diamètre du corps 80 mm | 1 | pce
[5 empty] | Robinet de vidange DN 25 - En bronze, avec presse étoupe, inclus raccord pour raccordement tuyau souple, bouchon, joint, chaînette et clé de manoeuvre. | 10 | pce
[5 empty] | Armoire incendie apparente pour RIA - our pose apparente. Tuyau 1" longueur 25 m avec lance à 3 positions : ouvert, fermé et brouillard d'eau, Espace pour la pose d'un extincteur en position debout, extincteur non compris. Avec alarme par bouton poussoir, et sirène. Dimensions : Hauteur maxi : '930' mm Largeur maxi : '1200' mm Profondeur maxi : '220' mm | 9 | pce
[5 empty] | Armoire incendie encastrée pour RIA - A encastrer. Tuyau 1" longueur 25 m avec lance à 3 positions : ouvert, fermé et brouillard d'eau, Espace pour la pose d'un extincteur en position debout, extincteur non compris. Avec alarme par bouton poussoir, et sirène. Dimensions : Hauteur maxi : '930' mm Largeur maxi : '1200' mm Profondeur maxi : '220' mm | 73 | pce
|  |  |  | A poser dans les cages d'escaliers. | ure avec articulation pivotante solide, support pour tuyau pivotant de 270°, avec vanne de manœuvre 3". Inclus: - 1 raccord pompier type C/50 STORZ sans anti-retour. - 1 bouchon avec chaînette pour raccord pompier. | 59 | pce
4.4.9.1 | Extincteurs | CJ9 | Extincteurs | A fixer au mur, ou à placer en complément dans "RIA" | Extincteurs portatifs à mousse 6 KG | 213 | pce
|  |  |  | A fixer au mur, ou à placer en complément dans "RIA" | Extincteurs portatifs à mousse 6 KG | 8 | pce
|  |  |  | A fixer au mur ou à poser dans une armoire, | Extincteurs portatifs à poudre 6 kg | 9 | pce
|  |  |  | A fixer au mur, ou à placer en complément dans "RIA" | Extincteurs portatifs CO2 | 136 | pce
|  |  |  | A fixer au mur, ou à placer en complément dans "RIA". | Extincteurs portatifs eau | 12 | pce
4.5.9.1 | Sprinklage | CJ9 | Protection sprinkler distribution | TOUR + SOCLE | Tube acier noir DN 150 | 50 | m
[5 empty] | Tuyauterie en acier noir DN 100 | 3630 | m
[5 empty] | Tuyauterie en acier noir DN 65 | 302 | m
[5 empty] | Tuyauterie en acier noir DN 50 | 720 | m
[5 empty] | Tuyauterie en acier noir DN 40 | 353 | m
[5 empty] | Tuyauterie en acier noir DN 32 | 3060 | m
[5 empty] | Tuyauterie en acier noir DN 25 | 2523 | m
[5 empty] | Coude DN 150 | 115 | pce
[5 empty] | Embranchement DN 150 | 42 | pce
[5 empty] | Réduction concentrique DN 150 | 10 | pce
[5 empty] | Tuyauterie en acier galvanise DN 150 | 1 | m
[5 empty] | Tuyauterie en acier galvanise DN 100 | 510 | m
[5 empty] | Tuyauterie en acier galvanise DN 65 | 18 | m
[5 empty] | Tuyauterie en acier galvanise DN 50 | 73 | m
[5 empty] | Tuyauterie en acier galvanise DN 40 | 95 | m
[5 empty] | Tuyauterie en acier galvanise DN 32 | 311 | m
[5 empty] | Tuyauterie en acier galvanise DN 25 | 498 | m
[5 empty] | Coude DN 150 | 1 | pce
[5 empty] | Embranchement DN 150 | 1 | pce
[5 empty] | Réduction concentrique DN 150 | 1 | pce
[5 empty] | Pulvérisateur bureau réponse rapide K 80 | 4250 | pce
[5 empty] | Pulvérisateur bureau réponse standard K 80 | 34 | pce
[5 empty] | Pulvérisateur bureau réponse rapide dans hauteur faux-plafond K 80 | 1250 | pce
[5 empty] | Pulvérisateur bureau réponse standard dans hauteur faux-plafond K 80 | 1 | pce
[5 empty] | Pulvérisateur imprimerie archive réponse rapide (HHP1 et HHS1 K 80) | 152 | pce
[5 empty] | Pulvérisateur dans hauteur faux-plafond salle de réunion, réponse rapide (OH1 K 80) | 160 | pce
[5 empty] | Chandelle sèche pour salle de réunion, réponse rapide (OH1 K 80) | 214 | pce
[5 empty] | Indicateur de passage d'eau avec vanne de zone DN 100 | 30 | pce
[5 empty] | Raccord flexible | 4464 | pce
[5 empty] | Raccord de rinçage | 90 | pce
[5 empty] | Raccord de contrôle | 6 | pce
[5 empty] | Purgeur rapide pour réseau sec | 3 | pce
[5 empty] | Robinet de vidange | 45 | pce
4.5.9.2 | Sprinklage | CJ9 | Centrale | TOUR + SOCLE | Pompe électrique sprinkler multi-étages | 1 | pce
[5 empty] | Pompe de surpression H géométrique 115 m | 1 | pce
[5 empty] | Pompe de surpression H géométrique 80 m | 1 | pce
[5 empty] | Pompe de surpression H géométrique 37 m | 1 | pce
[5 empty] | Station de contrôle système sous eau DN 150 PN 20 | 1 | pce
[5 empty] | Station de contrôle système sous eau DN 150 PN 16 | 2 | pce
[5 empty] | Compresseur d'air | 1 | pce
[5 empty] | Station de contrôle air PN 16 DN 150 HHP1/HHS1 | 1 | pce
[5 empty] | Station de contrôle air PN 16 DN 100 OH2 | 2 | pce
[5 empty] | Collecteur stations sèches/humide niveau inférieur | 1 | pce
[5 empty] | Aspiration DN 200 | 2 | pce
[5 empty] | Remplissage automatique des réservoirs | 2 | pce
[5 empty] | Réservoirs de reprise (uniquement les garnitures) | 1 | pce
[5 empty] | Dispositif d'amorçage des pompes | 2 | pce
[5 empty] | Canne d'essais | 1 | pce
[5 empty] | Vanne (GMP) DN 200 | 3 | pce
[5 empty] | Vanne (GMP) DN 150 PN 20 | 6 | pce
[5 empty] | Bac de rétention étanche en acier inoxydable | 1 | pce
[5 empty] | Armoire avec pulvérisateur de réserve | 1 | pce
[5 empty] | Petit équipement, accessoires divers et réglementaires | 1 | pce
[5 empty] | Plaquettes de repérage | 1 | pce
[5 empty] | Plaquette de signalisation | 1 | pce
[5 empty] | Tubage et câblage | 1 | pce
[5 empty] | Tableau indicateur de défaillances et câbles | 1 | pce
[5 empty] | Tableau répétiteur | 1 | pce
4.6.9.1 | Issues de secours | CJ9 | Ensemble des équipements de porte | CJ9 | Unité de Gestion des Issues de Secours (UGIS) (sans unité) | / | 1
[5 empty] | Centrale de porte (sans unité) | /
[5 empty] | Dispositif de demande d’ouverture (sans unité) | /
[5 empty] | Matrice vidéo issue de secours (sans unité) | /
[5 empty] | Unité de gestion des issues de secours (UGIS) | 2
[5 empty] | Centrale de porte (RCPS) | 56
[5 empty] | Dispositif de demande d'ouverture (DDO) | 56
[5 empty] | Raccordement d'une serrure ou d'une gâche électrique | 56
[5 empty] | Raccordement d'un contact de porte | 76
[5 empty] | Master video issue de secours | 2
[5 empty] | Câblage (sans unité) | /
[5 empty] | Câbles centrale de porte, pose encastrée (m) | 150
[5 empty] | Câbles centrale de porte, pose apparente (m) | 675
[5 empty] | Câbles centrale de porte, pose dans faux-plafond (m) | 1550
[5 empty] | Câbles centrale de porte, pose sur chemin à câbles (m) | 2150
[5 empty] | Câbles dispositif de demande d'ouverture, pose encastrée (m) | 1050
[5 empty] | Câbles dispositif de demande d'ouverture, pose apparente (m) | 315
[5 empty] | Câbles dispositif de demande d'ouverture, pose dans faux-plafond (m) | 315
[5 empty] | Câbles dispositif de demande d'ouverture, pose sur chemin à câbles (m) | 150
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose encastrée (m) | 100
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose apparente (m) | 250
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose dans faux-plafond (m) | 520
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose dans chemin à câbles (m) | 720
[5 empty] | Protection contre les surtensions (fft) | 1
[5 empty] | Huissier de porte | 22
[5 empty] | Câblage | /
[5 empty] | Câblage Bus, pose encastrée (m) | 70
[5 empty] | Câblage Bus, pose sur échelle à cables (m) | 120
[5 empty] | Câblage Bus, pose dans faux-plafond (m) | 310
[5 empty] | Câblage Bus, pose sur chemin à câbles (m) | 970
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose encastrée (m) | 30
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose apparente (m) | 100
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose dans faux-plafond (m) | 145
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose dans chemin à câbles (m) | 485
[5 empty] | Protection contre les surtensions (fft) | 1
4.8.9.1 | Système d'extinction automatique d'incendie | CJ9 | Ensemble des équipements pour l'extinction automatique | TOUR + SOCLE + GALERIE | Equipement de Contrôle et Signalisation (ECS) dans local LT maintenance | 1 | ens
[5 empty] | Centrale de pilotage de l'extinction automatique d'incendie | 1
[5 empty] | Bouteilles et accessoires (batterie principale) (forf) | 1
[5 empty] | Bouteilles et accessoires (batterie de reserve) (forf) | 1
[5 empty] | Régulateurs de pression (forf) | 1
[5 empty] | Support batteries (forf) | 1
[5 empty] | Flexibles (forf) | 1
[5 empty] | Collecteur et accessoires (forf) | 1
[5 empty] | Déclencheurs automatiques de la batterie (forf) | 1
[5 empty] | Matériel de distribution (forf) | 1
[5 empty] | Tuyauterie (forf) | 1
[5 empty] | Ejecteurs (forf) | 1
[5 empty] | Silencieux (forf) | 1
[5 empty] | Détecteur incendie de type détection précoce | 100
[5 empty] | Détecteur incendie de type détection précoce dans faux-plancher | 100
[5 empty] | Bornier de report des informations GTC | 1
[5 empty] | Tableau synoptique (forf) | 1
[5 empty] | Signal acoustique électronique | 10
[5 empty] | Signal acoustique pneumatique | 8
[5 empty] | Signal optique (gyrophare) | 10
[5 empty] | Signal optique "évacuation" | 24
[5 empty] | Signal optique "extinction" | 6
[5 empty] | Bouton-poussoir "extinction" | 6
[5 empty] | Bouton-poussoir "arrêt d'urgence" | 6
[5 empty] | Bouton-poussoir "réarmement" | 6
[5 empty] | Contact magnétique | 6
[5 empty] | câble tous types et tous modes de pose | 1846
[5 empty] | Fibre optique OM4 assurant de liaison vers le système de détection incendie du bâtiment (mcrt) | 150
[5 empty] | Barre d'équipotentiel | 5
[5 empty] | Système de surpression pour le data center (fort) | 1
[5 empty] | Système de surpression pour le telecom center (fort) | 1
[5 empty] | Système de surpression pour le meet-me-room A (fort) | 1
[5 empty] | Système de surpression pour le meet-me-room B (fort) | 1
[5 empty] | Gainage d'évacuation de la surpression (m2) | 60
[5 empty] | Caisson coupe-feu (m2) | 25
[5 empty] | Grille pare-pluie | 1
4.9.9.1 | Système de Sécurité Incendie | CJ9 | Système de détection incendie | extension PARKING | ECS ET CMS | 1 | ens
[5 empty] | armoire rack | 2
[5 empty] | report des informations vers GTC (fft) | 1
[5 empty] | intégration au système existant de gestion incendie centralisée (fft) | 1
[5 empty] | module d'entrée pour reprise de 4 alarmes | 1
[5 empty] | module de commande pour 4 asservissements | 12
[5 empty] | signal acoustique | 17
[5 empty] | signal optique | 26
[5 empty] | alimentation électrique de sécurité | 4
[5 empty] | détecteur incendie par câble linéaire (fft) | 1
[5 empty] | détecteur incendie de type optique | 36
[5 empty] | détecteur incendie dans gaine de ventilation | 4
[5 empty] | indicateur d'actionnement du détecteur | 4
[5 empty] | support pour détecteurs incendie dans gaine de ventilation | 4
[5 empty] | bouton poussoir du type vitreà briser | 18
[5 empty] | câblage (fft) | 1
| Système de Sécurité Incendie |  | Transmission radio pompiers | extension PARKING | antenne | 4 | ens
[5 empty] | répartiteur entenne | 5
[5 empty] | intégration au système de transmission pompiers existants (fft) | 1
[5 empty] | câblage (fft) | 1
4.1.10.1 | Système d'extinction automatique à eau | Parties communes | Sprinkler | Parties communes | Réservoir sous pression | 1 | ens | Europrotect | 30 m³ | 4
[5 empty] | Réservoir d'eau du sprinkler (bâche) | 1 |  |  | 150 m³
[5 empty] | Contrôle automatique de niveau | 1
[5 empty] | Contrôle de remplissage | 1
[5 empty] | Vanne verrouillable et indicateurs de position | 2
[5 empty] | Pompe de remplissage | 1 |  | Grundfos | CR
[5 empty] | Compresseur d'air | 2 |  | Atlas Copco | LT 75
[5 empty] | Controleur de niveau du réservoir principal, 1.1 | 1 |  | Inst express | à électrodes
[5 empty] | Alimentation en eau de ville | 2 |  | Viking
[5 empty] | Filtre | 2 |  |  | Filtre Y 911
[5 empty] | Débimètre | 2
[5 empty] | Clapet | 2 |  |  | 4000 S
[5 empty] | Robinet à flotteur | 4
[5 empty] | Pompe de sprinklage | 2 |  | C & F Indus
[5 empty] | Equipement de pompe | 2 |  | Viking
[5 empty] | Clapet de pied avec crépine d'aspiration | 2 |  | Viking
[5 empty] | Vanne avec surveillance électrique | 4 |  | Viking
[5 empty] | Vanne avec surveillance électrique | 2 |  | Viking
[5 empty] | Débimètre | 2
[5 empty] | Ensemble de démarrage des pompes | 1 |  | Euro Protect
[5 empty] | Armoire électrique | 1 |  | Euro Protect
[5 empty] | Pompes alimentations sprinkler | 2
[5 empty] | Pompes alimentations RIA | 2
[5 empty] | Pompe de remplissage du réservoir | 1
[5 empty] | Compresseur d'air | 1
[5 empty] | Contrôleur de niveau | 1
[5 empty] | Tableau de signalisation | 1 |  | Aritech | FP 2864
[5 empty] | Bac de remplissage et robinet flotteur | 3 |  | Euro Protect | 500 l
[5 empty] | Coffret réserve de sprinkler | 1 |  | Viking
[5 empty] | Sprinkers 3/8"-1/2" 93°C RTI 30-80 | 5
[5 empty] | Sprinkers 3/8"-1/2" 68°C RTI chrome | 5
[5 empty] | Sprinkers 3/8"-1/2" 68°C RTI 80-120 | 5
[5 empty] | Sprinkers 1/2" horizontal 93°C RTI 33 | 5
[5 empty] | Sprinkers 3/8"-1/2" 93°C RTI 30-80, avec capot | 5
[5 empty] | Sprinkers divers | 4
[5 empty] | Clef de montage | 3
[5 empty] | Livres de contrôles | 5
[5 empty] | Poste de contrôle sous eau | 9 |  | Viking | J - 1
[5 empty] | Poste de contrôle sous eau/air | 3 |  | Viking | F - 1
[5 empty] | Tête de sprinkler 1/2", réponse standard 93°C RTI 30-80 | 440 |  | Viking | M laiton
[5 empty] | Tête de sprinkler 1/2", réponse standard 93°C RTI 30-81 murale | 25 |  | Viking | M laiton
[5 empty] | Vanne d'essai, manomètre et raccord | 4 |  | Storz
[5 empty] | Vanne de rinçage | 15
[5 empty] | Vanne d'essai, point test | 4
[5 empty] | Robinet à boisseau sphérique | 25
[5 empty] | Refroidisseur d'air | 1
4.2.10.1 | Système de Sécurité Incendie | Parties communes | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Parties communes | Baie 19" | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Commande arrêt pompier (désenfumage commandé) | 12
[5 empty] | Commande réarmement pompier (désenfumage commandé) | 12
[5 empty] | Centrale incendie IQ8Control M | 1
[5 empty] | Carte extension 3 micromodules | 2
[5 empty] | Carte micromodule | 2
[5 empty] | Module essemet® SOOkBd | 1
[5 empty] | Interface SEl pour liaison Winmag | 3
[5 empty] | Imprimante matricielle | 3
[5 empty] | PC Superviseur UAE CJ8 | 1
[5 empty] | Ecran Superviseur LCD 23 pouces | 1
[5 empty] | Licence Winmag SDI | 1 |  | Esser | 13602
[5 empty] | Licence connection serveur | 1 |  | Esser | 13606
[5 empty] | Logiciel Winmag | 1 |  | Esser | 13600
[5 empty] | Dongle Winmag USB | 1 |  | Esser | 13631
[5 empty] | Ecran superviseur détection incendie (PC du domaine CJUE) | 2 |  | DELL | 1908 FP
[5 empty] | Imprimante matricielle | 6 |  | Epson | LX-320
[5 empty] | Cartouche ruban pour imprimante | 6 |  | Epson | SO15019
[5 empty] | Interface HLI-PC Vesda | 1 |  | Vesda | 761506
4.2.10.2 | Système de Sécurité Incendie | Parties communes | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Parties communes | Baie 19" pour la mise en sécurité | 7 | ens | Rittal | TE 7000 | 2
[5 empty] | Centraliseur de mise en sécurité incendie (CMSI) | 6 |  | Esser | CMSI 8000
[5 empty] | Rack d'extension CMSI8000 | 4 |  | Esser | 8U EXT RK
[5 empty] | Kit EXT 128 CMSI 8000 | 2 |  | Esser | 80540
[5 empty] | Kit logiciel CMSI 8000 | 1 |  | Esser | 783260
[5 empty] | Module facette | 50 |  | Esser | 4 US/UCMC
[5 empty] | Module facette 12 fonctions UCMC | 2 |  | Esser | M12UC
[5 empty] | Carte 12 boucles | 6 |  | Esser | C12B
[5 empty] | Carte contrôleur réseau IGIS Loop | 6 |  | Esser | O13330,1
[5 empty] | Alimentation de sécurité (AES) | 6 |  | SLAT | Mercure 24V - 16A
[5 empty] | Batterie 12V/12Ah | 12 |  | FIAMM | FG21201
4.3.10.1 | Gestion des issues de secours | Parties communes | Ensemble des équipements de gestion des issues de secours (UGIS) | Parties communes | Baie 19" pour gestion issue de secours | 1 | ens | Rittal | TE 7000 | 1
[5 empty] | Unité d'alimentation pour dispositif de contrôle issue de secours (Centrale UGIS en rack) | 5 |  | Dorma | UGIS 64
[5 empty] | Batterie 12V/2Ah | 15 |  | FIAMM | FG20201
[5 empty] | PC de gestion des issues de secours (PC du domaine CJUE) | 1 |  | DELL | optiplex 740 DT
[5 empty] | Ecran de gestion des issues de secours (PC du domaine CJUE) | 1 |  | DELL | 1908 FP
[5 empty] | Logiciel d'exploitation et de supervision | 1 |  | NBGS | UGISoft
[5 empty] | Interface réseau / série | 5 |  | ATOP | SE 5001
[5 empty] | Switch 8 ports | 1 |  | 3Com | 3CGSU08
[5 empty] | Adaptateur SDI | 5 |  | NBGS | MSC 01,01
4.4.10.1 | Système radio-transmission | Parties communes | Ensemble des équipements de radio-transmission d'appui pour service incendie et ambulance | Parties communes | Antenne UHF | 10 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Station de relais UHF 40 W | 9 |  | Motorola
[5 empty] | Comparateur principal avec adaptation niveaux | 1
[5 empty] | Câble rayonnant | 1000
[5 empty] | Commutateur 4 portes pour câbles rayonnant | 5
[5 empty] | Armoire 19" | 1
4.1.11.1 | Système de Sécurité Incendie | Bâtiment T | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Bâtiment T | Centrale de détection Incendie | 1 | ens | Essertronic | 7648448 | 1
[5 empty] | Batterie | 1 |  | Sonnenschein | dryfit
[5 empty] | Tableau synoptique | 1 |  | Esser | 788307
[5 empty] | Tableau Pompiers | 1 |  | Esser | 764828
[5 empty] | Centrale de détection Incendie | 1 |  | Esser | 8008
[5 empty] | Boutons poussoirs | 83 |  | Esser | 761773
[5 empty] | Détecteur thermo différentiel | 2 |  | Esser | 761371
[5 empty] | Détecteurs optiques | 143 |  | Esser | 761490
[5 empty] | Détecteurs optiques | 244 |  | Esser | 761371
[5 empty] | Détecteurs aérauliques | 2 |  | Esser | 781451/761371
[5 empty] | Lampes flash | 4 |  | Esser | 766304
[5 empty] | Sirène d'alerte | 41 |  | Esser | 766231
[5 empty] | Rétenteurs magnétiques | 160 |  | Esser
[5 empty] | Témoins lumineux | 7 |  | Esser | 781824
4.2.11.1 | Système de détection de gaz | Bâtiment T | Détection NH3 | Local technique | Centrale de détection NH3 + transmetteurs d'alarmes | 1 | ens | DMC |  | 1
4.3.11.1 | Extincteurs | Bâtiment T | Ensemble des extincteurs | Bâtiment T | Extincteur | 32 | ens | Neuhaus | PD6 | 1
[5 empty] | Extincteur | 8 |  | Jockel | PGI 6
[5 empty] | Extincteur | 1 |  | Jockel | 50kg
[5 empty] | Extincteur | 48 |  | Jockel | PD6
[5 empty] | Extincteur | 3 |  | Jockel | CO2 5kg
[5 empty] | Extincteur | 1 |  | Total | PGI 6kg
[5 empty] | Extincteur | 1 |  | Neurrupin | PGI 6kg
|  |  |  | Cuisine | Extinction automatique | 1 |  | Karbaloy | 2 x 22 l
|  |  |  | Guérite parking | Extincteur | 1 |  | Gloria | Extincteur à poudre 6 kg
[5 empty] | Trousse de secours | 1
4.4.11.1 | RIA | Bâtiment T | Ensemble des RIA | Bâtiment T | RIA | 32 | ens |  |  | 2
4.5.11.1 | Désenfumage autonome | Bâtiment T | Centrale d'évacuation de fumées et de chaleur (RWA) | Cage d'escaliers Bâtiment T | Commande des coupoles composé de: | 1 | ens | RWA | EMB 6500 | 1
[5 empty] | Coupoles de désenfumage | 8 |  | RWA | 565075
[5 empty] | Servomoteur | 8 |  | STG Beilürch | M2/57/G500
[5 empty] | Boutons poussoirs commande des coupoles | 16 |  | RWA | 528653
[5 empty] | Détecteur d'ambiance | 8 |  |  | Ap55000-300
[5 empty] | Centrales pour rétenteurs | 1 |  |  | 76102
4.1.12.1 | Système de Sécurité Incendie | Bâtiment T Bis | Ensemble des équipements du Système de sécurité incendie, SDI, CMSI et équipements d'alarme | Bâtiment T Bis | Boutons poussoirs | 58 | ens | Esser |  | 1
[5 empty] | Détecteurs optiques | 672 |  | Esser
[5 empty] | Boutons poussoirs | 48 |  | ESSER | 704701
[5 empty] | Détecteurs thermo-différentiel | 8 |  | ESSER | 801271
[5 empty] | Détecteurs optiques | 651 |  | ESSER | 801371
[5 empty] | Avertisseur acoustique 24V dc | 54 |  | DBM | B12032
4.2.12.1 | Système de détection de gaz | Bâtiment T Bis | Détection NH3 | Local technique | Centrale de détection NH3 + transmetteurs d'alarmes | 1 | ens | DMC |  | 1
4.3.12.1 | Extincteurs | Bâtiment T Bis | Ensemble des extincteurs | Bâtiment T Bis | Extincteur | 28 | ens | Total | GS ABC 6kg | 1
[5 empty] | Extincteur | 26 |  | Total | ABC 6kg
[5 empty] | Extincteur | 13 |  | Total | CO2 8kg
4.4.12.1 | RIA | Bâtiment T Bis | Ensemble des RIA | Bâtiment T Bis | RIA | 51 | ens |  |  | 2

## 5 - Sureté & Contrôle d'accès
Poste | Sous - domaine | Bâtiment | Équipement principal | Utilisation Emplacement | Détail | Qté | Unité | Marque | Type | Fréquence annuelle | Prestation de base Prix annuel | Garantie totale Prix annuel | Nota : les quantités (col.G) sont données sur la base du contrat existant et peuvent différer des quantités réelles
5.1.1.1 | Contrôle d'accès | Palais | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | Palais | Unité de traitement local pour une porte (UTL) | 15 | ens | EAL | IRIS | 2
[5 empty] | Module interface de porte | 35 |  | EAL | Vossessor II
[5 empty] | Lecteur de badges raccordable au module interface porte pour montage encastré | 65 |  | EAL | MPAS
[5 empty] | Clavier à code raccordable au module interface | 5 |  | EAL | M/PAS / PIN
[5 empty] | Coffrets métalliques | 10 |  | EAL | Power 24 V
[5 empty] | Coffrets métalliques | 10 |  | EAL | Power 24 V-4
[5 empty] | Bouton poussoir de sortie | 6 |  | Jung | 531V + AS 590
[5 empty] | Alimentation déportée en coffret 5 A | 4 |  | EGDL | 5A
[5 empty] | Fourniture et pose d'un répartiteur sans halogène IP 54 | 30 |  | F-Tronic | Feuchtraum
[5 empty] | Serrure électrique | 65 |  | Dorma | SVP 6XXX
[5 empty] | Multiplexeur | 3 |  | EAL | Iris
[5 empty] | Patch panel | 1 |  | Brand-Rex | 24 ports
[5 empty] | Batterie 12V/2Ah | 106 |  | FIAMM | FG20201
[5 empty] | Lecteur hyperfréquence | 1
5.1.1.2 | Contrôle d'accès | Palais | Ensemble des équipements des portes | Palais | Serrure anti-panique 24 VDC | 10 | ens | DORMA | SVZ 6 XXX +… | 1
[5 empty] | Serrure anti-panique 12 VDC | 70 |  | DORMA | SVZ 6 XXX +…
[5 empty] | Contact magnétique de porte à encastrer | 80 |  | DORMA | SVZ 6 XXX +…
[5 empty] | Contact magnétique de porte apparent | 30 |  | EFF-EFF | 10365
[5 empty] | Câble de connexion souple 12 conducteurs | 100 |  | EFF-EFF | 10365
[5 empty] | Ventouse magnétique puissance de porte | 5 |  | DORMA | TV2 XX
[5 empty] | Contact magnétique de porte (CMO) | 328 |  | Dorma | TK110 ou 210
[5 empty] | Serrure 12V | 164 |  | Dorma | SVP ou SVZ
[5 empty] | Câble de porte avec connecteur | 164 |  | Dorma | SVP-A 1000
5.2.1.1 | Vidéosurveillance | Palais | Ensemble des équipements du système de vidéosurveillance | Palais | Enregistreur vidéo numérique centralisé 24 voies | 1 | ens | Nice Vision | NV Alto 32 | 2
[5 empty] | Enregistreur vidéo numérique centralisé 16 voies | 2 |  | Nice Vision | NV PRO
[5 empty] | Enregistreur vidéo numérique décentralisée 8 voies | 1 |  | Nice Vision
[5 empty] | Enregistreur vidéo numérique décentralisée 2 voies | 1 |  | Nice Vision
[5 empty] | Caméra couleur fixe interne | 51 |  | Siemens | CVSH 2000
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 1 caméra intérieure | 20 |  | Data Cabling | TW 102
[5 empty] | Récepteur vidéo pour 2 caméras intérieures | 11 |  | Data Cabling | RW 108
[5 empty] | Châssis 19'', 10 modules | 3 |  | CAE | 49 K0103 P
[5 empty] | Caméra mini-dôme interne | 4 |  | Siemens | VOL-01184
[5 empty] | Caméra couleur fixe externe | 21 |  | Siemens | CSH 220 D
[5 empty] | Caméra | 2
[5 empty] | Objectif varifocal | 5 |  | Sanyo | SVCL-
[5 empty] | Objectif focal fixe | 3 |  | Tamrom | AU-VT 612 B
[5 empty] | Objectif focal fixe | 10 |  | Tamrom | AU-VT 1616 B
[5 empty] | Boîtier en fonte d'aluminium | 5 |  | VIDO | AU Vc 802
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 2 caméras extérieures | 2 |  | Data Cabling | TW 102
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 1 caméra convertissant | 1 |  | IFS | VT 1101 H
[5 empty] | Récepteur vidéo pour 2 caméras | 1 |  | IFS | VB 1001 R3
[5 empty] | Châssis 19'', 14 modules | 1 |  | CAE | 49 K0103 P
[5 empty] | Baie 19" pour vidéosurveillance | 3 |  | EMKA
[5 empty] | PC Workstation pour contrôle d'accès (PC du domaine CJUE) | 1 |  | DELL | optiplex 740 DT
[5 empty] | Ecran Workstation pour contrôle d'accès (PC du domaine CJUE) | 1 |  | DELL | 1908 FP
[5 empty] | Console KVM | 1 |  | Aten | CL1000M
[5 empty] | Commutateur KVM 8 voies | 1 |  | Digitus | DS-13202
[5 empty] | Enregistreur NVR 20 voies | 6 |  | Nice Vision | NP2000
[5 empty] | Patch panel | 2 |  | Brand-Rex | 24 ports
[5 empty] | Récepteur vidéo 2 voies | 60 |  | Siemens | TP-RXMOD02
[5 empty] | Emetteur vidéo bifilaire | 91 |  | Siemens | VZS-6
[5 empty] | Chassis 19" pour 10VZE + alimentation | 6 |  | Siemens | TP-CH + TW2000
[5 empty] | Interface TTY / RS485 | 3 |  | Siemens | CAC0103
[5 empty] | Patch vidéo VICO5 Accessory kit | 12 |  | Siemens | VICO5
[5 empty] | Caméra couleur fixe | 80 |  | Siemens | CCBS 1337-LP
[5 empty] | Boîtier en fonte d'aluminium | 80 |  | Siemens | CHSL2610
[5 empty] | Alimentation pour boîtier CHSL2610 | 80 |  | Siemens | MA6-15120
[5 empty] | Caméra minidôme jour/nuit | 5 |  | Siemens | CFVS 1317-LP
[5 empty] | Caméra dôme mobile zoom x26 | 10 |  | Siemens | CCDA 1445 DN26
[5 empty] | Boïtier extérieur pour dôme | 10 |  | Siemens | CCDA 1445 WPH
[5 empty] | Alimentation pour CCDA 1445 | 10 |  | Siemens | CAPA2415 W230
5.3.1.1 | Sûreté | Palais | Contrôle unicitaire | Palais | Couloir rapide | 14 | ens | Gunnebo | Hidden Gate 2 NC | 2
[5 empty] | Batterie 12V/2Ah | 16 |  | FIAMM | FG20201
[5 empty] | Automate base / processeur | 6 |  | SAIA | PCD3-M3120
[5 empty] | Module E/S digitales "Entrées" | 6 |  | SAIA | PCD3-E165
[5 empty] | Module E/S digitales "Sorties" | 8 |  | SAIA | PCD3-A251
[5 empty] | Convertisseur RJ45 / fibre optique | 5 |  | Gigamédia | GGM 742
[5 empty] | Récepteur fibre | 1 |  | TKM | 24 ports
[5 empty] | Switch 5 ports | 1 |  | D-LINK | DGS 105
[5 empty] | Switch 24 ports | 1 |  | D-LINK | DES 1024R
[5 empty] | Patch panel | 1 |  | TKM | 24 ports
[5 empty] | Alimentation 24V-5A | 6 |  | Mean Well | AD 155B
[5 empty] | Batterie 12V/7Ah | 12 |  | ENIX | AMP 9037
[5 empty] | Switch 5 ports | 3 |  | D-LINK | DGS 105
[5 empty] | Ecran tactile PCB WEB Panel CE | 2 |  | SAIA | PCD 7
[5 empty] | Alimentation 24V-5A | 2 |  | Mean Well | AD 155B
5.3.1.2 | Sûreté | Palais | Portiques détecteur de métaux et tunnels x-ray | Palais | Portique métaux Rapiscan | 2 | ens | Rapiscan | Metor 300 | 2
[5 empty] | Tunnel contrôle bagage | 1 |  | Rapiscan | 620 XR
[5 empty] | Tunnel contrôle bagage | 1 |  | Rapiscan | 622 XR
[5 empty] | Tunnel contrôle bagage | 1 |  | Rapiscan | 618 XR
[5 empty] | Ecran TFT 17" | 2 |  | Neovo | U-17
[5 empty] | Portique HIPE wide | 1 |  | HIPE wide
5.4.1.1 | Interphonie | Palais | Ensemble des équipements du système d'interphonie | Palais | Poste de table principal numérique 2-fils | 1 | ens | Stentofon | L 7007 | 1
[5 empty] | Portier à encastrer avec haut-parleur | 1 |  | Stentofon | TL3/PAM
[5 empty] | Portier apparent avec haut-parleur / microphone numérique | 1 |  | Stentofon | TL3/PAM
[5 empty] | Portier vidéo encastré avec haut-parleur/microphone numérique et caméra CCD couleur | 1 |  | Stentofon | TL3/PAM
[5 empty] | Centrale d'interphonie | 1 |  | Stentofon | AlphaCom E7
[5 empty] | Carte multirelais | 2 |  | Zénitel | MRBD
[5 empty] | Transformateur de sécurité 24V/16A | 2 |  | Zénitel | L1035
[5 empty] | Switch 5 ports | 1 |  | Edimax | ES3205
[5 empty] | Portier antivandale | 25 |  | Stentofon | TL1 / PAM
5.4.1.2 | Interphonie | Palais | Ensemble des équipements du système d'interphonie | Palais Salles Audiences: Grand Salle et salles nº1,2,3,4, | Système d'appel d'urgence | 1 | ens |  |  | 1
5.5.1.1 | Sonorisation de sécurité | Palais | Ensemble des équipements de sonorisation de sécurité | Palais | PC serveur | 1 | ens | DELL |  | 2
[5 empty] | Système de gestion de l'installation complète par PC | 1 |  | TOA | LR 40
[5 empty] | Armoire de commande (baie câblée) | 1 |  | TOA | CR 40
[5 empty] | Unité de puissance 240 W RMS | 3 |  | TOA | VP 2421
[5 empty] | Châssis de surveillance | 1 |  | TOA | VP 2421
[5 empty] | Carte de surveillance | 3 |  | TOA | VX 2000
[5 empty] | Châssis d'alimentation | 1 |  | TOA | VS 2000
[5 empty] | Matrice audio | 1 |  | TOA | VX 2000
[5 empty] | Mélangeur audio 8 entrées | 1 |  | Dynacord | DRM 4000
[5 empty] | Interface système de sonorisation | 1
[5 empty] | Driver de communication SSI | 1
[5 empty] | Lecteur numérique 4 messages | 1 |  | TOA | EV 350 R
[5 empty] | Lecteur CD-MP3 | 1 |  | Sony | Har LH 500
[5 empty] | Lecteur de disques compacts à chargeur de 5 CDS | 1 |  | Marrantz | CCR 4300
[5 empty] | Tuner digital AM/FM | 1 |  | Apart | pr 100
[5 empty] | Module d'interfaçage PABX | 1 |  | IF | TEL
[5 empty] | Pupitre d'appel digital permettant l'appel sélectif | 1 |  | TOA | RM 200
[5 empty] | Haut-parleur à encastrer, exécution spéciale | 220 |  | Apart | CM 6
[5 empty] | Haut-parleur apparent | 5 |  | TOA | PJ 200
[5 empty] | Haut-parleur pour le dé-ambulatoire, exécution spéciale | 1 |  | Electro Voice | EV 128
[5 empty] | Haut-parleur à intégrer dans mât métallique | 1 |  | Apart | CM 6
[5 empty] | Prise de connexion | 1
[5 empty] | Amplificateur local | 1 |  | TOA | 1706 ER
[5 empty] | CTS 3 Rack de sonorisation et transmission de message | 1 |  | Schafer | RX-RACK + ACCESS
[5 empty] | Pupitre d'appel pompiers | 1
[5 empty] | Module d'entrée amplificateur | 7 |  | TOA | VP-200VX
[5 empty] | Unité de surveillance des entrées | 1 |  | TOA | VX-200SF
[5 empty] | Module de contrôle d'impédance | 7 |  | TOA | VX-200SZ
[5 empty] | Unité d'alimentation | 3 |  | TOA | VX-200PF
[5 empty] | Bloc d'alimentation 24 V | 7 |  | TOA | VX-200PS
5.1.2.1 | Contrôle d'accès | Anneau | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | Anneau et Parking Membres | Unité de traitement local pour une porte (UTL) | 11 | ens | EAL | IRIS | 2
[5 empty] | Module interface de porte | 35 |  | EAL | Vossessor II
[5 empty] | Lecteur de badges raccordable au module interface porte pour montage encastré | 40 |  | EAL | MPAS
[5 empty] | Clavier à code raccordable au module interface | 1 |  | EAL | M/PAS / PIN
[5 empty] | Coffrets métalliques | 10 |  | EAL | Power 24 V
[5 empty] | Coffrets métalliques | 10 |  | EAL | Power 24 V-4
[5 empty] | Bouton poussoir de sortie | 5 |  | Jung | 531V + AS 590
[5 empty] | Alimentation déportée en coffret 5 A | 4 |  | EGDL | 5A
[5 empty] | Fourniture et pose d'un répartiteur sans halogène IP 54 | 40 |  | F Tronic | Feuchtraum
[5 empty] | Serrure électrique | 40 |  | Dorma | SVP 6XXX
[5 empty] | Lecteur hyperfréquence | 1
[5 empty] | TAG mobile + pose | 45
[5 empty] | Vossessor TAG | 1
5.1.2.2 | Contrôle d'accès | Anneau | Ensemble des équipements des portes | Anneau et Parking Membres | Serrure anti-panique 24 VDC | 80 | ens | DORMA | SVZ 6 XXX +… | 1
[5 empty] | Serrure anti-panique 12 VDC | 40 |  | DORMA | SVZ 6 XXX +…
[5 empty] | Contact magnétique de porte à encastrer | 80 |  | DORMA | SVZ 6 XXX +…
[5 empty] | Contact magnétique de porte apparent | 20 |  | EFF-EFF | 10365
[5 empty] | Câble de connexion souple 12 conducteurs | 70 |  | EFF-EFF | 10365
[5 empty] | Ventouse magnétique puissance de porte | 1 |  | DORMA | TV2 XX
[5 empty] | Contact magnétique de porte (CMO) | 236
[5 empty] | Serrure 12V | 118 |  | Dorma | SVZ ou SVP
[5 empty] | Câble de porte avec connecteur | 118 |  | Dorma | SVP-A 1000
5.1.2.3 | Contrôle d'accès | Anneau | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | Anneau et Parking Membres | Système fermeture des entrées parking Membres | 1 | ens |  |  | 1
5.2.2.1 | Vidéosurveillance | Anneau | Ensemble des équipements du système de vidéosurveillance | Anneau et Parking Membres | Enregistreur vidéo numérique centralisé 24 voies | 1 | ens | Nice Vision | NV Alto 32 | 2
[5 empty] | Enregistreur vidéo numérique centralisé 16 voies | 2 |  | Nice Vision | NV PRO
[5 empty] | Enregistreur vidéo numérique décentralisée 8 voies | 1 |  | Nice Vision
[5 empty] | Enregistreur vidéo numérique décentralisée 2 voies | 1 |  | Nice Vision
[5 empty] | Caméra couleur fixe interne | 20 |  | Siemens | CVSH 2000
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 1 caméra intérieure | 20 |  | Data Cabling | TW 102
[5 empty] | Récepteur vidéo pour 2 caméras intérieures | 11 |  | Data Cabling | RW 108
[5 empty] | Châssis 19'', 10 modules | 3 |  | CAE | 49 K0103 P
[5 empty] | Caméra couleur fixe externe | 19 |  | Siemens | CSH 220 D
[5 empty] | Objectif varifocal | 3 |  | Sanyo | SVCL-
[5 empty] | Objectif focal fixe | 2 |  | Tamrom | AU-VT 612 B
[5 empty] | Objectif focal fixe | 1 |  | Tamrom | AU-VT 1616 B
[5 empty] | Boîtier en fonte d'aluminium | 5 |  | VIDO | AU Vc 802
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 2 caméras extérieures | 3 |  | Data Cabling | TW 102
[5 empty] | Caméra dôme externe | 10 |  | Siemens | CCDA 1415-DN
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 1 caméra convertissant | 1 |  | IFS | VT 1101 H
[5 empty] | Récepteur vidéo pour 2 caméras | 1 |  | IFS | VB 1001 R3
[5 empty] | Châssis 19'', 14 modules | 1 |  | CAE | 49 K0103 P
[5 empty] | Emetteur vidéo bifilaire | 32 |  | Siemens | VZS-6
[5 empty] | Caméra couleur fixe | 4 |  | Siemens | CCBS 1337-LP
[5 empty] | Boitier en fonte d'aluminium | 4 |  | Siemens | CHSL2610
[5 empty] | Alimentation pour boitier CHSL2610 | 4 |  | Siemens | MA6-15120
[5 empty] | Caméra + objectif + alimentation | 20 |  | Siemens | CCBS 1325-LP
[5 empty] | Caméra minidôme jour / nuit | 8 |  | Siemens | CFVS 1317-LP
5.3.2.1 | Sûreté | Anneau | Contrôle unicitaire | Anneau et Parking Membres | Couloir rapide | 24 | ens | Gunnebo | HiddenGate | 2
[5 empty] | Batterie 12V/24Ah | 32 |  | FIAMM | FG20201
[5 empty] | Automate base / processeur | 4 |  | SAIA | PCD3-M3330
[5 empty] | Automate base / processeur | 6 |  | SAIA | PCD3-M3120
[5 empty] | Extension base 2 emplacement | 4 |  | SAIA | PCD3-C11
[5 empty] | Module E/S digital "entrées" | 6 |  | SAIA | PCD3-E165
[5 empty] | Module E/S digital "entrées" | 9 |  | SAIA | PCD3-E110
[5 empty] | Module E/S digital "sorties" | 19 |  | SAIA | PCD3-A251
[5 empty] | convertisseur RJ45 / fibre optique | 1 |  | Gigamédia | GGM 742
[5 empty] | Alimentation 24V-5A | 9 |  | Mean Well | AD 155B
[5 empty] | Batterie 12V/7Ah | 18 |  | ENIX | AMP 9037
[5 empty] | Switch 5 ports | 4 |  | D-LINK | DGS105
[5 empty] | Coffret distribution automates | 2 |  | Brink's
[5 empty] | Coffret de commande | 1 |  | Hörmann | WA 400 FU
[5 empty] | Coffret de commande | 1 |  | Hörmann | BK 150FUEH
[5 empty] | Système huissier de porte | 38 |  | Encotec
5.4.2.1 | Interphonie | Anneau | Ensemble des équipements du système d'interphonie | Anneau et Parking Membres | Poste de table principal numérique 2-fils | 1 | ens | Stentofon | L 7007 | 1
[5 empty] | Portier à encastrer avec haut-parleur | 4 |  | Stentofon | TL3/PAM
[5 empty] | Portier apparent avec haut-parleur / microphone numérique | 1 |  | Stentofon | TL3/PAM
[5 empty] | Portier vidéo encastré avec haut-parleur/microphone numérique et caméra CCD couleur | 2 |  | Stentofon | TL3/PAM
[5 empty] | Portier antivandale | 25 |  | Stentofon | TL1/PAM
5.5.2.1 | Sonorisation de sécurité | Anneau | Ensemble des équipements de sonorisation de sécurité | Anneau et Parking Membres | PC serveur | 1 | ens | DELL |  | 2
[5 empty] | Système de gestion de l'installation complète par PC | 1 |  | TOA | LR 40
[5 empty] | Armoire de commande (baie câblée) | 1 |  | TOA | CR 40
[5 empty] | Unité de puissance 240 W RMS | 4 |  | TOA | VP 2421
[5 empty] | Châssis de surveillance | 1 |  | TOA | VP 2421
[5 empty] | Carte de surveillance | 4 |  | TOA | VX 2000
[5 empty] | Châssis d'alimentation | 1 |  | TOA | VS 2000
[5 empty] | Matrice audio | 1 |  | TOA | VX 2000
[5 empty] | Mélangeur audio 8 entrées | 1 |  | Dynacord | DRM 4000
[5 empty] | Interface système de sonorisation | 1
[5 empty] | Driver de communication SSI | 1
[5 empty] | Lecteur numérique 4 messages | 1 |  | TOA | EV 350 R
[5 empty] | Lecteur CD-MP3 | 1 |  | Sony | Har LH 500
[5 empty] | Lecteur de disques compacts à chargeur de 5 CDS | 1 |  | Marrantz | CCR 4300
[5 empty] | Tuner digital AM/FM | 1 |  | Apart | pr 100
[5 empty] | Module d'interfaçage PABX | 1 |  | IF | TEL
[5 empty] | Pupitre d'appel digital permettant l'appel sélectif | 1 |  | TOA | RM 200
[5 empty] | Haut-parleur à encastrer, exécution spéciale | 206 |  | Apart | CM 6
[5 empty] | Haut-parleur apparent | 5 |  | TOA | PJ 200
[5 empty] | Haut-parleur pour le dé-ambulatoire, exécution spéciale | 1 |  | Electro Voice | EV 128
[5 empty] | Haut-parleur à intégrer dans mât métallique | 1 |  | Apart | CM 6
[5 empty] | Prise de connexion | 2
[5 empty] | Amplificateur local | 2 |  | TOA | 1706 ER
[5 empty] | Pupitre d'appel pompiers | 1
5.1.3.1 | Contrôle d'accès | Galerie | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | Galerie | Unité de traitement local pour une porte (UTL) | 16 | ens | EAL | IRIS | 2
[5 empty] | Module interface de porte | 40 |  | EAL | Vossessor II
[5 empty] | Lecteur de badges porte pour montage encastré | 80 |  | EAL | MPAS
[5 empty] | Clavier à code raccordable au module interface | 1 |  | EAL | M/PAS / PIN
[5 empty] | Coffrets métalliques | 10 |  | EAL | Power 24 V
[5 empty] | Coffrets métalliques | 10 |  | EAL | Power 24 V-4
[5 empty] | Bouton poussoir de sortie | 1 |  | Jung | 531V + AS 590
[5 empty] | Alimentation déportée en coffret 5 A | 4 |  | EGDL | 5A
[5 empty] | Fourniture et pose d'un répartiteur sans halogène IP 54 | 80 |  | F-Tronic | Feuchtraum
[5 empty] | Serrure électrique | 80 |  | Dorma | SVP 6XXX
[5 empty] | CTS 2 Rack pour contrôle d'accès | 1 |  | Kombinet | 5222-088
[5 empty] | CTS 2 Convertisseur | 1 |  | EAL | IRIS
[5 empty] | CTS 2 Master 8 lignes | 1 |  | EAL
[5 empty] | 1 vossessor + 1 lecteur de badge + 1 serrure (Sas Rue Technique) | 1 |  | EAL
[5 empty] | Ecran workstation pour contrôle d'accès | 1 |  | DELL | 1908 FP
5.1.3.2 | Contrôle d'accès | Galerie | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | Parking Personnel | Unité de traitement local pour une porte (UTL) | 16 | ens | EAL | IRIS | 2
[5 empty] | Module interface de porte | 40 |  | EAL | Vossessor II
[5 empty] | Module d'entrées, montage en coffret délocalisé | 80 |  | EAL | SIOV 32
[5 empty] | Module de sorties, montage en coffret délocalisé | 1 |  | EAL | SIOV 16
[5 empty] | Lecteur de badges raccordable au module interface porte pour montage encastré | 10 |  | EAL | MPAS
[5 empty] | Clavier à code raccordable au module interface | 10 |  | EAL | M/PAS / PIN
[5 empty] | Lecteur de badges code à barres ou magnétiques | 1 |  | EAL | B/PAS
[5 empty] | Coffrets métalliques | 4 |  | EAL | Power 24 V
[5 empty] | Coffrets métalliques | 80 |  | EAL | Power 24 V-4
[5 empty] | Bouton poussoir de sortie |  |  | Jung | 531V + AS 590
[5 empty] | Alimentation déportée en coffret 5 A |  |  | EGDL | 5A
[5 empty] | Répartiteur sans halogène IP 54 |  |  | F Tronic | Feuchtraum
5.1.3.3 | Contrôle d'accès | Galerie | Ensemble des équipements des portes | Galerie | Serrure anti-panique 24 VDC | 80 | ens | DORMA | SVZ 6 XXX +… | 1
[5 empty] | Serrure anti-panique 12 VDC | 80 |  | DORMA | SVZ 6 XXX +…
[5 empty] | Contact magnétique de porte à encastrer | 80 |  | DORMA | SVZ 6 XXX +…
[5 empty] | Contact magnétique de porte apparent | 50 |  | EFF-EFF | 10365
[5 empty] | Câble de connexion souple 12 conducteurs | 140 |  | EFF-EFF | 10365
[5 empty] | Ventouse magnétique puissance de porte | 10 |  | DORMA | TV2 XX
5.1.3.4 | Contrôle d'accès | Galerie | Ensemble des équipements des portes | Parking Personnel | Serrure anti-panique 24 VDC | 30 | ens | DORMA | SVZ 6 XXX +… | 1
[5 empty] | Serrure anti-panique 12 VDC | 12 |  | DORMA | SVZ 6 XXX +…
[5 empty] | Contact magnétique de porte à encastrer | 10 |  | DORMA | SVZ 6 XXX +…
[5 empty] | Contact magnétique de porte apparent | 10 |  | EFF-EFF | 10365
[5 empty] | Câble de connexion souple 12 conducteurs | 25 |  | EFF-EFF | 10365
[5 empty] | Ventouse magnétique puissance de porte | 1 |  | DORMA | TV2 XX
[5 empty] | Contact magnétique de porte (CMO) | 38 |  | Dorma | TK110 ou 210
[5 empty] | Serrure 12V | 19 |  | Dorma | SVZ ou SVP
[5 empty] | Câble de porte avec connecteur | 19 |  | Dorma | SVP-A 1000
5.1.3.5 | Contrôle d'accès | Galerie | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | Galerie et Parking personnel | Automates système de fermeture des entrées Galerie et Parking personnel | 1 | ens |  |  | 1
5.2.3.1 | Vidéosurveillance | Galerie | Ensemble des équipements du système de vidéosurveillance | Galerie | Enregistreur vidéo numérique centralisé 24 voies | 1 | ens | Siemens Nice | NV Alto 32 | 2
[5 empty] | Enregistreur vidéo numérique centralisé 16 voies | 2 |  | Siemens Nice | NV PRO
[5 empty] | Enregistreur vidéo numérique décentralisée 8 voies | 1 |  | Siemens Nice
[5 empty] | Enregistreur vidéo numérique décentralisée 2 voies | 2 |  | Siemens Nice
[5 empty] | Caméra couleur fixe interne | 121 |  | Siemens
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 1 caméra intérieure | 20 |  | Data Cabling | TW 102
[5 empty] | Récepteur vidéo pour1 ou 2 caméras intérieures | 11 |  | Data Cabling | RW 108
[5 empty] | Châssis 19'', 10 modules | 3 |  | CAE | 49 K0103 P
[5 empty] | Caméra mini-dôme interne | 8 |  | Siemens | VDL-01184 VA
[5 empty] | Caméra couleur fixe externe | 26 |  | Siemens | CSH 220 D
[5 empty] | Objectif varifocal | 3 |  | Sanyo | SVCL-
[5 empty] | Objectif focal fixe | 2 |  | Tamrom | AU-VT 612 B
[5 empty] | Objectif focal fixe | 1 |  | Tamrom | AU-VT 1616 B
[5 empty] | Boîtier en fonte d'aluminium | 5 |  | VIDO | AU Vc 802
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 1 ou 2 caméras extérieures | 3 |  | Data Cabling | TW 102
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 1 caméra convertissant | 1 |  | IFS | VT 1101 H
[5 empty] | Récepteur vidéo pour 1 ou 2 caméras | 1 |  | IFS | VB 1001 R3
[5 empty] | Châssis 19'', 14 modules | 1 |  | CAE | 49 K0103 P
[5 empty] | Console KVM | 1 |  | Aten | CL 1000M
[5 empty] | Commutateur KVM 8 voies | 1 |  | Digitus | DS-13202
[5 empty] | Enregistreur NVR 20 voies | 6 |  | Nice vision | NP2000
[5 empty] | Enregistreur alto | 2 |  | Nice vision
[5 empty] | Enregistreur NVE | 5 |  | Nice vision | NVE1008
[5 empty] | Enregistreur NVR | 2 |  | Nice vision | NVR9420
[5 empty] | Patch panel | 2 |  | Brand-Rex
[5 empty] | Récepteur vidéo 2 voies | 85 |  | Siemens | TP-RXMOD02
[5 empty] | Emetteur vidéo bifilaire | 85 |  | Siemens | VZS-6
[5 empty] | Chassis 193 pour 10 VZE + alimentation | 10 |  | Siemens | TP-CH+TW2000
[5 empty] | Patch vidéo VICO5 Accessory kit | 30 |  | Siemens | VICO 5
[5 empty] | Caméra couleur fixe | 75 |  | Siemens | CCBS 1337-LP
[5 empty] | Boîtier en fonte d'aluminium | 75 |  | Siemens | CHSL2610
[5 empty] | Alimentation pour boîtier CHSL2610 | 75 |  | Siemens | MA6+15120
[5 empty] | Caméra minidôme jour / nuit | 9 |  | Siemens | CFVS1317-LP
[5 empty] | Caméra minidôme jour / nuit | 1 |  | Siemens | CFVS1415-LP
[5 empty] | CTS 2 Rack pour videosurveillance | 1 |  | Siemens | LV
[5 empty] | Chassis 19'' pour modules paires torsadees | 4 |  | Siemens | LV
[5 empty] | Recepteur video interieur sur paires torsadées | 35 |  | NVT | NV-872
[5 empty] | Emetteur video sur paires torsadées | 70 |  | NVT I | NV-214A-M
[5 empty] | Enregistreur/encodeur video numerique 20 voies | 4 |  | Nice Vision | NVE/NVR/SWITCH
[5 empty] | CTS 2 Tableau de teledistribution electrique CCTV | 1 |  | Siemens | LU
5.2.3.2 | Vidéosurveillance | Galerie | Ensemble des équipements du système de vidéosurveillance | Parking Personnel | Enregistreur vidéo numérique centralisé 24 voies | 2 | ens | Nice Vision | NV Alto 32 | 2
[5 empty] | Enregistreur vidéo numérique centralisé 16 voies | 1 |  | Nice Vision | NV PRO
[5 empty] | Enregistreur vidéo numérique décentralisée 8 voies | 1 |  | Nice Vision
[5 empty] | Enregistreur vidéo numérique décentralisée 2 voies | 1 |  | Nice Vision
[5 empty] | Caméra couleur fixe interne | 4 |  | Siemens | CVSH 2000
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 1 caméra intérieure | 4 |  | Data Cabling | TW 102
[5 empty] | Récepteur vidéo pour 2 caméras intérieures | 24 |  | Data Cabling | RW 108
[5 empty] | Châssis 19'', 10 modules | 3 |  | CAE | 49 K0103 P
[5 empty] | Caméra mini-dôme interne | 52 |  | SANYO | VOL-01184
[5 empty] | Caméra couleur dôme interne | 1 |  | Siemens | CCDA 1415
[5 empty] | Caméra couleur fixe externe | 44 |  | Siemens | CSH 220 D
[5 empty] | Objectif varifocal | 20 |  | Sanyo | SVCL-
[5 empty] | Objectif focal fixe | 14 |  | Tamrom | AU-VT 612 B
[5 empty] | Objectif focal fixe | 10 |  | Tamrom | AU-VT 1616 B
[5 empty] | Boîtier en fonte d'aluminium | 44 |  | VIDO | AU Vc 802
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 2 caméras extérieures | 22 |  | Data Cabling | TW 102
[5 empty] | Caméra dôme externe | 1 |  | Siemens | CCDA 1415-DN
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 1 caméra convertissant | 1 |  | IFS | VT 1101 H
[5 empty] | Récepteur vidéo pour 2 caméras | 1 |  | IFS | VB 1001 R3
[5 empty] | Châssis 19'', 14 modules | 1 |  | CAE | 49 K0103 P
[5 empty] | Emetteur vidéo bifilaire | 60 |  | Siemens | VZS-6
[5 empty] | Caméra couleur fixe | 7 |  | Siemens | CCBS 1337-LP
[5 empty] | Boîtier en fonte d'aluminium | 7 |  | Siemens | CHSL2610
[5 empty] | Alimentation pour boîtier CHSL2610 | 7 |  | Siemens | MA6+15120
[5 empty] | Caméra + objectif + alimentation CCBS 1325-LP | 53 |  | Siemens | CCBS 1325-LP
5.3.3.1 | Sûreté | Galerie | Portiques détecteur de métaux et tunnels x-ray | Galerie | Portique détecteur de métaux Rapiscan | 3 | ens | Rapiscan | Metor 300 | 2
[5 empty] | Tunnel contrôle bagages | 3 |  | Rapiscan | 620 XR
[5 empty] | Tunnel contrôle bagages | 1 |  | Rapiscan | 622 XR
[5 empty] | Tunnel contrôle bagages et colis | 1 |  | Rapiscan | 627 XR
[5 empty] | Ecran TFT 17" | 4 |  | Néovo | U-17
[5 empty] | Ecran TFT 17" | 1 |  | AOL | 779-S
5.3.3.2 | Sûreté | Galerie | Contrôle unicitaire | Galerie | Couloir rapide | 28 | ens | Gunnebo | HiddenGate 2 NC | 2
[5 empty] | Batterie 12V/2Ah | 40 |  | FIAMM | FG20201
[5 empty] | Automate base / processeur | 4 |  | SAIA | PCD3-M3330
[5 empty] | Automate base / processeur | 1 |  | SAIA | PCD3-M3120
[5 empty] | Extension base 2 emplacements | 2 |  | SAIA | PCD3-C11
[5 empty] | Module E/S digitales "Entrées" | 5 |  | SAIA | PCD3-E165
[5 empty] | Module E/S digitales "Entrées" | 1 |  | SAIA | PCD3-E110
[5 empty] | Module E/S digitales "Sorties" | 10 |  | SAIA | PCD3-A251
[5 empty] | Convertisseur RJ45 / fibre optique | 5 |  | Gigamédia | GGM 742
[5 empty] | Récepteur fibre | 1 |  | TKM | 24 ports
[5 empty] | Switch 5 ports | 1 |  | D-LINK | DGS105
[5 empty] | Switch 24 ports | 1 |  | D-LINK | DES 1024R
[5 empty] | Patch panel | 1 |  | TKM | 24 ports
[5 empty] | Alimentation 24V-5A | 4 |  | Mean Well | AD 155B
[5 empty] | Batterie 12V/7Ah | 8 |  | ENIX | Amp 9037
[5 empty] | Switch 5 ports | 2 |  | D-LINK | DGS105
[5 empty] | Ecran tactile PCB WEB Panel CE | 1 |  | SAIA | PCD 7
[5 empty] | Alimentation 24V-5A | 1 |  | Mean Well | AD 155B
5.3.3.3 | Sûreté | Galerie | Contrôle unicitaire | Parking Personnel | Automate base / processeur | 4 | ens | SAIA | PCD3-M3120 | 2
[5 empty] | Module E/S digitales "Entrées" | 4 |  | SAIA | PCD3-E165
[5 empty] | Module E/S digitales "Entrées" | 3 |  | SAIA | PCD3-E110
[5 empty] | Module E/S digitales "Sorties" | 8 |  | SAIA | PCD3-A251
[5 empty] | Convertisseur RJ45 / fibre optique | 2 |  | Gigamédia | GGM 742
[5 empty] | Alimentation 24V-5A | 4 |  | Mean Well | AD 155B
[5 empty] | Batterie 12V/7Ah | 8 |  | ENIX | Amp 9037
[5 empty] | Coffret distribution automates | 6 |  | Brink's
[5 empty] | Coffret de commande porte rapide | 4 |  | Hormann | WA 400 FU
[5 empty] | Coffret de commande porte sectionnelle | 4 |  | Hormann | BK 150FUEH
5.3.3.4 | Sûreté | Galerie | Contrôle unicitaire | Galerie et Parking personnel | Portique | 1 | ens |  |  | 1
Tunnel X-Ray contrôles bagages
5.4.3.1 | Interphonie | Galerie | Ensemble des équipements du système d'interphonie | Galerie | Poste de table principal numérique 2-fils | 1 | ens | Stentofon | L 7007 | 1
[5 empty] | Portier à encastrer avec haut-parleur | 4 |  | Stentofon | TL3/PAM
[5 empty] | Portier apparent avec haut-parleur / microphone numérique | 1 |  | Stentofon | TL3/PAM
[5 empty] | Centrale de parlophonie | 1 |  | Stentofon | XE7
[5 empty] | Centrale interphonie | 1 |  | Stentofon | AlphaCom E7
[5 empty] | Transformateur de sécurité 24V/16A | 1 |  | Zénitel | L1035
[5 empty] | Switch 5 ports | 1 |  | EM4410 | Eminent
[5 empty] | Portier antivandale | 6 |  | Stentofon | TL1/PAM
5.4.3.2 | Interphonie | Galerie | Ensemble des équipements du système d'interphonie | Parking Personnel | Poste de table principal numérique 2-fils | 1 | ens | Stentofon | L 7007 | 1
[5 empty] | Portier à encastrer avec haut-parleur | 4 |  | Stentofon | TL3/PAM
[5 empty] | Portier apparent avec haut-parleur / microphone numérique | 1 |  | Stentofon | TL3/PAM
[5 empty] | Portier antivandale | 6 |  | Stentofon | TL1/PAM
5.5.3.1 | Sonorisation de sécurité | Galerie | Ensemble des équipements de sonorisation de sécurité | Galerie | PC serveur | 1 | ens | DELL |  | 2
[5 empty] | Système de gestion de l'installation complète par PC | 1 |  | TOA | LR 40
[5 empty] | Armoire de commande (baie câblée) | 1 |  | TOA | CR 40
[5 empty] | Unité de puissance 240 W RMS | 5 |  | TOA | VP 2421
[5 empty] | Châssis de surveillance | 1 |  | TOA | VP 2421
[5 empty] | Carte de surveillance | 5 |  | TOA | VX 2000
[5 empty] | Châssis d'alimentation | 1 |  | TOA | VS 2000
[5 empty] | Matrice audio | 1 |  | TOA | VX 2000
[5 empty] | Mélangeur audio 8 entrées | 1 |  | Dynacord | DRM 4000
[5 empty] | interface système de sonorisation | 1
[5 empty] | Driver de communication SSI | 1
[5 empty] | Lecteur numérique 4 messages | 1 |  | TOA | EV 350 R
[5 empty] | Lecteur CD-MP3 | 1 |  | Sony | Har LH 500
[5 empty] | Lecteur de disques compacts à chargeur de 5 CDS | 1 |  | Marrantz | CCR 4300
[5 empty] | Tuner digital AM/FM | 1 |  | Apart | pr 100
[5 empty] | Module d'interfaçage PABX | 1 |  | IF | TEL
[5 empty] | Pupitre d'appel digital permettant l'appel sélectif | 1 |  | TOA | RM 200
[5 empty] | Haut-parleur à encastrer, exécution spéciale | 150 |  | Apart | CM 6
[5 empty] | Haut-parleur apparent | 1 |  | TOA | PJ 200
[5 empty] | Haut-parleur pour le dé-ambulatoire, exécution spéciale | 8 |  | Electro Voice | EV 128
[5 empty] | Haut-parleur à intégrer dans mât métallique | 20 |  | Apart | CM 6
[5 empty] | Prise de connexion | 1
[5 empty] | Amplificateur local | 1 |  | TOA | 1706 ER
[5 empty] | Pupitre d'appel pompiers | 1
5.5.3.2 | Sonorisation de sécurité | Galerie | Ensemble des équipements de sonorisation de sécurité | Parking Personnel | PC serveur | 1 | ens | DELL |  | 2
[5 empty] | Système de gestion de l'installation complète par PC | 1 |  | TOA | LR 40
[5 empty] | Armoire de commande (baie câblée) | 1 |  | TOA | CR 40
[5 empty] | Unité de puissance 240 W RMS | 1 |  | TOA | VP 2421
[5 empty] | Châssis de surveillance | 1 |  | TOA | VP 2421
[5 empty] | Carte de surveillance | 1 |  | TOA | VX 2000
[5 empty] | Châssis d'alimentation | 1 |  | TOA | VS 2000
[5 empty] | Matrice audio | 1 |  | TOA | VX 2000
[5 empty] | Mélangeur audio 8 entrées | 1 |  | Dynacord | DRM 4000
[5 empty] | interface système de sonorisation | 1
[5 empty] | Driver de communication SSI | 1
[5 empty] | Lecteur numérique 4 messages | 1 |  | TOA | EV 350 R
[5 empty] | Lecteur CD-MP3 | 1 |  | Sony | Har LH 500
[5 empty] | Lecteur de disques compacts à chargeur de 5 CDS | 1 |  | Marrantz | CCR 4300
[5 empty] | Tuner digital AM/FM | 1 |  | Apart | pr 100
[5 empty] | Module d'interfaçage PABX | 1 |  | IF | TEL
[5 empty] | Pupitre d'appel digital permettant l'appel sélectif | 1 |  | TOA | RM 200
[5 empty] | Haut-parleur à encastrer, exécution spéciale | 1 |  | Apart | CM 6
[5 empty] | Haut-parleur apparent | 40 |  | TOA | PJ 200
[5 empty] | Haut-parleur pour le dé-ambulatoire, exécution spéciale | 1 |  | Electro Voice | EV 128
[5 empty] | Haut-parleur à intégrer dans mât métallique | 20 |  | Apart | CM 6
[5 empty] | Prise de connexion | 1
[5 empty] | Amplificateur local | 1 |  | TOA | 1706 ER
[5 empty] | Pupitre d'appel pompiers | 1
[5 empty] | Haut-parleur 30 W | 48 |  | Apart | SDQ-5TBL
[5 empty] | Répéteur (station de relais) | 1 |  | SEE
[5 empty] | Antenne radio VHF | 4 |  | Kathreim | 73068
[5 empty] | Adaptateur d'onde | 2 |  | SEE | 190029-1
5.1.4.1 | Contrôle d'accès | Tour A | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | Tour A | Unité de traitement local pour une porte (UTL) | 5 | ens | EAL | IRIS | 2
[5 empty] | Module interface de porte | 22 |  | EAL | Vossessor II
[5 empty] | Lecteur de badges | 36 |  | EAL | MPAS
[5 empty] | Coffrets métalliques 2/4 E/S | 10 |  | EAL | Power 24 V
[5 empty] | Bouton poussoir de sortie | 1 |  | Jung | 531V + AS 590
[5 empty] | Alimentation déportée en coffret 5 A | 2 |  | EGDL | 5A
[5 empty] | Répartiteur sans halogène IP 54 | 15 |  | F Tronic | Feuchtraum
[5 empty] | Serrure électrique 12 ou 24 V | 128 |  | Dorma | SVP
[5 empty] | Batterie 12V/2Ah | 59 |  | FIAMM | FG20201
5.1.4.2 | Contrôle d'accès | Tour A | Ensemble des équipements des portes | Tour A | Serrure anti-panique 24 VDC | 15 | ens | Dorma | SVZ | 2
[5 empty] | Serrure anti-panique 12 VDC | 40 |  | Dorma | SVZ
[5 empty] | Contact magnétique de porte (CMO) | 272 |  | Dorma | TK110 ou 210
[5 empty] | Câble de porte avec connecteur | 92 |  | Dorma | SVP-A 1000
[5 empty] | Câble de connexion souple 12 conducteurs | 70 |  | EFF-EFF | 10365
[5 empty] | Ventouses magnétique puissance de porte | 2 |  | DORMA | TV2 XX
5.2.4.1 | Vidéosurveillance | Tour A | Ensemble des équipements du système de vidéosurveillance | Tour A | Caméra couleur fixe interne | 11 | ens | Siemens | CVSH 2000 | 2
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 1 caméra intérieure | 3 |  | Data Cabling | TW 102
[5 empty] | Récepteur vidéo pour 2 caméras intérieures | 6 |  | Data Cabling | RW 108
[5 empty] | Caméra mini-dôme interne | 1 |  | Siemens | VOL-01184
[5 empty] | Caméra couleur fixe externe | 6 |  | Siemens | CSH 220 D
[5 empty] | Objectif varifocal | 5 |  | Sanyo | SVCL-
[5 empty] | Objectif focal fixe | 3 |  | Tamrom | AU-VT 612 B
[5 empty] | Boîtier en fonte d'aluminium | 10 |  | VIDO | AU Vc 802
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 2 caméras extérieures | 5 |  | Data Cabling | TW 102
[5 empty] | Récepteur vidéo 2 voies | 10 |  | Siemens | TP-RXMOD02
[5 empty] | Emetteur vidéo bifilaire | 22 |  | Siemens | VZS-6
[5 empty] | Caméra couleur fixe | 15 |  | Siemens | CCBS 1337-LP
[5 empty] | Boîtier en fonte d'aluminium | 15 |  | Siemens | CHSL2610
[5 empty] | Alimentation pour boîtier CHSL2610 | 15 |  | Siemens | MA6-15120
[5 empty] | Caméra minidôme jour/nuit | 2 |  | Siemens | CFVS 1317-LP
5.3.4.1 | Interphonie | Tour A | Ensemble des équipements du système d'interphonie | Tour A | Poste de table principal numérique 2-fils | 1 | ens | Stentofon | L 7007 | 1
[5 empty] | Portier à encastrer avec haut-parleur | 1 |  | Stentofon | TL3/PAM
[5 empty] | Portier antivandale | 8 |  | Stentofon | TL1 / PAM
5.3.4.2 | Interphonie | Tour A | Ensemble des équipements du système d'interphonie | Tour A Greffe et Salle Audience nº5 | Système d'appel d'urgence | 1 | ens |  |  | 1
5.3.5.1 | Sureté | Tour A | Système anti-intrusion | Tour A | Système anti intrusion | 1 | ens | FIDUCIA |  | 1
5.1.5.1 | Contrôle d'accès | Tour B | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | Tour B CTS1 | Unité de traitement local pour une porte (UTL) | 5 | ens | EAL | IRIS | 2
[5 empty] | Module interface de porte | 22 |  | EAL | Vossessor II
[5 empty] | Lecteur de badges | 36 |  | EAL | MPAS
[5 empty] | Coffrets métalliques 2/4 E/S | 10 |  | EAL | Power 24 V
[5 empty] | Bouton poussoir de sortie | 1 |  | Jung | 531V + AS 590
[5 empty] | Alimentation déportée en coffret 5 A | 2 |  | EGDL | 5A
[5 empty] | Répartiteur sans halogène IP 54 | 15 |  | F Tronic | Feuchtraum
[5 empty] | Serrure électrique 12 ou 24 V | 128 |  | Dorma | SVP
[5 empty] | Multiplexeur | 2 |  | EAL | Iris
[5 empty] | Serveur ATS (PC du domaine CJUE) | 1 |  | HP | DL380G5
[5 empty] | Ensemble patch panel | 1 |  | BRANDREX | 24 ports
[5 empty] | Batterie 12V/2Ah | 59 |  | FIAMM | FG20201
5.1.5.2 | Contrôle d'accès | Tour B | Ensemble des équipements des portes | Tour B | Serrure anti-panique 24 VDC | 158 | ens | Dorma | SVZ | 2
[5 empty] | Serrure anti-panique 12 VDC | 1 |  | Dorma | SVZ
[5 empty] | Contact magnétique de porte (CMO) | 272 |  | Dorma | TK110 ou 210
[5 empty] | Câble de porte avec connecteur | 92 |  | Dorma | SVP-A 1000
[5 empty] | Câble de connexion souple 12 conducteurs | 70 |  | EFF-EFF | 10365
[5 empty] | Ventouses magnétique puissance de porte | 3 |  | DORMA | TV2 XX
5.1.5.3 | Contrôle d'accès | Tour B | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | Tour B | Contrôle d'accès | 1 | ens | FIDUCIA |  | 1
5.2.5.1 | Vidéosurveillance | Tour B | Ensemble des équipements du système de vidéosurveillance | Tour B PCI PCS CTS1 | Enregistreur vidéo numérique centralisé 24 voies | 1 | ens | Nice Vision | NV Alto 32 | 2
[5 empty] | Enregistreur vidéo numérique centralisé 16 voies | 2 |  | Nice Vision | NV PRO
[5 empty] | Enregistreur vidéo numérique décentralisée 8 voies | 1 |  | Nice Vision
[5 empty] | Enregistreur vidéo numérique décentralisée 2 voies | 2 |  | Nice Vision
[5 empty] | Caméra couleur fixe interne | 10 |  | Siemens | CVSH 2000
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 1 caméra intérieure | 3 |  | Data Cabling | TW 102
[5 empty] | Récepteur vidéo pour 2 caméras intérieures | 5 |  | Data Cabling | RW 108
[5 empty] | Châssis 19'', 10 modules | 3 |  | CAE | 49 K0103 P
[5 empty] | Caméra mini-dôme interne | 1 |  | Siemens | VOL-01184
[5 empty] | Caméra couleur fixe externe | 5 |  | Siemens | CSH 220 D
[5 empty] | Objectif varifocal | 5 |  | Sanyo | SVCL-
[5 empty] | Objectif focal fixe | 2 |  | Tamrom | AU-VT 612 B
[5 empty] | Boîtier en fonte d'aluminium | 10 |  | VIDO | AU Vc 802
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 2 caméras extérieures | 5 |  | Data Cabling | TW 102
[5 empty] | Transmetteur vidéo pour 1 caméra convertissant | 1 |  | IFS | VT 1101 H
[5 empty] | Récepteur vidéo pour 2 caméras intérieures | 1 |  | IFS | VB 1001 R3
[5 empty] | Châssis 19'', 14 modules | 1 |  | CAE | 49 K0103 P
[5 empty] | Baie 19" pour vidéosurveillance | 2 |  | EMKA
[5 empty] | Serveur AMS (PC du domaine CJUE) | 1 |  | HP | DL380G5
[5 empty] | Console KVM | 1 |  | Aten | CL1000M
[5 empty] | Commutateur KVM 8 voies | 1 |  | Digitus | DS-13202
[5 empty] | Enregistreur NVR 20 voies | 2 |  | Nice Vision | NP2000
[5 empty] | Patch panel | 2 |  | Brand-Rex | 24 ports
[5 empty] | Récepteur vidéo 2 voies | 10 |  | Siemens | TP-RXMOD02
[5 empty] | Serveur NTP | 1
[5 empty] | Emetteur vidéo bifilaire | 22 |  | Siemens | VZS-6
[5 empty] | Chassis 19" pour 10VZE + alimentation | 2 |  | Siemens | TP-CH + TW2000
[5 empty] | Patch vidéo VICO5 Accessory kit | 4 |  | Siemens | VICO5
[5 empty] | Caméra couleur fixe | 15 |  | Siemens | CCBS 1337-LP
[5 empty] | Boîtier en fonte d'aluminium | 15 |  | Siemens | CHSL2610
[5 empty] | Alimentation pour boîtier CHSL2610 | 15 |  | Siemens | MA6-15120
[5 empty] | Caméra minidôme jour/nuit | 2 |  | Siemens | CFVS 1317-LP
5.2.5.2 | Vidéosurveillance | Tour B | Ensemble des équipements du système de vidéosurveillance | Tour B | Système de surveillance vidéo | 1 | ens | FIDUCIA
5.3.5.1 | Interphonie | Tour B | Ensemble des équipements du système d'interphonie | Tour B PCI PCS CTS1 | Poste de table principal numérique 2-fils | 1 | ens | Stentofon | L 7007 | 1
[5 empty] | Portier à encastrer avec haut-parleur | 1 |  | Stentofon | TL3/PAM
[5 empty] | Portier apparent avec haut-parleur / microphone numérique | 1 |  | Stentofon | TL3/PAM
[5 empty] | Serveur | 1
[5 empty] | Centrale d'interphonie | 1 |  | Stentofon | AlphaCom E7
[5 empty] | Transformateur de sécurité 24V/16A | 1 |  | Zénitel | L1035
[5 empty] | Switch 5 ports | 1 |  | D-LINK | DES1008D
[5 empty] | Poste double affichage de table | 1 |  | Stentofon | L.7007
[5 empty] | Portier antivandale | 9 |  | Stentofon | TL1 / PAM
5.3.5.2 | Interphonie | Tour B | Ensemble des équipements du système d'interphonie | Tour B Greffe et Salle Audience nº5 | Système d'appel d'urgence | 1 | ens |  |  | 1
5.3.5.3 | Interphonie | Tour B | Ensemble des équipements du système d'interphonie | Tour B PCS/PCI | Système d'appel d'urgence | 1 | ens
5.4.5.1 | Sûreté | Tour B | Contrôle unicitaire | Tours A et B | Automate base / processeur | 4 | ens | SAIA | PCD3-M3330 | 1
[5 empty] | Automate base / processeur | 4 |  | SAIA | PCD3-M3120
[5 empty] | Extension base 2 emplacements | 2 |  | SAIA | PCD3-C11
[5 empty] | Module E/S digitales "Entrées" | 6 |  | SAIA | PCD3-E165
[5 empty] | Module E/S digitales "Sorties" | 10 |  | SAIA | PCD3-A251
[5 empty] | Convertisseur RJ45 / fibre optique | 3 |  | Gigamédia | GGM 742
[5 empty] | Récepteur fibre | 1 |  | TKM | 24 ports
[5 empty] | Switch 5 ports | 3 |  | D-LINK | DGS 105
[5 empty] | Switch 24 ports | 1 |  | D-LINK | DES 1024R
[5 empty] | Patch panel | 1 |  | TKM | 24 ports
[5 empty] | Alimentation 24V-5A | 4 |  | Mean Well | AD 155B
[5 empty] | Batterie 12V/7Ah | 8 |  | ENIX | AMP 9037
[5 empty] | Ouverture automatique de porte | 24 |  | Geze | Slimdrive EMD-F
[5 empty] | Bouton d'ouverture sans fil au coude | 24 |  | Geze
5.4.5.2 | Sûreté | Tour B | Système anti-intrusion | Tour B | Système anti intrusion | 1 | ens | FIDUCIA |  | 1
5.5.5.1 | Sonorisation de sécurité | Tour B | Ensemble des équipements de sonorisation de sécurité | Tours A et B CTS1 | PC serveur | 1 | ens | DELL |  | 2
[5 empty] | Système de gestion de l'installation complète par PC | 1 |  | TOA | LR 40
[5 empty] | Armoire de commande (baie câblée) | 1 |  | TOA | CR 40
[5 empty] | Unité de puissance 240 W RMS | 6 |  | TOA | VP 2421
[5 empty] | Châssis de surveillance | 1 |  | TOA | VP 2421
[5 empty] | Carte de surveillance | 6 |  | TOA | VX 2000
[5 empty] | Châssis d'alimentation | 1 |  | TOA | VS 2000
[5 empty] | Matrice audio | 1 |  | TOA | VX 2000
[5 empty] | Mélangeur audio 8 entrées | 1 |  | Dynacord | DRM 4000
[5 empty] | interface système de sonorisation | 1
[5 empty] | Driver de communication SSI | 1
[5 empty] | Lecteur numérique 4 messages | 1 |  | TOA | EV 350 R
[5 empty] | Lecteur CD-MP3 | 1 |  | Sony | Har LH 500
[5 empty] | Lecteur de disques compacts à chargeur de 5 CDS | 1 |  | Marrantz | CCR 4300
[5 empty] | Tuner digital AM/FM | 1 |  | Apart | pr 100
[5 empty] | Module d'interfaçage PABX | 1 |  | IF | TEL
[5 empty] | Pupitre d'appel digital permettant l'appel sélectif | 1 |  | TOA | RM 200
[5 empty] | Haut-parleur à encastrer, exécution spéciale | 372 |  | Apart | CM 6
[5 empty] | Haut-parleur apparent | 1 |  | TOA | PJ 200
[5 empty] | Haut-parleur pour le dé-ambulatoire, exécution spéciale | 1 |  | Electro Voice | EV 128
[5 empty] | Haut-parleur à intégrer dans mât métallique | 1 |  | Apart | CM 6
[5 empty] | Prise de connexion | 1
[5 empty] | Amplificateur local | 1 |  | TOA | 1706 ER
[5 empty] | Pupitre d'appel pompiers | 1
[5 empty] | Module d'entrée amplificateur | 9 |  | TOA | VP-200VX
[5 empty] | Unité de surveillance des entrées | 2 |  | TOA | VX-200SF
[5 empty] | Module de contrôle d'impédance | 9 |  | TOA | VX-200SZ
[5 empty] | Module SF | 1 |  | TOA | VX-200SO
[5 empty] | Module entrée micro-pupitre | 1 |  | TOA | VX-200XR
[5 empty] | Unité d'alimentation | 2 |  | TOA | VX-200PF
[5 empty] | Bloc alimentation 24V | 9 |  | TOA | VX-200PS
[5 empty] | Extension pupitre | 1 |  | TOA | RM-210
[5 empty] | Projecteur de son 10W (trompe) | 2 |  | TOA | SC-610M
[5 empty] | Projecteur de son 20W | 10 |  | TOA | PJ-200W EU
[5 empty] | Module essemet® 500kBd | 1
[5 empty] | CTS 1 Rack de sonorisation et transmission de message | 1
5.1.6.1 | Contrôle d'accès | Erasmus | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | Erasmus | CONTROLEUR DE PORTE DELOCALISE + Batterie | 89 | ens | EAL | AVOS 4.2 | 2
|  |  |  | CJ4BIS | CONTROLEUR DE PORTE DELOCALISE + Batterie | 19 |  | EAL | AVOS 4.2
|  |  |  | Erasmus | LECTEUR/CLAVIER A CODE | 3 |  | EAL | DPA PINCOD 1-2
|  |  |  | CJ4BIS | LECTEUR/CLAVIER A CODE | 1 |  | EAL | DPA PINCOD 1-2
|  |  |  | Erasmus | SYSTEME D'APPEL WC HANDICAPES | 5 |  | JUNO | ASO834
|  |  |  | CJ4BIS | SYSTEME D'APPEL WC HANDICAPES | 1 |  | JUNO | ASO834
|  |  |  | Erasmus | Lecteur hyperfréquence | 1
5.1.6.2 | Contrôle d'accès | Erasmus | Ensemble des équipements des portes | Erasmus | PORTE AVEC VENTOUSE | 35 | ens |  |  | 1
[5 empty] | VENTOUSE | 46 |  | EFF EFF | EM750R3
[5 empty] | CONTACT MAGNETIQUE | 65
[5 empty] | DISPOSITIF DE DEMANDE D'OUVERTURE | 10 |  | DORMA | UTGDDO
[5 empty] | LECTEUR DE BADGE | 39 |  | EAL | DPA SI.I
[5 empty] | CONTROLEUR DE PORTE FONCTION HUISSIER | 2 |  | EAL | AVOS So 1
[5 empty] | BOUTON POUSSOIR DE COMMANDE D'OUVERTURE - CMO | 31 |  | GIRA | SS
[5 empty] | ELECTRO-AIMANT | 1
[5 empty] | BOUTON POUSSOIR FERME PORTE | 1
[5 empty] | PORTE AVEC SERRURE ELECTRIQUE | 103
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 11 |  | EFF EFF | 709x72-SS CJE
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 93 |  | EFF EFF | 709
[5 empty] | VERROUILLAGE MOTORISE | 4 |  | DORMA | ML 6X2 DAS
[5 empty] | CONTACT MAGNETIQUE | 161
[5 empty] | DISPOSITIF DE DEMANDE D'OUVERTURE | 15 |  | DORMA | UTGDDO
[5 empty] | LECTEUR DE BADGE | 126 |  | EAL | DPA SI.I
[5 empty] | CONTROLEUR DE PORTE FONCTION HUISSIER | 7 |  | EAL | AVOS So 1
[5 empty] | ELECTRO-AIMANT | 2
[5 empty] | ARMOIRE A CLE PROXSAFE ELECTRONIQUE AVEC LOGICIEL DE GESTION PROXSAFE COMMANDER | 1 |  | DEISTER ELECTRONIQUE | PROXSAFE
5.2.6.1 | Vidéosurveillance | Erasmus | Ensemble des équipements du système de vidéosurveillance | CJ4BIS | CAMERA COULEUR | 15 | ens | MESSOA | SCB265PRO | 2
|  |  |  | AMENAG. EXT. BAT A | CAMERA COULEUR EXTERIEURE | 14 |  | MESSOA | SCB265PRO
[5 empty] | CAMERA COULEUR EXTERIEURE EXISTANTE | 4
[5 empty] | PARAFOUDRE POUR CAMERA EXTERIEURE | 18
|  |  |  | CJ4BIS | RACK POUR VIDEOSURVEILLANCE | 1 |  | SIEMENS | LV
[5 empty] | CHASSIS 19" POUR MODULES PAIRES TORSADEES | 1 |  | SIEMENS | LV
[5 empty] | RECEPTEUR VIDEO INTERIEUR SUR PAIRES TORSADEES | 10 |  | NVT | NV-872
[5 empty] | EMETTEURS VIDEO SUR PAIRES TORSADEES | 15 |  | NVT I | NV-214A-M
[5 empty] | ENREGISTREUR/ENCODEUR VIDEO NUMERIQUE 20 VOIES | 1 |  | NICE VISION | NVE/NVR/SWITCH
|  |  |  | 003 - TOITURE A | CAMERA COULEUR SPEED DÔME | 1 |  | SIEMENS | CCDA1445DN18
5.3.6.1 | Interphonie | Erasmus | Ensemble des équipements du système d'interphonie | Erasmus | PARLOPHONE | 18 | ens | STENTOFON | AC1 | 1
|  |  |  | CJ4BIS | PARLOPHONE | 9 |  | STENTOFON | AC1
5.3.6.2 | Interphonie | Erasmus | Ensemble des équipements du système d'interphonie | Erasmus Salles Audiences | Système d'appel d'urgence | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Automate système de fermeture des entrées | 1
5.4.6.1 | Sonorisation de sécurité | Erasmus | Ensemble des équipements de sonorisation de sécurité | Erasmus | HAUT-PARLEUR PLAFONNIER A ENCASTRE POUR LES COMMUNS | 274 | ens | BOSCH | LC1-WM06E8 + LC1-CMR | 2
|  |  |  | Erasmus | PROJECTEURS DE SON POUR LOCAUX TECHNIQUES ET PARKINGS | 57 |  | BOSCH | LBC3432/01
|  |  |  | CJ4BIS | RACK DE SONORISATION ET TRANSMISSION DE MESSAGE | 1 |  | SCHAFER | RX-RACK + ACCESS
[5 empty] | UNITÉ DE PUISSANCE 1 X 500WRMS/100V | 2 |  | BOSCH | PRS-1B500
|  |  |  | CJ4BIS | HAUT-PARLEUR PLAFONNIER A ENCASTRE POUR LES COMMUNS | 93 |  | BOSCH | LC1-WM06E8 + LC1-CMR
|  |  |  | CJ4BIS | PROJECTEURS DE SON POUR LOCAUX TECHNIQUES ET PARKINGS | 12 |  | BOSCH | LBC3432/01
|  |  |  | CJ4BIS | HAUT-PARLEUR PLAFONNIER A PAVILLON POUR LOCAL A ATMOSPHERE EXPLOSIVE | 1
5.5.6.1 | Sûreté | Erasmus | Contrôle unicitaire | CTS2 | SWITCH ETHERNET CONTRÔLE UNICITAIRE | 1 | ens | ALLIED TELESIS | ATIAT 8000 524 | 2
[5 empty] | TIROIR OPTIQUE CONTRÔLE UNICITAIRE | 1 |  | TDE | TML-19/IHE-8-M
[5 empty] | PANNEAU DE BRASSAGE MODULAIRE POUR CONTRÔLE UNICITAIRE | 1 |  | TDE | TML-LWL 05291 b5
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | AUTOMATE IP POUR BATTERIE 2 COULOIRS | 4 |  | SAIA | M330 PC D3/PC P3E16S/PCD3-A251
|  |  |  | SS1 - PARKING A | AUTOMATE IP POUR BATTERIE 2 COULOIRS | 1 |  | SAIA | M330 PC D3/PC P3E16S/PCD3-A251
|  |  |  | CJ4BIS | AUTOMATE IP POUR BATTERIE 2 COULOIRS | 1 |  | SAIA | M330 PC D3/PC P3E16S/PCD3-A251
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | AUTOMATE IP POUR BATTERIE 7 COULOIRS | 1 |  | SAIA | M330 PC D3/PC P3E16S/PCD3-A251
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | PUPITRE ECRAN TACTILE | 1 |  | SAIA | DS100TV010PCP7
|  |  |  | CJ4BIS | RECEPTEUR POMPIER | 2 |  | ALBANO ELECTRONICA | AE300EXS/AER XPRS/CZ 345
|  |  |  | SORTIE PARKING A | AUTOMATE IP POUR BARRIERE | 1 |  | SAIA | M330 PC D3/PC P3E16S/PCD3-A251
|  |  |  | SORTIE PARKING A | EQUIPEMENT EN GUERITE | 1 |  | SAIA | M33 30-PC D3 / PCD3 E 16S / PCD3 A251
5.1.7.1 | Contrôle d'accès | Thomas More | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | SS1 - CTS4 | RACK POUR CONTROLE D'ACCES | 1 | ens | KOMBINET | 5222-088 | 2
[5 empty] | CONVERTISSEUR | 1 |  | EAL | IRIS
[5 empty] | MASTER 8 LIGNES | 1 |  | EAL
|  |  |  | Thomas More | CONTROLEUR DE PORTE DELOCALISE + Batterie | 74 |  | EAL | AVOS 4.2
[5 empty] | LECTEUR/CLAVIER A CODE | 7 |  | EAL | DPA PINCOD 1-2
[5 empty] | SYSTEME D'APPEL WC HANDICAPES | 4 |  | JUNO | ASO834
[5 empty] | Lecteur hyperfréquence | 1
|  |  |  | Terrasse cafétéria | Vossessor pour reprise terrasse (terrasse) | 1 |  | EAL | Vossessor II
5.1.7.2 | Contrôle d'accès | Thomas More | Ensemble des équipements des portes | Thomas More | PORTE AVEC VENTOUSE | 51 | ens |  |  | 1
[5 empty] | VENTOUSE | 56 |  | EFF EFF | EM750R3
[5 empty] | CONTACT MAGNETIQUE | 81
[5 empty] | LECTEUR DE BADGE | 51 |  | EAL | DPA SI.I
[5 empty] | CONTROLEUR DE PORTE FONCTION HUISSIER | 3 |  | EAL | AVOS So 1
[5 empty] | BOUTON POUSSOIR DE COMMANDE D'OUVERTURE - CMO | 47 |  | GIRA | SS
[5 empty] | PORTE AVEC SERRURE ELECTRIQUE | 44
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 12 |  | EFF EFF | 709x72-SS CJE
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 41 |  | EFF EFF | 709
[5 empty] | VERROUILLAGE MOTORISE | 7 |  | DORMA | ML 6X2 DAS
[5 empty] | CONTACT MAGNETIQUE | 115
[5 empty] | DISPOSITIF DE DEMANDE D'OUVERTURE | 17 |  | DORMA | UTGDDO
[5 empty] | LECTEUR DE BADGE | 72 |  | EAL | DPA SI.I
[5 empty] | DETECTEUR DE PRESENCE POUR PORTE AUTOMATIQUE | 2
[5 empty] | CONTROLEUR DE PORTE FONCTION HUISSIER | 8 |  | EAL | AVOS So 1
|  |  |  | Terrasse cafétéria | Contacts de portes (portillon terrasse) | 1 |  | Dorma
5.2.7.1 | Vidéosurveillance | Thomas More | Ensemble des équipements du système de vidéosurveillance | SS1 - CTS4 | RACK POUR VIDEOSURVEILLANCE | 1 | ens | SIEMENS | LV | 2
[5 empty] | CHASSIS 19" POUR MODULES PAIRES TORSADEES | 5 |  | SIEMENS | LV
[5 empty] | RECEPTEUR VIDEO INTERIEUR SUR PAIRES TORSADEES | 45 |  | NVT | NV-872
[5 empty] | EMETTEURS VIDEO SUR PAIRES TORSADEES | 90 |  | NVT I | NV-214A-M
[5 empty] | ENREGISTREUR/ENCODEUR VIDEO NUMERIQUE 20 VOIES | 5 |  | NICE VISION | NVE/NVR/SWITCH
|  |  |  | Thomas More | CAMERA COULEUR | 86 |  | MESSOA | SCB265PRO
|  |  |  | AMENAG. EXT. BAT B | CAMERA COULEUR EXTERIEURE | 18 |  | MESSOA | SCB265PRO
[5 empty] | PARAFOUDRE POUR CAMERA EXTERIEURE | 18
|  |  |  | Terrasse cafétéria | Caméra mini dôme CFVS 1317-LP (terrasse) | 1 |  | Siemens | CFVS 1317-LP
5.3.7.1 | Interphonie | Thomas More | Ensemble des équipements du système d'interphonie | SS1 - CTS4 | CENTRALE DE PARLOPHONIE | 1 | ens | STENTOFON | XE7 | 1
|  |  |  | Thomas More | PARLOPHONE | 17 |  | STENTOFON | AC1
|  |  |  | Terrasse cafétéria | Portier anti vandale TL1/PAM Stentophon (terrasse) | 1 |  | Stentophon | TL1/PAM
5.3.7.2 | Interphonie | Thomas More | Ensemble des équipements du système d'interphonie | Thomas More | Système d'appel d'urgence | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Automate système de fermeture des entrées | 1
5.4.7.1 | Sûreté | Thomas More | Contrôle unicitaire | SS1 - CTS4 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE CCTV (CTS4) | 1 | ens | SIEMENS | LU | 2
[5 empty] | RACK SYSTEME DE PARLOPHONIE | 1 |  | KOMBINET | 5222-088
[5 empty] | SWITCH ETHERNET CONTRÔLE UNICITAIRE | 1 |  | ALLIED TELESIS | ATIAT 8000 524
[5 empty] | TIROIR OPTIQUE CONTRÔLE UNICITAIRE | 1 |  | TDE | TML-19/IHE-8-M
[5 empty] | PANNEAU DE BRASSAGE MODULAIRE POUR CONTRÔLE UNICITAIRE | 1 |  | TDE | TML-LWL 05291 b5
|  |  |  | SS1 - PARKING B | AUTOMATE IP POUR BATTERIE 2 COULOIRS | 1 |  | SAIA | M330 PC D3/PC P3E16S/PCD3-A251
|  |  |  | 001 - HALL D'ACCES | AUTOMATE IP POUR BATTERIE 2 COULOIRS | 2 |  | SAIA | M330 PC D3/PC P3E16S/PCD3-A251
|  |  |  | ENTREE PARKING A | AUTOMATE IP POUR BARRIERE | 1
|  |  |  | ENTREE PARKING A | EQUIPEMENT EN GUERITE | 1
5.4.7.2 | Sûreté | Thomas More | Contrôle unicitaire | Thomas More | Portique | 1 | ens |  |  | 1
Tunnel X-Ray contrôles bagages
5.5.7.1 | Sonorisation de sécurité | Thomas More | Ensemble des équipements de sonorisation de sécurité | SS1 - CTS4 | RACK DE SONORISATION ET TRANSMISSION DE MESSAGE | 1 | ens | SCHAFER | RX-RACK + ACCESS | 2
|  |  |  | Thomas More | INTERFACE MULTI-CANAL | 1 |  | BOSCH | Praesideo + PRS-NCO-B
[5 empty] | INTERFACE FIBRE OPTIQUE | 2 |  | BOSCH | PRS-FIN
[5 empty] | UNITÉ DE PUISSANCE 1 X 500WRMS/100V | 4 |  | BOSCH | PRS-1B500
[5 empty] | UNITÉ DE PUISSANCE 2 X 250WRMS/100V | 1 |  | BOSCH | PRS-2B250
[5 empty] | INTERFACE D’ENTRÉES ET SORTIES | 1 |  | BOSCH | LBB4402/00
[5 empty] | HAUT-PARLEUR PLAFONNIER A ENCASTRE POUR LES COMMUNS | 199 |  | BOSCH | LC1-WM06E8 + LC1-CMR
[5 empty] | PROJECTEURS DE SON POUR LOCAUX TECHNIQUES ET PARKINGS | 56 |  | BOSCH | LBC3432/01
5.1.8.1 | Contrôle d'accès | Annexe C | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | SS1 - CTS5 | CONVERTISSEUR | 1 | ens | EAL | IRIS | 2
[5 empty] | MASTER 8 LIGNES | 1 |  | EAL
|  |  |  | BATIMENT C | LECTEUR/CLAVIER A CODE | 3 |  | EAL | DPAPINCOD 1-2
|  |  |  | BATIMENT C | SYSTÈME D'APPEL WC HANDICAPES | 4 |  | JUNO | ASO834
|  |  |  | BATIMENT C | CONTRÔLEUR DE PORTE DELOCALISE +BATTERIE | 60 |  | EAL | AVOS 4.2
|  |  |  | ACCES PARKING C | LECTEUR DE BADGE | 43 |  | EAL | DPA SI.I
5.1.8.2 | Contrôle d'accès | Annexe C | Ensemble des équipements des portes | ACCES PARKING C | PORTE AVEC VENTOUSE | 37 | ens |  |  | 2
[5 empty] | VENTOUSE | 47 |  | EFF EFF | EM750R3
[5 empty] | CONTACT MAGNETIQUE | 64
[5 empty] | DISPOSITIF DE DEMANDE D'OUVERTURE | 4 |  | DORMA | UTGDDO
[5 empty] | BOUTON POUSSOIR DE COMMANDE D'OUVERTURE - CMO | 64 |  | GIRA | SS
[5 empty] | ELECTRO-AIMANT | 2
[5 empty] | PORTE AVEC SERRURE ELECTRIQUE | 41
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 6 |  | EFF EFF | 709x72-SS CJE
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 37 |  | EFF EFF | 709
[5 empty] | CONTACT MAGNETIQUE | 56
[5 empty] | DISPOSITIF DE DEMANDE D'OUVERTURE | 6 |  | DORMA | UTGDDO
[5 empty] | BOUTON POUSSOIR DE COMMANDE D'OUVERTURE - CMO | 1 |  | GIRA | SS
[5 empty] | ELECTRO-AIMANT | 1
5.2.8.1 | Vidéosurveillance | Annexe C | Ensemble des équipements du système de vidéosurveillance | Annexe C | CAMERA COULEUR | 35 | ens | MESSOA | SCB265PRO | 2
|  |  |  | AMENAG. EXT. BAT C | CAMERA COULEUR EXTERIEURE | 8 |  | MESSOA | SCB265PRO
[5 empty] | PARAFOUDRE POUR CAMERA EXTERIEURE | 8
|  |  |  | 005 - TOITURE C | CAMERA COULEUR SPEED DÔME | 1 |  | SIEMENS | CCDA1445DN18
|  |  |  | SS1 - CTS5 | TABLEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE CCTV (CTS5) | 1 |  | SIEMENS | LU
|  |  |  | SS1 - CTS5 | CHASSIS 19" POUR MODULES PAIRES TORSADEES | 2 |  | SIEMENS | LU
[5 empty] | RACK POUR VIDEOSURVEILLANCE | 1 |  | SIEMENS | LU
[5 empty] | EMETTEUR VIDEO SUR PAIRES TORSADEES | 40 |  | NVT1 | NV-214A-M
[5 empty] | ENREGISTREUR/ENCODEUR VIDEO NUMERIQUE 20 VOIES | 2 |  | NICE VISION | NVE/NVR/SWITCH
[5 empty] | RECEPTEUR VIDEO INTERIEUR SUR PAIRES TORSADEES | 20 |  | NVT | NVT-872
5.3.8.1 | Interphonie | Annexe C | Ensemble des équipements du système d'interphonie | SS1 - CTS5 | RACK SYSTEME DE PARLOPHONIE | 1 | ens | KOMBINET | 5222-088 | 1
|  |  |  | SS1 - CTS5 | CENTRALE DE PARLOPHONIE | 3 |  | STENTOFON | XE7
|  |  |  | Annexe C | PARLOPHONE | 4 |  | STENTOFON | AC1
5.3.8.2 | Interphonie | Annexe C | Ensemble des équipements du système d'interphonie | Annexe C | Système d'appel d'urgence | 1 | ens |  |  | 1
5.4.8.1 | Sûreté | Annexe C | Contrôle unicitaire | SS1 - CTS5 | SWITCH ETHERNET CONTRÔLE UNICITAIRE | 1 | ens | ALLIED TELESIS | ATIAT 8000 524 | 2
[5 empty] | TIROIR OPTIQUE CONTRÔLE UNICITAIRE | 1 |  | TDE | TML-19/IHE-8-M
[5 empty] | PANNEAU DE BRASSAGE MODULAIRE POUR CONTRÔLE UNICITAIRE | 1 |  | TDE | TML-LWL 05291 b5
|  |  |  | RDC - FOYER C | AUTOMATE IP POUR BATTERIE 2 COULOIRS | 1 |  | SAIA | M330 PC D3/PC P3E16S/PCD3-A251
|  |  |  | RDC - FOYER C | AUTOMATE IP POUR BATTERIE 5 COULOIRS | 1 |  | SAIA | M330 PC D3/PC P3E16S/PCD3-A251
|  |  |  | RDC - FOYER C | PUPITRE ECRAN TACTILE | 1 |  | SAIA | DS100TV010PCP7
|  |  |  | ACCES PARKING C | SWITCH ETHERNET POUR ACCES AU PARKING ET BORNES RETRACTABLES | 1 |  | ALLIED TELESIS | ATIAT 8000 524
[5 empty] | TIROIR OPTIQUE | 1 |  | TDE | TML-19/IHE-8-M
[5 empty] | PANNEAU DE BRASSAGE MODULAIRE | 1 |  | TDE | TML-LWL 05291 b5
[5 empty] | AUTOMATE IP POUR BARRIERE | 1 |  | SAIA | M330 PC D3/PC P3E16S/PCD3-A251
|  |  |  | ACCES PARKING C | EQUIPEMENT EN GUERITE | 1 |  | SAIA | M33 30-PC D3 / PCD3 E 16S / PCD3 A251
5.5.8.1 | Sonorisation de sécurité | Annexe C | Ensemble des équipements de sonorisation de sécurité | SS1 - CTS5 | RACK DE SONORISATION ET TRANSMISSION DE MESSAGE | 1 | ens | SCHAFER | RX-RACK + ACCESS | 2
[5 empty] | INTERFACE MULTI-CANAL | 1 |  | BOSCH | Praesideo + PRS-NCO-B
[5 empty] | INTERFACE POUR PUPITRE D’APPEL DISTANT | 1 |  | BOSCH | PRS-CSI
[5 empty] | INTERFACE FIBRE OPTIQUE | 2 |  | BOSCH | PRS-FIN
[5 empty] | UNITÉ DE PUISSANCE 1 X 500WRMS/100V | 1 |  | BOSCH | PRS-1B500
[5 empty] | UNITÉ DE PUISSANCE 2 X 250WRMS/100V | 2 |  | BOSCH | PRS-2B250
[5 empty] | INTERFACE D’ENTRÉES ET SORTIES | 1 |  | BOSCH | LBB4402/00
|  |  |  | Annexe C | HAUT-PARLEUR PLAFONNIER A ENCASTRE POUR LES COMMUNS | 149 |  | BOSCH | LC1-WM06E8 + LC1-CMR
[5 empty] | PROJECTEURS DE SON POUR LOCAUX TECHNIQUES ET PARKINGS | 28 |  | BOSCH | LBC3432/01
5.1.9.1 | Système de contrôle d’accès | CJ9 | Ensemble des équipements pour le contrôle d'accès | CJ9 | Contrôleur de portes IP | 54 | ens
[5 empty] | Interface de porte déporté | 182
[5 empty] | Colonne extérieure | 2
[5 empty] | Lecteur de badges intérieur | 130
[5 empty] | Lecteur de badges intégré au caisson d'un contrôle unicitaire | 42
[5 empty] | Lecteur de badges pour commande d'un ascenseur | 36
[5 empty] | Lecteur de badges extérieur | 5
[5 empty] | Module adressable | 256
[5 empty] | Système de programmation des badges | 2
[5 empty] | Patch panel informatique 19" | 4
[5 empty] | Prise double RJ45 apparent | 54
[5 empty] | Patch cords informatique RJ45 / RJ45 | 54
[5 empty] | Câblage (sans unité) | /
[5 empty] | Câbles S/STP CAT7 duplex, pose encastrée (m) | 350
[5 empty] | Câbles S/STP CAT7 duplex, pose apparente (m) | 1150
[5 empty] | Câbles S/STP CAT7 duplex, pose dans faux-plafond (m) | 1450
[5 empty] | Câbles S/STP CAT7 duplex, pose sur échelle à câbles (m) | 350
[5 empty] | Câbles S/STP CAT7 duplex, pose dans chemin à câbles (m) | 1010
[5 empty] | Câbles contrôleurs, pose encastrée (m) | 270
[5 empty] | Câbles contrôleurs, pose apparente (m) | 1800
[5 empty] | Câbles contrôleurs, pose dans faux-plafond (m) | 4440
[5 empty] | Câbles contrôleurs, pose sur chemin à câbles (m) | 1105
[5 empty] | Câbles lecteurs de badges, pose encastrée (m) | 775
[5 empty] | Câbles lecteurs de badges, pose apparente (m) | 2605
[5 empty] | Câbles lecteurs de badges, pose dans faux-plafond (m) | 1240
[5 empty] | Câbles lecteurs de badges, pose sur chemin à câbles (m) | 1790
[5 empty] | Câbles gâche, pose encastrée (m) | 965
[5 empty] | Câbles gâches, pose apparente (m) | 3240
[5 empty] | Câbles gâches, pose dans faux-plafond (m) | 1560
[5 empty] | Câbles gâches, pose sur chemin à câbles (m) | 1690
[5 empty] | Câbles contacts, pose encastrée (m) | 955
[5 empty] | Câbles contacts, pose apparente (m) | 3250
[5 empty] | Câbles contacts, pose dans faux-plafond (m) | 1560
[5 empty] | Câbles contacts, pose sur chemin à câbles (m) | 1690
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose encastrée (m) | 540
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose apparente (m) | 590
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose dans faux-plafond (m) | 250
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose dans chemin à câbles (m) | 2525
[5 empty] | Protection contre les surtensions (fft) | 1
[5 empty] | Couloir rapide bidirectionnel à vantaux coulissants (passage 1x500mm) | 1
[5 empty] | Couloir rapide bidirectionnel à vantaux coulissants (passage 1x900mm) | 5
[5 empty] | Batterie de 2 couloirs rapides adjacents bidirectionnels à vantaux coulissants ( passage de 1x500mm +1x900mm) | 4
[5 empty] | Batterie de 5 couloirs rapides adjacents bidirectionnels à vantaux coulissants (passage de 4x500mm +1x900mm) | 1
[5 empty] | Ecran d'information intégré dans le caisson d'une batterie de contrôle unicitaire (O) | 1
[5 empty] | Pupitre écran tactile | 2
[5 empty] | Switchs Ethernet (ens) | 1
[5 empty] | Tiroir de brassage optique 19'' 12 LC | 3
[5 empty] | Patch panel informatique 19'' | 3
[5 empty] | Automate IP pour 1 couloir rapide bidirectionnel | 6
[5 empty] | Automate IP pour 2 couloirs rapides bidirectionnels | 6
[5 empty] | Automate IP pour 5 couloirs rapides bidirectionnels | 1
[5 empty] | Câblage (sans unité) | /
[5 empty] | Câblage, pose encastrée (m) | 290
[5 empty] | Câblage, pose sur échelle à cables (m) | 580
[5 empty] | Câblage, pose dans faux-plafond (m) | 1450
[5 empty] | Câblage, pose sur chemin à câbles (m) | 3400
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose encastrée (m) | 145
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose apparente (m) | 375
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose dans faux-plafond (m) | 725
[5 empty] | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2, pose dans chemin à câbles (m) | 1700
[5 empty] | Protection contre les surtensions (fft) | 1
[5 empty] | Armoire rack réseau | 4
[5 empty] | Armoire rack équipements | 4
[5 empty] | Patch panel informatique 19" | 8
[5 empty] | Câble management panel 19" | 8
[5 empty] | Prise double RJ45 apparent | 32
[5 empty] | Patch cords informatique RJ45 / RJ45 | 32
[5 empty] | Tiroir de brassage optique 19", 12 LC | 4
[5 empty] | Fibre optique OM4, pose sur crépi (m) | 550
[5 empty] | Fibre optique OM4, pose sur échelle à câbles (m) | 740
[5 empty] | Fibre optique OM4, pose dans chemin à câbles (m) | 350
[5 empty] | Protection métallique par tube flexible en acier (m) | 1460
[5 empty] | Câble cuivre 10 paires, pose apparente (m) | 300
[5 empty] | Câble cuivre 10 paires, pose sur échelle à câbles (m) | 390
[5 empty] | Câble cuivre 10 paires, pose dans chemin à câbles (m) | 180
[5 empty] | Câble S/STP CAT7 duplex, pose apparente (m) | 1225
[5 empty] | Câble S/STP CAT7 duplex, pose sur échelle à câbles (m) | 350
[5 empty] | Câble S/STP CAT7 duplex, pose dans chemin à câbles (m) | 1010
[5 empty] | Etiquetage (fft) | 1
[5 empty] | Hubs | 4
[5 empty] | Echelle à câbles 300mm (m) | 72
[5 empty] | Chemin à câbles 300mm (m) | 174
[5 empty] | Coude horizontal 300mm | 10
[5 empty] | Coude vertical 300mm | 6
[5 empty] | Pièce en T 300mm | 4
[5 empty] | Pièce en X 300mm | 2
[5 empty] | Echelle à câbles 100mm (m) | 64
[5 empty] | Chemin à câbles 100mm (m) | 120
[5 empty] | Coude horizontal 100mm | 6
[5 empty] | Coude vertical 100mm | 4
[5 empty] | Pièce en T 100mm | 2
[5 empty] | Pièce en X 100mm | 1
[5 empty] | Echelle à câbles résistante au feu E90 300mm (m) | 8
[5 empty] | Chemin à câbles résistant au feu E90 300mm (m) | 24
[5 empty] | Coude horizontal résistant au feu E90 300mm | 2
[5 empty] | Coude vertical résistant au feu E90 300mm | 2
[5 empty] | Pièce en T résistant au feu E90 300mm | 1
[5 empty] | Pièce en X résistant au feu E90 300mm | 1
[5 empty] | Goulotte de distribution (m) | 77
[5 empty] | Pièce d'angle pour goulotte de distribution | 24
[5 empty] | Embout d'extrémité pour goulotte de distribution | 24
[5 empty] | Tube vide DN 16 (m) | 120
[5 empty] | Tube vide DN 21 (m) | 80
[5 empty] | Tube vide DN 32 (m) | 40
[5 empty] | Mise à la terre et liaisons équipotentielles (fft) | 1
[5 empty] | Tube vide DN 16 | 250
[5 empty] | Tube vide DN 20 | 100
[5 empty] | Fermeture coupe-feu (F90) 0.20 m2 | 8
[5 empty] | Fermeture coupe-feu (F90) 0.15 m2 | 16
[5 empty] | Fermeture coupe-feu (F90) 0.10 m2 | 16
[5 empty] | Identification et dossier de fermetures coupe-feu as-built (fft) | 1
[5 empty] | Affichage des schémas dans les locaux techniques (fft) | 1
5.1.9.2 | Système de contrôle d’accès | CJ9 | Ensemble des équipements pour le contrôle d'accès | Extension parking | Contrôleur de portes | 12 | ens
[5 empty] | Lecteur de badges | 21
[5 empty] | Lecteur de badges longue portée | 1
[5 empty] | Raccordement d'une serrure ou d'une gâche électrique | 15
[5 empty] | Raccordement d'un contact de porte | 17
[5 empty] | Intégration au système de contrôle d'accès existant (forf) | 1
[5 empty] | Câblage reliant les contrôleurs à l'unité centrale, pose apparente (m) | 22
[5 empty] | Câblage reliant les contrôleurs à l'unité centrale, sur échelle à câbles (m) | 8
[5 empty] | Câblage reliant les contrôleurs à l'unité centrale, dans chemin à câbles (m) | 188
[5 empty] | Câblage reliant les lecteurs de badges aux contrôleurs, pose apparente (m) | 360
[5 empty] | Câblage reliant les lecteurs de badges aux contrôleurs, sur échelle à câbles (m) | 86
[5 empty] | Câblage reliant les lecteurs de badges aux contrôleurs, dans chemin à câbles (m) | 450
[5 empty] | Câblage pour le raccordement des périphériques de portes (m) | 246
5.2.9.1 | Système de vidéosurveillance | CJ9 | Ensemble des équipements pour la surveillance vidéo |  | Alimentation électrique | / | ens
[5 empty] | Armoire rack | 1
[5 empty] | Camera fixe intérieure | 62
[5 empty] | Camera fixe extérieure | 22
[5 empty] | Mât pour camera | 9
[5 empty] | Adaptateur pour montage su mât | 22
[5 empty] | Boîte de raccordement pour camera extérieur | 22
[5 empty] | Protection parasurtension pour camera extérieure | 22
[5 empty] | Enregistreur numérique 20 cameras | 5
[5 empty] | Tests (forf) | 1
[5 empty] | Integration au système de surveillance cameras existant (forf) | 1
[5 empty] | Programmation et paramétrage (forf) | 1
[5 empty] | Câblage | 1
5.2.9.2 | Système de vidéosurveillance | CJ9 | Ensemble des équipements pour la surveillance vidéo | Extension parking | Caméra fixe intérieure | 44 | ens
[5 empty] | Caméra fixe extérieure sur mât | 2
[5 empty] | Mât pour caméra | 2
[5 empty] | Adaptateur pour montage sur mât | 2
[5 empty] | Boîte de raccordement pour caméra extérieure | 2
[5 empty] | Protection parasurtension pour caméra extérieure | 2
[5 empty] | Enregistreur numérique 16 caméras | 3
[5 empty] | Intégration au système de caméras existant (forf) | 1
[5 empty] | Câble réseau, pose apparente (m) | 1190
[5 empty] | Câble réseau, pose sur échelle à câbles (m) | 160
[5 empty] | Câble réseau, pose dans chemin à câbles (m) | 1890
[5 empty] | Câble réseau, pose dans tubes vides (m) | 180
5.3.9.1 | Interphonie/Parlophonie | CJ9 | Système d'interphone | CJ9 | armoire rack 42U | 1 | ens
[5 empty] | central de parlophonie | 1
[5 empty] | parlophone type portier exterieur | 2
[5 empty] | parlophone type portier interieur | 65
[5 empty] | poste de reception parlophone | 2
[5 empty] | protection contre les surtensions | 2
[5 empty] | câble j-h(st)h 2x2x0,8 tous mode de pose confondus (mcrt) | 8688
5.3.9.2 | Interphonie | CJ9 | Système d'interphone | Extension parking | Portier parlophone à l'intérieur du parking | 9 | ens
[5 empty] | Portier parlophone à l'extérieur du parking | 2
[5 empty] | Portier à l'extérieur du parking dans la console barrière | 1
[5 empty] | Intégration au système parlophonie/interponie existant (forf) | 1
[5 empty] | Câblage reliant le portier à la centrale existante au CTS, pose apparente (m) | 12
[5 empty] | Câblage reliant le portier à la centrale existante au CTS, sur échelle à câbles (m) | 6
[5 empty] | Câblage reliant le portier à la centrale existante au CTS, dans chemin à câbles (m) | 228
[5 empty] | Câblage reliant le portier à la barrière / à la porte contrôlée, pose apparente (m) | 36
[5 empty] | Câblage reliant le portier à la barrière / à la porte contrôlée, sur échelle à câbles (m) | 4
[5 empty] | Câblage reliant le portier à la barrière / à la porte contrôlée, dans chemin à câbles (m) | 28
[5 empty] | Câblage reliant le portier à la barrière / à la porte contrôlée, dans tubes vides (m) | 45
5.4.9.1 | Centrales de sonorisation de sécurité | CJ9 | Ensemble des équipements de sonorisation | CJ9 | Armoire rack | 3 | ens
[5 empty] | Matrice audio numérique et contrôleur réseau | 1
[5 empty] | Interface multicanal | 2
[5 empty] | Interface pour pupitre d'appel distant | 2
[5 empty] | Interface fibre optique | 2
[5 empty] | Pupitre d'appe 32 zones | 1
[5 empty] | Clavier alphanumérique | 1
[5 empty] | Clavier d'extension | 2
[5 empty] | Unité de puissance 1x500 W RMS/100V | 1
[5 empty] | Unité de puissance 2x250 W RMS/100V | 14
[5 empty] | Interface d'entrées et sorties | 2
[5 empty] | Haut-parleur plafonnier à encastrer | 512
[5 empty] | Haut-parleur apparent | 283
[5 empty] | Projecteurs de son extérieur | 19
[5 empty] | Câblage | 1
5.4.9.2 | Sonorisation de sécurité | CJ9 | Ensemble des équipements de sonorisation | Extension parking | Projecteur de son | 38 | ens
[5 empty] | Haut-parleur apparent | 32
[5 empty] | Ensemble d'amplficateurs | 3
[5 empty] | Intégration au système de transmission des messages existant (forf) | 1
[5 empty] | Câble haut-parleurs, pose apparente (m) | 760
[5 empty] | Câble haut-parleurs, pose sur échelle à câbles (m) | 120
[5 empty] | Câble haut-parleurs, pose dans chemin à câbles (m) | 1480
5.5.9.1 | Équipement de porte et système de gestion des issues de secours | CJ9 | Ensemble des équipements de porte | Extension parking | Terminal de porte | 2 | ens
[5 empty] | Raccordement d'une serrure ou d'une gâche électrique | 2
[5 empty] | Raccordement d'un contact de porte | 2
[5 empty] | Intégration au système de gestion des issues de secours existant (forf) | 1
[5 empty] | Câblage reliant le terminal de porte avec l'UGIS existant, pose apparente (m) | 12
[5 empty] | Câblage reliant le terminal de porte avec l'UGIS existant, sur échelle à câbles (m) | 6
[5 empty] | Câblage reliant le terminal de porte avec l'UGIS existant, dans chemin à câbles (m) | 228
[5 empty] | Câblage de raccordement du terminal de porte, pose apparente (m) | 32
[5 empty] | Câblage de raccordement du terminal de porte, sur échelle à câbles (m) | 8
[5 empty] | Câblage de raccordement du terminal de porte, dans chemin à câbles (m) | 86
5.1.10.1 | Gestion de Sécurité Centralisée (GSC) | Parties communes | Ensemble des équipements de la GSC | Parties communes PCI | Serveur GSC - normal en rack 19'' | 1 | ens |  | Econel 200 | 1
[5 empty] | Serveur GSC de secours en rack 19'' | 1 |  |  | Econel 200
[5 empty] | Poste client GSC | 12 |  |  | Econel 100
[5 empty] | Moniteur 19'' couleur TFT | 12 |  |  | Scenicview
[5 empty] | Imprimante laser noir/blanc A4 (capotée), au fil de l'eau | 8 |  |  | 2430
[5 empty] | Imprimante couleur jet d'encre A4 et A3, | 2 |  |  | K 850
[5 empty] | Interface avec une base de donnée externe non-propriétaire (GTC) | 1 |  | EAL | ATS:SMS
[5 empty] | Pare-feu de haute disponibilité | 1 |  |  | F 25
5.2.10.1 | Contrôle d'accès | Parties communes | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | Parties communes PCI | Serveur gestion contrôle d'accès, d'intrusion, gestion visite | 1 | ens |  | Econel 200 | 2
[5 empty] | Licence software de base contrôle d'accès | 1 |  | EAL | ATS:SMS
[5 empty] | Serveur WEB préannonce visiteur | 1 |  |  | Econel 200
[5 empty] | Licence Software préannonce et gestion des visiteurs | 1 |  | EAL | ATS Visitors
[5 empty] | Option : licence software serveur OPC | 1 |  | EAL | ATS TAS OpCC
[5 empty] | PC exploitation du système de contrôle d'accès, d'intrusion … | 13 |  |  | Econel 200
[5 empty] | Ecran TFT 17'' | 13 |  |  | Scenicview
[5 empty] | Ensemble de personnalisation de badges | 1 |  | EAL | ATS Badge printing
[5 empty] | Système de prise de vue, de projection et d'enregistrement | 1 |  | EAL | ATS Si Pas
[5 empty] | Badge de proximité compatible avec les lecteurs décrits ci-après | 3000 |  | EAL | MIFARE
5.2.10.2 | Contrôle d'accès | Parties communes | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | Parties communes PCI | Téléviseur LCD 105 cm (plans ATS) pour contrôle d'accès | 1 | ens | LG | M4715CG | 2
[5 empty] | PC workstation pour contrôle d'accès (PC du domaine CJUE) | 3 |  | DELL | optiplex 740 DT
[5 empty] | Ecran workstation pour contrôle d'accès (PC du domaine CJUE) | 2 |  | DELL | 1908 FP
[5 empty] | Splitter vidéo | 3 |  | ATEN | VS 102
[5 empty] | mini KVM | 2 |  | Minicom | 68816
[5 empty] | Switch KVM 16 voies | 1 |  | Minicom | SMART 216A
[5 empty] | Programmeur pour les badges de contrôle d'accès | 4 |  | EAL
[5 empty] | Ecran tactile PCB WEB Panel CE | 2 |  | SAIA | PCD 7
[5 empty] | Alimentation 24V-5A | 2 |  | Mean Well | AD 155B
[5 empty] | Parlophonie : poste double affichage de table | 2 |  | Stentofon | L.7007
5.2.10.3 | Contrôle d'accès | Parties communes | Portiques détecteur de métaux et tunnels x-ray | Parties communes | Tunnel X-Ray contrôle bagages | 1 | ens |  |  | 1
|  |  |  | Parties communes | Portique | 1
5.2.10.4 | Contrôle d'accès | Parties communes | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | Anneau et Parking Membres | Système fermeture des entrées parking Membres | 1 | ens |  |  | 1
5.3.10.1 | Contrôle de ronde | Parties communes | Ensemble des équipements pour le contrôle de ronde | Parties communes PCI | Centrale système | 1 | ens | Stentofon | Alphacom | 1
[5 empty] | Connexion entre le système de parlophonie et la vidéo-surveillance | 5 |  | Stentofon | RS 232
[5 empty] | Poste client contrôle de ronde | 2 |  | Siemens | Cel Cius
[5 empty] | Lecteur mobile d'acquisition d'information | 12 |  | DIGITOOL | GC 01
[5 empty] | Lecteur mobile supplémentaire identique à la pos. Préc. | 1 |  | DIGITOOL | GC 01
[5 empty] | Embase de rechargement de batterie du lecteur mobile | 2 |  | DIGITOOL | GC 03
[5 empty] | Unité de télécommande qui charge/décharge et enregistre | 2 |  | DIGITOOL | CGK 01
[5 empty] | Pointeur inerte d'identification discret à incorporer | 50 |  | DIGITOOL | GA 01B
[5 empty] | Logiciel pour système de contrôle de ronde | 2 |  | DIGITOOL | CGK 01
5.4.10.1 | Vidéosurveillance | Parties communes | Mur d'image vidéo | Parties communes PCI | Serveur de management vidéo | 1 | ens | Siemens |  | 2
[5 empty] | Poste vidéo | 12 |  | Siemens
[5 empty] | Moniteur 21 '' | 12 |  | Sanyo | VMC 7321 E
[5 empty] | Mur d'image | 1 |  | Mavell | Multi view
[5 empty] | Contrôleur | 2 |  | MAUELL | Split PC
[5 empty] | Licence Software | 2 |  | MAUELL | GUT
[5 empty] | Cube projecteur mur vidéo | 6 |  | MAUELL | M5 50 SXGA+
[5 empty] | Serveur mur vidéo | 1 |  | MAUELL | HPS Series
[5 empty] | PC image vidéo | 6 |  | Siemens | IEC 822
[5 empty] | Splitter vidéo | 6 |  | ABIX | 52030
[5 empty] | Switch 16 voies | 1 |  | TP-Link | TL-SG 1016
[5 empty] | Ecran workstation pour vidéosurveillance (PC du domaine CJUE) | 6 |  | DELL | 1908 FP
[5 empty] | Ecran GSC pour vidéosurveillance (PC du domaine CJUE) | 2 |  | Fujitsu/ Siemens | P19-2P
[5 empty] | Baie 19" pour vidéosurveillance | 1 |  | EMKA
[5 empty] | Clavier PTZ controller, Joystick | 2 |  | Siemens | CKA 4820 V2
5.5.10.1 | Interphonie | Parties communes | Ensemble des équipements du système d'interphonie | Parties communes | Parlophonie : poste double affichage de table | 2 | ens | Stentofon | L.7007 | 1
5.6.10.1 | Sonorisation de sécurité | Parties communes | Ensemble des équipements de sonorisation de sécurité | Parties communes | Micro pupitre | 1 | ens | TOA | RM-200X | 2
[5 empty] | Extension pupitre | 4 |  | TOA | RM-210
5.1.11.1 | Contrôle d'accès | Bâtiment T | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | Entrée | Lecteur de carte contrôle d'accès + serrure électrique + Batterie | 9 | ens | EAL | mifare | 2
|  |  |  | Réception | Parlophone | 2
[5 empty] | Portiques | 2 |  | CEIA | PMD2/ENZ-0002
|  |  |  | Extérieur | Tunnel rayon X | 1 |  | Heimann Systems | HS 60 40 1
[5 empty] | Contrôle d'accès porte composé : | 2
[5 empty] | Interphone | 2 |  | Siedle
[5 empty] | Ventouse | 1
|  |  |  | Réception | Caméra couleur + caisson +IR | 2
[5 empty] | Console de table interphone | 1
|  |  |  | Extérieur | Quadsplit + moniteur couleur | 1
[5 empty] | Console composée de : | 1 |  | Siedle
[5 empty] | Parlophone | 1 |  | Siedle
[5 empty] | lecteur de carte + vossessor | 1
[5 empty] | Caméra couleur | 2
|  |  |  | Réception | Phare LED | 1
[5 empty] | Interphone | 6 |  | Siedle
[5 empty] | Poste de réception | 1 |  | Siedle
|  |  |  | Bâtiment | Lecteur de carte contrôle d'accès | 10 |  | EAL
[5 empty] | Vossessor | 11 |  | EAL
[5 empty] | ARMOIRE A CLE PROXSAFE ELECTRONIQUE AVEC LOGICIEL DE GESTION PROXSAFE COMMANDER | 1 |  | DEISTER ELECTRONIQUE | PROXSAFE
5.2.11.1 | Sûreté | Bâtiment T | Contrôle unicitaire | Bâtiment T | Portique | 1 | ens |  |  | 1
Tunnel X-Ray contrôles bagages
5.1.12.1 | Contrôle d'accès | Bâtiment T Bis | Ensemble des équipements du système de contrôle d'accès | 1er étage | Système accès cartes y compris gâches électriques et alimentation, contrôleurs | 12 | ens | EAL | MIFARE | 2

## 6 - Plomberie & Sanitaire
Poste | Sous - domaine | Bâtiment | Équipement principal | Utilisation Emplacement | Détail | Qté | Unité | Marque | Type | Fréquence annuelle | Prestation de base Prix annuel | Garantie totale Prix annuel | Nota : les quantités (col.G) sont données sur la base du contrat existant et peuvent différer des quantités réelles
6.1.1.1 | Appareils sanitaires | Palais | Ensemble des équipements sanitaires | Palais | Cuvette de WC | 54 | ens | VB | Saval | 2
[5 empty] | Elément de montage WC avec déclenchement frontal | 54 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Distributeur de papier de toilette | 54 |  | D - Line
[5 empty] | Distributeur de réserve de papier de toilette | 54 |  | D - Line
[5 empty] | Abattant de WC | 54 |  | Pagette
[5 empty] | Brosse de toilette | 54 |  | D - Line
[5 empty] | Crochet simple avec plot de tête | 54 |  | D - Line
[5 empty] | Bac récupérateur hygiénique | 27 |  | D - Line
[5 empty] | Cuvette de WC pour handicapés | 7 |  | VB | Archi
[5 empty] | Unité de raccordement de WC pour handicapés | 7 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Abattant de WC | 7 |  | Pressalit
[5 empty] | Barre d'appui relevable | 7 |  | D - Line
[5 empty] | Barre d'appui relevable | 7 |  | D - Line
[5 empty] | Brosse de toilette | 7 |  | D - Line
[5 empty] | Lavabo 606x560mm | 60 |  | Allia | Precio
[5 empty] | Lavabo 740x510mm | 7 |  | VB | Archi
[5 empty] | Mitigeur à levier | 67 |  | F. Grohe | Eurodisc
[5 empty] | Siphon chromé 5/4" de lavabo | 60 |  | H Grohé
[5 empty] | Siphon de lavabo 5/4" encastré | 7 |  | H Grohé
[5 empty] | Robinet équerre 1/2" | 134 |  | Schell
[5 empty] | Glace sanitaire | 67 |  | St Gobain
[5 empty] | Distributeur de savon liquide | 67 |  | D - Line
[5 empty] | Distributeur de serviettes en papier | 67 |  | D - Line
[5 empty] | Bac récupérateur | 67 |  | D - Line
[5 empty] | Unité de raccordement préfabriquée pour lavabo | 12 |  | Geberit
[5 empty] | Idem, mais avec renforts pour barres d'appui | 7 |  | Geberit
[5 empty] | Urinoir mural en porcelaine vitrifiée | 31 |  | Allia | Blagnac
[5 empty] | Bloc d'installation pour urinoir, électronic à radar | 31 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Paroi de séparation | 16 |  | Geberit
[5 empty] | Installation de vidoirs | 7 |  | VB | Omnia
[5 empty] | Soupape chromée 6/4" | 7 |  | H Grohé
[5 empty] | Siphon en PP blanc 6/4" x 40mm | 7 |  | Geberit
[5 empty] | Mitigeur mural | 7 |  | F. Grohe | Eurodisc
[5 empty] | Robinet double service | 12 |  | Seppelfricke | 8001
[5 empty] | Robinet simple | 5 |  | Seppelfricke | 8004
[5 empty] | Robinet simple | 2 |  | Seppelfricke | 8004
6.2.1.1 | Distribution d'eau sanitaire | Palais | Ensemble de robinetterie, tuyauterie, circulateurs et accessoires | Palais | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 47 |  | Saunders | A
[5 empty] | Vanne d'arrêt de réglage | 31 |  | Kemper | 150.20
[5 empty] | Robinet à encastrer | 100 |  | Kemper | 523.00
[5 empty] | Vanne d'arrêt de réglage | 6 |  | Oventrop | 103.20.04
[5 empty] | Vanne d'arrêt de réglage | 100 |  | BMG | 28.11.15
[5 empty] | Thermomètres industriels | 2
[5 empty] | Sonde de température | 1 |  | Siemens | QAE 22
[5 empty] | Tableau de commande | 1 |  | Soclair | S.N.
[5 empty] | Soupape de retenue en bronze | 8 |  | Kemper | 158.21
[5 empty] | Aérateur (Rohrbelüfter) | 16 |  | Seppelfricke | 8172
[5 empty] | Pompe de circulation d'eau sanitaire (triphasé) | 1 |  | Wilo | Stratos
6.3.1.1 | Eaux pluviales | Palais | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux pluviales | Palais | Ensemble évacuation des eaux | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Ecoulement de toiture avec chauffage | 100 |  | Passavant | 7064 + …
[5 empty] | Ecoulement de toiture avec chauffage | 18 |  | Pam Global | HDE
6.3.1.2 | Eaux pluviales | Palais | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux pluviales | Palais | Ensemble évacuation de la terasse | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Rigole de terrasse | 310 |  | Rothfuss | RINO
[5 empty] | Ecoulement de sol | 60 |  | Passavant | 70 00.13
6.4.1.1 | Eaux usées | Palais | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux usées | Palais | Siphon de sol | 10 | ens | Passavant |  | 2
6.4.1.2 | Eaux usées | Palais | Séparateur d'hydrocarbures et accessoires | Palais | Séparateur d'hydrocarbures | 1 | ens |  |  | 12
[5 empty] | Système d'alarme pour séparateur d'hydrocarbures | 1
6.5.1.1 | Relevage des eaux usées | Palais | Pompe de relevage des eaux usées et accessoires | Palais | Ensemble de pompe de relevage | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Pompe de relevage des eaux usées | 2 |  | Wilo
[5 empty] | Dispositif de commande | 2 |  | Wilo
[5 empty] | Dispositif d'alarme indépendant du réseau | 2 |  | Wilo
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 2
6.1.2.1 | Appareils sanitaires | Anneau | Ensemble des équipements sanitaires | Anneau et Parking Membres | Cuvette de WC | 52 | ens | VB | Saval | 2
[5 empty] | Elément de montage WC avec déclenchement frontal | 52 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Distributeur de papier de toilette | 52 |  | D-Line
[5 empty] | Distributeur de réserve de papier de toilette | 52 |  | D-Line
[5 empty] | Abattant de WC | 52 |  | Pagette
[5 empty] | Brosse de toilette | 52 |  | D-Line
[5 empty] | Crochet simple avec plot de tête | 52 |  | D-Line
[5 empty] | Bac récupérateur hygiénique | 26 |  | D-Line
[5 empty] | Cuvette de WC pour handicapés | 16 |  | VB
[5 empty] | Unité de raccordement de WC pour handicapés | 16 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Abattant de WC | 16 |  | Presalit
[5 empty] | Barre d'appui relevable | 16 |  | D-Line
[5 empty] | Barre d'appui relevable | 16 |  | D-Line
[5 empty] | Brosse de toilette | 16 |  | D-Line
[5 empty] | Lavabo 606x560mm | 75 |  | VB | Vita
[5 empty] | Lavabo 740x510mm | 16 |  | VB | Vita
[5 empty] | Mitigeur à levier | 94 |  | Grohé
[5 empty] | Siphon chromé 5/4" de lavabo | 75 |  | Grohé
[5 empty] | Siphon de lavabo 5/4" encastré | 16 |  | Geberit
[5 empty] | Robinet équerre 1/2" | 254 |  | Schell
[5 empty] | Glace sanitaire | 75 |  | St Gobain
[5 empty] | Distributeur de savon liquide | 91 |  | D-Line
[5 empty] | Distributeur de serviettes en papier | 91 |  | D-Line
[5 empty] | Bac récupérateur | 91 |  | D-Line
[5 empty] | Unité de raccordement préfabriquée pour lavabo | 8 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Idem, mais avec renforts pour barres d'appui | 16 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Urinoir mural en porcelaine vitrifiée | 18 |  | VB
[5 empty] | Bloc d'installation pour urinoir, électronic à radar | 18 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Paroi de séparation | 9 |  | Geberit
[5 empty] | Installation de vidoirs | 15 |  | Geberit
[5 empty] | Soupape chromée 6/4" | 15 |  | Grohé
[5 empty] | Siphon en PP blanc 6/4" x 40mm | 15 |  | Geberit
[5 empty] | Mitigeur mural | 15 |  | Kludi | 33811
[5 empty] | Robinet double service | 49 |  | Seppelfricke | 8001
[5 empty] | Robinet simple | 49 |  | Seppelfricke | 8004
6.2.2.1 | Distribution d'eau sanitaire | Anneau | Ensemble de robinetterie, tuyauterie, circulateurs et accessoires | Anneau et Parking Membres | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 87 |  | Saunders | A
[5 empty] | Vanne d'arrêt de réglage | 26 |  | Kemper | 150.20
[5 empty] | Robinet à encastrer | 139 |  | Kemper | 523.00
[5 empty] | Robinet de vidange à boisseau | 106 |  | Oventrop | 103.20.04
[5 empty] | Thermomètres industriels | 2 |  | BMG | 28.11.15
[5 empty] | Sonde de température | 1 |  | Siemens | QAE 22
[5 empty] | Tableau de commande | 1 |  | Soclair | SN
[5 empty] | Soupape de retenue en bronze | 1 |  | Kemper | 158.21
[5 empty] | Aérateur (Rohrbelüfter) | 18 |  | Seppelfricke | 8172
[5 empty] | Vanne d'arrêt à membrane, corps en PP | 15 |  | Saunders | A
[5 empty] | Alimentation d'eau (extérieur) et robinet | 4
[5 empty] | Pompe de circulation d'eau sanitaire (triphasé) | 2 |  | Wilo | Stratos
6.3.2.1 | Eaux pluviales | Anneau | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux pluviales | Anneau et Parking Membres | Ecoulement de toiture avec chauffage | 68 | ens | Pam Global | HDE | 2
[5 empty] | Ecoulement de toiture avec chauffage | 4 |  | Passavant | 7064 + …
6.4.2.1 | Eaux usées | Anneau | Séparateur d'hydrocarbures et accessoires | Parking Membres | Séparateur d'hydrocarbures | 1 | ens |  |  | 12
[5 empty] | Système d'alarme pour séparateur d'hydrocarbures | 1
6.5.2.1 | Divers | Anneau | Station de lavage y compris produits savonneux et traitement d'eau | Parking Membres | Station de lavage de voiture et ses accessoires (pompe, conduits, bacs, vanne, clapet anti-retour, système de récupération d'eau, vase d'expansion, système de soufflage pour le bac de récupération d'eau,Porte automatique , etc.) | 1 | ens |  |  | 12
6.1.3.1 | Appareils sanitaires | Galerie | Ensemble des équipements sanitaires | Galerie | WC suspendu | 47 | ens | VB | Saval | 2
[5 empty] | Elément de montage WC avec déclenchement frontal | 47 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Distributeur de papier de toilette | 47 |  | D-Line
[5 empty] | Distributeur de réserve de papier de toilette | 47 |  | D-Line
[5 empty] | Abattant de WC | 47 |  | Pagette
[5 empty] | Alternative : distributeur de papier de toilette | 47 |  | D-Line
[5 empty] | Brosse de toilette | 47 |  | D-Line
[5 empty] | Bac récupérateur hygiénique | 27 |  | D-Line
[5 empty] | Alternative : bac récupérateur hygiénique | 27 |  | D-Line
[5 empty] | Cuvette de WC pour handicapés | 5 |  | VB | Archi
[5 empty] | Unité de raccordement de WC pour handicapés | 5 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Couvercle de WC | 5 |  | Pressalit
[5 empty] | Barre d'appui relevable | 10 |  | D-Line
[5 empty] | Lavabo | 40 |  | Allia | Preciosa
[5 empty] | Lavabo à encastrer | 11 |  | VB | archi
[5 empty] | Mitigeur à levier | 51 |  | Grohé | 33179
[5 empty] | Siphon 5/4" de lavabo chromé | 46 |  | H Grohe
[5 empty] | Siphon de lavabo 5/4" encastré | 5 |  | H Grohe
[5 empty] | Robinet équerre 1/2" | 112 |  | Schell
[5 empty] | Glace sanitaire | 41 |  | St Gobain
[5 empty] | Distributeur de savon pâte | 46 |  | D-Line
[5 empty] | Distributeur de serviettes en papier | 46 |  | D-Line
[5 empty] | Alternative : distributeur de savon pâte | 46 |  | D-Line
[5 empty] | Alternative : distributeur de serviettes en papier | 46 |  | D-Line
[5 empty] | Alternative : bac récupérateur | 46 |  | D-Line
[5 empty] | Unité de raccordement préfabriquée pour lavabo | 46 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Idem, mais avec renforts pour barres d'appui | 5 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Urinoir mural en porcelaine vitrifiée | 23 |  | Allia | Blagnac
[5 empty] | Bloc d'installation pour urinoir, électronic à radar | 23 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Paroi de séparation | 10 |  | Geberit
[5 empty] | Installation de vidoirs | 7 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Soupape chromée 6/4" | 7 |  | H Grohe
[5 empty] | Siphon en PP blanc 6/4" x 40mm | 7 |  | Geberit
[5 empty] | Mitigeur mural 1/2" | 7 |  | Grohé | Eurodisc
[5 empty] | Mitigeur de douche thermostatique | 6 |  | Grohé
[5 empty] | Tête de douche | 6 |  | Grohé | Relaxa 28
[5 empty] | Robinet double service 1/2" | 12 |  | Seppelfricke
[5 empty] | Robinet simple DN15 | 30 |  | Schell | 36135
[5 empty] | Idem, mais DN20 | 10 |  | Schell | 36135
[5 empty] | Distributeur de savon pour guérite quai de livraison | 1
6.1.3.2 | Appareils sanitaires | Galerie | Ensemble des équipements sanitaires | Parking Personnel | Cuvette de WC | 1 | ens | VB | Saval | 2
[5 empty] | Elément de montage WC avec déclenchement frontal | 1 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Distributeur de papier de toilette | 1 |  | D-Line
[5 empty] | Distributeur de réserve de papier de toilette | 1 |  | D-Line
[5 empty] | Abattant de WC | 1 |  | Pagette
[5 empty] | Alternative : distributeur de papier de toilette | 1 |  | D-Line
[5 empty] | Brosse de toilette | 1 |  | D-Line
[5 empty] | Crochet simple | 1 |  | D-Line
[5 empty] | Bac récupérateur hygiénique | 1 |  | D-Line
[5 empty] | Alternative : distributeur de réserve de papier de toilette | 1 |  | D-Line
[5 empty] | Alternative : brosse de toilette | 1 |  | D-Line
[5 empty] | Alternative : bac récupérateur hygiénique | 1 |  | D-Line
[5 empty] | Lavabo à encastrer | 2 |  | VB
[5 empty] | Mitigeur à levier | 2 |  | Grohé | 33179
[5 empty] | Siphon 5/4" de lavabo chromé | 2 |  | H Grohé
[5 empty] | Siphon | 2 |  | Geberit
[5 empty] | Robinet équerre 1/2" | 4 |  | Schell
[5 empty] | Alternative : robinet équerre 1/2" | 4 |  | Schell
[5 empty] | Glace sanitaire | 2 |  | St gobain
[5 empty] | Distributeur de savon pâte | 2 |  | D-Line
[5 empty] | Distributeur de serviettes en papier | 2 |  | D-Line
[5 empty] | Bac récupérateur | 2 |  | D-Line
[5 empty] | Unité de raccordement préfabriquée pour lavabo | 2 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Installation de vidoirs | 1 |  | VB | Omnia
[5 empty] | Soupape chromée 6/4" | 1 |  | H Grohé
[5 empty] | Siphon en PP blanc 6/4" x 40mm | 1 |  | Geberit
[5 empty] | Mitigeur mural | 1 |  | Grohé | Eurodisc
[5 empty] | Mitigeur de douche thermostatique | 4 |  | Grohé
[5 empty] | Tête de douche | 4 |  | Grohé | Relaxa
[5 empty] | Robinet double service | 2 |  | Seppelfricke
[5 empty] | Robinet simple | 16 |  | Schell | 36135
6.2.3.1 | Distribution d'eau sanitaire | Galerie | Ensemble de robinetterie, tuyauterie, circulateurs et accessoires | Galerie | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 166 |  | Saunders | 425
[5 empty] | Vanne d'arrêt de réglage | 56 |  | TA | STAD
[5 empty] | Robinet de vidange à boisseau en méhanite | 110 |  | Oventrop
[5 empty] | Manomètre à cadran circualire | 8 |  | Euro Index
[5 empty] | Idem, mais sans robinet d'isolement | 4 |  | Euro Index
[5 empty] | Soupape de sécurité /10bar, en méhanite | 4 |  | SYR | 2115
[5 empty] | Thermomètres industriels | 14 |  | Euro Index
[5 empty] | Sonde de température | 6 |  | Siemens | QAE 22A
[5 empty] | Tableau de commande | 4 |  | Siemens | RWC
[5 empty] | Vase d'expansion sanitaire à circulation forcée | 2 |  | Reflex | DT5 junior
[5 empty] | Vase d'expansion sanitaire à circulation forcée | 2 |  | Reflex | DIT5
[5 empty] | Surpresseur | 1 |  | Grundfos | Hydro 2.000
[5 empty] | Vanne d'expansion PN16 à circulation forcée | 1 |  | Reflex
[5 empty] | Soupape de sécurité | 1 |  | ARI | Safe 903
[5 empty] | Bâche de stockage | 1 |  | Grundfos | PE 1500
[5 empty] | Soupape de retenue en bronze | 17 |  | HB
[5 empty] | Idem, mais en fonte | 2
[5 empty] | Réducteur de pression | 2 |  | HB | TD 15
[5 empty] | Filtre à tamis 30 µ | 1 |  | ARI | 12050
[5 empty] | Aérateur (Rohrbelüfter) | 8 |  | Seppelfricke | 8163
[5 empty] | Vanne d'arrêt à mambrane , corps en PP | 9 |  | Fusiotherm
[5 empty] | Toiture prise d'eau | 1
6.2.3.2 | Distribution d'eau sanitaire | Galerie | Ensemble de robinetterie, tuyauterie, circulateurs et accessoires | Parking Personnel | Vanne d'arrêt | 2 | ens | Saunders | 425 | 2
[5 empty] | Robinet de vidange à boisseau | 8 |  | Oventrop
[5 empty] | Vanne d'arrêt de réglage | 1 |  | TA | STAD
[5 empty] | Pompe de circulation d'eau sanitaire (triphasé) | 7 |  | Grundfos | UP 40-50
6.3.3.1 | Production d'eau chaude sanitaire | Galerie | Ballon de stokage de l'eau chaude | Galerie | Ballon d'eau chaude sanitaire horizontal - 5000l | 3 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Ballon d'eau chaude sanitaire horizontal - 2500l | 3
6.4.3.1 | Eaux pluviales | Galerie | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux pluviales | Galerie | Ecoulement de toiture HDE avec chauffage | 40 | ens |  | HDE | 2
[5 empty] | Ecoulement de toiture avec chauffage | 5 |  | Passavant | 7045.10.00
[5 empty] | Ecoulement de toiture avec chauffage | 15 |  | Passavant | 7045.10.00
[5 empty] | Avaloir de sol | 15 |  | Passavant | 5193.00.00
[5 empty] | Ecoulement de sol pour garage | 15 |  | Passavant | 5189.10.00
[5 empty] | Evacuation des eaux pluviales de la rigole F Protection anti-gel | 11
6.4.3.2 | Eaux pluviales | Galerie | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux pluviales | Parking Personnel | Ecoulement de toiture avec chauffage | 40 | ens | Passavant | 7045.10.00 | 2
[5 empty] | Ecoulement de toiture avec chauffage | 4 |  | Passavant | 7045.10.00
[5 empty] | Ecoulement de sol | 5 |  | Passavant | 5189.10.00
6.5.3.1 | Eaux usées | Galerie | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux usées | Galerie | Siphon de sol | 6 | ens | Passavant | 5125.60.91 | 2
6.5.3.2 | Eaux usées | Galerie | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux usées | Parking Personnel | Siphon de sol | 5 | ens | Passavant | 5125.60.91 | 2
[5 empty] | Ecoulement de sol pour garage | 15 |  | Passavant | 5189.10.00
[5 empty] | Caniveau en béton | 65 |  | Acodrain | N 100 K
6.5.3.3 | Eaux usées | Galerie | Séparateur d'hydrocarbures et accessoires | Galerie | Séparateur d'hydrocarbures | 1 | ens |  |  | 12
[5 empty] | Système d'alarme pour séparateur d'hydrocarbures | 1
[5 empty] | Débourdeur et séparateur de graisse NG20 | 1 |  | Passavant | CIPUMAX
6.5.3.4 | Eaux usées | Galerie | Séparateur d'hydrocarbures et accessoires | Parking Personnel | Ensemble d'évacuation des eaux | 1 | ens |  |  | 12
[5 empty] | Séparateur d'hydrocarbures | 1
[5 empty] | Système d'alarme pour séparateur d'hydrocarbures | 1
6.6.3.1 | Relevage des eaux usées | Galerie | Pompe de relevage et accessoires | Galerie | Pompe de relevage des eaux usées | 4 | ens | WILO | TP 65E 132/22- DM | 2
[5 empty] | Dispositif de commande | 2 |  | WILO | Drain Cpntrol 2
[5 empty] | Dispositif d'alarme indépendant du réseau | 2 |  | WILO | Drain Alarm
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 14
[5 empty] | Clapet de retenue | 4
[5 empty] | Pompe de relevage des eaux usées | 5 |  | WILO | TP 50F 82/5,5- DM
[5 empty] | Dispositif de commande | 5 |  | WILO | ER 1A
[5 empty] | Dispositif d'alarme indépendant du réseau | 5 |  | WILO | Drain Alarm
[5 empty] | Pompe de relevage station lavage des poubelles et accessoires | 1
6.6.3.2 | Relevage des eaux usées | Galerie | Pompe de relevage et accessoires | Parking Personnel | Pompe de relevage des eaux usées | 4 | ens | WILO | TC 80E | 2
[5 empty] | Dispositif de commande | 1 |  | WILO | Drain Control
[5 empty] | Dispositif d'alarme indépendant du réseau | 1 |  | WILO | Drain Alarm
[5 empty] | Danne d'arrêt | 2
[5 empty] | Clapet de retenue | 2
[5 empty] | Pompe de relevage des eaux usées | 2 |  | WILO | FA 10.68 WT
[5 empty] | Dispositif de commande | 1 |  | WILO | ETVW-
[5 empty] | Dispositif d'alarme indépendant du réseau | 1 |  | WILO | Drain Alarm
[5 empty] | Vanne d'arrêt DN80 | 2
Clapet anti retour DN80
6.7.3.1 | Traitement de l'eau | Galerie | Ensemble des équipements pour le traitement de l'eau | Galerie | Ensemble de traitement d'eau | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Adoucisseur d'eau du type double | 1 |  | Cillit
[5 empty] | Vanne de by-pass de mélange automatique DN50 | 2
[5 empty] | Interrupteur de fluide | 1
6.1.4.1 | Appareils sanitaires | Tour A | Ensemble des équipements sanitaires | Tour A hors kitchenettes | WC | 57 | ens | VB | Saval | 2
[5 empty] | Siège de WC | 57 |  | Pagette
[5 empty] | Lavabo | 60 |  | Allia | Preciosa
[5 empty] | Urinoir | 27 |  | Allia | Blagnac
[5 empty] | Mitigeur de lavabo | 60 |  | F. Grohe | Eurodisc
[5 empty] | Vanne | 114 |  | Schell
[5 empty] | Distributeur de papier | 44 |  | D - Line
[5 empty] | Réserve de papier | 57 |  | D - Line
[5 empty] | Brosse de WC | 57 |  | D - Line
[5 empty] | Bac récupérateur hygiénique | 30 |  | D - Line
[5 empty] | Crochet mural | 57 |  | D - Line
[5 empty] | Distributeur de savon | 57 |  | D - Line
[5 empty] | Distributeur de papier | 57 |  | D - Line
[5 empty] | Poubelle | 57 |  | D - Line
[5 empty] | Barre de soutien | 6 |  | Geberit | Gis
[5 empty] | Bras de support WC | 13 |  | Geberit | Gis
[5 empty] | Miroir | 57 |  | St Gobain
[5 empty] | Elément WC accroche murale | 44 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Elément WC handicapés | 13 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Urinoirs | 27 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Lavabos handicapés | 3 |  | Geberit | GIS
6.1.4.2 | Appareils sanitaires | Tour A | Ensemble des équipements sanitaires | Tour A Kitchenettes | Meuble bas | 17 | ens |  | SP 60 555 | 2
[5 empty] | Evier inox | 17 |  | Franke | EFX 614
[5 empty] | Chauffe eau électrique | 17 |  | Siemens
[5 empty] | Mitigeur pour boiler basse pression | 17 |  | ORAS | 1821
[5 empty] | Meuble bas | 17 |  |  | US 60 555
[5 empty] | Réfrigérateur | 17 |  | Bosch | KUR 16A40
[5 empty] | Cadre et poignée alu, socle | 17 |  | Bosch | KSZ
[5 empty] | Plan de travail | 17 |  |  | APLA A 60
[5 empty] | Profil mural de fermeture | 17 |  |  | WAP 55039
6.2.4.1 | Distribution d'eau sanitaire | Tour A | Ensemble de robinetterie, tuyauterie, circulateurs et accessoires | Tour A | Ensemble des vases d'expansion | 1 | ens | Reflex | DIT5800/5600 | 2
[5 empty] | Soupape de sécurité | 1 |  | SYR | 2155.32
[5 empty] | Filtre de protection | 1 |  | HB | F765-100FA
[5 empty] | Régulateur de pression | 29 |  | HB | FY30
[5 empty] | Vannes avec membrane | 11 |  | Kemper
[5 empty] | Ensemble clapet anti-retour | 1 |  | Kemper
[5 empty] | Ensemble sectionneurs | 1 |  | HB
[5 empty] | Ensemble filtre | 1 |  | HB
[5 empty] | Vanne | 54 |  | Kemper
[5 empty] | Vanne de régulation | 3 |  | Kemper | Multi Therm
[5 empty] | Soupape | 28 |  | Kemper | 520.00.020
[5 empty] | Pompe de circulation eau de service | 1 |  | Wilo | Start-Z 25/6
[5 empty] | Robinet de vidange | 5 |  | Oventrop | KFE
[5 empty] | Manomètre | 3 |  | Wika | 80 0-10 bar
[5 empty] | Chauffe-eau | 1 |  | Nova | HLS 300
[5 empty] | Soupape d'arrêt | 1 |  | Sferaco | 108 90 52
[5 empty] | Station d'alimentation compacte | 1 |  | Kemper | 210 04 015
[5 empty] | Vanne de vidange | 20 |  | Schell
6.3.4.1 | Production d'eau chaude sanitaire | Tour A | Boilers | Socle Tour A | Boiler électrique Socle | 1 | pce | Stiebel | Eltron SA80S | 1
6.4.4.1 | Relevage des eaux usées | Tour A | Station de pompage et accessoires | Tour A | Pompe submersible | 1 | ens | KSB | AMA-3m3/h | 2
[5 empty] | Pompe submersible | 1 |  | KSB | AMA-43m3/h
[5 empty] | Coffret d'alarme | 1 |  | KSB | AS2
[5 empty] | Clapet anti-retour | 2 |  | KSB | RSK 80/50
6.5.4.1 | Surpresseurs | Tour A | Station de surpression eau sanitaire | Tour A T0A-01 0002 | Station de surpression eau sanitaire ensemble 4 pompes et vases d'expansion | 1 | ens | Speck Pumpen |  | 2
6.6.4.1 | Traitement de l'eau | Tour A | Ensemble des équipements pour le traitement de l'eau | Tour A | Système d'adoucissement de l'eau et ses accessoires (pompes, filtres, etc.) | 2 | ens | BWT |  | 2
6.7.4.1 | Divers | Tour A | Amortisseurs des tours | Tour A | Filtre de chauffage | 4 | ens | Grünbeck | BWK600 | -
[5 empty] | Dispositif de réalimentation | 4 |  | Grünbeck | 228222
[5 empty] | SP aspiration | 8 |  | Grünbeck | 342180
[5 empty] | Buses d'entrées | 24 |  | Grünbeck | 202003
[5 empty] | Installation de dosage | 4 |  | BWT | Medomat
[5 empty] | Détecteur de vide | 4 |  | BWT | Medomat
[5 empty] | Groupe de dosage | 4 |  | Grünbeck | SBA
[5 empty] | Pompe de circulation chauffage | 1 |  | Grundfoss | UPE 32-80
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 4 |  | Danfoss | MSV-C
[5 empty] | Réglage du thermostat | 4 |  | Danfoss | MSV-C
[5 empty] | Récipient calorifugé | 4 |  | Grünbeck | WGD/FB
[5 empty] | Ruban chauffant | 55 |  | Bartec | Tricer S26
[5 empty] | Raccordement ruban | 1 |  | Bartec | Twisto S
[5 empty] | Obturateurs d'extrémité | 4 |  | Bartec | Twisto E
6.1.5.1 | Appareils sanitaires | Tour B | Ensemble des équipements sanitaires | Tour B hors kitchenettes | WC | 57 | ens | VB | Saval | 2
[5 empty] | Siège de WC | 57 |  | Pagette
[5 empty] | Lavabo | 60 |  | Allia | Preciosa
[5 empty] | Urinoir | 27 |  | Allia | Blagnac
[5 empty] | Mitigeur de lavabo | 60 |  | F. Grohe | Eurodisc
[5 empty] | Vanne | 114 |  | Schell
[5 empty] | Distributeur de papier | 44 |  | D - Line
[5 empty] | Réserve de papier | 57 |  | D - Line
[5 empty] | Brosse de WC | 57 |  | D - Line
[5 empty] | Bac récupérateur hygiénique | 30 |  | D - Line
[5 empty] | Crochet mural | 57 |  | D - Line
[5 empty] | Distributeur de savon | 57 |  | D - Line
[5 empty] | Distributeur de papier | 57 |  | D - Line
[5 empty] | Poubelle | 57 |  | D - Line
[5 empty] | Barre de soutien | 6 |  | Geberit | Gis
[5 empty] | Bras de support WC | 13 |  | Geberit | Gis
[5 empty] | Miroir | 57 |  | St Gobain
[5 empty] | Element WC accroche murale | 44 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Elément WC handicapés | 13 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Urinoirs | 27 |  | Geberit | GIS
[5 empty] | Lavabos handicapés | 3 |  | Geberit | GIS
6.1.5.2 | Appareils sanitaires | Tour B | Ensemble des équipements sanitaires | Tour B Kitchenettes | Meuble bas | 16 | ens |  | SP 60 555 | 2
[5 empty] | Evier inox | 16 |  | Franke | EFX 614
[5 empty] | Chauffe eau électrique | 16 |  | Siemens
[5 empty] | Mitigeur pour boiler basse pression | 16 |  | ORAS | 1821
[5 empty] | Meuble bas | 16 |  |  | US 60 555
[5 empty] | Réfrigérateur | 16 |  | Bosch | KUR 16A40
[5 empty] | Cadre et poignée alu, socle | 16 |  | Bosch | KSZ
[5 empty] | Plan de travail | 16 |  |  | APLA A 60
[5 empty] | Profil mural de fermeture | 16 |  |  | WAP 55039
6.2.5.1 | Distribution d'eau sanitaire | Tour B | Ensemble de robinetterie, tuyauterie, circulateurs et accessoires | Tour B | Ensemble des vases d'expansion | 1 | ens | Reflex | DIT5800/5600 | 2
[5 empty] | Soupape de sécurité | 1 |  | SYR | 2155.32
[5 empty] | Filtre de protection | 1 |  | HB | F765-100FA
[5 empty] | Régulateur de pression | 29 |  | HB | FY30
[5 empty] | Vannes avec membrane | 11 |  | Kemper
[5 empty] | Ensemble clapet anti-retour | 1 |  | Kemper
[5 empty] | Ensemble sectionneurs | 1 |  | HB
[5 empty] | Ensemble filtre | 1 |  | HB
[5 empty] | Vanne | 54 |  | Kemper
[5 empty] | Vanne de régulation | 3 |  | Kemper | Multi Therm
[5 empty] | Soupape | 28 |  | Kemper | 520.00.020
[5 empty] | Pompe de circulation eau de service | 1 |  | Wilo | Start-Z 25/6
[5 empty] | Robinet de vidange | 5 |  | Oventrop | KFE
[5 empty] | Manomètre | 3 |  | Wika | 80 0-10 bar
[5 empty] | Chauffe-eau | 1 |  | Nova | HLS 300
[5 empty] | Soupape d'arrêt | 1 |  | Sferaco | 108 90 52
[5 empty] | Station d'alimentation compacte | 1 |  | Kemper | 210 04 015
[5 empty] | Vanne de vidange | 20 |  | Schell
6.3.5.1 | Production d'eau chaude sanitaire | Tour B | Boilers | Socle Tour B | Boiler électrique Socle | 1 | pce | Stiebel | Eltron SA80S | 1
6.4.5.1 | Relevage des eaux usées | Tour B | Station de pompage et accessoires | Tour B | Pompe submersible | 1 | ens | KSB | AMA-3m3/h | 2
[5 empty] | Pompe submersible | 1 |  | KSB | AMA-43m3/h
[5 empty] | Coffret d'alarme | 1 |  | KSB | AS2
[5 empty] | Clapet anti-retour | 2 |  | KSB | RSK 80/50
6.5.5.1 | Surpresseurs | Tour B | Station de surpression eau sanitaire | Tour B T0B-01 0002 | Station de surpression eau sanitaire ensemble 4 pompes et vases d'expansion | 1 | ens | Speck Pumpen |  | 2
6.6.5.1 | Traitement de l'eau | Tour B | Ensemble des équipements pour le traitement de l'eau | Tour B | Système d'adoucissement de l'eau et ses accessoires (pompes, filtres, etc.) | 2 | ens | BWT |  | 2
6.7.5.1 | Divers | Tour B | Amortisseurs des tours | Tour B | Filtre de chauffage | 4 | ens | Grünbeck | BWK600 | 2
[5 empty] | Dispositif de réalimentation | 4 |  | Grünbeck | 228222
[5 empty] | SP aspiration | 8 |  | Grünbeck | 342180
[5 empty] | Buses d'entrées | 24 |  | Grünbeck | 202003
[5 empty] | Installation de dosage | 4 |  | BWT | Medomat
[5 empty] | Détecteur de vide | 4 |  | BWT | Medomat
[5 empty] | Groupe de dosage | 4 |  | Grünbeck | SBA
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 4 |  | Danfoss | MSV-C
[5 empty] | Réglage du thermostat | 4 |  | Danfoss | MSV-C
[5 empty] | Récipient calorifugé | 4 |  | Grünbeck | WGD/FB
[5 empty] | Ruban chauffant | 55 |  | Bartec | Tricer S26
[5 empty] | Raccordement ruban | 1 |  | Bartec | Twisto S
[5 empty] | Obturateurs d'extrémité | 4 |  | Bartec | Twisto E
6.1.6.1 | Appareils sanitaires | Erasmus | Ensemble des équipements sanitaires | Erasmus | ROBINET | 42 | ens | GROHE | EURODISC | 2
[5 empty] | ROBINET POUR PMR | 5 |  | GROHE | EUROECO-SEC
[5 empty] | ROBINET POUR DEVERSOIR | 8 |  | GROHE | EURODISC
[5 empty] | ROBINET EXTERIEUR | 5
[5 empty] | URINOIR | 42 |  | V+B | ESTA
[5 empty] | WC | 57
[5 empty] | SOUPAPE SÉCURITÉ | 14
[5 empty] | BOILER SHU5 | 10
[5 empty] | BOILER S15-U | 4
[5 empty] | LAVABO + BÂTI SUPPORT | 32 |  | V+B | OMINA VITA
[5 empty] | DISTRIBUTION DE SAVON | 20 |  | DREILICH | SERIUS-SD-2310 MV
[5 empty] | DISTRIBUTION DE PAPIER | 20 |  | DREILICH | SERIUS-II-912.0101
[5 empty] | PORTE-ROULEAU PAPIER TOILETTE | 42 |  | DREILICH | 220-BM
[5 empty] | PORTE-ROULEAU PAPIER DE RECHANGE | 42 |  | DREILICH | 222-BTM
[5 empty] | ENSEMBLE BROSSE TOILETTES | 42 |  | DREILICH | 246-BM
[5 empty] | PATERE MURALE | 42 |  | DREILICH | 201-BM
[5 empty] | DEVERSOIR | 8 |  | V+B | TINA
[5 empty] | MIROIR AVEC LEVIER POUR WC PMR | 4 |  | HEWI | 801.01.100
[5 empty] | POUBELLE | 4 |  | DREILICH | SERIUS-II-9100.SA2
|  |  |  | SS1 - Erasmus | DOUCHE | 10 |  | GROHE | THERM.
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | BOILER | 1
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | BOILER (III) | 1
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | SECHES CHEVEUX | 4
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | LAVABO + BÂTI SUPPORT | 23 |  | V+B | OMNIA VITA
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | DISTRIBUTION DE SAVON | 9 |  | DREILICH | SERIUS-SD-2310 MV
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | DISTRIBUTION DE PAPIER | 9 |  | DREILICH | SERIUS-II-912.0101
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | PORTE-ROULEAU PAPIER TOILETTE | 15 |  | DREILICH | 220-BM
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | PORTE-ROULEAU PAPIER DE RECHANGE | 15 |  | DREILICH | 222-BTM
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | ENSEMBLE BROSSE TOILETTES | 15 |  | DREILICH | 246-BM
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | PATERE MURALE | 15 |  | DREILICH | 201-BM
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | MIROIR AVEC LEVIER POUR WC PMR | 1 |  | HEWI | 801.01.100
|  |  |  | SS1 - CJ4BIS | POUBELLE | 1 |  | DREILICH | SERIUS-II-9100.SA2
|  |  |  | Parking | Points d'eau Parking | 2
6.2.6.1 | Distribution d'eau sanitaire | Erasmus | Ensemble de robinetterie, tuyauterie et accessoires | Erasmus | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
6.2.6.2 | Distribution d'eau sanitaire | Erasmus | Ensemble des équipements de distribution d'ECS | SS2 - TECH. GAUCHE | COLLECTEUR ECS | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 3 |  | SAUNDERS | DN 32
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 4 |  | SAUNDERS | DN 25
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 5 |  | SAUNDERS | DN 20
[5 empty] | THERMOMÈTRE | 6 |  | SIKA
[5 empty] | VANNE DE VIDANGE | 2 |  |  | 1/2"
[5 empty] | CIRCULATEUR ECS | 1 |  | WILO | TOP S 30-10
6.2.6.3 | Distribution d'eau sanitaire | Erasmus | Ensemble des équipements de distribution d'ECS | SS2 - TECH. DROIT | COLLECTEUR ECS AVEC 3 DÉPARTS DONT 1 RÉSERVE | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | THERMOMÈTRE | 6
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 3 |  | SAUNDERS | DN 50
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1 |  | SAUNDERS | DN 40
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 4 |  | SAUNDERS | DN 25
[5 empty] | THERMOMÈTRE | 6 |  | SIKA
[5 empty] | VANNE DE VIDANGE | 5 |  |  | 1/2"
[5 empty] | COMPTEUR D'EAU | 1 |  | ELSTER
6.2.6.4 | Distribution d'eau sanitaire | Erasmus | Ensemble des équipements de distribution d'eau adoucie | SS2 - TECH. GAUCHE | COLLECTEUR EAU ADOUCIE AVEC 4 DÉPARTS : | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | ROBINETS POUR LA PRISE DES ÉCHANTILLONS | 12 |  | SEPPELFRICKE | 1934
[5 empty] | EAU DOUCE CUISINE | 1
[5 empty] | EAU DOUCE BOILER CUISINE | 1
[5 empty] | EAU DOUCE BOILER ECS - BLOCS 1 ET 2 | 1
[5 empty] | EAU DOUCE BOILER ECS - BLOCS 3 ET 4 | 1
[5 empty] | RÉDUCTEUR DE PRESSION | 1 |  | SYR | DN 100
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1 |  |  | DN 50
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 6 |  |  | DN 32
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 8 |  |  | DN 25
[5 empty] | MANOMÈTRE | 5
[5 empty] | VANNE DE MÉLANGE | 1 |  | ÖVENTROP
6.2.6.5 | Distribution d'eau sanitaire | Erasmus | Ensemble des équipements de distribution d'eau froide | SS2 - TECH. GAUCHE | COLLECTEUR EAU FROIDE - ARRIVÉE GÉNÉRALE ÉQUIPÉE DE 2 FILTRES AVEC 8 DÉPARTS ÉQUIPÉS DE : | 1 | ens | GRÜNBECK | GCA 100 - DN 100 | 2
[5 empty] | VANNES D'ISOLEMENT ET MANOMÈTRES DE CONTRÔLE | 1 |  | SAUNDERS
[5 empty] | RÉDUCTEUR DE PRESSION | 1 |  | SYR | DN 100
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1 |  |  | DN 100
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 6 |  |  | DN 50
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 2 |  |  | DN 80
[5 empty] | POMPE VIDE-CAVE | 1 |  | KSB | AMA DRAINER 515.ND 10K
[5 empty] | POMPE IMMERGÉES | 1 |  | FLYGT | DL-50-15
[5 empty] | VANNE D'ARRET | 11
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN15 | 11
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN25 | 10
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN32 | 4
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN40 | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN150 | 3
6.2.6.6 | Distribution d'eau sanitaire | Erasmus | Ensemble des équipements de distribution d'eau froide | Erasmus | Vanne guillotine motorisée 400V | 1 | pce |  |  | 1
[5 empty] | Sonde de pression hydrostatique 300 mBar, 4-20 mA | 1
6.3.6.1 | Production d'eau chaude sanitaire | Erasmus | Boilers et circulateurs ECS | SS2 - TECH. GAUCHE | BOILER CUISINE | 1 | ens | FRÖLING | M 500 III BI | 2
[5 empty] | RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE | 1
[5 empty] | CIRCULATEUR DE BOUCLE POUR A | 2 |  | WILO | Z30-7
[5 empty] | CIRCULATEUR EC CUISINE | 1 |  | WILO | Z25-2
6.3.6.2 | Production d'eau chaude sanitaire | Erasmus | Boilers et circulateurs ECS | SS2 - TECH. GAUCHE | BOILER ECS | 1 | ens | FRÖLING | M 500 III BI | 2
[5 empty] | RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE | 1
[5 empty] | CIRCULATEUR DE BOUCLE POUR D | 2 |  | WILO | Z30-7
[5 empty] | CIRCULATEUR ECS | 1 |  | WILO | Z25-2
6.3.6.3 | Production d'eau chaude sanitaire | Erasmus | Boilers et circulateurs ECS | SS2 - TECH. DROIT | BOILER ECS | 1 | ens | FRÖLING | M500 | 2
[5 empty] | RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE | 1 |  | GEBHARD ELEKTROWÄRME | TB 35.3
[5 empty] | CIRCULATEUR DE BOUCLE | 2 |  | WILO | Z25
[5 empty] | CIRCULATEUR ECS | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 25-60
6.4.6.1 | Eaux usées | Erasmus | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux usées | Erasmus | EVACUATION CONDENSAT | 14 | ens |  |  | 2
|  |  |  | BATIMENT A | CANIVEAU DE SOL | 8
|  |  |  | 003 - TOITURE A | AVALOIRS DE TOITURE ET CÂBLE CHAUFFANT | 50
|  |  |  | EXTERIEUR | AVALOIRS DE SOL | 11 |  | PASSAVANT | Begu-Rekord
[5 empty] | AVALOIRS DE SOL | 35 |  | PASSAVANT | Begu
[5 empty] | CANIVEAUX | 1
|  |  |  | SS1 - PARKING A | AVALOIRS DE SOL | 9
|  |  |  | SS2 - PARKING A | AVALOIRS DE SOL | 9
6.4.6.2 | Eaux usées | Erasmus | Séparateur d'hydrocarbures et accessoires | PARKING A | SEPARATEUR D'HYDROCARBURE | 1 | pce |  |  | 12
6.4.6.3 | Eaux usées | Erasmus | Séparateur de graisses et accessoires | Erasmus - CUISINE | SEPARATEUR DE GRAISSE | 1 | pce |  |  | 12
6.5.6.1 | Relevage des eaux usées | Erasmus | Pompe de relevage et accessoires | PARKING A | POMPE DE RELEVAGE | 1 | pce |  |  | 2
[5 empty] | POMPES DE RELEVAGES IMMERGÉES | 2 |  | KSB | AMA DRAINER 50 HS-1NDS 286
6.6.6.1 | Traitement de l'eau | Erasmus | Ensemble des équipements pour le traitement de l'eau | Erasmus | INSTALLATION DE TRAITEMENT D'EAU ADOUCIE | 1 | ens | GRÜNBECK | Exados EGS 20 | 2
|  |  |  | SS2 - TECH. GAUCHE | ADOUCISSEUR | 1 |  | GRÜNBECK | 2900 Duplex
[5 empty] | TRAITEMENT D'EAU | 1 |  | GRÜNBECK | GP10
[5 empty] | RÉGULATEUR DE L'ADOUCISSEUR | 1 |  | GRÜNBECK
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 5 |  |  | DN 100
[5 empty] | FILTRE | 2 |  | GRÜNBECK | Typ GCA100 DN 100
[5 empty] | RÉGULATEUR DU FILTRE | 1 |  | GRÜNBECK
[5 empty] | VENTIL DE MAGNÉTIQUE | 2
[5 empty] | MINUTERIE | 1 |  | LEGRAND
[5 empty] | RÉSERVOIR DU SEL | 1 |  | GRÜNBECK | 50/19D
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 4 |  |  | DN 50
[5 empty] | COMPTEUR D'EAU | 1 |  |  | QN=10
[5 empty] | RÉDUCTEUR DE PRESSION | 1 |  | GRÜNBECK GENO | RTA 1,5 DN40
[5 empty] | DISCONNECTEUR | 1 |  | GRÜNBECK
[5 empty] | MANOMÈTRE | 9
6.1.7.1 | Appareils sanitaires | Thomas More | Ensemble des équipements sanitaires | SS2 - Thomas More | ROBINET | 43 | ens | GROHE | EURODISC | 2
[5 empty] | ROBINET POUR PMR | 4 |  | GROHE | EUROECO-SEC
[5 empty] | ROBINET POUR DEVERSOIR | 8 |  | GROHE | EURODISC
[5 empty] | ROBINET EXTÉRIEUR | 6
[5 empty] | URINOIR | 27 |  | V+B | ESTA
[5 empty] | WC | 52
[5 empty] | DOUCHE | 4 |  | GROHE | THERM.
[5 empty] | SOUPAPE SÉCURITÉ | 20
[5 empty] | BOILER SHU5 | 13
[5 empty] | BOILER S15-U | 7
[5 empty] | DISCONNECTEUR | 1
[5 empty] | COMPENSATEUR | 2
[5 empty] | FILTRE AUTO-NETTOYANT | 1
[5 empty] | RÉDUCTEUR DE DÉBIT | 2
[5 empty] | COMPTEUR | 3
[5 empty] | MANOMÈTRE | 4
[5 empty] | CLAPET ANTI-RETOUR | 2
[5 empty] | POMPE | 2
[5 empty] | BALLON TAMPON 600L | 1
[5 empty] | LAVABO + BÂTI SUPPORT | 55 |  | V+B | OMNIA VITA
[5 empty] | DISTRIBUTION DE SAVON | 32 |  | DREILICH | SERIUS-SD-2310 MV
[5 empty] | DISTRIBUTION DE PAPIER | 32 |  | DREILICH | SERIUS-II-912.0101
[5 empty] | PORTE-ROULEAU PAPIER TOILETTE | 52 |  | DREILICH | 220-BM
[5 empty] | PORTE-ROULEAU PAPIER DE RECHANGE | 52 |  | DREILICH | 222-BTM
[5 empty] | ENSEMBLE BROSSE TOILETTES | 52 |  | DREILICH | 246-BM
[5 empty] | PATERE MURALE | 52 |  | DREILICH | 201-BM
[5 empty] | DEVERSOIR | 8 |  | V+B | TINA
[5 empty] | MIROIR AVEC LEVIER POUR WC PMR | 4 |  | HEWI | 801.01.100
[5 empty] | Point d'eau Terrasse Cafétéria | 2
[5 empty] | Point d'eau Parking | 2
[5 empty] | POUBELLE | 4 |  | DREILICH | SERIUS-II-9100.SA2
6.2.7.1 | Distribution d'eau sanitaire | Thomas More | Ensemble de robinetterie, tuyauterie et accessoires | SS3 - Ss STATION N°1 | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
6.2.7.2 | Distribution d'eau sanitaire | Thomas More | Ensemble des équipements de distribution d'ECS | SS3 - Ss STATION N°1 | COLLECTEUR ECS | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1 |  |  | DN 32
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 4 |  |  | DN 25
[5 empty] | COLLECTEUR CIRCULATION ECS | 1
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1 |  |  | DN 32
[5 empty] | POMPE DE CIRCULATION | 1 |  | GRUNDFOS | UPS 32-80
6.2.7.3 | Distribution d'eau sanitaire | Thomas More | Ensemble des équipements de distribution d'eau froide | Thomas More | COLLECTEUR EFS | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1 |  |  | DN 65
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 4 |  |  | DN 40
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1 |  |  | DN 25
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 4 |  |  | DN 20
[5 empty] | VANNE D'ARRET | 11
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN15 | 12
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN20 | 3
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN25 | 15
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN32 | 1
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN40 | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN50 | 12
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN65 | 1
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN100 | 4
VANNE D'ARRET DN150
6.2.7.4 | Distribution d'eau sanitaire | Thomas More | Ensemble des équipements de distribution d'eau froide | Thomas More | Vanne guillotine motorisée 400V | 1 | pce |  |  | 1
[5 empty] | Sonde de pression hydrostatique 300 mBar, 4-20 mA | 1
6.3.7.1 | Production d'eau chaude sanitaire | Thomas More | Boilers et circulateurs ECS | SS3 - Ss STATION N°1 | BOILER ECS | 1 | ens | BUDERUS | TBS Isocal ST 1001AH | 2
[5 empty] | RÉSISTANCE | 1 |  | BUDERUS
[5 empty] | COMPTEUR D'EAU | 1
[5 empty] | SOUPAPE | 1 |  | SYR | 3/4", 8 bar
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | PNEUMAWELL | 80 l
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 8
6.4.7.1 | Eaux pluviales | Thomas More | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux pluviales | 003 - TOITURE B | AVALOIRS DE TOITURE | 20 | ens |  |  | 2
[5 empty] | CÂBLE CHAUFFANT | 20
6.5.7.1 | Eaux usées | Thomas More | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux usées | Thomas More | EVACUATION CONDENSAT | 9 | ens |  |  | 2
|  |  |  | SS1 - PARKING B | AVALOIRS DE SOL | 11
|  |  |  | SS2 - PARKING B | AVALOIRS DE SOL | 11
|  |  |  | SS3 - PARKING B | AVALOIRS DE SOL | 15
[5 empty] | AVALOIR DE SOL | 6
[5 empty] | CANIVEAU DE SOL | 4
6.5.7.2 | Eaux usées | Thomas More | Séparateur d'hydrocarbures et accessoires | PARKING B | SEPARATEUR D'HYDROCARBURE | 1 | ens |  |  | 12
6.6.7.1 | Relevage des eaux usées | Thomas More | Station de pompage et accessoires | PARKING B | POMPE DE RELEVAGE | 1 | ens |  |  | 2
6.7.7.1 | Traitement de l'eau | Thomas More | Ensemble des équipements pour le traitement de l'eau | SS3 - Ss STATION N°1 | ADOUCISSEUR | 1 | ens | GRÜNBECK | GSX 14 PN10 | 2
[5 empty] | RÉGULATEUR | 1
[5 empty] | DISCONNECTEUR | 1 |  | GRÜNBECK | DN 50
[5 empty] | COMPTEUR D'EAU AVEC IMPULS | 1
[5 empty] | VANNE DE MELANGE | 1 |  | ÖVENTROP
[5 empty] | TRAITEMENT D'EAU | 1 |  | GRÜNBECK | Exados ES 6 1"
[5 empty] | LANCE | 1
6.1.8.1 | Appareils sanitaires | Annexe C | Ensemble des équipements sanitaires | Annexe C | ROBINET | 48 | pce | GROHE | EURODISC | 2
[5 empty] | ROBINET POUR PMR | 4 |  | GROHE | EUROECO-SEC
6.1.8.2 | Appareils sanitaires | Annexe C | Ensemble des équipements sanitaires | SS1 - SERVICE MEDICAL | ROBINET POUR SERVIVE MEDICAL | 2 | ens | GROHE | EUROECO-SEC | 2
[5 empty] | ROBINET POUR DEVERSOIR | 6 |  | GROHE | EURODISC
[5 empty] | URINOIR | 22 |  | V+B | ESTA
[5 empty] | WC | 50
|  |  |  | SS2 - CENTRE DE SANTE | WC - HANDICAPE | 1
[5 empty] | SOUPAPE SÉCURITÉ | 21
[5 empty] | BOILER | 21
|  |  |  | SS2 - CENTRE DE SANTE | SAUNA | 2
[5 empty] | FOURS | 2 |  |  | EOS P1
|  |  |  | SS2 - CENTRE DE SANTE | Installation de pédiluve | 2
|  |  |  | Sas NH 3 | Douche de décontamination NH 3 | 1
[5 empty] | LAVABO + BÂTI SUPPORT | 58 |  | V+B | OMNIA VITA
|  |  |  | SS1 - SERVICE MEDICAL | LAVABO | 2 |  | V+B | OMNIA VITA
[5 empty] | DISTRIBUTION DE SAVON | 39 |  | DREILICH | SERIUS-SD-2310 MV
[5 empty] | DISTRIBUTION DE PAPIER | 39 |  | DREILICH | SERIUS-II-912.0101
[5 empty] | PORTE-ROULEAU PAPIER TOILETTE | 50 |  | DREILICH | 220-BM
[5 empty] | PORTE-ROULEAU PAPIER DE RECHANGE | 50 |  | DREILICH | 222-BTM
[5 empty] | ENSEMBLE BROSSE TOILETTES | 50 |  | DREILICH | 246-BM
[5 empty] | PATERE MURALE | 50 |  | DREILICH | 201-BM
[5 empty] | DEVERSOIR | 6 |  | V+B | TINA
[5 empty] | MIROIR AVEC LEVIER POUR WC PMR | 4 |  | HEWI | 801.01.100
[5 empty] | POUBELLE | 4 |  | DREILICH | SERIUS-II-9100.SA2
6.2.8.1 | Distribution d'eau sanitaire | Annexe C | Ensemble de robinetterie, tuyauterie et accessoires | Annexe C | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
6.2.8.2 | Distribution d'eau sanitaire | Annexe C | Ensemble des équipements de distribution d'ECS | SS3 | COLLECTEUR DE DÉPART EAU CHAUDE | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 4 |  |  | DN 40
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1 |  |  | DN 25
6.2.8.3 | Distribution d'eau sanitaire | Annexe C | Ensemble des équipements de distribution d'ECS | SS3 | COLLECTEUR DE CIRCULATION | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | THERMOMÈTRE | 5
[5 empty] | MANOMÈTRES | 2
[5 empty] | VANNE DE RÉGLAGE | 3 |  | TA | STAF 15
[5 empty] | POMPE | 1 |  | WILO | Z30/7
[5 empty] | COMPTAGE EAU CHAUDE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'EAU | 1 |  | GRÜNBECK
6.2.8.4 | Distribution d'eau sanitaire | Annexe C | Ensemble des équipements de distribution d'eau froide | Annexe C | ROBINETS POUR LA PRISE DES ÉCHANTILLONS | 4 | ens | SEPPELFRICKE | 1934 | 2
[5 empty] | ARRIVÉE D'EAU DE VILLE | 1
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 4 |  |  | DN 80
[5 empty] | VASE D'EXPANSION | 1 |  | PNEUMATEX | 80l
[5 empty] | FILTRE | 1 |  | JUDO | DN 65
[5 empty] | RÉDUCTEUR DE PRESSION | 1 |  |  | DN 65
[5 empty] | FILTRE | 1 |  | CILLIT | SN 77
[5 empty] | 3 DÉPARTS EAU FROIDE | 1
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 3 |  |  | DN 40
[5 empty] | VANNE D'ARRÊT | 1 |  |  | DN 25
[5 empty] | ROBINET | 1 |  |  | DN 20
[5 empty] | SOUPAPE | 1 |  | SYR | 5/4"
[5 empty] | VANNE D'ARRET | 11
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN12 | 9
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN15 | 5
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN20 | 1
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN25 | 11
[5 empty] | VANNE D'ARRET DN40 | 2
6.2.8.5 | Distribution d'eau sanitaire | Annexe C | Ensemble des équipements de distribution d'eau froide | Annexe C | Vanne guillotine motorisée 400V | 1 | pce |  |  | 1
[5 empty] | Sonde de pression hydrostatique 300 mBar, 4-20 mA | 1
6.3.8.1 | Production d'eau chaude sanitaire | Annexe C | Boilers et circulateurs ECS | SS3 | BOILER | 1 | ens | BUDERUS | LT-AN | 1
[5 empty] | RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE | 1
[5 empty] | POMPE | 1 |  | GRUNDFOS | UPC 65 - 120
[5 empty] | DÉGASEUR | 1 |  | SPIRANT
6.4.8.1 | Eaux usées | Annexe C | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux usées | Annexe C | EVACUATION CONDENSAT | 8 | ens |  |  | 2
6.5.8.1 | Eaux pluviales | Annexe C | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux pluviales | 005 - TOITURE C | AVALOIRS DE TOITURE | 30 | ens |  |  | 2
[5 empty] | CÂBLE CHAUFFANT | 30
6.6.8.1 | Traitement de l'eau | Annexe C | Ensemble des équipements pour le traitement de l'eau | LOCAL SAN | STATION DU CHLORE | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | POMPE PROMINENT | 1 |  | GAMA
[5 empty] | LANCE | 1
[5 empty] | COMPTEUR D'EAU | 1
[5 empty] | DÉSINFECTION DES PIEDS | 1
[5 empty] | APPAREIL DE DOSAGE | 1
[5 empty] | ROBINET | 2
6.6.8.2 | Traitement de l'eau | Annexe C | Ensemble des équipements pour le traitement de l'eau | SS3 | TRAITEMENT D'EAU INHIBITEUR | 1 | ens | GRÜNBECK |  | 2
[5 empty] | POMPE DE DOSAGE | 1 |  | GRÜNBECK | EXADOS ES12 5/4"
[5 empty] | LANCE | 1 |  | GRÜNBECK
6.1.9.1 | Traitement de l’eau de ville | CJ9 | Adoucisseur d'eau | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle, A poser dans le local surpresseurs eau froide (sous-sol 1). Pour eau froide adoucie et production d'eau chaude de la cafétéria et également pour la production d'eau chaude du centre de santé. | Avec régénération entièrement automatique comprenant : - 2 réservoirs échangeurs d'ions avec double enveloppe en matière plastique, revêtement intérieur de qualité alimentaire. Pression d'utilisation : 7 bars, avec gicleur spécial en matière plastique - 2 remplissage de résine échangeur d'ions de grande qualité - 1 tableau électrique pour la régénération automatique, avec compteur à impulsions et programmateur déterminant la fréquence des régénérations - 1 compteur d'eau à contact, avec minuterie à rouleau incorporé, inclus une paire de raccords unions - 2 soupapes de manœuvre centrales - 1 transformateur de sécurité 230/24V, 50 Hz, inclus câble de raccordement et prise - 1 système de tuyauterie avec 2 vannes magnétiques et raccordements pour eau dure, douce et de vidange, - 1 bac à saumure en PE, inclus couvercle, tamis de fond en matière plastique et 2 systèmes de flotteur avec tuyau souple de raccordement - avec contact libre de potentiel pour indication de manque de sel (raccordement à la GTC). - 1 remplissage de sel - 1 installation d'essais de dureté domaine de mesurage de 0 ... 30 °dH, Débit de pointe : '1,15' l/s Dureté eau brute : 18°F Dureté eau pour eau chaude : 13°F | 1
6.1.9.2 | Traitement de l’eau de ville | CJ9 | Adoucisseur d'eau | Ventilation bureaux/Salles de classes Socle, A poser dans le local surpresseurs eau froide (sous-sol 1). Pour eau froide adoucie et production d'eau chaude de la cafétéria et également pour la production d'eau chaude du centre de santé. | Vanne de cépage électronique pour adoucisseur. Pour le mélange de l'eau brute avec de l'eau adoucie 0 °F afin d'obtenir une eau mélangée à 14 °F, à une dureté fixée indépendamment du débit. Comprenant - 1 vanne de cépage électronique avec réglage de la dureté indépendamment du débit. Y compris, vanne de réglage, compteur à turbine avec clapet anti-retour, avec raccord eau mélange et eau à 0 °F. - 1 armoire de commande et de visualisation avec microprocesseur, indication par voyant lumineux LCD, commande de réglage. - 1 raccordement électrique et de commande entre la vanne de cépage et l'armoire de commande. Longueur max. 5 m - avec contact libre de potentiel pour indication de la dérive de la dureté | 1
6.1.9.3 | Traitement de l’eau de ville | CJ9 | Adoucisseur d'eau | Ventilation Data center socle ., Alimentation de l'humidificateurs vapeur de la CTA du Data Center. TOC-01 LT0086. | Avec régénération entièrement automatique comprenant : - 2 réservoirs échangeurs d'ions avec double enveloppe en matière plastique, revêtement intérieur de qualité alimentaire. Pression d'utilisation : 7 bars, avec gicleur spécial en matière plastique - 2 remplissage de résine échangeur d'ions de grande qualité - 1 tableau électrique pour la régénération automatique, avec compteur à impulsions et programmateur déterminant la fréquence des régénérations - 1 compteur d'eau à contact, avec minuterie à rouleau incorporé, inclus une paire de raccords unions - 2 soupapes de manœuvre centrales - 1 transformateur de sécurité 230/24V, 50 Hz, inclus câble de raccordement et prise - 1 système de tuyauterie avec 2 vannes magnétiques et raccordements pour eau dure, douce et de vidange, - 1 bac à saumure en PE, inclus couvercle, tamis de fond en matière plastique et 2 systèmes de flotteur avec tuyau souple de raccordement - avec contact libre de potentiel pour indication de manque de sel (raccordement à la GTC). - 1 remplissage de sel - 1 installation d'essais de dureté domaine de mesurage de 0 ... 30 °dH, Débit de pointe : '1,15' l/s Dureté eau brute : 18°F Dureté eau pour eau chaude : 13°F | 1
6.1.9.4 | Traitement de l’eau de ville | CJ9 | Adoucisseur d'eau | Ventilation Data center socle ., Alimentation de l'humidificateurs vapeur de la CTA du Data Center. TOC-01 LT0086. | Vanne de cépage électronique pour adoucisseur. Pour le mélange de l'eau brute avec de l'eau adoucie 0 °F afin d'obtenir une eau mélangée à 14 °F, à une dureté fixée indépendamment du débit. Comprenant - 1 vanne de cépage électronique avec réglage de la dureté indépendamment du débit. Y compris, vanne de réglage, compteur à turbine avec clapet anti-retour, avec raccord eau mélange et eau à 0 °F. - 1 armoire de commande et de visualisation avec microprocesseur, indication par voyant lumineux LCD, commande de réglage. - 1 raccordement électrique et de commande entre la vanne de cépage et l'armoire de commande. Longueur max. 5 m - avec contact libre de potentiel pour indication de la dérive de la dureté | 1
6.1.9.5 | Traitement d'eau | CJ9 | Appareil d'injection de produits chimiques | Production et distribution primaire d'énergie, Pour remplissage du collecteur principal de distribution calorifique | DN 25 avec vanne d'arrêt et de règlage, robinet de vigdange et purgeur d'air avec bouteille. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie calorifique du socle (Corps de chauffe), Pour circuit secondaire convecteurs/radiateurs, rideaux d'air SS1 - ET26 | DN 25 avec vanne d'arrêt et de règlage, robinet de vigdange et purgeur d'air avec bouteille. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'ébnergie calorifique de la tour (corp de chauffe), Distribution secondaire convecteurs tour | DN 25 avec vanne d'arrêt et de règlage, robinet de vigdange et purgeur d'air avec bouteille. | 3 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'ébnergie calorifique de la tour (panneuax chauffants salle de sport), Distribution secondaire panneaux chauffants salle de sport. | DN 25 avec vanne d'arrêt et de règlage, robinet de vigdange et purgeur d'air avec bouteille. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences), Distribution secondaire d'énergie calorifique (chauffage de sol galerie, entrée R+3 et p'lafond réversibles salles de conférences) | DN 25 avec vanne d'arrêt et de règlage, robinet de vigdange et purgeur d'air avec bouteille. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution secondaire d'énergie calorifique (boucle de récupération de chaleur jour), Circuit bouckle de récupération de chaleur jour | DN 25 avec vanne d'arrêt et de règlage, robinet de vigdange et purgeur d'air avec bouteille. | 1 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 1 et 2, Circuits condenseurs et évaporateurs des machines frigorifiques "MAF 1" et "MAF 2". | DN 25 avec vanne d'arrêt et de règlage, robinet de vigdange et purgeur d'air avec bouteille. | 2 | pce
|  |  |  | Installation de production de froid informatique et cinfort MAF 3, Circuit condenseur de la machine frigorifique "MAF 3". TOC+29 LT0003. | DN 25 avec vanne d'arrêt et de règlage, robinet de vigdange et purgeur d'air avec bouteille. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution primaire d'énergie frigorifique -INFORMATIQUE ET CONFORT - MAF1 & MAF2, Circuits distribution d'énergie frigorifique des machines "MAF 1" et "MAF 2" . | DN 25 avec vanne d'arrêt et de règlage, robinet de vigdange et purgeur d'air avec bouteille. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire Ilot bureautique VDI, Circuits "DISTRIBUTION SECONDAIRE - ILOTS / BUREAUTIQUE / VDI". | DN 25 avec vanne d'arrêt et de règlage, robinet de vigdange et purgeur d'air avec bouteille. | 1 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique secondaire du data center, Circuits "DATA CENTER" et "REDONDANCE DATA CENTER". | DN 25 avec vanne d'arrêt et de règlage, robinet de vigdange et purgeur d'air avec bouteille. | 2 | pce
|  |  |  | Distribution d'énergie frigorifique - CTA -MAF46, Collecteur principal de distribution d'énergie frigorifique de la machine frigorifique "MAF 3". | DN 25 avec vanne d'arrêt et de règlage, robinet de vigdange et purgeur d'air avec bouteille. | 1 | pce
|  |  |  | Récupération directe Data Center, Circuits "RECUPERATION DIRECTE DATA CENTER" | DN 25 avec vanne d'arrêt et de règlage, robinet de vigdange et purgeur d'air avec bouteille. | 1 | pce
6.2.9.1 | Production d’eau chaude sanitaire ECS | CJ9 | Production d'eau chaude sanitaire | sanitaire des vestiaires du centre de santé, TOC -01 LT 0031 | Production d'eau chaude Volume du ballon principal : 400 L. Volume du ballon secondaire (pré-chauffe) : 300 L. Pression de service : PN 16. Températures de l'alimentation principale : 80/60°C. Puissance de l'alimentation principale : 50 kW. Raccordements de l'alimentation principale : DN 40. Températures de l'alimentation préchauffe : 30/24°C. Puissance de l'alimentation de préchauffe : 35 kW. Raccordements de l'alimentation de préchauffe : DN 50. | 1 | pce
|  |  |  | Production d'eau chaude sanitaire de la cuisine TOC+29 LT 0007. | Production d'eau chaude Volume du ballon principal : 500 L. Volume du ballon secondaire (pré-chauffe) : 300 L. Pression de service : PN 16. Températures de l'alimentation principale : 80/60°C. Puissance de l'alimentation principale : 60 kW. Raccordements de l'alimentation principale : DN 40. Températures de l'alimentation préchauffe : 30/24°C. Puissance de l'alimentation de préchauffe : 50 kW. Raccordements de l'alimentation de préchauffe : DN 65. | 1 | pce
|  |  |  | Production d'eau chaude sanitaire de la Cafeteria. Localisation : TOC+03 LE 0017. | Production instantanée d'eau chaude sanitaire. Sous-station d'étage assurant la production d'eau chaude sanitaire au moyen d'un échangeur à plaques sur le circuit de chauffage. La sous-station est alimentée en eau de chauffage et en de ville. La sous-station comprend : - Sur l'alimentation en eau de chauffage : Un compteur d'énergie de type intégrateur. Un régulateur de pression différentielle. Une vanne de zone motorisée pilotée par le thermostat d'ambiance. Les vannes d'isolement intégrées à la sortie. Filtre à boue intégré sur retour chauffage et sur entrée eau froide. - Pour la production d'eau chaude sanitaire : Une vanne 3 voies motorisée qui commande la production d'eau chaude sanitaire. Un échangeur à plaques. Les vannes d'isolement intégrées. L'ensemble est monté dans une armoire métallique laquée blanc. - Pression de service : PN 16. Températures de l'alimentation : 80/60°C. Puissance ECS : 35 kW. | 1 | pce
|  |  |  | Sanitaires de l'étage 3,TOC+03 LE 0017. | Production instantanée d'eau chaude sanitaire. - Sur l'alimentation en eau de chauffage : Un compteur d'énergie de type intégrateur. Un régulateur de pression différentielle. Une vanne de zone motorisée pilotée par le thermostat d'ambiance. Les vannes d'isolement intégrées à la sortie. Filtre à boue intégré sur retour chauffage et sur entrée eau froide. - Pour la production d'eau chaude sanitaire : Une vanne 3 voies motorisée qui commande la production d'eau chaude sanitaire. Un échangeur à plaques. Les vannes d'isolement intégrées. L'ensemble est monté dans une armoire métallique laquée blanc. Pression de service : PN 16. Températures de l'alimentation : 80/60°C. Puissance ECS : 35 kW. | 1 | pce
6.3.9.1 | Distribution EFS, EFA, ECS | CJ9 | Réseau hydraulique et accessoires | Tour socle | PE rigide | 300 | m | Réseau hydraulique et accessoires - PE rigide
|  |  |  | Tour socle | Evacuation EGF - PE rigide | 3730 | m
|  |  |  | Tour socle | Evacuation PPS - PPS | 330 | m
|  |  |  | Tour socle | Récupération EP - PEXB rigide | 320 | m
|  |  |  | Tour socle | Récupération EP - PEXB flexible | 125 | m
|  |  |  | Tour socle | Recuperation EU lavabo - PEXB rigide | 640 | m
|  |  |  | Tour socle | Recuperation EU lavabo - PEXB flexible | 490 | m
|  |  |  | Tour socle | Alimentation eau - Tube inox | 150 | m
|  |  |  | Tour socle | Alimentation eau - PEXB rigide | 2155 | m
|  |  |  | Tour socle | Alimentation eau - PEXB flexible | 1220 | m
|  |  |  | Tour socle | Protection incendie - Acier galvanisé | 2150 | m
|  |  |  | EF | Isolation thermique - Coquille fibre minérale | 2120 | m
|  |  |  | Ech | Isolation thermique - Coquille fibre minérale | 490 | m
|  |  |  | EF | Isolation thermique - Coquille fibre minérale + tôle alu. | 300 | m
|  |  |  | Ech | Isolation thermique - Coquille fibre minérale + tôle alu. | 60 | m
|  |  |  | EP et eaux grasses fécules | Isolation thermique - Matelas fibre minérale + tôle alu. | 1285 | m
|  |  |  | EP zones sensibles | Isolation acoustique - En laine minérale - 1 couche synthétique - 1 couche aluminium renforcée par fibre de verre - 1 recouvrement adhésif - Résistant température 100°c - Résistant au feu en 6065 et en 6066 - Anticondensation - Atténuation acoustique | 480 | m
|  |  |  | Electro-vanne à soupape ou à membrane à poser dans le local surpresseurs eau froide (sous-sol 1) | Electro-vanne à soupape pour eau froide - Pour tuyauterie DN '50 | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs | Vanne à membrane DN 80 (à brides) - Minimum PN 16, éprouvé DVGW, insonorisée. Pour eau potable Plage de température : 10°c-60°c (désinfection thermique > 70°c < 80°c) | 5 | pce
|  |  |  | A poser dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs | Vanne à membrane DN 65 (à brides) - Minimum PN 16, éprouvé DVGW, insonorisée. Pour eau potable Plage de température : 10°c-60°c (désinfection thermique > 70°c < 80°c) | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs | Vanne à membrane DN 50 (à brides) - Minimum PN 16, éprouvé DVGW, insonorisée. Pour eau potable Plage de température : 10°c-60°c (désinfection thermique > 70°c < 80°c) | 8 | pce
|  |  |  | A poser dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs | Vanne à membrane DN 40 (à brides) - Minimum PN 16, éprouvé DVGW, insonorisée. Pour eau potable Plage de température : 10°c-60°c (désinfection thermique > 70°c < 80°c) | 2 | pce
|  |  |  | A poser dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs | Vanne à membrane DN 32 (à brides) - Minimum PN 16, éprouvé DVGW, insonorisée. Pour eau potable Plage de température : 10°c-60°c (désinfection thermique > 70°c < 80°c) | 15 | pce
|  |  |  | A poser dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs | Vanne à membrane DN 25 (à brides) - Minimum PN 16, éprouvé DVGW, insonorisée. Pour eau potable Plage de température : 10°c-60°c (désinfection thermique > 70°c < 80°c) | 6 | pce
|  |  |  | A poser dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs | Vanne à membrane DN 20 (à brides) - Minimum PN 16, éprouvé DVGW, insonorisée. Pour eau potable Plage de température : 10°c-60°c (désinfection thermique > 70°c < 80°c) | 5 | pce
|  |  |  | A poser dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs | Vanne à membrane DN 15 (à brides) - Minimum PN 16, éprouvé DVGW, insonorisée. Pour eau potable Plage de température : 10°c-60°c (désinfection thermique > 70°c < 80°c) | 2 | pce
|  |  |  | Corps en fonte, membrane en caoutchouc. Revêtement intérieur en matière plastifiée, extérieur laqué | Anti retour DN 65 - PN 16 | 1 | pce
|  |  |  | Corps en fonte, membrane en caoutchouc. Revêtement intérieur en matière plastifiée, extérieur laqué | Anti retour DN 50 - PN 17 | 3 | pce
|  |  |  | Corps en fonte, membrane en caoutchouc. Revêtement intérieur en matière plastifiée, extérieur laqué | Anti retour DN 40 - PN 18 | 2 | pce
|  |  |  | Corps en fonte, membrane en caoutchouc. Revêtement intérieur en matière plastifiée, extérieur laqué | Anti retour DN 32 - PN 19 | 2 | pce
|  |  |  | Corps en fonte, membrane en caoutchouc. Revêtement intérieur en matière plastifiée, extérieur laqué | Anti retour DN 25 - PN 20 | 3 | pce
|  |  |  | A poser sur les conduites de distribution d'eau potable (froide, chaude et circulation) | Robinet d'arrêt oblique DN 32 - Plage de température : 10°c-60°c (désinfection thermique > 70°c < 80°c) Non compris dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs Pression d'utilisation : PN 16 Corps en bronze, volant à panier, joint souple pour eau potable | 3 | pce
|  |  |  | A poser sur les conduites de distribution d'eau potable (froide, chaude et circulation) | Robinet d'arrêt oblique DN 25 - Plage de température : 10°c-60°c (désinfection thermique > 70°c < 80°c) Non compris dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs Pression d'utilisation : PN 16 Corps en bronze, volant à panier, joint souple pour eau potable | 14 | pce
|  |  |  | A poser sur les conduites de distribution d'eau potable (froide, chaude et circulation) | Robinet d'arrêt oblique DN 20 - Plage de température : 10°c-60°c (désinfection thermique > 70°c < 80°c) Non compris dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs Pression d'utilisation : PN 16 Corps en bronze, volant à panier, joint souple pour eau potable | 66 | pce
|  |  |  | A poser sur les conduites de distribution d'eau potable (froide, chaude et circulation) | Robinet d'arrêt oblique DN 15 - Plage de température : 10°c-60°c (désinfection thermique > 70°c < 80°c) Non compris dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs Pression d'utilisation : PN 16 Corps en bronze, volant à panier, joint souple pour eau potable | 25 | pce
[5 empty] | Réducteur de pression DN 20 - Avec filtre incorporé à tamis 200 microns, assemblage par manchons taraudés, avec soupape équilibrée à siège simple, performances acoustiques du groupe I Amplitude d'indication 0 ... 10,0 bar Pression primaire (d'entrée): 0 à 16 bars Pression secondaire réglable: 1,5 ... 6 bars Plage de débit : '0,72 à 1,44' m3/ | 20 | pce
|  |  |  | Dans local surpresseurs (sous-sol 1) | Compteur eau froide potable général DN 80 - Débit du compteur : 12,24 m3/h Diamètre conduite : DN 80 Pression d'utilisation : PN 20 | 1 | pce
|  |  |  | Dans local sprinkler (sous-sol 1) | Compteur eau froide départ sprinkler DN 80 - Débit du compteur : 60 m3/h Diamètre conduite : DN 80 Pression d'utilisation : PN 20 | 1 | pce
|  |  |  | Pour sous comptage départ collecteur 1 | Compteur d'eau DN 65 - Débit du compteur : '7,65' m3/h Diamètre conduite : DN '65' | 1 | pce
|  |  |  | Pour sous comptage départ collecteur 1 | Compteur d'eau DN 50 - Débit du compteur : '9,94' m3/h Diamètre conduite : DN '50' | 1 | pce
|  |  |  | Pour sous comptage départ collecteur 2 | Compteur d'eau DN 40 - Débit du compteur : '5,72' m3/h Diamètre conduite : DN '40' | 1 | pce
|  |  |  | Pour sous comptage départ collecteur 3 | Compteur d'eau DN 32 - Débit du compteur : '4,25' m3/h Diamètre conduite : DN '32' | 1 | pce
|  |  |  | Pour sous comptage départ collecteur 4 | Compteur d'eau DN 25 - Débit du compteur : '1,91' m3/h Diamètre conduite : DN '25' | 1 | pce
|  |  |  | Pour sous comptage départ collecteur 5 | Compteur d'eau DN 25 - Débit du compteur : '1,37' m3/h Diamètre conduite : DN '25' | 1 | pce
|  |  |  | Pour sous comptage départ collecteur 2 | Compteur d'eau DN 50 - Débit du compteur : '5,36' m3/h Diamètre conduite : DN '50' | 1 | pce
|  |  |  | Pour sous comptage départ collecteur 3 | Compteur d'eau DN 50 - Débit du compteur : '6,3' m3/h Diamètre conduite : DN '50' | 1 | pce
|  |  |  | Pour sous comptage départ collecteur 4 | Compteur d'eau DN 32 - Débit du compteur : '1,90' m3/h Diamètre conduite : DN '32' | 1 | pce
|  |  |  | Pour sous comptage départ collecteur 5 | Compteur d'eau DN 20 - Débit du compteur : '1,00' m3/h Diamètre conduite : DN '20' | 1 | pce
|  |  |  | Pour comptage départ eau froide cuisine | Compteur d'eau DN 32 - Débit du compteur : '3,7' m3/h Diamètre conduite : DN '32' | 1 | pce
|  |  |  | Pour l'alimentation des locaux techniques CTA à l'étage 1 et au sous-sol1 | Attente HVAC étage 1 et sous-sol 1 - robinet d'arrêt oblique. Pression d'utilisation : PN 16, joint souple pour eau potable à une température inférieure à 70 °C, avec purge, pour tuyauterie en PE rigide, avec raccordement taraudé DN 25 | 4 | pce
|  |  |  | Pour eau froide principale en acier inoxydable repéré numéro 1 | Collecteur eau froide principale DN 125 n°1 - - 1 piquage avec brides DN 65 - 1 piquage avec brides DN 50 - 1 piquage avec brides DN 40 - 1 piquage avec brides DN 32 - 2 piquages avec brides DN 25 - 1 piquage de réserve avec brides DN 32 - 1 piquage avec filetage DN 32 (vidange) - 1 piquage avec filetage DN15 (manomètre) - 1 piquage avec filetage DN15 (thermomètre) | 1 | pce
|  |  |  | Pour eau froide repéré numéro 2 | Collecteur eau froide DN 125 n°2 - - 1 piquage avec brides DN 50 - 1 piquage de réserve avec brides DN 32 - 1 piquage avec filetage DN 32 (vidange) - 1 piquage avec filetage DN15 (manomètre) - 1 piquage avec filetage DN15 (thermomètre) | 1 | pce
|  |  |  | Pour eau froide repéré numéro 3 | Collecteur eau froide DN 125 n°3 - - 1 piquage avec brides DN 50 - 1 piquage de réserve avec brides DN 32 - 1 piquage avec filetage DN 32 (vidange) - 1 piquage avec filetage DN15 (manomètre) - 1 piquage avec filetage DN15 (thermomètre) | 1 | pce
|  |  |  | Pour eau froide adoucie repéré numéro 4 | Collecteur eau froide adoucie DN 125 n°4 - - 2 piquages avec brides DN 32 - 1 piquage avec brides DN 20 - 1 piquage de réserve avec brides DN 32 - 1 piquage avec filetage DN 15 (vidange) - 1 piquage avec filetage DN15 (manomètre) - 1 piquage avec filetage DN15 (thermomètre) | 1 | pce
|  |  |  | Pour eau chaude repéré numéro 5 | Collecteur eau chaude DN 125 n°5 - - 1 piquage avec brides DN 32 - 1 piquage de réserve avec brides DN 20 - 1 piquage avec filetage DN 15 (vidange) - 1 piquage avec filetage DN15 (manomètre) - 1 piquage avec filetage DN15 (thermomètre) | 1 | pce
|  |  |  | Pour circulation repéré numéro 6 | Collecteur circulation DN 125 n°6 - - 1 piquage avec brides DN 15 - 1 piquage de réserve avec brides DN 15 - 1 piquage avec filetage DN 15 (vidange) - 1 piquage avec filetage DN15 (manomètre) - 1 piquage avec filetage DN15 (thermomètre) | 1 | pce
|  |  |  | Pour eau froide adoucie repéré numéro 7 | Collecteur eau froide adoucie DN 125 n°7 - - 1 piquage avec brides DN 32 - 1 piquage de réserve avec brides DN 25 - 1 piquage avec filetage DN 15 (vidange) - 1 piquage avec filetage DN15 (manomètre) - 1 piquage avec filetage DN15 (thermomètre) | 1 | pce
|  |  |  | Pour eau chaude repéré numéro 8 | Collecteur eau chaude DN 125 n°8 - - 1 piquage avec brides DN 32 - 1 piquage de réserve avec brides DN 20 - 1 piquage avec filetage DN 15 (vidange) - 1 piquage avec filetage DN15 (manomètre) - 1 piquage avec filetage DN15 (thermomètre) | 1 | pce
|  |  |  | Pour circulation repéré numéro 9 | Collecteur circulation DN 125 n°9 - - 1 piquage avec brides DN 15 - 1 piquage de réserve avec brides DN 15 - 1 piquage avec filetage DN 15 (vidange) - 1 piquage avec filetage DN15 (manomètre) - 1 piquage avec filetage DN15 (thermomètre) | 1 | pce
|  |  |  | Pour eau potable | Vanne de réglage mécanique DN 15 - DN '15' | 8 | pce
|  |  |  | orps en bronze, pour montage horizontal ou vertical | Anti retour DN 15 taraudé - Pour eau potable à température comprise entre 10 et 60°C, (désinfection thermique > 70°C < 80°C) PN 10 | 4 | pce
[5 empty] | Manomètre - Corps en laiton avec bague en laiton chromée, aiguille rouge réglable, agrandisseur du point de départ raccordement fileté DN 15, robinet boisseau chromé avec presse étoupe et poignée en matière plastique raccordement 1/2" en u, amplitude d'indication 0 ... 10 bars de surpression. | 12 | pce
[5 empty] | Thermomètre - Raccordement fileté DN 15, exécution verticale, corps laqué noir avec bague en laiton chromé Amplitude de mesurage : 0 .... 80 OC Précision de mesure : 1% de l'échelle Zone d'immersion de 100 A 150 mm Diamètre du corps 100 mm | 16 | pce
[5 empty] | Robinet de vidange - En bronze, avec presse étoupe | 31 | pce
[5 empty] | Purge quotidienne - Cette position est prévue pour réaliser une purge quotidienne de chaque consommateur entre la fin du rinçage des tuyauteries et la mise en service définitive de l'installation. Ce présent chapitre est prévu pour la réalisation d'une purge quotidienne d'une durée de 30 jours, y compris weekend de +/- 100 points-terminaux. Prix par jour pour réaliser une purge / 100 consommateurs : ............... Préalablement, les méthodologies d'intervention devront être soumises à approbation par le MO et les résultats devront être consignés dans des certificats | 1 | for
[5 empty] | Désinfection - En cas de résultats positifs de l'analyse des échantillons prélevés sur les points terminaux, une désinfection totale du réseau de distribution devra être opérée à l'aide de produits désinfectants adaptés au matériau mis en œuvre et adéquat à de l'eau de qualité alimentaire. Préalablement, les méthodologies d'intervention devront être soumises à approbation par le MO et les résultats devront être consignés dans des certificats. | 1 | for
|  |  |  | A poser dans le local entrée eau froide (étage 1) | Filtre à tamis - Capacité de filtrage : > 0,5 mm Débit eau potable : 12,24 m3/h Débit en cas d'incendie: 60 m3/h | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local entrée eau froide (étage 1) | Système de disjonction DN 80 - Débit : 60 m3/h Pression statique totale côté sortie (inclus 5 m de sécurité) : 20 mce Vitesse d'écoulement : 1 à 1,5 m/s Diamètre de la tuyauterie : DN 80 | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local surpresseurs eau froide (sous-sol 1) | Filtre auto-nettoyant DN 80 - Capacité de filtrage : 0,1 mm Débit : 60 m3/h | 1 | pce
|  |  |  | Situé dans le local surpresseurs eau froide (sous-sol 1) | Réservoir de reprise - 1 x DN 100 trop-plein 2 x DN 80 aspiration 2 x DN 80 alimentation 1 x DN 32 vidange (au point bas) | 1 | pce
|  |  |  | Située dans le local surpresseurs eau froide (sous-sol 1) | Installation de surpression eau froide pour étages inférieurs - Débit de l'ensemble : '5,36' m3/h Hauteur géométrique : '70' m Pression résiduelle au dernier apppareil : '1,0' bar minimum Pression à l'admission : réservoir de reprise Longueur tuyauterie, env. : '100' m Diamètre tuyauterie de rac. : DN '50' | 1 | pce
|  |  |  | Située dans le local surpresseurs eau froide (sous-sol 1) | Installation de surpression eau froide pour étages supérieurs Traitement pour la cafétéria et le centre de Santé - Débit de l'ensemble : '6,30' m3/h Hauteur géométrique : '116' m Pression résiduelle au dernier apppareil : '1,0' bar minimum Pression à l'admission : réservoir de reprise Longueur tuyauterie, env. : '200' m Diamètre tuyauterie de rac. : DN '50' | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local surpresseurs eau froide (sous-sol 1) | Système de disjonction DN 50 - Débit : 4,14 m3/h Pression statique totale côté sortie (inclus 5 m de sécurité) : 20 mce Vitesse d'écoulement : 1 à 1,5 m/s Diamètre de la tuyauterie : DN 50 | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local surpresseurs eau froide (sous-sol 1) | Adoucisseur d'eau double - Débit de pointe : '1,15' l/s Dureté eau brute : 18°F Dureté eau pour eau chaude : 13°F | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local surpresseurs eau froide (sous-sol 1) | Vanne de cépage électronique pour adoucisseur - Température de l'eau froide : 10°C Température de l'eau chaude : 60°C Pression de l'eau froide : env. 4,5 bars Pression d'ouverture de la soupape : 6 bars Diamètre de la tuyauterie : DN 32 | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local production eau chaude centre de santé (sous-sol 1) | Vase d'expansion - Température de l'eau froide : 10°C Température de l'eau chaude : 60°C Pression de l'eau froide : env. 4,5 bars Pression d'ouverture de la soupape : 6 bars Diamètre de la tuyauterie : DN 32 | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local production eau chaude centre de santé (sous-sol 1) | Soupape de sécurité à membrane - Pour préparateurs d'eau chaude sous pression du centre de santé, suivant prescriptions SR-soupape de sécurité page 2, DIN 4753 et DIN 1988, pression d'essais ...10 bars, exécution équerre avec sortie évasée, corps en acier inoxydable, partie supérieure en matière plastique, membrane et clapet en élastomère résistant à l'eau chaude, charge sur le ressort, non réglable raccordement taraudé, pression de déclenchement réglé sur 6 bars; Entrée DN 20, sortie DN 25 inclus entonnoir avec évacuation siphonnée | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local production eau chaude centre de santé (sous-sol 1) | Sonde de température - Sur conduites de circulation et eau chaude, test jusqu'a 100°c | 6 | pce
|  |  |  | A placer près de l'adoucisseur, préparateur d'eau chaude, etc... | Robinet de prise d'échantillon d'eau - Pression d'utilisation : PN 10 Joint souple pour eau potable à une température inférieure à 80°C Avec embout d'écoulement ayant la possibilité d'être désinfecte par flamme thermique. | 2 | pce
|  |  |  | A poser dans le local production eau chaude centre de santé (sous-sol 1) | Pompe de circulation électronique à rotor noyé ou sec - pour température de fonctionnement continue allant jusqu'à 110°C Raccordement par raccord union pour une pression d'utilisation inférieure à 10 bars, Température de l'eau de circulation 55°C Caractéristiques demandées Débit : 0,12 l/s Hauteur manométrique : 5 m | 1 | pce
|  |  |  | Dans le local production eau chaude au sous-sol 1 | Tableau électrique de régulation pour production d'eau chaude Centre de Santé Traitement pour la cuisine étage 27/28 - Partie puissance : 1 alimentation principale 230V/16A avec 1 départ pour modules de régulation + 1 départ pour prise de courant, inclus transformateur. Partie régulation/contacts : Reprise d'informations et régulation des installations décrites. Afficheurs de température en façade. Sous-station comprenant les modules de réception/transmission des informations, porte-modules, rails et accessoires. Modules sous forme d'appareils modulaires programmables, pour la régulation des installations techniques du bâtiment. Le système sera capable de faire automatiquement des régulations et des optimisations. Les modules pourront être intégrés dans le système principal de régulation en tant que système autonome. Nombre de points d'information prévus sur la surveillance centralisée: Quantités : DI = 4 DO = 2 AI = 2 AO = 2 | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local adoucisseur (étage 29 bis) | Système de disjonction DN 40 - Ce système est prévu constamment fermé, et ne s'ouvre qu'en cas de chute de pression d'alimentation. De type BA. Caractéristiques demandées: Débit : 3,13 m3/h Pression statique totale côté sortie (inclus 5 m de sécurité) : 20 mce Vitesse d'écoulement : 1 à 1,5 m/s Diamètre de la tuyauterie : DN 40 | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local adoucisseur (étage 29 bis) | Adoucisseur d'eau double - - 1 système de tuyauterie avec 2 vannes magnétiques et raccordements pour eau dure, douce et de vidange, - 1 bac à saumure en PE, inclus couvercle, tamis de fond en matière plastique et 2 systèmes de flotteur avec tuyau souple de raccordement - avec contact libre de potentiel pour indication de manque de sel (raccordement à la GTC). - 1 remplissage de sel - 1 installation d'essais de dureté domaine de mesurage de 0 ... 30°dH, - mise en route et réglage Données techniques : Débit de pointe : ' 0,87' l/s Dureté eau brute : 18°F Dureté eau pour eau chaude : 13°F | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local adoucisseur (étage 29 bis) | Vanne de cépage électronique pour adoucisseur - Comprenant - 1 vanne de cépage électronique avec réglage de la dureté indépendamment du débit. Y compris, vanne de réglage, compteur à turbine avec clapet anti-retour, avec raccord eau mélange et eau à 0 °F. - 1 armoire de commande et de visualisation avec microprocesseur, indication par voyant lumineux LCD, commande de réglage. - 1 raccordement électrique et de commande entre la vanne de cépage et l'armoire de commande. Longueur max. 5 m - avec contact libre de potentiel pour indication de la dérive de la dureté Données techniques: Dureté eau brute: 18 °F Dureté eau mélangée: 14 °F Diamètre de la tuyauterie DN 32 | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local CTA cuisine (étage 29) | Vase d'expansion - Température de l'eau froide : 10°C Température de l'eau chaude : 60°C Pression de l'eau froide : env. 4,5 bars Pression d'ouverture de la soupape : 6 bars Diamètre de la tuyauterie : DN 32 | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local CTA cuisine (étage 29) | Soupape de sécurité à membrane - Entrée DN 20, sortie DN 25 inclus entonnoir avec évacuation siphonnée | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local CTA cuisine (étage 29) | Sonde de température - Sur conduites de circulation et eau chaude, test jusqu'a 100°c | 6 | pce
|  |  |  | A placer près de l'adoucisseur, préparateur d'eau chaude, etc... | Robinet de prise d'échantillon d'eau - A poser sur la conduite d'eau froide ou eau chaude Pression d'utilisation : PN 10 Joint souple pour eau potable à une température inférieure à 80°C Avec embout d'écoulement ayant la possibilité d'être désinfecte par flamme thermique. | 2 | pce
|  |  |  | A poser dans le local CTA cuisine (étage 29) | Pompe de circulation électronique à rotor noyé ou sec - Raccordement par raccord union pour une pression d'utilisation inférieure à 10 bars, Moteur monophasé 230v, 50 Hz. Inclus coffret de commande avec interrupteur marche, arrêt, automatique, con tacteur du moteur, condensateur de service et lampes de contrôle, avec report d'information sur la GTC. Température de l'eau de circulation 55°C Caractéristiques demandées Débit : 0,10 l/s Hauteur manométrique : 5 m | 1 | pce
|  |  |  | Dans le local technique CTA Cuisine/étage 29 | Tableau électrique de régulation pourproduction d'eau chaude Cuisine - Partie puissance : 1 alimentation principale 230V/16A avec 1 départ pour modules de régulation + 1 départ pour prise de courant, inclus transformateur. Partie régulation/contacts : Reprise d'informations et régulation des installations décrites. Afficheurs de température en façade. Sous-station comprenant les modules de réception/transmission des informations, porte-modules, rails et accessoires. Modules sous forme d'appareils modulaires programmables, pour la régulation des installations techniques du bâtiment. Le système sera capable de faire automatiquement des régulations et des optimisations. Les modules pourront être intégrés dans le système principal de régulation en tant que système autonome. Nombre de points d'information prévus sur la surveillance centralisée: Quantités : DI = 4 DO = 2 AI = 2 AO = 2 | 1 | pce
|  |  |  | A placer dans le bassin de récupération eaux pluviales extérieur enterré | Pompe de relevage immergée - Alimentation monophasée Débit : jusqu'à 5,76 m3/h Hauteur manométrique . jusqu'à 17 m | 1 | pce
|  |  |  | Pour le refoulement des eaux pluviales du bassin extérieur vers la cuve hybride se trouvant dans le local de récupération des eaux pluviales au sous-sol 1 | Tuyauterie de refoulement en PE-XB rigide DN 50 - - Température de service 0-70°c pour 10 bars, - Température de pointe 95°c sur 150 h/an, - La pression de service pour 0-20°c est de 16 bars, - Non conducteur d'electricité, - Résiste aux rayons UV, - Pas de corrosion, - Matériel agréé pour une application alimentaire | 60 | m
|  |  |  | Groupe compact | Installation de surpression eau provenant de la récupération EP pour étages supérieurs - bâtiment (de l'étage 22 à la toiture) Débit de l'ensemble : '5,76' m3/h Hauteur géométrique : '121' m Pression résiduelle au dernier apppareil : '1,0' bar minimum Pression à l'admission : réservoir de reprise Longueur tuyauterie, env. : '180' m Diamètre tuyauterie de rac. : DN '50 | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local récupération des eaux pluviales | Electro-vanne DN 50 pour remplissage des unités de stockage eaux des lavabos - Pression d'utilisation : PN 16, Corps en bronze,en fonte ou en acier inoxydable avec raccordement par brides, joint souple pour eau potable inferieure à 70°c Inclus contre brides, boulons et joints, ou raccord démontable Servo-moteur. Pour la vanne ci-dessus, de classe de protection IP 67, avec contact de fin de courses, support de fixation et de commande à la vanne | 1 | pce
|  |  |  | Pour eau à poser dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs | Robinet à soupape DN 50 - Pression d'utilisation : PN 10 Corps en "méehanite" avec raccordement par brides, respectivement taraudé, volant a panier, joint souple pour eau potable inférieur à 90°c inclus contre brides, boulons et joints. | 2 | pce
|  |  |  | Corps en fonte, membrane en caoutchouc. | Anti retour DN 50 - PN 10 Inclus boule d'obturation, guide, joint à lèvre pour eau potable, contre brides, boulons et joints | 1 | pce
|  |  |  | A poser sur les conduites de distribution d'eau provenant de la récupération des eaux pluviales | Robinet d'arrêt oblique DN 32 - Non compris dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs Pression d'utilisation : PN 16 Corps en bronze, volant à panier, joint souple pour eau potable | 5 | pce
|  |  |  | A poser sur les conduites de distribution d'eau provenant de la récupération des eaux pluviales | Robinet d'arrêt oblique DN 25 - Non compris dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs Pression d'utilisation : PN 16 Corps en bronze, volant à panier, joint souple pour eau potable | 1 | pce
|  |  |  | A poser sur les conduites de distribution d'eau provenant de la récupération des eaux pluviales | Robinet d'arrêt oblique DN 20 - Non compris dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs Pression d'utilisation : PN 16 Corps en bronze, volant à panier, joint souple pour eau potable | 1 | pce
|  |  |  | A poser sur les conduites de distribution d'eau provenant de la récupération des eaux pluviales | Robinet d'arrêt oblique DN 15 - Non compris dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs Pression d'utilisation : PN 16 Corps en bronze, volant à panier, joint souple pour eau potable | 9 | pce
|  |  |  | Pour alimentation eau provenant de la récupération des eaux pluviales | Filtre automatique DN 50 - Capacité de filtrage : 0,1 mm, Débit : 1,6 l/s | 1 | pce
|  |  |  | Pour alimentation eau provenant de la récupération des eaux pluviales. | Filtre à charbon actif DN 50 - - Corps en résine de vinylester, armée de fibre de verre inerte à la corrosion. - Vanne automatique a 3 cycles en ABS inerte à la corrosion, à motricité hydraulique et équipée d'un by-pass pour phases de lavages et rinçages des masses filtrantes. - Commande par timer programmable sur 7 jours, avec possibilité d'enclenchement manuel de lavages supplémentaires. - Charges filtrantes à charbon actif. débit de l'ensemble : 1,6 l/s pression de service : 6 bars température de l'eau : 5 a 30 °c diamètre de la tuyauterie : DN 50 | 1 | pce
|  |  |  | Pour eau provenant de la récupération des eaux pluviales. Raccord à bride. | Compteur d'eau DN 50 - Diamètre conduite : DN '50 | 1 | pce
|  |  |  | Pour l'alimentation des tours de refroidissement de l'étage 29 | Attente HVAC étage 29 - - 1 robinet d'arrêt oblique. Pression d'utilisation : PN 16, joint souple pour eau potable à une température inférieure à 70 °C, avec purge, pour tuyauterie en PE rigide, avec raccordement taraudé | 1 | pce
[5 empty] | Crépine de filtration avec flotteur sur l'aspiration - Garantissant l'aspiration de l'eau à 20 cm sous le niveau de flotaison. Adapté au filtrage des feuilles d'arbres ou de mousse végétale | 1 | pce
[5 empty] | Robinet de vidange - En bronze, avec presse étoupe. Inclus raccord pour raccordement tuyau souple, bouchon, joint, chainette et clé de manoeuvre. | 4 | pce
|  |  |  | Pour nettoyage de la toiture à l'étage 30 | Dispositif pour branchement de tuyau d'arrosage toiture - -1 robinet de puisage en laiton chromé avec raccord pour branchement tuyau souple. | 1 | pce
[5 empty] | Installation de recyclage des eaux usées des lavabos - | 1 | pce
|  |  |  | A poser dans le local récupération des eaux pluviales | Appoint d'eau des unités de stockage par l'eau de Ville - Débit : 12,96 m3/h Diamètre conduite : DN '50' - 1 électrovanne à soupape pour régler l'appoint d'eau des unités de stockage Pression d'utilisation : PN 16 Corps en bronze avec raccordement par brides, joint souple pour eau potable inférieure à 70 °C, inclus contre brides, boulons et joints, ou raccord démontable. | 1 | m
|  |  |  | Groupe compact | Installation de surpression eau grise pour le socle - - 1 ensemble de 2 moteur-pompe permettant l'alimentation en eau grise du bâtiment (du sous-sol1 à l'étage 3) Débit de l'ensemble : '5,80' m3/h Hauteur géométrique : '20' m Pression résiduelle au dernier apppareil : '1,0' bar minimum Pression à l'admission : réservoir de reprise Longueur tuyauterie, env. : '120' m Diamètre tuyauterie de rac. : DN '40' | 1 | pce
|  |  |  | Groupe compact | Installation de surpression eau grise pour étages inférieurs - - 1 ensemble de 2 moteur-pompe permettant l'alimentation en eau grise du bâtiment (de l'étage 4 à l'étage 12) Débit de l'ensemble : '6,48' m3/h Hauteur géométrique : '55' m Pression résiduelle au dernier apppareil : '1,0' bar minimum Pression à l'admission : réservoir de reprise Longueur tuyauterie, env. : '90' m Diamètre tuyauterie de rac. : DN '50' | 1 | pce
|  |  |  | Groupe compact | Installation de surpression eau grise pour étages superieurs - - 1 ensemble de 2 moteur-pompe permettant l'alimentation en eau grise du bâtiment (de l'étage 13 à l'étage 21) Débit de l'ensemble : '6,48' m3/h Hauteur géométrique : '88' m Pression résiduelle au dernier apppareil : '1,0' bar minimum Pression à l'admission : réservoir de reprise Longueur tuyauterie, env. : '125' m Diamètre tuyauterie de rac. : DN '50 | 1 | pce
|  |  |  | Pour eau grise à poser dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs. | Robinet à soupape DN 50 - Pression d'utilisation : PN 10 Corps en "méehanite" avec raccordement par brides, respectivement taraudé, volant à panier, joint souple pour eau potable inférieur à 90°C inclus contre brides, boulons et joints. | 4 | pce
|  |  |  | Pour eau grise à poser dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs. | Robinet à soupape DN 40 - Pression d'utilisation : PN 10 Corps en "méehanite" avec raccordement par brides, respectivement taraudé, volant à panier, joint souple pour eau potable inférieur à 90°C inclus contre brides, boulons et joints. | 2 | pce
|  |  |  | A poser sur les conduites de distribution d'eau grise. | Robinet d'arrêt oblique DN 32 - Non compris dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs Pression d'utilisation : PN 16 Corps en bronze, volant à panier, joint souple pour eau potable | 19 | pce
|  |  |  | A poser sur les conduites de distribution d'eau grise. | Robinet d'arrêt oblique DN 25 - Non compris dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs Pression d'utilisation : PN 16 Corps en bronze, volant à panier, joint souple pour eau potable | 7 | pce
|  |  |  | A poser sur les conduites de distribution d'eau grise. | Robinet d'arrêt oblique DN 20 - Non compris dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs Pression d'utilisation : PN 16 Corps en bronze, volant à panier, joint souple pour eau potable | 2 | pce
|  |  |  | A poser sur les conduites de distribution d'eau grise. | Robinet d'arrêt oblique DN 15 - Non compris dans la centrale sanitaire et sur les collecteurs Pression d'utilisation : PN 16 Corps en bronze, volant à panier, joint souple pour eau potable | 26 | pce
|  |  |  | Pour alimentation eau grise. | Filtre automatique DN 40 - Capacité de filtrage : 0,1 mm Débit : 1,61 l/s | 1 | pce
|  |  |  | Pour alimentation eau grise. | Filtre à charbon actif DN 40 - débit de l'ensemble : 1,61 l/s pression : 5 bars température de l'eau : 5 à 30 °C diamètre de la tuyauterie : DN 40 | 1 | pce
|  |  |  | Pour eau grise raccord à bride. Du sous-sol1 à l'étage 3 | Compteur d'eau DN 40 - Débit : 5,80 m3/h Diamètre conduite : DN '40' | 1 | pce
|  |  |  | Pour alimentation eau grise. De l'étage 4 à l'étage 12 | Filtre automatique DN 50 - Capacité de filtrage : 0,1 mm Débit : 1,80 l/s | 1 | pce
|  |  |  | Pour alimentation eau grise. De l'étage 4 à l'étage 12. | Filtre à charbon actif DN 50 - pression : 7,5 bars température de l'eau : 5 à 30 °C diamètre de la tuyauterie : DN 50 | 1 | pce
|  |  |  | Pour eau grise raccord à bride. De l'étage 4 à l'étage 12. | Compteur d'eau DN 50 - Débit : 6,48 m3/h Diamètre conduite : DN '50' | 1 | pce
|  |  |  | Pour alimentation eau grise. De l'étage 13 à l'étage 21. | Filtre automatique DN 50 - Capacité de filtrage : 0,1 mm Débit : 1,80 l/s | 1 | pce
|  |  |  | Pour alimentation eau grise. De l'étage 13 à l'étage 21. | Filtre à charbon actif DN 50 - débit de l'ensemble : 1,80 l/s pression : 11 bars température de l'eau : 5 à 30 °C diamètre de la tuyauterie : DN 50 | 1 | pce
|  |  |  | Pour eau grise raccord à bride. De l'étage 13 à l'étage 21. | Compteur d'eau DN 50 - Débit : 6,48 m3/h Diamètre conduite : DN '50' | 1 | pce
|  |  |  | Pour eau grise raccord à bride. De l'étage 13 à l'étage 21. | Robinet de vidange - DN 15 | 4 | pce
|  |  |  | Toiture | Crépine de toiture - EP 150 | 2 | pce
|  |  |  | Toiture | Crépine de toiture - EP 125 | 1 | pce
|  |  |  | Toiture | Crépine de toiture - EP 100 | 9 | pce
|  |  |  | Pour ascenseur pompier ASC07. Du sous-sol 2 à l'étage 29 (Axes TFF/T18). | Caniveau pour ascenseur pompier - Caniveau rigole plis écrasé en acier inox 1.4301 (AISI 304), Longueur du caniveau 1200 mm. Débit 17,9 m3/h. | 31
|  |  |  | pour locaux techniques | Ecoulement de sol - Sortie DN 100, grille 198 x 198 mm, avec coupe-odeur amovible, seau en acier inoxydable. | 16
6.4.9.1 | Appareils sanitaires et équipements de plomberie | CJ9 | W C | Sanitaires à l'étage 28 | - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaque de renfort sous la sortie d'eau usée,inclus fixations pour cuvette ci-dessus, réservoir de chasse à encastrer, avec volume de rinçage de 3 ou 6 litres, en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de déclenchement à double commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 1 | pce
[5 empty] | - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaque de renfort sous la sortie d'eau usée,inclus fixations pour cuvette ci-dessus, réservoir de chasse à encastrer, avec volume de rinçage de 3 ou 6 litres, en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de déclenchement à double commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 3 | pce
[5 empty] | bloc de montage avec pieds réglables et plaque de renfort sous la sortie d'eau usée,inclus fixations pour cuvette ci-dessus, réservoir de chasse à encastrer, avec volume de rinçage de 3 ou 6 litres, en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de déclenchement à double commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 3 | pce
[5 empty] | 1 urinoir en céramique de couleur blanche avec siphon incorporé, entrée d'eau et sortie cachées, - 1 bloc de montage avec pieds réglables et profilés de renfort pour fixations de l'urinoir et sur la sortie eau usée, inclus fixations pour urinoir ci dessus, et tube de raccordement, avec commande infra-rouge, durée de rincage réglable électrovanne, bloc d'alimentation électrique avec transformateur basse tension (alimentation par réseau 230V), robinet d'arrêt, filtre et plaque frontale chrome mat débit par rincage : 0,8 litre. | 2 | pce
[5 empty] | lavabo 50 x 40 cm, en céramique de couleur blanche, avec trop plein, pour pose murale, fixation par boulons. - 1 mitigeur à commande manuelle pour eau chaude et eau froide à fermeture automatique temporisé, monotrou, 1/2", chromé, filtre, régulateur de débit. Inclus soupape chromée à grille fixe 5/4", sans bouchon, bec fixe et mousseur, débit réglé à 4 l/min. | 1 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 1 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 1 | pce
[5 empty] | - 1 miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 1 | pce
[5 empty] | - 1 miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 1 | pce
[5 empty] | - 1 miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 1 | pce
[5 empty] | En matière synthétique, 74 x 44 cm, Inclus fixations | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable, type 18/8, couvercle d'introduction basculant, porte frontale ouvrant à clé, inclus bac intérieur. | 3 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 2 | pce
[5 empty] | - 1 distributeur de papier hygiénique pour 2 rouleaux conventionnels, dont 1 de réserve (celui-ci remplace automatiquement le premier termine grâce à un guide), montage mural, corps en acier inoxydable aisi 304, finition satinée, résistant aux chocs, antistatique, ouverture sur face avant munie d'une d'une fente pour témoin de recharge et d'une serrure. | 1 | pce
[5 empty] | - 1 distributeur de papier hygiénique pour 2 rouleaux conventionnels, dont 1 de réserve (celui-ci remplace automatiquement le premier termine grâce à un guide), montage mural, corps en acier inoxydable aisi 304, finition satinée, résistant aux chocs, antistatique, ouverture sur face avant munie d'une d'une fente pour témoin de recharge et d'une serrure. | 3 | pce
[5 empty] | distributeur de papier hygiénique pour 2 rouleaux conventionnels, dont 1 de réserve (celui-ci remplace automatiquement le premier termine grâce à un guide), montage mural, corps en acier inoxydable aisi 304, finition satinée, résistant aux chocs, antistatique, ouverture sur face avant munie d'une d'une fente pour témoin de recharge et d'une serrure. | 3 | pce
6.4.9.2 | Appareils sanitaires et équipements de plomberie | CJ9 | WC | Sanitaires à l'étage 27 | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 itres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 1 | pce
[5 empty] | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 itres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 1 | pce
[5 empty] | avabo 55 x 55 cm en céramique de couleur blanche, extra plat pour pour personnes à mobilite réduite, avec fixation par boulons - 1 robinet simple temporisé, 1/2", chrome, inclus garniture de vidange 5/4", bec fixe, inclus mousseur, flexible R3/8" et filtre limiteur de débit incorporé, temps de service réglable, pression min. 1 bar | 1 | pce
[5 empty] | avabo 55 x 55 cm en céramique de couleur blanche, extra plat pour pour personnes à mobilite réduite, avec fixation par boulons - 1 robinet simple temporisé, 1/2", chrome, inclus garniture de vidange 5/4", bec fixe, inclus mousseur, flexible R3/8" et filtre limiteur de débit incorporé, temps de service réglable, pression min. 1 bar | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable, type 18/8, couvercle d'introduction basculant, porte frontale ouvrant à clé, inclus bac intérieur. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 1 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 1 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 1 | pce
6.4.9.3 | Appareils sanitaires et équipements de plomberie | CJ9 | WC | Sanitaires pour étages type, du niveau 04 au niveau 26 | avabo 55 x 55 cm en céramique de couleur blanche, extra plat pour pour personnes à mobilite réduite, avec fixation par boulons - 1 robinet simple temporisé, 1/2", chrome, inclus garniture de vidange 5/4", bec fixe, inclus mousseur, flexible R3/8" et filtre limiteur de débit incorporé, temps de service réglable, pression min. 1 bar | 23 | pce
[5 empty] | cuvette WC en céramique blanche, à fond creux, pour montage mural. - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaque de renfort sous la sortie d'eau usée,inclus fixations pour cuvette ci-dessus, réservoir de chasse à encastrer, avec volume de rinçage de 3 ou 6 litres, en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de déclenchement à double commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 69 | pce
[5 empty] | bloc de montage avec pieds réglables et plaque de renfort sous la sortie d'eau usée,inclus fixations pour cuvette ci-dessus, réservoir de chasse à encastrer, avec volume de rinçage de 3 ou 6 litres, en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de déclenchement à double commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 69 | pce
[5 empty] | 1 urinoir en céramique de couleur blanche avec siphon incorporé, entrée d'eau et sortie cachées, - 1 bloc de montage avec pieds réglables et profilés de renfort pour fixations de l'urinoir et sur la sortie eau usée, inclus fixations pour urinoir ci dessus, et tube de raccordement, avec commande infra-rouge, durée de rincage réglable électrovanne, bloc d'alimentation électrique avec transformateur basse tension (alimentation par réseau 230V), robinet d'arrêt, filtre et plaque frontale chrome mat débit par rincage : 0,8 litre. | 69 | pce
[5 empty] | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 itres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 23 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 23 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 23 | pce
[5 empty] | miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 23 | pce
[5 empty] | - 1 miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 23 | pce
[5 empty] | En matière synthétique, 74 x 44 cm, Inclus fixations | 46 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 69 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable, type 18/8, couvercle d'introduction basculant, porte frontale ouvrant à clé, inclus bac intérieur. | 23 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 46 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 46 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 23 | pce
[5 empty] | distributeur de papier hygiénique pour 2 rouleaux conventionnels, dont 1 de réserve (celui-ci remplace automatiquement le premier termine grâce à un guide), montage mural, corps en acier inoxydable aisi 304, finition satinée, résistant aux chocs, antistatique, ouverture sur face avant munie d'une d'une fente pour témoin de recharge et d'une serrure | 69 | pce
[5 empty] | distributeur de papier hygiénique pour 2 rouleaux conventionnels, dont 1 de réserve (celui-ci remplace automatiquement le premier termine grâce à un guide), montage mural, corps en acier inoxydable aisi 304, finition satinée, résistant aux chocs, antistatique, ouverture sur face avant munie d'une d'une fente pour témoin de recharge et d'une serrure. | 69 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 23 | pce
6.4.9.4 | Appareils sanitaires et équipements de plomberie | CJ9 | WC | Sanitaires à l'étage 3 | cuvette WC en céramique blanche, à fond creux, pour montage mural. - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaque de renfort sous la sortie d'eau usée,inclus fixations pour cuvette ci-dessus, réservoir de chasse à encastrer, avec volume de rinçage de 3 ou 6 litres, en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de déclenchement à double commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 3 | pce
[5 empty] | bloc de montage avec pieds réglables et plaque de renfort sous la sortie d'eau usée,inclus fixations pour cuvette ci-dessus, réservoir de chasse à encastrer, avec volume de rinçage de 3 ou 6 litres, en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de déclenchement à double commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 3 | pce
[5 empty] | 1 urinoir en céramique de couleur blanche avec siphon incorporé, entrée d'eau et sortie cachées, - 1 bloc de montage avec pieds réglables et profilés de renfort pour fixations de l'urinoir et sur la sortie eau usée, inclus fixations pour urinoir ci dessus, et tube de raccordement, avec commande infra-rouge, durée de rincage réglable électrovanne, bloc d'alimentation électrique avec transformateur basse tension (alimentation par réseau 230V), robinet d'arrêt, filtre et plaque frontale chrome mat débit par rincage : 0,8 litre. | 3 | pce
[5 empty] | avabo 55 x 55 cm en céramique de couleur blanche, extra plat pour pour personnes à mobilite réduite, avec fixation par boulons - 1 robinet simple temporisé, 1/2", chrome, inclus garniture de vidange 5/4", bec fixe, inclus mousseur, flexible R3/8" et filtre limiteur de débit incorporé, temps de service réglable, pression min. 1 bar | 1 | pce
[5 empty] | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 itres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 1 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 1 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 1 | pce
[5 empty] | miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 1 | pce
[5 empty] | - 1 miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 1 | pce
[5 empty] | En matière synthétique, 74 x 44 cm, Inclus fixations | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 3 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable, type 18/8, couvercle d'introduction basculant, porte frontale ouvrant à clé, inclus bac intérieur. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 1 | pce
[5 empty] | distributeur de papier hygiénique pour 2 rouleaux conventionnels, dont 1 de réserve (celui-ci remplace automatiquement le premier termine grâce à un guide), montage mural, corps en acier inoxydable aisi 304, finition satinée, résistant aux chocs, antistatique, ouverture sur face avant munie d'une d'une fente pour témoin de recharge et d'une serrure | 3 | pce
[5 empty] | distributeur de papier hygiénique pour 2 rouleaux conventionnels, dont 1 de réserve (celui-ci remplace automatiquement le premier termine grâce à un guide), montage mural, corps en acier inoxydable aisi 304, finition satinée, résistant aux chocs, antistatique, ouverture sur face avant munie d'une d'une fente pour témoin de recharge et d'une serrure. | 3 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 1 | pce
6.4.9.5 | Appareils sanitaires et équipements de plomberie | CJ9 | WC | Sanitaires à l'étage 2 | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 1 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 1 | pce
[5 empty] | cuvette WC en céramique blanche, à fond creux, pour montage mural. - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaque de renfort sous la sortie d'eau usée,inclus fixations pour cuvette ci-dessus, réservoir de chasse à encastrer, avec volume de rinçage de 3 ou 6 litres, en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de déclenchement à double commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 3 | pce
[5 empty] | cuvette WC en céramique blanche, à fond creux, pour montage mural. - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaque de renfort sous la sortie d'eau usée,inclus fixations pour cuvette ci-dessus, réservoir de chasse à encastrer, avec volume de rinçage de 3 ou 6 litres, en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de déclenchement à double commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 2 | pce
[5 empty] | bloc de montage avec pieds réglables et plaque de renfort sous la sortie d'eau usée,inclus fixations pour cuvette ci-dessus, réservoir de chasse à encastrer, avec volume de rinçage de 3 ou 6 litres, en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de déclenchement à double commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 3 | pce
[5 empty] | cuvette WC en céramique blanche, à fond creux, pour montage mural. - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaque de renfort sous la sortie d'eau usée,inclus fixations pour cuvette ci-dessus, réservoir de chasse à encastrer, avec volume de rinçage de 3 ou 6 litres, en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de déclenchement à double commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 2 | pce
[5 empty] | 1 urinoir en céramique de couleur blanche avec siphon incorporé, entrée d'eau et sortie cachées, - 1 bloc de montage avec pieds réglables et profilés de renfort pour fixations de l'urinoir et sur la sortie eau usée, inclus fixations pour urinoir ci dessus, et tube de raccordement, avec commande infra-rouge, durée de rincage réglable électrovanne, bloc d'alimentation électrique avec transformateur basse tension (alimentation par réseau 230V), robinet d'arrêt, filtre et plaque frontale chrome mat débit par rincage : 0,8 litre. | 3 | pce
[5 empty] | 1 urinoir en céramique de couleur blanche avec siphon incorporé, entrée d'eau et sortie cachées, - 1 bloc de montage avec pieds réglables et profilés de renfort pour fixations de l'urinoir et sur la sortie eau usée, inclus fixations pour urinoir ci dessus, et tube de raccordement, avec commande infra-rouge, durée de rincage réglable électrovanne, bloc d'alimentation électrique avec transformateur basse tension (alimentation par réseau 230V), robinet d'arrêt, filtre et plaque frontale chrome mat débit par rincage : 0,8 litre. | 3 | pce
[5 empty] | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 itres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 4 | pce
[5 empty] | bloc de montage avec pieds réglables et plaque de renfort sous la sortie d'eau usée,inclus fixations pour cuvette ci-dessus, réservoir de chasse à encastrer, avec volume de rinçage de 3 ou 6 litres, en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de déclenchement à double commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 4 | pce
[5 empty] | avabo 55 x 55 cm en céramique de couleur blanche, extra plat pour pour personnes à mobilite réduite, avec fixation par boulons - 1 robinet simple temporisé, 1/2", chrome, inclus garniture de vidange 5/4", bec fixe, inclus mousseur, flexible R3/8" et filtre limiteur de débit incorporé, temps de service réglable, pression min. 1 bar | 1 | pce
[5 empty] | lavabo 55 x 55 cm en céramique de couleur blanche, extra plat pour personnes à mobilite réduite, avec fixation par boulons - 1 robinet simple temporisé, 1/2", chrome, inclus garniture de vidange 5/4", bec fixe, inclus mousseur, flexible R3/8" et filtre limiteur de débit incorporé, temps de service réglable, pression min. 1 bar | 1 | pce
[5 empty] | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 itres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 1 | pce
[5 empty] | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 litres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 1 | pce
[5 empty] | avabo 55 x 55 cm en céramique de couleur blanche, extra plat pour pour personnes à mobilite réduite, avec fixation par boulons - 1 robinet simple temporisé, 1/2", chrome, inclus garniture de vidange 5/4", bec fixe, inclus mousseur, flexible R3/8" et filtre limiteur de débit incorporé, temps de service réglable, pression min. 1 bar | 1 | pce
[5 empty] | lavabo 55 x 55 cm en céramique de couleur blanche, extra plat pour personnes à mobilite réduite, avec fixation par boulons - 1 robinet simple temporisé, 1/2", chrome, inclus garniture de vidange 5/4", bec fixe, inclus mousseur, flexible R3/8" et filtre limiteur de débit incorporé, temps de service réglable, pression min. 1 bar | 1 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 1 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 1 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 1 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 1 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 1 | pce
[5 empty] | miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 1 | pce
[5 empty] | - 1 miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 1 | pce
[5 empty] | miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 1 | pce
[5 empty] | miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 1 | pce
[5 empty] | miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 3 | pce
[5 empty] | - 1 miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 3 | pce
[5 empty] | En matière synthétique, 74 x 44 cm, Inclus fixations | 2 | pce
[5 empty] | En matière synthétique, 74 x 44 cm, Inclus fixations | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 3 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable, type 18/8, couvercle d'introduction basculant, porte frontale ouvrant à clé, inclus bac intérieur. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 4 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable, type 18/8, couvercle d'introduction basculant, porte frontale ouvrant à clé, inclus bac intérieur. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 3 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 3 | pce
[5 empty] | distributeur de papier hygiénique pour 2 rouleaux conventionnels, dont 1 de réserve (celui-ci remplace automatiquement le premier termine grâce à un guide), montage mural, corps en acier inoxydable aisi 304, finition satinée, résistant aux chocs, antistatique, ouverture sur face avant munie d'une d'une fente pour témoin de recharge et d'une serrure | 3 | pce
[5 empty] | distributeur de papier hygiénique pour 2 rouleaux conventionnels, dont 1 de réserve (celui-ci remplace automatiquement le premier termine grâce à un guide), montage mural, corps en acier inoxydable aisi 304, finition satinée, résistant aux chocs, antistatique, ouverture sur face avant munie d'une d'une fente pour témoin de recharge et d'une serrure. | 3 | pce
[5 empty] | distributeur de papier hygiénique pour 2 rouleaux conventionnels, dont 1 de réserve (celui-ci remplace automatiquement le premier termine grâce à un guide), montage mural, corps en acier inoxydable aisi 304, finition satinée, résistant aux chocs, antistatique, ouverture sur face avant munie d'une d'une fente pour témoin de recharge et d'une serrure | 2 | pce
[5 empty] | distributeur de papier hygiénique pour 2 rouleaux conventionnels, dont 1 de réserve (celui-ci remplace automatiquement le premier termine grâce à un guide), montage mural, corps en acier inoxydable aisi 304, finition satinée, résistant aux chocs, antistatique, ouverture sur face avant munie d'une d'une fente pour témoin de recharge et d'une serrure | 2 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 4 | pce
[5 empty] | distributeur de papier hygiénique pour 2 rouleaux conventionnels, dont 1 de réserve (celui-ci remplace automatiquement le premier termine grâce à un guide), montage mural, corps en acier inoxydable aisi 304, finition satinée, résistant aux chocs, antistatique, ouverture sur face avant munie d'une d'une fente pour témoin de recharge et d'une serrure. | 4 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 1 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 1 | pce
6.4.9.6 | Appareils sanitaires et équipements de plomberie | CJ9 | WC | Sanitaires à l'étage 1 | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 itres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 5 | pce
[5 empty] | bloc de montage avec pieds réglables et plaque de renfort sous la sortie d'eau usée,inclus fixations pour cuvette ci-dessus, réservoir de chasse à encastrer, avec volume de rinçage de 3 ou 6 litres, en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de déclenchement à double commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 3 | pce
[5 empty] | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 itres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 4 | pce
[5 empty] | bloc de montage avec pieds réglables et plaque de renfort sous la sortie d'eau usée,inclus fixations pour cuvette ci-dessus, réservoir de chasse à encastrer, avec volume de rinçage de 3 ou 6 litres, en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de déclenchement à double commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 4 | pce
[5 empty] | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 itres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 1 | pce
[5 empty] | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 itres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 1 | pce
[5 empty] | 1 urinoir en céramique de couleur blanche avec siphon incorporé, entrée d'eau et sortie cachées, - 1 bloc de montage avec pieds réglables et profilés de renfort pour fixations de l'urinoir et sur la sortie eau usée, inclus fixations pour urinoir ci dessus, et tube de raccordement, avec commande infra-rouge, durée de rincage réglable électrovanne, bloc d'alimentation électrique avec transformateur basse tension (alimentation par réseau 230V), robinet d'arrêt, filtre et plaque frontale chrome mat débit par rincage : 0,8 litre. | 5 | pce
[5 empty] | 1 urinoir en céramique de couleur blanche avec siphon incorporé, entrée d'eau et sortie cachées, - 1 bloc de montage avec pieds réglables et profilés de renfort pour fixations de l'urinoir et sur la sortie eau usée, inclus fixations pour urinoir ci dessus, et tube de raccordement, avec commande infra-rouge, durée de rincage réglable électrovanne, bloc d'alimentation électrique avec transformateur basse tension (alimentation par réseau 230V), robinet d'arrêt, filtre et plaque frontale chrome mat débit par rincage : 0,8 litre. | 3 | pce
[5 empty] | avabo 55 x 55 cm en céramique de couleur blanche, extra plat pour pour personnes à mobilite réduite, avec fixation par boulons - 1 robinet simple temporisé, 1/2", chrome, inclus garniture de vidange 5/4", bec fixe, inclus mousseur, flexible R3/8" et filtre limiteur de débit incorporé, temps de service réglable, pression min. 1 bar | 1 | pce
[5 empty] | avabo 55 x 55 cm en céramique de couleur blanche, extra plat pour pour personnes à mobilite réduite, avec fixation par boulons - 1 robinet simple temporisé, 1/2", chrome, inclus garniture de vidange 5/4", bec fixe, inclus mousseur, flexible R3/8" et filtre limiteur de débit incorporé, temps de service réglable, pression min. 1 bar | 1 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 1 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 1 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 1 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 1 | pce
[5 empty] | miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 5 | pce
[5 empty] | - 1 miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 3 | pce
[5 empty] | miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 3 | pce
[5 empty] | - 1 miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 3 | pce
[5 empty] | En matière synthétique, 74 x 44 cm, Inclus fixations | 4 | pce
[5 empty] | En matière synthétique, 74 x 44 cm, Inclus fixations | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 5 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable, type 18/8, couvercle d'introduction basculant, porte frontale ouvrant à clé, inclus bac intérieur. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 4 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable, type 18/8, couvercle d'introduction basculant, porte frontale ouvrant à clé, inclus bac intérieur. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 5 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 3 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 3 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 3 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 5 | pce
[5 empty] | distributeur de papier hygiénique pour 2 rouleaux conventionnels, dont 1 de réserve (celui-ci remplace automatiquement le premier termine grâce à un guide), montage mural, corps en acier inoxydable aisi 304, finition satinée, résistant aux chocs, antistatique, ouverture sur face avant munie d'une d'une fente pour témoin de recharge et d'une serrure. | 3 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 4 | pce
[5 empty] | distributeur de papier hygiénique pour 2 rouleaux conventionnels, dont 1 de réserve (celui-ci remplace automatiquement le premier termine grâce à un guide), montage mural, corps en acier inoxydable aisi 304, finition satinée, résistant aux chocs, antistatique, ouverture sur face avant munie d'une d'une fente pour témoin de recharge et d'une serrure. | 4 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 1 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 1 | pce
6.4.9.7 | Appareils sanitaires et équipements de plomberie | CJ9 | WC | Sanitaires au rez-de-chaussée | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 litres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de cuvette. | 1 | pce
[5 empty] | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 itres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable, type 18/8, couvercle d'introduction basculant, porte frontale ouvrant à clé, inclus bac intérieur. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 1 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 1 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 1 | pce
6.4.9.8 | Appareils sanitaires et équipements de plomberie | CJ9 | WC | Sanitaires au sous-sol 1 | bloc de montage avec pieds réglables et plaque de renfort sous la sortie d'eau usée,inclus fixations pour cuvette ci-dessus, réservoir de chasse à encastrer, avec volume de rinçage de 3 ou 6 litres, en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de déclenchement à double commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 2 | pce
[5 empty] | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 itres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 3 | pce
[5 empty] | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 litres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 1 | pce
[5 empty] | cuvette wc en céramique, blanche, compatible pour chasse d'eau 3/6 litres, longueur 70 cm, a fond creux, pour montage mural, sans support mural, longueur de l'orifice du siege : 33.5 cm minimum, hauteur de pose : 50 cm - 1 bloc de montage avec pieds réglables et plaques de renfort latérales pour barres escamotables et sous la sortie eau usée, inclus fixations pour cuvette ci dessus, réservoir de chasse à encastrer, volume d'eau d'une chasse d'eau de 3 à 6 litres en matière plastique, avec garniture intérieure, robinet équerre 1/2", plaque de commande en acier inoxydable et tube de raccordement à la cuvette. | 1 | pce
[5 empty] | 1 urinoir en céramique de couleur blanche avec siphon incorporé, entrée d'eau et sortie cachées, - 1 bloc de montage avec pieds réglables et profilés de renfort pour fixations de l'urinoir et sur la sortie eau usée, inclus fixations pour urinoir ci dessus, et tube de raccordement, avec commande infra-rouge, durée de rincage réglable électrovanne, bloc d'alimentation électrique avec transformateur basse tension (alimentation par réseau 230V), robinet d'arrêt, filtre et plaque frontale chrome mat débit par rincage : 0,8 litre. | 2 | pce
[5 empty] | avabo 55 x 55 cm en céramique de couleur blanche, extra plat pour pour personnes à mobilite réduite, avec fixation par boulons - 1 robinet simple temporisé, 1/2", chrome, inclus garniture de vidange 5/4", bec fixe, inclus mousseur, flexible R3/8" et filtre limiteur de débit incorporé, temps de service réglable, pression min. 1 bar | 1 | pce
[5 empty] | avabo 55 x 55 cm en céramique de couleur blanche, extra plat pour pour personnes à mobilite réduite, avec fixation par boulons - 1 robinet simple temporisé, 1/2", chrome, inclus garniture de vidange 5/4", bec fixe, inclus mousseur, flexible R3/8" et filtre limiteur de débit incorporé, temps de service réglable, pression min. 1 bar | 1 | pce
[5 empty] | lavabo 55 x 55 cm en céramique de couleur blanche, extra plat pour pour personnes à mobilite réduite, avec fixation par boulons - 1 mitigeur à commande manuelle pour eau chaude et eau froide à fermeture automatique temporisé, monotrou, 1/2", chromé, filtre, régulateur de débit. Inclus soupape chromée à grille fixe 5/4", sans bouchon, bec fixe et mousseur, débit réglé à 4 l/min. | 1 | pce
[5 empty] | lavabo 50 x 40 cm en céramique de couleur blanche, avec trop plein, pour pose murale, fixation par boulons. - 1 mitigeur à commande manuelle pour eau chaude et eau froide à fermeture automatique temporisé, monotrou, 1/2", chromé, filtre, régulateur de débit. Inclus soupape chromée à grille fixe 5/4", sans bouchon, bec fixe et mousseur, débit réglé à 4 l/min. | 2 | pce
[5 empty] | lavabo 55 x 55 cm en céramique de couleur blanche, extra plat pour pour personnes à mobilite réduite, avec fixation par boulons - 1 mitigeur à commande manuelle pour eau chaude et eau froide à fermeture automatique temporisé, monotrou, 1/2", chromé, filtre, régulateur de débit. Inclus soupape chromée à grille fixe 5/4", sans bouchon, bec fixe et mousseur, débit réglé à 4 l/min. | 1 | pce
[5 empty] | lavabo 50 x 40 cm en céramique de couleur blanche, avec trop plein, pour pose murale, fixation par boulons. - 1 mitigeur à commande manuelle pour eau chaude et eau froide à fermeture automatique temporisé, monotrou, 1/2", chromé, filtre, régulateur de débit. Inclus soupape chromée à grille fixe 5/4", sans bouchon, bec fixe et mousseur, débit réglé à 4 l/min. | 2 | pce
[5 empty] | lavabo 50 x 40 cm, en céramique de couleur blanche, sans trop plein (raison d'hygiène), pour pose murale, fixation par boulons. - 1 robinet pilier 1/2", chromé, pour eau froide avec brise-jet antivandalisme et anti-bouchage. Bec fixe, arrêt instantané de l'eau en cas de blocage volontaire du bouton poussoir, jupe bleue permettant d'indiquer le robinet alimenté en eau froide. Durée d'écoulement réglable, limiteur de débit, filtre à gravier incorporé dans le module hydraulique. Inclus garniture de vidage 5/4". Limiteur de débit de 4 l/min /réglage interne 5 positions | 1 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 1 | pce
[5 empty] | D'un dosseret en « L » intégré au plan vasque, De deux vasques de section circulaire, diam. 38cm, intégrées au plan vasque, l'ensemble est collé sur le panneau multiplis ci-avant. D'une retombée de 15 cm formant bandeau, Tous ces éléments constituant le plan vasque devront être mis en œuvre sans qu'aucune soudure ne soit apparente. | 1 | pce
[5 empty] | - 1 miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 1 | pce
[5 empty] | miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 1 | pce
[5 empty] | miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. Dimensions à confirmer par l'architecte. Y inclus joint périphérique étanche, teinte à confirmer par la Direction des Travaux. | 1 | pce
[5 empty] | miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. Dimensions à confirmer par l'architecte. Y inclus joint périphérique étanche, teinte à confirmer par la Direction des Travaux. | 1 | pce
[5 empty] | miroir 112,5 x 90 cm environ, à intégrer dans l'épaisseur du carrelage, fixations. | 1 | pce
[5 empty] | En matière synthétique, 74 x 44 cm, Inclus fixations | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 3 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable, type 18/8, couvercle d'introduction basculant, porte frontale ouvrant à clé, inclus bac intérieur. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 1 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 2 | pce
[5 empty] | Corps en acier inoxydable AISI 304, Finition satinée, avec serrure, résistant aux chocs, antistatique. Pompe d'aspiration pour éviter la perte de savon, indicateur de niveau, cartouches de savon de 950 ml, ouverture sur face avant. | 1 | pce
[5 empty] | distributeur de papier hygiénique pour 2 rouleaux conventionnels, dont 1 de réserve (celui-ci remplace automatiquement le premier termine grâce à un guide), montage mural, corps en acier inoxydable aisi 304, finition satinée, résistant aux chocs, antistatique, ouverture sur face avant munie d'une d'une fente pour témoin de recharge et d'une serrure. | 2 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 3 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 1 | pce
[5 empty] | ensemble brosse wc comprenant un support pour balayette en acier inoxydable. La balayette et sa coupelle amovible peuvent être déposées sur le sol ou être fixées au mur. La brosse noire peut être dévissée et remplacée. | 1 | pce
[5 empty] | bac en porcelaine sanitaire, blanc, dimensions: 450 x 400 x 350 cm, avec insertas, sans trop plein fixation par 2 boulons et grille porte-seau: -bonde d'écoulement chromée 6/4, avec siphon en matière plastique. M; -robinet de puisage en laiton chromé avec potence pour manoeuvre avec clef saillie 100 mm avec raccord pour raccordement tuyau souple | 30 | pce
[5 empty] | bac en tole émaillée blanche de 45 x 40 cm, avec grille porte-seau inclus attache pour chainette; - bonde d'ecoulement chromee 6/4, avec siphon en matiere plastique inclus chainette et bouchon; -robinet de puisage en laiton chromé avec potence pour manoeuvre avec clef saillie 100 mm avec raccord pour raccordement tuyau souple | 2 | pce
6.4.9.9 | Appareils sanitaires et équipements de plomberie | CJ9 | Douches | Centre de santé au sous-sol 1 | mitigeur thermostatique, à encastrer avec commande à bouton poussoir à fermeture temporisée, pièces intérieures en matériaux résistants à la corrosion et à l'entartrage, régulateur de débit (inferieur à 8 l/min.) et buté de limitation à la température, compris set chromé pour partie apparente. - 1 pomme de douche, fixe, chromée, fixation murale, arrivée d'eau encastrée, 1/2 | 9 | pce
[5 empty] | mitigeur thermostatique, à encastrer avec commande à bouton poussoir à fermeture temporisée, pièces intérieures en matériaux résistants à la corrosion et à l'entartrage, régulateur de débit (inferieur à 8 l/min.) et buté de limitation à la température, compris set chromé pour partie apparente. - 1 pomme de douche, fixe, chromée, fixation murale, arrivée d'eau encastrée, 1/2 | 9 | pce
[5 empty] | porte savon fileté, chromé, avec fixations. - 1 porte-serviettes, chromé, barre coudée à angle droit aux extremités avec rosaces de fixation, la barre se fixe au mur par des rosaces, facile à nettoyer, largeur 660 mm, profondeur 85 mm, diamètre 28 mm, rosaces de diamètre 60 mm | 9 | pce
[5 empty] | porte savon fileté, chromé, avec fixations. - 1 porte-serviettes, chromé, barre coudée à angle droit aux extremités avec rosaces de fixation, la barre se fixe au mur par des rosaces, facile à nettoyer, largeur 660 mm, profondeur 85 mm, diamètre 28 mm, rosaces de diamètre 60 mm | 9 | pce
[5 empty] | siège rabattable, Des poignées rabattables indépendamment l'une de l'autre sont prévues à 35 centimètres de l'axe du siège, porte-serviettes, chromé, barre coudée à angle droit aux extremités avec rosaces de fixation, la barre se fixe au mur par des rosaces, facile à nettoyer, largeur 660 mm, profondeur 85 mm, diamètre 28 mm, rosaces de diamètre 60 mm | 1 | pce
[5 empty] | siège rabattable, Des poignées rabattables indépendamment l'une de l'autre sont prévues à 35 centimètres de l'axe du siège, porte-serviettes, chromé, barre coudée à angle droit aux extremités avec rosaces de fixation, la barre se fixe au mur par des rosaces, facile à nettoyer, largeur 660 mm, profondeur 85 mm, diamètre 28 mm, rosaces de diamètre 60 mm | 1 | pce
[5 empty] | Syphon de douche pour douches se situant au sous-sol 1 (centre de santé). Débit 2 l/s, sortie DN 50, grille en inox 150 x 150 mm. avec grille inox | 20 | Pce
6.5.9.1 | Tuyauteries et isolation | CJ9 | Evacuation EU et EP | Evacuation en PE rigide | Tuyau d'évacuation en PE rigide DN 350 | 7 | m
|  |  | Evacuation EU et EP | Evacuation en PE rigide | Tuyau d'évacuation en PE rigide DN 300 | 53 | m
|  |  | Evacuation EU et EP | Evacuation en PE rigide | Tuyau d'évacuation en PE rigide DN 150 | 19 | m
|  |  | Evacuation EU et EP | Evacuation en PE rigide | Tuyau d'évacuation en PE rigide DN 125 | 14 | m
|  |  | Evacuation EU et EP | Evacuation en PE rigide | Tuyau d'évacuation en PE rigide DN 100 | 377 | m
|  |  | Evacuation EU et EP | Evacuation en PE rigide | Tuyau d'évacuation en PE rigide DN 70 | 18 | m
|  |  | Traitement des eaux de rejet | Tuyauterie en PE Pour l'alimentation en eau froide. | Tuyauterie en PE DN 40 | 319 | m
|  |  | Traitement des eaux de rejet | Tuyauterie en PE Pour l'alimentation en eau froide. | Tuyauterie en PE DN 20 | 9 | m
|  |  | Traitement des eaux de rejet | Tuyauterie en PE Pour l'alimentation en eau froide. | Tuyauterie en PE DN 15 | 9 | m
|  |  | Protection incendie | Conduite d'alimentation incendie | Tube acier filetable série "moyenne" DN 80 | 157 | m
|  |  | Protection incendie | Conduite d'alimentation incendie | Tube acier filetable série "moyenne" DN 50 | 35 | m
|  |  | Isolation Protection incendie | Isolation thermique pour conduites d'incendie | Isolation thermique en coquilles pour incendie DN 80 Pour conduites d'incendie | 125 | m
|  |  | Isolation Protection incendie | Isolation thermique pour conduites d'incendie | Isolation thermique en coquilles pour incendie DN 50 | 15 | m
|  |  | Isolation Protection incendie | Isolation thermique pour conduites d'incendie | Isolation thermique en coquilles pour eau froide DN 40 | 294 | m
|  |  | Isolation Protection incendie | Isolation thermique pour conduites d'incendie | Isolation thermique en coquilles pour eau froide DN 20 | 9 | m
|  |  | Isolation Protection incendie | Isolation thermique pour conduites d'incendie | Isolation thermique en coquilles pour eau froide DN 15 | 9 | m
|  |  | Isolation Protection incendie | Isolation thermique pour conduites d'incendie | Isolation thermique en coquilles pour eau froide DN 80, avec Tôle de protection alu | 32 | m
|  |  | Isolation Protection incendie | Isolation thermique pour conduites d'incendie | Isolation thermique en coquilles pour eau froide DN 50, avec Tôle de protection alu | 20 | m
|  |  | Isolation Conduite EF | Isolation thermique pour conduites eau froide | Isolation thermique en coquilles avec enveloppe en tôle pour eau froide DN 40 | 25 | m
|  |  | Isolation EP et drainage | Isolation thermique pour conduites d'eau pluviale et de drainage | Isolation thermique en matelas de fibre minérale avec revêtement aluminium DN 350 pour conduites d'eau pluviale et de drainage | 7 | m
|  |  | Isolation EP et drainage | Isolation thermique pour conduites d'eau pluviale et de drainage | Isolation thermique en matelas de fibre minérale avec revêtement aluminium DN 300 | 53 | m
|  |  | Isolation EP et drainage | Isolation thermique pour conduites d'eau pluviale et de drainage | Isolation thermique en matelas de fibre minérale avec revêtement aluminium DN 150 | 10 | m
|  |  | Isolation EP et drainage | Isolation thermique pour conduites d'eau pluviale et de drainage | Isolation thermique en matelas de fibre minérale avec revêtement aluminium DN 125 | 4 | m
|  |  | Isolation EP et drainage | Isolation thermique pour conduites d'eau pluviale et de drainage | Isolation thermique en matelas de fibre minérale avec revêtement aluminium DN 100 | 60 | m
|  |  | Isolation EP et drainage | Isolation thermique pour conduites d'eau pluviale et de drainage | Isolation thermique en matelas de fibre minérale avec revêtement aluminium DN 70 | 18 | m
6.6.9.1 | Protection tuyauteries contre le gel | CJ9 | Evacuation EU et EP | Traçage des conduites eaux pluviales pour escaliers extérieurs | Câble chauffant 1 tableau en tôle laquée ou en matière synthétique, protection IP 43 Inclus disjoncteur magnétothermique, jeu de barre omnibus, déclencheur unipolaire (max. 16a) en nombre suffisant pour le raccordement des circuits d'alimentation, un fusible de commande, accessoires nécessaires aux raccordement pour le ou les départ(s) 1 thermostat réglable de -20 à 20°C 1 boitier de raccordement électrique Câble chauffant autorégulant | 1 | pce
|  |  | Traitement des eaux de rejet | Câble chauffant Traçage des conduites de refoulement des pompes eaux usées, eaux pluviales et eaux de drainage | 1 tableau en tôle laquée ou en matière synthétique, protection IP 43. Inclus disjoncteur magnétothermique, jeu de barre omnibus, déclencheur unipolaire (max. 16a) en nombre suffisant pour le raccordement des circuits d'alimentation, un fusible de commande, accessoires nécessaires aux appareils de commande, un inverseur automatique/manuel, bornes de raccordement pour le ou les départ(s) 1 thermostat réglable de -20 à 20°C 1 boitier de raccordement électrique Câble chauffant autorégulant | 1 | pce
|  |  | Alimentation EF | Câble chauffant Traçage des conduites eaux froide potable dans le parking (entrée parking entre axes PK10 et PK13) | Câble chauffant 1 tableau en tôle laquée ou en matière synthétique, protection IP 43 1 thermostat réglable de -20 à 20°C. 1 boitier de raccordement électrique Câble chauffant autorégulant | 1 | pce
|  |  | Protection incendie | Câble chauffant Traçage des conduites incendie dans le parking (entrée parking entre axes PK10 et PK13) | Câble chauffant 1 tableau en tôle laquée ou en matière synthétique, protection IP 43 Inclus disjoncteur magnétothermique, jeu de barre omnibus, déclencheur unipolaire (max. 16a) en nombre suffisant pour le raccordement des circuits d'alimentation, un fusible de commande, accessoires nécessaires aux appareils de commande, un inverseur automatique/manuel, bornes de raccordement pour le ou les départ(s) 1 thermostat réglable de -20 à 20°C 1 boitier de raccordement électrique Câble chauffant autorégulant | 1 | pce
6.7.9.1 | Evacuation des eaux | CJ9 | Evacuation EU et EP | Avaloir de sol pour parking | Sortie DN 100 | 46 | pce
|  |  | Evacuation EU et EP | Pour cour anglaise | Crépine de toiture en polyester pour EP 100 | 2 | pce
|  |  | Evacuation EU et EP | Pour les eaux pluviales de la dalle sur parking au droit des rampes | Crépine de toiture en polyester pour EP 100 | 4 | pce
|  |  | Evacuation EU et EP | Pour escaliers extérieurs | Crépine de toiture en polyester pour EP 70 | 4 | pce
6.8.9.1 | Relevage des eaux | CJ9 | Traitement des eaux de rejet | Pour le relevage des eaux usées | Groupe de 2 pompes de relevage immergées eaux usées Alimentation triphasée 230v/400v Débit de l'ensemble :'60' m3/h Hauteur géométrique : 12,80 m | 1 | pce
|  |  | Traitement des eaux de rejet | Pour le relevage des eaux pluviales | Groupe de 2 pompes de relevage immergées eaux pluviales Alimentation triphasée 230v/400v Débit de l'ensemble :'15' m3/h Hauteur géométrique : 12,80 m | 1 | pce
|  |  | Traitement des eaux de rejet | Pour le relevage des eaux de drainage | Groupe de 2 pompes de relevage immergées eaux de drainage Alimentation triphasée 230v/400v Débit de l'ensemble :'58' m3/h Hauteur géométrique : 12,80 m | 1 | pce
6.9.9.1 | Installations de protection incendie | CJ9 | Protection incendie | Vidange installation incendie | Robinet de vidange DN 25 | 1 | pce
|  |  | Protection incendie | Armoire incendie apparente pour RIA | Pose en apparent Tuyau 1" longueur 25 m | 16 | pce
|  |  | Protection incendie | Armoire incendie encastrée pour RIA | A encastrer Tuyau 1" longueur 25 m | 1 | pce
6.10.9.1 | Divers, Car-wash | CJ9 | Portique de lavage | Car-Wash | H 2,82m l;4,1m;Lg 10m. brosses verticales, une horizontale. Lave roue HP 80 bars intégré, 42 l/min, 5kW. Lavage chassis fixe sans gicleurs, sans armoir ni pompe. Circuite de cires (4 buses) et de champoing avec pompes doseuses pneumatiques sppécifique spour cghaque circuit. Sèchage horizontal et latéral, diffuseur avec 3 position Poste de commande Equipement HP/lavage chassis. Purge hors gel automatique Compresseur d'air vertical 150l Puissance 18 à 20kW Puissance de sèchage, 14KW Pression eau, 2 bars minimum à 4 bar maximum. Raccordement eau 1" Pression air 6 bars, raccordement 1/4". | 1 | pce
|  |  | Centrale de recyclage | Car-Wash | 1 bouteille filtrante avec tête de régulation 1 pompe immergée evec 25m de câbles 1 réservoir eau de 750l 1 bypass pour eau de ville avec compteuir+ alarme de controle bypass eau de ville ouverte 1 oxygénateur | 1 | pce
|  |  | Traitement des eaux de rejet | Car-Wash, Séparateur de boue et de sable | Volume 5000l Raccordement DN 150 | 1 | pce
|  |  | Traitement des eaux de rejet | Car-Wash, Séparateur d'hydrocarbure | Type TN 6 Volume débourbeur, 600l Volume séparateur, 163l Volume total 490l Raccordement DN 150 | 1 | pce
|  |  | Traitement des eaux de rejet | Car-Wash, Réservoir poumon | Volume , 3000l Raccordement DN 150 | 1 | pce
|  |  | Traitement des eaux de rejet | Car-Wash, Chambre d'échantillonage | Diamètre intérieur 1m Raccordement DN 150 | 1 | pce
|  |  | Alimentation EF car wash | A poser sur les conduites de distribution d'eau potable (froide, chaude et circulation) | Robinet d'arrêt oblique DN 40 | 1 | pce
|  |  | Alimentation EF car wash | A poser sur les conduites de distribution d'eau potable (froide, chaude et circulation) | Robinet d'arrêt oblique DN 20 | 1 | pce
|  |  | Alimentation EF car wash | A poser sur les conduites de distribution d'eau potable (froide, chaude et circulation) | Robinet de puisage DN 15 | 3 | pce
6.1.11.1 | Appareils sanitaires | Bâtiment T | Ensemble des équipements sanitaires | 1er étage | W.C. | 18 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Réservoir avec commande | 18
[5 empty] | Distributeur papier WC | 18
[5 empty] | Distributeur papier | 15
[5 empty] | Distributeur savon | 15
[5 empty] | Brosse | 18
[5 empty] | Lavabo | 15
[5 empty] | Mélangeur | 15
[5 empty] | Siphon | 15
[5 empty] | Vanne équerre | 30
[5 empty] | Urinoirs | 10
[5 empty] | Siphon urinoir | 10
[5 empty] | Douche | 2
[5 empty] | Mitigeur | 2
[5 empty] | Support du douche | 2
[5 empty] | Avaloirs de sol | 4
[5 empty] | Supplément pour WC handicapés | 1
|  |  |  | 2ème étage | W.C. | 21
[5 empty] | Réservoir avec commande | 21
[5 empty] | Distributeur papier WC | 21
[5 empty] | Distributeur papier | 17
[5 empty] | Distributeur savon | 17
[5 empty] | Brosse | 21
[5 empty] | Lavabo | 17
[5 empty] | Mélangeur | 17
[5 empty] | Siphon | 17
[5 empty] | Vanne équerre | 34
[5 empty] | Urinoirs | 12
[5 empty] | Siphon urinoir | 12
[5 empty] | Avaloirs de sol | 4
[5 empty] | Supplément pour WC handicapés | 1
|  |  |  | 3ème étage | W.C. | 21
[5 empty] | Réservoir avec commande | 21
[5 empty] | Distributeur papier WC | 21
[5 empty] | Distributeur papier | 17
[5 empty] | Distributeur savon | 17
[5 empty] | Brosse | 21
[5 empty] | Lavabo | 17
[5 empty] | Mélangeur | 17
[5 empty] | Siphon | 17
[5 empty] | Vanne équerre | 34
[5 empty] | Urinoirs | 12
[5 empty] | Siphon urinoir | 12
[5 empty] | Avaloirs de sol | 4
[5 empty] | Supplément pour WC handicapés | 1
6.2.11.1 | Distribution d'eau sanitaire | Bâtiment T | Ensemble de robinetterie, tuyauterie et accessoires | Bâtiment T | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
6.2.11.2 | Distribution d'eau sanitaire | Bâtiment T | Ensemble des équipements de distribution d'eau froide | Chaufferie | Vase tampon composé de: | 1 | ens |  | 200l | 2
[5 empty] | Compteur d'eau | 1 |  | ABB
[5 empty] | Compteur d'eau | 1 |  | Elster
[5 empty] | Filtre d'eau | 1 |  | Honeywell | DN 40
6.3.11.1 | Production d'eau chaude sanitaire | Bâtiment T | Boilers et circulateurs ECS | Bâtiment T | Ensemble production eau chaude | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Boiler | 2 |  | ACV | Jumbo 1000l
[5 empty] | Pompe | 1 |  | Wilo | Z30
[5 empty] | Soupape de sécurité | 1 |  |  | DN32 8bar
[5 empty] | Thermomètres | 4
[5 empty] | Vase d'expansion | 1 |  | Pneumatex | PND80
[5 empty] | Clapets anti-retour | 1 |  |  | DN 65
[5 empty] | Clapets anti-retour | 1 |  |  | DN 50
[5 empty] | Vanne de réglage de débit | 1 |  |  | DN40
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 12
6.4.11.1 | Surpresseurs | Bâtiment T | Station de surpression eau sanitaire | Bâtiment T | Ensemble surpression eau composé de : | 1 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Régulateur | 1 |  | WILO | CO-ER System
[5 empty] | Pompes pour surpresseur | 3 |  | WILO | MV 1807-1/16/E/3-400-50-2
[5 empty] | Régulateur de pression | 1 |  | Sauter | DSA43
[5 empty] | Vase d'expansion 200 l | 1 |  | Reflex | Refix DE
[5 empty] | Vanne à boule | 2
[5 empty] | Manomètre | 1
6.5.11.1 | Eaux pluviales | Bâtiment T | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux pluviales | Bâtiment T | Ensemble d'avaloir en toiture | 1 | ens |  |  | 2
6.6.11.1 | Eaux usées | Bâtiment T | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux usées | Bâtiment T | Avaloir de sol | 44 | pce |  |  | 2
6.6.11.2 | Eaux usées | Bâtiment T | Séparateur de graisses et accessoires | Bâtiment T | Séparateur de graisses | 1 | ens |  |  | 12
6.7.11.1 | Traitement de l'eau | Bâtiment T | Ensemble des équipements pour le traitement de l'eau | Local chauffage | Station de dosage "chlore" composée de | 1 | ens | Permo |  | 2
[5 empty] | Pompe de dosage | 1
[5 empty] | Lance | 1
[5 empty] | Compteur d'eau | 1
|  |  |  | Chaufferie | Compteur calorifique composée de | 1 |  | Aqua Métro | PMK-RH1+NW
[5 empty] | Traitement d'eau | 1 |  | Grünbeck | Exados ES 6
[5 empty] | Compteur d'impulsion | 1 |  | Grünbeck
[5 empty] | Lance | 1
|  |  |  | Chaufferie | Adoucisseur composée de | 1 |  | Grünbeck | Geno-mat Duo WE 6/250-2
[5 empty] | Cuve | 1 |  | Grünbeck | 100l
[5 empty] | Régulateur | 1 |  | Grünbeck | IONO-matic
[5 empty] | Vanne de mélange | 1 |  | Oventrop | 5/4"
[5 empty] | Disconnecteur | 1 |  | Socla | BA4760
|  |  |  | Extérieur | Robinets pour la prise des échantillons | 4 |  | Seppelfricke | 1934
6.8.11.1 | Divers | Bâtiment T | Arrosage automatique | Extérieur | Arrosage automatique composé de | 3 | ens | Toro |  | 2
[5 empty] | Programmateur "Green Keeper 212" | 3
[5 empty] | Buses | 15
[5 empty] | Vanne d'arrêt | 3
[5 empty] | Vanne magnétique | 3
6.1.12.1 | Appareils sanitaires | Bâtiment T Bis | Ensemble des équipements sanitaires | RDC | W.C. | 12 | ens | Saval |  | 2
[5 empty] | Réservoir avec commande | 18 |  | Geberit
[5 empty] | Distributeur papier WC | 12
[5 empty] | Distributeur papier | 4 |  | Scantral
[5 empty] | Distributeur savon | 4 |  | Kimberly-Clark
[5 empty] | Brosse | 12
[5 empty] | Lavabo | 8 |  | Saval
[5 empty] | Mélangeur | 8 |  | Grohe
[5 empty] | Siphon | 8
[5 empty] | Vanne équerre | 16 |  | Schell
[5 empty] | Urinoirs | 6 |  | Saval
[5 empty] | Siphon urinoir | 5
[5 empty] | Avaloirs de sol | 1
[5 empty] | Boiler électrique | 4 |  | AEG | DKV 10 FHW 1071
|  |  |  | 1er étage | W.C. | 20 |  | Saval
[5 empty] | Réservoir avec commande | 32 |  | Geberit
[5 empty] | Distributeur papier WC | 20
[5 empty] | Distributeur papier | 8 |  | Scantral
[5 empty] | Distributeur savon | 8 |  | Kimberly-Clark
[5 empty] | Brosse | 20
[5 empty] | Lavabo | 16 |  | Saval
[5 empty] | Mélangeur | 16 |  | Grohe
[5 empty] | Siphon | 16
[5 empty] | Vanne équerre | 32 |  | Schell
[5 empty] | Urinoirs | 12 |  | Saval
[5 empty] | Siphon urinoir | 12
[5 empty] | Avaloirs de sol | 1
[5 empty] | Boiler électrique | 8 |  | AEG | DKV 10 FHW 1071
|  |  |  | 2ème étage | W.C. | 20 |  | Saval
[5 empty] | Réservoir avec commande | 32 |  | Geberit
[5 empty] | Distributeur papier WC | 20
[5 empty] | Distributeur papier | 8 |  | Scantral
[5 empty] | Distributeur savon | 8 |  | Kimberly-Clark
[5 empty] | Brosse | 20
[5 empty] | Lavabo | 16 |  | Saval
[5 empty] | Mélangeur | 16 |  | Grohe
[5 empty] | Siphon | 16
[5 empty] | Vanne équerre | 32 |  | Schell
[5 empty] | Urinoirs | 12 |  | Saval
[5 empty] | Siphon urinoir | 12
[5 empty] | Avaloirs de sol | 1
[5 empty] | Boiler électrique | 8 |  | AEG | DKV 10 FHW 1071
|  |  |  | 3ème étage | W.C. | 20 |  | Saval
[5 empty] | Réservoir avec commande | 32 |  | Geberit
[5 empty] | Distributeur papier WC | 20
[5 empty] | Distributeur papier | 8 |  | Scantral
[5 empty] | Distributeur savon | 8 |  | Kimberly-Clark
[5 empty] | Brosse | 20
[5 empty] | Lavabo | 16 |  | Saval
[5 empty] | Mélangeur | 16 |  | Grohe
[5 empty] | Siphon | 16
[5 empty] | Vanne équerre | 32 |  | Schell
[5 empty] | Urinoirs | 12 |  | Saval
[5 empty] | Siphon urinoir | 12
[5 empty] | Avaloirs de sol | 1
[5 empty] | Boiler électrique | 8 |  | AEG | DKV 10 FHW 1071
|  |  |  | SS -1 | W.C. | 12 |  | Saval
[5 empty] | Réservoir avec commande | 18 |  | Geberit
[5 empty] | Distributeur papier WC | 12
[5 empty] | Distributeur papier | 4 |  | Scantral
[5 empty] | Distributeur savon | 4 |  | Kimberly-Clark
[5 empty] | Brosse | 12
[5 empty] | Lavabo | 8 |  | Saval
[5 empty] | Mélangeur | 8 |  | Grohe
[5 empty] | Siphon | 8
[5 empty] | Vanne équerre | 16 |  | Schell
[5 empty] | Urinoirs | 6 |  | Saval
[5 empty] | Siphon urinoir | 6
[5 empty] | Avaloirs de sol | 1
[5 empty] | Boiler électrique | 4 |  | AEG | DKV 10 FHW 1071
|  |  |  | SS -2 | W.C. | 12 |  | Saval
[5 empty] | Réservoir avec commande | 18 |  | Geberit
[5 empty] | Distributeur papier WC | 12
[5 empty] | Distributeur papier | 4 |  | Scantral
[5 empty] | Distributeur savon | 4 |  | Kimberly-Clark
[5 empty] | Brosse | 12
[5 empty] | Lavabo | 8 |  | Saval | 7020 60
[5 empty] | Mélangeur | 8 |  | Grohe
[5 empty] | Siphon | 8
[5 empty] | Vanne équerre | 16 |  | Schell
[5 empty] | Urinoirs | 6 |  | Saval | 7050 00
[5 empty] | Siphon urinoir | 6
[5 empty] | Avaloirs de sol | 1
[5 empty] | Boiler électrique | 4 |  | AEG | DKV 10 FHW 1071
6.2.12.1 | Distribution d'eau sanitaire | Bâtiment T Bis | Ensemble de robinetterie, tuyauterie et accessoires | Bâtiment T Bis | Tuyauterie et isolation pour l'ensemble du bâtiment | 1 | ens |  |  | 2
6.3.12.1 | Eaux pluviales | Bâtiment T Bis | Ensemble des équipements pour l'évacuation des eaux pluviales | Bâtiment T Bis | Avaloirs en toiture | 28 | pce |  |  | 2

## 7 - Électromécanique
Poste | Sous - domaine | Bâtiment | Équipement principal | Utilisation Emplacement | Détail | Qté | Unité | Marque | Type | Fréquence annuelle | Prestation de base Prix annuel | Garantie totale Prix annuel | Nota : les quantités (col.G) sont données sur la base du contrat existant et peuvent différer des quantités réelles
7.1.1.1 | Contrôle d'accès intérieur | Palais | Équipement physique de contrôle d'accès | Entrée solennelle | 1 couloir rapide | 2 | pce | Gunnebo |  | 4
[5 empty] | Portillon d'accès pour PMR | 2 |  | Gunnebo
[5 empty] | Pupitre de commande locale | 2 |  | Gunnebo
[5 empty] | Pupitre de commande locale | 2 |  | Gunnebo
|  |  |  | Palais entrée 2&3 | 1 couloir rapide | 4 |  | Gunnebo
[5 empty] | Pupitre de commande locale | 4 |  | Gunnebo
|  |  |  | Tribunal de 1ère instance | Batterie de 4 couloirs rapides adjacent | 1 |  | Gunnebo
[5 empty] | Batterie de 2 couloirs rapides adjacent | 1 |  | Gunnebo
[5 empty] | Portillon d'accès pour PMR | 1 |  | Gunnebo
[5 empty] | Pupitre de commande locale | 1 |  | Gunnebo
[5 empty] | Pupitre de commande locale | 1 |  | Gunnebo
7.3.1.1 | Stores | Palais | Store anti-éblouissement | Palais | Stores simples motorisés (surface en m²) | 2498 | m2 |  |  | 4
7.1.2.1 | Contrôle d'accès intérieur | Anneau | Équipement physique de contrôle d'accès | Anneau | Batterie de 3 couloirs rapides adjacent | 4 | pce | Gunnebo |  | 4
[5 empty] | Pupitre de commande locale | 4 |  | Gunnebo
7.1.2.2 | Contrôle d'accès intérieur | Anneau | Équipement physique de contrôle d'accès | Parking Membres | 1 couloir rapide | 3 | pce | gunnebo |  | 4
[5 empty] | 1 couloir rapide | 1 |  | gunnebo
[5 empty] | Pupitre de commande locale | 4
7.2.2.1 | Contrôle d'accès extérieur | Anneau | Barrière véhicule | Parking Membres | Barrière | 2 | pce | Magnetic AC | MIB 30 | 4
[5 empty] | Console de commande | 1 |  | Magnetic AC | MEC 10 N
[5 empty] | Unité de traitement du système | 1 |  | Luxelec | S 1
[5 empty] | Pupitre de commande | 2 |  | Luxelec | S 2
[5 empty] | Boucle d'induction | 4 |  | Magnetic AC | KAS N
[5 empty] | Interface de communication avec la GSC et GTC | 1
7.3.2.1 | Stores | Anneau | Store anti-éblouissement | Anneau | Store anti-éblouissement double | 786 | m2 |  |  | 4
[5 empty] | Store anti-éblouissement simple | 198
7.1.3.1 | Contrôle d'accès intérieur | Galerie | Équipement physique de contrôle d'accès | Galerie | Batterie de 2 couloirs rapides adjacent | 1 | pce | Gunnebo |  | 4
[5 empty] | Portillon d'accès pour PMR | 1 |  | Gunnebo
[5 empty] | Pupitre de commande local | 1 |  | Gunnebo
[5 empty] | Pupitre de commande déporté | 1 |  | Gunnebo
7.2.3.1 | Contrôle d'accès extérieur | Galerie | Barrière véhicule | Parking Personnel | Barrière | 4 | pce | BE/BARMATIC | P 350/19 | 4
[5 empty] | Barrière rue Technique | 3
[5 empty] | Console de commande | 1 |  | BE/BARMATIC | Stand Saule 20
[5 empty] | Unité de traitement du système | 1 |  | BE/BARMATIC
[5 empty] | Pupitre de commande local | 4 |  | BE/BARMATIC | 40
[5 empty] | Boucle d'induction | 8 |  | BE/BARMATIC | BSEP
[5 empty] | Afficheur électronique | 2 |  | Schauf | LED K-60/15 Z
7.3.3.1 | Stores | Galerie | Store anti-éblouissement | Galerie | Stores incorporés motorisés bureaux (m² surface) | 227 | m2 |  |  | 4
7.1.4.1 | Contrôle d'accès intérieur | Tour A | Équipement physique de contrôle d'accès unicitaire | Tour A | Batterie de 4 couloirs rapides adjacent dont 1 PMR | 1 | pce | Gunnebo |  | 4
[5 empty] | Pupitre de commande locale | 1 |  | Gunnebo
[5 empty] | Batterie de 2 couloirs rapides adjacent dont 1 PMR | 1 |  | Gunnebo
7.1.4.2 | Contrôle d'accès intérieur | Tour A | Équipement physique de contrôle d'accès unicitaire | Tour A | Tourniquet d'accès | 1 | ens | FIDUCIA |  | 4
7.2.4.1 | Contrôle d'accés extérieur | Tour A | Bornes escamotables | Tour A | Ensemble des bornes escamotables | 1 | ens |  |  | 4
7.3.4.1 | Stores | Tour A | Store anti-éblouissement | Tour A | Store simple motorisé | 1712 | pce | Inteco |  | 4
7.1.5.1 | Contrôle d'accès intérieur | Tour B | Équipement physique de contrôle d'accès unicitaire | Tour B | Batterie de 4 couloirs rapides adjacent dont 1 PMR | 1 | pce | Gunnebo |  | 4
[5 empty] | Pupitre de commande locale | 1 |  | Gunnebo
[5 empty] | Batterie de 2 couloirs rapides adjacent dont 1 PMR | 1 |  | Gunnebo
7.1.5.2 | Contrôle d'accès intérieur | Tour B | Équipement physique de contrôle d'accès unicitaire | Tour B | Tourniquet d'accès | 1 | ens | FIDUCIA |  | 4
7.2.5.1 | Contrôle d'accés extérieur | Tour B | Bornes escamotables | Tour B | Ensemble des bornes escamotables | 1 | ens |  |  | 4
7.3.5.1 | Stores | Tour B | Store anti-éblouissement | Tour B | Store simple motorisé | 1712 | pce | Inteco |  | 4
7.1.6.1 | Contrôle d'accès intérieur | Erasmus | Équipement physique de contrôle d'accès | QUAI DE LIVRAISON | PORTE SECTIONNELLE MOTORISEE - 331-1 | 1 | ens | CRAWFORD |  | 4
[5 empty] | BOUCLE DE SOL | 2
[5 empty] | RESSORT | 2
[5 empty] | MOTEUR | 1
[5 empty] | CELLULE DE SECURITE | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR A CLEFS | 2
[5 empty] | TABLEAU ELECTRIQUE | 1
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATE | 5
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | REGULATEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | CONTACTEUR | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEUR | 1
[5 empty] | LISSE DE SECURITE - FEUX DE SIGNALISATION | 1
7.1.6.2 | Contrôle d'accès intérieur | Erasmus | Équipement physique de contrôle d'accès | SS1 - PARKING | PORTE SECTIONNELLE MOTORISEE - 331-2 | 1 | ens | HÖRMANN | SPU40 | 4
[5 empty] | VARIATEUR DE FREQUENCE | 1
[5 empty] | BOUCLE DE SOL | 2
[5 empty] | RESSORT | 2
[5 empty] | MOTEUR | 1
[5 empty] | CELLULE DE SECURITE | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR A CLEFS | 2
[5 empty] | TABLEAU ELECTRIQUE | 1
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATE | 5
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | REGULATEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | CONTACTEUR | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEUR | 1
[5 empty] | LISSE DE SECURITE - FEUX DE SIGNALISATION | 1
|  |  |  | SS1 - PARKING A | COULOIR RAPIDE BIDIRECTIONNEL ELLIPTIQUES | 1 |  | GUNNEBO | FPW 1800
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | COULOIR RAPIDE BIDIRECTIONNEL PARALLELIPEDIQUE | 4 |  | GUNNEBO | FPW 1800
|  |  |  | RDC - HALL ERASMUS | BATTERIE 7 COULOIRS RAPIDES ADJACENTS BIDIRECTIONNELS | 1 |  | GUNNEBO | FPW 1800
7.1.6.3 | Contrôle d'accès intérieur | Erasmus | Équipement physique de contrôle d'accès | RDC - SALLES A | PANNEAU MOTORISE COULISSANT POUR ECRAN | 2 | pce |  |  | 4
7.1.6.4 | Contrôle d'accès intérieur | Erasmus | Équipement physique de contrôle d'accès | CJ4BIS - SCHLANGENFASSADE | PORTE VITREE MOTORISEE - DESENFUMAGE - IS - 201-1 | 1 | pce |  |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | DORMA | ML 6X2 DAS
[5 empty] | MOTORISATION | 1 |  | DORMA | ED 200
[5 empty] | SENSOR | 2
7.1.6.5 | Contrôle d'accès intérieur | Erasmus | Équipement physique de contrôle d'accès | CJ4BIS - SCHLANGENFASSADE | PORTE VITREE MOTORISEE - DESENFUMAGE - IS - 201-4 | 1 | pce |  |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | DORMA | ML 6X2 DAS
[5 empty] | MOTORISATION | 1 |  | DORMA | ED 200
[5 empty] | CONTACT MAGNETIQUE | 4
7.1.6.6 | Contrôle d'accès intérieur | Erasmus | Équipement physique de contrôle d'accès | CJ4BIS - RANGEMENT VAISSELLE | PORTE HABILLAGE MÉT./ACIER-THERMOLAQUÉ MOTORISEE - DESENFUMAGE - IS - 116-1 | 1 | pce | GARDULA |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | DORMA | ML 6X2 DAS
[5 empty] | MOTORISATION | 1
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR OUVERTURE SPECIAL | 2
7.1.6.7 | Contrôle d'accès intérieur | Erasmus | Équipement physique de contrôle d'accès | CJ4BIS - RANGEMENT VAISSELLE & SCRAMBLE 2 | PORTE HABILLAGE MÉT./ACIER-THERMOLAQUÉ MOTORISEE - DESENFUMAGE - IS - 117-1 | 1 | pce | GARDULA |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | DORMA | ML 6X2 DAS
[5 empty] | MOTORISATION | 1
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR OUVERTURE SPECIAL | 2
7.1.6.8 | Contrôle d'accès intérieur | Erasmus | Équipement physique de contrôle d'accès | CJ4BIS - COULOIR DEVANT LAVERIE | PORTE ACIER-THERMOLAQUÉ MOTORISEE - DESENFUMAGE - IS - 117-2 | 1 | pce | GARDULA |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | DORMA | ML 6X2 DAS
[5 empty] | MOTORISATION | 1
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR OUVERTURE SPECIAL | 2
7.1.6.9 | Contrôle d'accès intérieur | Erasmus | Équipement physique de contrôle d'accès | CJ4BIS - OFFICE/SCRAMBLE | PORTE HABILLAGE MÉT./ACIER-THERMOLAQUÉ MOTORISEE - DESENFUMAGE - IS - 308-2 | 1 | pce | GARDULA |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | DORMA | ML 6X2 DAS
[5 empty] | MOTORISATION | 1
[5 empty] | CONTACT MAGNETIQUE | 1
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR OUVERTURE SPECIAL | 2
7.1.6.10 | Contrôle d'accès intérieur | Erasmus | Équipement physique de contrôle d'accès | CJ4BIS - SCRAMBLE 2/ZONE SALLE | PORTE HABILLAGE MÉT./ACIER-THERMOLAQUÉ MOTORISEE - DESENFUMAGE - IS - 310-1 | 1 | pce | GARDULA |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | DORMA | ML 6X2 DAS
[5 empty] | MOTORISATION | 1
[5 empty] | CONTACT MAGNETIQUE | 1
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR OUVERTURE SPECIAL | 2
7.1.6.11 | Contrôle d'accès intérieur | Erasmus | Équipement physique de contrôle d'accès | CJ4BIS - LAVERIE | PORTE HABILLAGE MÉT./ACIER-THERMOLAQUÉ MOTORISEE - DESENFUMAGE - IS - 700-1 | 1 | pce | GARDULA |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | DORMA | ML 6X2 DAS
[5 empty] | MOTORISATION | 1
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR OUVERTURE SPECIAL | 2
7.1.6.12 | Contrôle d'accès intérieur | Erasmus | Équipement physique de contrôle d'accès | CJ4BIS - SCRAMBLE 2 | PORTE ALU-VITRÉE MOTORISEE - DESENFUMAGE - IS -105-2 | 1 | pce | FELDHAUS/ WEISGERBER |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | EFF EFF | 331
[5 empty] | MOTORISATION | 1
[5 empty] | CONTACT MAGNETIQUE | 4
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR OUVERTURE SPECIAL | 2
[5 empty] | LECTEUR DE BADGE | 2 |  | EAL | DPA SI.I
[5 empty] | CONTROLEUR DE PORTE FONCTION HUISSIER | 1 |  | EAL | AVOS So 1
7.1.6.13 | Contrôle d'accès intérieur | Erasmus | Équipement physique de contrôle d'accès | CJ4BIS - SCRAMBLE 2 | PORTE ALU-VITRÉE MOTORISEE - DESENFUMAGE - IS -105-3/4/5/6 | 4 | pce | FELDHAUS/ WEISGERBER |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | EFF EFF | 331
[5 empty] | MOTORISATION | 1
[5 empty] | CONTACT MAGNETIQUE | 4
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR OUVERTURE SPECIAL | 2
7.1.6.14 | Contrôle d'accès intérieur | Erasmus | Équipement physique de contrôle d'accès | CJ4BIS - SALLE A MANGER | PORTE ALU-VITRÉE MOTORISEE - DESENFUMAGE - IS -318-1/2 | 2 | ens | SOMETA |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | EFF EFF | 332
[5 empty] | MOTORISATION | 1
[5 empty] | CONTACT MAGNETIQUE | 4
[5 empty] | BOUTON-POUSSOIR INCENDIE (BPI) | 1
|  |  |  | CJ4BIS | COULOIR RAPIDE BIDIRECTIONNEL ELLIPTIQUES | 1 |  | GUINNEBO | FPW 1800
|  |  |  | SORTIE PARKING A | BARRIERE DE CONTRÔLE + PERIPHERIE | 1 |  | FAAC | 620 RAPIDA
|  |  |  | SORTIE PARKING A | HERSE DE CONTRÔLE + PERIPHERIE | 1 |  | AUTOMATIC SYSTEMS | RSB76
[5 empty] | LECTEUR DE BADGE | 1
|  |  |  | ENTREE PARKING A | BARRIERE DE CONTRÔLE + PERIPHERIE | 1 |  | FAAC
|  |  |  | ENTREE PARKING A | HERSE DE CONTRÔLE + PERIPHERIE | 1
7.2.6.1 | Divers | Erasmus | Installation d'air comprimé | Erasmus - Imprimerie | Compresseur pour la production d'air comprimé et accessoires (tuyauterie, filtre, réducteur de pression, vanne d'arrêt etc.) | 1 | ens | Atlas Corpo | SF-1 | 4
7.3.6.1 | Stores | Erasmus | Store anti-éblouissement | Erasmus | STORES A LAMELLES ALU. EXTERIEURS MOTORISES | 1141 | pce |  |  | 4
[5 empty] | STORES D'OCCULTATION MOTORISES | 77
[5 empty] | STORES A LAMELLES ALU. EXTERIEURS MOTORISES | 55
[5 empty] | STORES MOTORISES POUR VERRIERE | 2
7.1.7.1 | Contrôle d'accès intérieur | Thomas More | Équipement physique de contrôle d'accès | SS3 - PARKING | PORTE SECTIONNELLE MOTORISEE - 498-2 | 1 | pce | CRAWFORD |  | 4
[5 empty] | BOUCLE DE SOL | 2
[5 empty] | RESSORT | 2
[5 empty] | MOTEUR | 1
[5 empty] | CELLULE DE SECURITE | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR A CLEFS | 2
[5 empty] | TABLEAU ELECTRIQUE | 1
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATE | 5
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | REGULATEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | CONTACTEUR | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEUR | 1
7.1.7.2 | Contrôle d'accès intérieur | Thomas More | Équipement physique de contrôle d'accès | SS2 - PARKING | PORTE SECTIONNELLE MOTORISEE - 498-4 | 1 | pce | CRAWFORD |  | 4
[5 empty] | BOUCLE DE SOL | 2
[5 empty] | RESSORT | 2
[5 empty] | MOTEUR | 1
[5 empty] | CELLULE DE SECURITE | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR A CLEFS | 2
[5 empty] | TABLEAU ELECTRIQUE | 1
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATE | 5
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | REGULATEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | CONTACTEUR | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEUR | 1
7.1.7.3 | Contrôle d'accès intérieur | Thomas More | Équipement physique de contrôle d'accès | SS1 - PARKING | PORTE SECTIONNELLE MOTORISEE - 498-5 | 1 | pce | CRAWFORD |  | 4
[5 empty] | BOUCLE DE SOL | 2
[5 empty] | RESSORT | 2
[5 empty] | MOTEUR | 1
[5 empty] | CELLULE DE SECURITE | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR A CLEFS | 2
[5 empty] | TABLEAU ELECTRIQUE | 1
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATE | 5
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | REGULATEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | CONTACTEUR | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEUR | 1
7.1.7.4 | Contrôle d'accès intérieur | Thomas More | Équipement physique de contrôle d'accès | SS1 - PARKING | PORTE SECTIONNELLE MOTORISEE - 498-6 | 1 | pce | CRAWFORD |  | 4
[5 empty] | BOUCLE DE SOL | 2
[5 empty] | RESSORT | 2
[5 empty] | MOTEUR | 1
[5 empty] | CELLULE DE SECURITE | 1
[5 empty] | DISJONCTEUR A CLEFS | 2
[5 empty] | TABLEAU ELECTRIQUE | 1
[5 empty] | FUSIBLE AUTOMATE | 5
[5 empty] | RELAIS THERMIQUE | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | REGULATEUR | 1 |  | KLÖCKNER MÖLLER
[5 empty] | CONTACTEUR | 1
[5 empty] | TRANSFORMATEUR | 1
7.1.7.5 | Contrôle d'accès intérieur | Thomas More | Équipement physique de contrôle d'accès | SCHLANGENFASSADE | PORTE VITREE MOTORISEE - DESENFUMAGE - IS - 200-3 | 1 | pce |  |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | DORMA | ML 6X2 DAS
[5 empty] | MOTORISATION | 1 |  | DORMA | ED 200
[5 empty] | CONTACT MAGNETIQUE | 2
7.1.7.6 | Contrôle d'accès intérieur | Thomas More | Équipement physique de contrôle d'accès | SAS ENTRE BC | PORTE VITREE MOTORISEE - DESENFUMAGE - IS - 202-1 | 1 | pce |  |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | DORMA | ML 6X2 DAS
[5 empty] | MOTORISATION | 1 |  | DORMA | ED 200
[5 empty] | CONTACT MAGNETIQUE | 4
[5 empty] | DISPOSITIF DE DEMANDE D'OUVERTURE | 2 |  | DORMA | UTGDDO
[5 empty] | DETECTEUR DE PRESENCE POUR PORTE AUTOMATIQUE | 1
7.1.7.7 | Contrôle d'accès intérieur | Thomas More | Équipement physique de contrôle d'accès | SAS ENTRE BC | PORTE VITREE MOTORISEE - DESENFUMAGE - IS - 202-2 | 1 | pce |  |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | DORMA | ML 6X2 DAS
[5 empty] | MOTORISATION | 1 |  | DORMA | ED 200
[5 empty] | CONTACT MAGNETIQUE | 4
[5 empty] | DISPOSITIF DE DEMANDE D'OUVERTURE | 2 |  | DORMA | UTGDDO
[5 empty] | DETECTEUR DE PRESENCE POUR PORTE AUTOMATIQUE | 1
7.1.7.8 | Contrôle d'accès intérieur | Thomas More | Équipement physique de contrôle d'accès | RDC - ENTRÉE FOYER C | PORTE VITREE MOTORISEE POUR PRISE D'AIR - 200-5 | 1 | pce |  |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | DORMA | ML 6X2 DAS
[5 empty] | MOTORISATION | 1
[5 empty] | CONTROLEUR DE PORTE FONCTION HUISSIER | 1 |  | EAL | AVOS So 1
[5 empty] | DISPOSITIF DE DEMANDE D'OUVERTURE | 2 |  | DORMA | UTGDDO
7.1.7.9 | Contrôle d'accès intérieur | Thomas More | Équipement physique de contrôle d'accès | RDC - ENTRÉE FOYER C | PORTE VITREE MOTORISEE POUR PRISE D'AIR - 200-6 | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | SERRURE ELECTRIQUE | 1 |  | DORMA | ML 6X2 DAS
[5 empty] | MOTORISATION | 1
[5 empty] | CONTROLEUR DE PORTE FONCTION HUISSIER | 1 |  | EAL | AVOS So 1
[5 empty] | DISPOSITIF DE DEMANDE D'OUVERTURE | 2 |  | DORMA | UTGDDO
|  |  |  | SS1 - PARKING B | COULOIR RAPIDE BIDIRECTIONNEL ELLIPTIQUES | 1 |  | GUINNEBO | FPW 1800
|  |  |  | 001 - HALL D'ACCES | COULOIR RAPIDE BIDIRECTIONNEL ELLIPTIQUES | 2 |  | GUINNEBO | FPW 1800
|  |  |  | ENTREE PARKING B | BARRIERE DE CONTRÔLE + PERIPHERIE | 2
[5 empty] | LECTEUR DE BADGE | 1
|  |  |  | ENTREE PARKING B | ENSEMBLE DE BORNES ESCAMOTABLES | 1
7.1.7.10 | Contrôle d'accès intérieur | Thomas More | Équipement physique de contrôle d'accès | Terrasse cafétéria | Porte tournante (tourniquet) accès terrasse | 1 | pce | BLASI | TAMBOUR TKA16 | 4
7.37.1 | Stores | Thomas More | Store anti-éblouissement | Thomas More | STORES A LAMELLES ALU. EXTERIEURS MOTORISES | 723 | pce |  |  | 4
[5 empty] | STORES D'OCCULTATION MOTORISES | 154
[5 empty] | STORES SUR VERRIÈRES OBLIQUES PATIOS | 18
7.1.8.1 | Contrôle d'accès intérieur | Annexe C | Équipement physique de contrôle d'accès | RDC - FOYER C | BATTERIE 2 COULOIRS RAPIDES ADJACENTS BIDIRECTIONNELS STANDARD AVEC CAISSONS ELLIPTIQUES A VANTAUX COULISSANTS (PASSAGE DE 550 mm+900 mm) | 2 | pce | GUINNEBO | FPW 1800 | 4
7.1.8.2 | Contrôle d'accès intérieur | Annexe C | Équipement physique de contrôle d'accès | RDC - FOYER C | BATTERIE 3 COULOIRS RAPIDES ADJACENTS BIDIRECTIONNELS STANDARD AVEC CAISSONS ELLIPTIQUES A VANTAUX COULISSANTS (PASSAGE DE 550 mm + 900 mm + 550 mm) | 1 | pce | GUINNEBO | FPW 1800 | 4
7.2.8.1 | Contrôle d'accés extérieur | Annexe C | Bornes escamotables | AMENAG. EXT. BAT C | ENSEMBLE DE 3 BORNES ESCAMOTABLES | 2 | ens | FAAC | CITY K275 H700 | 4
7.3.8.1 | Stores | Annexe C | Store anti-éblouissement | Annexe C | STORES A LAMELLES ALU. EXTERIEURS MOTORISES | 745 | pce |  |  | 4
[5 empty] | STORES D'OCCULTATION MOTORISES | 179
7.1.9.1 | Contrôle d'accès extérieur | CJ9 | Accès au garage souterrain | Extension parking | Colonne pour voiture |  | pce
[5 empty] | Barrière levante |  | pce
[5 empty] | Boucle d'induction barrière |  | pce
[5 empty] | Boucle d'induction porte sectionnelle |  | pce
[5 empty] | Boucle d'induction herse |  | pce
[5 empty] | Herse escamotable électro-mécanique |  | pce
[5 empty] | Tableau des asservissements |  | pce
[5 empty] | Tableau de commande en guérite |  | pce
[5 empty] | Intégration au système existant |  | forf
[5 empty] | Intégration au superviseur au PCI/PCS |  | pce
[5 empty] | Kit télécommande avec récepteur |  | pce
Câblage
[5 empty] | Ensemble de câblage entre les difflrents composants |  | forf
7.2.9.1 | Portes et portails automatiques | CJ9 | Portes et portails automatiques | Extension parking | Rideau métallique anti-intrusion - Dim.: ± 750 x 256 cm | 1 | pce
[5 empty] | Rideau métallique souple à ouverture rapide - Dim.: ± 750 x 256 cm | 1 | pce
[5 empty] | Rideau métallique souple à ouverture rapide - Dim.: 548 x 273 cm | 1 | pce
[5 empty] | Portes métallique coulissante coupe feu à contrepoids EI 90-S - Dim.: ± 599 x 246 cm | 3 | pce
[5 empty] | Portes métallique coulissante coupe feu à contrepoids EI 90-S - Dim.: ± 599 x 273 cm | 1 | pce
[5 empty] | Cloture grillagée avec portillon intégré - Dim.: ± 610 / 282 cm | 1 | pce
7.3.9.1 | Stores | CJ9 | Stores | Socle et Tour | Stores intérieurs de protection solaire (chainette ou manivelle) | 2492 | pcs
[5 empty] | Stores à lamelles alu. extérieurs motorisés | 3027 | pcs
[5 empty] | Stores en toile motorisées (étages avec grandes hauteurs) | 191 | pcs
7.1.10.1 | Contrôle d'accès intérieur | Parties communes | Équipement physique de contrôle d'accès | Parties communes | Ensemble commande des obstacles | 1 | pce |  |  | 4
[5 empty] | Pupitre général de commande à distance | 2
[5 empty] | Interface des équipements GSC | 1
[5 empty] | Centrale de commande d'obstacles | 1
7.2.10.1 | Contrôle d'accès extérieur | Parties communes | Équipement physique de contrôle d'accès extérieur | Parties communes | Ensemble d'obstacles véhicules | 1 | pce |  |  | 4
[5 empty] | Boucle d'induction | 2
[5 empty] | Cellule photo électrique | 1
[5 empty] | Console voiture, lecteur de badges, parlophone | 1
[5 empty] | Herse "arrêt véhicule" | 8
[5 empty] | Borne d'appel pour 2 bornes escamotables | 1
[5 empty] | Ensemble de 2 bornes escamotables | 1
[5 empty] | Borne d'appel pour 4 bornes escamotables | 2
[5 empty] | Ensemble de 4 bornes escamotables | 2
[5 empty] | Ensemble Transmetteur/Récepteur et tableaux commande pompiers | 1
[5 empty] | Récepteur Cour de Justice | 3
[5 empty] | Télécommande Cour de Justice et pompiers | 15
[5 empty] | Tableaux de commande à distance pour guérite | 4
[5 empty] | Tableau de commande PCS/PCI | 1
[5 empty] | Interface avec le superviseur PCS/PCI | 1
[5 empty] | Poste de contrôle entrée des quais | 1
7.1.11.1 | Contrôle d'accès intérieur | Bâtiment T | Équipement physique de contrôle d'accès | Réception Bâtiment T | Contrôle unicitaire | 2 | pce | Gunnebo |  | 4
[5 empty] | Contrôle unicitaire handicapé | 3 |  | Gunnebo
7.2.11.1 | Contrôle d'accès extérieur | Bâtiment T | Barrière véhicule | Parking Bâtiment T | Barrière | 3 | pce |  |  | 4
[5 empty] | Régulateur | 1 |  | Klöckner Möller | Easy 412
[5 empty] | Barrière | 1 |  | FAAC

## 8 - Équipement de cuisine
Poste | Sous - domaine | Bâtiment | Équipement principal | Utilisation Emplacement | Détail | Qté | Unité | Marque | Type | Fréquence annuelle | Prestation de base Prix annuel | Garantie totale Prix annuel | Nota : les quantités (col.G) sont données sur la base du contrat existant et peuvent différer des quantités réelles
8.1.3.1 | Équipements de cuisine | Galerie | Équipements de restauration | Galerie | Meuble de rangement | 2 |  | MKN |  | 1
8.1.3.2 | Équipements de cuisine | Galerie | Équipements de restauration | Galerie | Caniveau avaloir | 10 |  | Basika |  | 1
8.1.3.3 | Équipements de cuisine | Galerie | Équipements de restauration | Galerie | Cache latérale | 1 |  | Ilsa |  | 1
8.1.3.4 | Équipements de cuisine | Galerie | Équipements de restauration | Galerie | Cache mural | 2 |  | MKN | Optima 700 | 1
8.1.3.5 | Équipements de cuisine | Galerie | Équipements de restauration | Galerie | Caniveau avaloir | 2 |  | Basika |  | 1
|  |  | Équipements de restauration | Galerie Office 2ème étage | Caniveau avaloir | 4 |  | Basika |  | 1
|  |  | Ensemble de équipements pour le lavage de la vaisselle | Galerie | Caniveau avaloir | 3 |  | Basika |  | 1
|  |  | Ensemble de équipements pour le lavage de la vaisselle | Galerie Laverie n°2 | Caniveau avaloir | 4 |  | Basika |  | 1
|  |  | Ensemble de équipements pour le lavage de la vaisselle | Galerie Lave-vaisselle cuisine | Caniveau avaloir | 1 |  | Basika |  | 1
8.1.3.6 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°1 | Self | Tablettstapler / empileur de tablettes mobile |  |  | Hupfer | OTA/U-BW
|  |  | APKN°2 | Self | Tablettstapler / empileur de tablettes mobile |  |  | Hupfer | OTA/U-BW
|  |  | APKN°3 | Self | Tablettstapler / empileur de tablettes mobile |  |  | Hupfer | OTA/U-BW
|  |  | APKN°4 | Self | Tablettstapler / empileur de tablettes mobile |  |  | Hupfer | OTA/U-BW
8.1.3.7 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°5 | Self | Besteck und Tablettwagen / Chariots couverts et plateaux
|  |  | APKN°6 | Self | Besteck und Tablettwagen / Chariots couverts et plateaux
8.1.3.8 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°7 | Self | Kühltheke / Meuble / vitrine réfrigéré (Boisson) |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°8 | Self | Kühltheke / Meuble / vitrine réfrigéré (Dessert) |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°9 | Self | Kühltheke / Meuble / vitrine réfrigéré (Assiette froide) |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°11 | Self | Unterbauschrank / armoire meuble bas
|  |  | APKN°26 | Self | Unterbauschrank / armoire meuble bas
|  |  | APKN°27 | Self | Unterbauschrank / armoire meuble bas
|  |  | APKN°38 | Self | Schrank / armoire meuble
|  |  | APKN°19 | Self | Kühltheke / Meuble / vitrine réfrigéré (Salade Fit' )
|  |  | APKN°20 | Self | Kühltheke / Meuble / vitrine réfrigéré (Salade Bar )
|  |  | APKN°21 | Self | Kühltheke / Meuble / vitrine réfrigéré (Marché Bio)
|  |  | APKN°22 | Self | Kühltheke / Meuble / vitrine réfrigéré (Fruit)
|  |  | APKN°40 | Self | Schrank / armoire meuble
|  |  | APKN°233 | Cuisine | Kühltheke / Meuble / vitrine réfrigéré (Boisson Cafétéria) |  |  | Vauconsant | 63769/1100
|  |  | APKN°200 | Self | Kühltheke / Meuble / vitrine réfrigéré (Dessert) |  |  | Vauconsant
8.1.3.9 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°12 | Self | 3-Platten Herd / 3-plaques chauffantes electriques |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°13 | Self | 3-Platten Herd / 3-plaques chauffantes electriques |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°15 | Self | 2-Platten Herd / 2-plaques chauffantes electriques |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°16 | Self | 3-Platten Herd / 3-plaques chauffantes electriques |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°28 | Self | 3-Platten Herd / 3-plaques chauffantes electriques |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°29 | Self | 3-Platten Herd / 3-plaques chauffantes electriques |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°31 | Self | 2-Platten Herd / 2-plaques chauffantes electriques |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°35 | Self | 3-Platten Herd / 3-plaques chauffantes electriques |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°94 | Cuisine | 4 Platten Herd / 4-plaques de cuisson |  |  | MKN | 3023105-02
|  |  | APKN°95 | Cuisine | 4 Platten Herd / 4-plaques de cuisson |  |  | MKN | 3023105-02
8.1.3.10 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°14a | Self | Einbau-Tellerwärmer / distributeur chauffe assiettes |  |  | Mobile containing | Model: DFR 310 Verwarmd / Art.: 021543
|  |  | APKN°14b | Self | Einbau-Tellerwärmer / distributeur chauffe assiettes |  |  | Mobile containing | Model: DFR 310 Verwarmd / Art.: 021543
|  |  | APKN°18 | Self | Tellerspender / distributeur chauffe assiettes mobile |  |  | Blanco | SHE 21-26
|  |  | APKN°25 | Self | Einbau-Tellerwärmer / distributeur chauffe assiettes |  |  | Mobile containing | Model: TH 245 Verwarmd / Art.: 02141002
|  |  | APKN°30a | Self | Einbau-Tellerwärmer / distributeur chauffe assiettes |  |  | Mobile containing | Model: DFR 310 Verwarmd bord 260-310mm
|  |  | APKN°30b | Self | Einbau-Tellerwärmer / distributeur chauffe assiettes |  |  | Mobile containing | Model: DFR 310 Verwarmd bord 260-310mm
|  |  | APKN°34 | Self | Einbau-Tellerwärmer / distributeur chauffe assiettes |  |  | Mobile containing | Model: DFR 310 Verwarmd bord 260-310mm
|  |  | APKN°42 | Couloir Laverie Erasmus | Tellerstapler / distributeur chauffe assiettes mobile |  |  | Hupfer | TEH
|  |  | APKN°43 | Cuisine | Tellerstapler / distributeur chauffe assiettes mobile |  |  | Blanco | Inmotion 2 SHE21-26
|  |  | APKN°242 | Couloir Laverie Erasmus | Mobiler Tellerspender / Distributeur chauffe assiettes mobile
8.1.3.11 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°23 | GA3+02 040 Club | Suppenwärmer / marmite à soupe |  |  | L.Tellier | N8080
|  |  | APKN°23" | Self | Suppenwärmer / marmite à soupe |  |  | Bartscher | 100054
|  |  | APKN°24" | Self | Suppenwärmer / marmite à soupe |  |  | Bartscher | SB-6000
|  |  | APKN°263 | Self | Suppenwärmer / Marmite à soupe |  |  | Bartscher | SB-6000
8.1.3.12 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°32 | Self | E-Kocher WOK / Cuiseur WOK |  |  | MKN | E-KOCHER WOK VARIO
|  |  | APKN°33 | Self | E-Kocher Induktion / Cuiseur à induction |  |  | MKN | E-KOCHER INDUKTION 2 VARIO
|  |  | APKN°36 | Self | Griddleplatte / Plaque de cuisson (grillade) |  |  | MKN | Griddelplatte Supra 1
|  |  | APKN°37 | Self | Elektro-Fritteuse / 2-Friteuses électriques |  |  | MKN | Elektro-Fritteuse London II
|  |  | APKN°96 | Cuisine | Elektro-Fritteuse / 2-Friteuses électriques |  |  | MKN | Paris LE
|  |  | APKN°97 | Cuisine | Elektro-Fritteuse / 2-Friteuses électriques |  |  | MKN | London II LE
|  |  | APKN°116 | Cuisine | Elektro-Fritteuse / 2-Friteuses électriques |  |  | MKN | London II LE
|  |  | APKN°123 | Cuisine | Elektro-Fritteuse / 2-Friteuses électriques |  |  | MKN | London II LE 2120325B00
|  |  | APKN°143 | Club (GA3+02 067) | Elektro-Fritteuse / 2-Friteuses électriques |  |  | MKN | London II LE 2120325B00
|  |  | APKN°171 | Cuisine | Elektro-Fritteuse / 2-Friteuses électriques |  |  | MKN | Paris LE 3020330B00
|  |  | APKN°172 | Cuisine | Elektro-Fritteuse / 2-Friteuses électriques |  |  | MKN | London II LE 3020325B00
8.1.3.13 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°41 | Self | Waschbecken / lavabo
|  |  | APKN°75 | GA3+00 Salle de repos | Waschbecken / Lavabo
|  |  | APKN°79 | GA3+00 0114 Réserve 8 | Waschbecken / Lavabo
|  |  | APKN°107 | Cuisine | Waschbecken / Lavabo |  |  | Sofinor
|  |  | APKN°127" | Cuisine | Waschbecken / Lavabo |  |  | Sofinor
|  |  | APKN°140 | Club | Waschbecken / Lavabo
8.1.3.14 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°46 | Restaurant | Trinkwasserbrunnen / Fontaines d'eau potable ( 2u.)
8.1.3.15 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°39 | Self | Warmhaltebecken / Bain-marie (Cuiseur à pates) |  |  | MKN
|  |  | APKN°54 | RT3-01 0065 | Speisenausgabewagen / Bain-marie mobile |  |  | lfö Kampri | SUW2BO
|  |  | APKN°98 | Cuisine | Warmhaltebecken / Bain-marie |  |  | MKN
|  |  | APKN°117 | Cuisine | Warmhaltebecken / Bain-marie |  |  | MKN
|  |  | APKN°124 | Cuisine | Warmhaltebecken / Bain-marie |  |  | MKN | 2120501-05
|  |  | APKN°141 | Club (GA3+02 067) | Warmhaltebecken / Bain-marie |  |  | MKN | 2120502-03
|  |  | APKN°173 | Cuisine | Warmhaltebecken / Bain-marie |  |  | MKN | 3020501-02
|  |  | APKN°243 | RT3-01 065 | Mobiler Speisenwärmer 2 fach / Bain-marie mobile (2x) |  |  | BOURGEAT | BM2GN1/1A/ETUVES/COU
|  |  | APKN°244 | RT3-01 063 | Mobiler Speisenwärmer 4 fach / Bain-marie mobile (4x) |  |  | BOURGEAT
8.1.3.16 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°55 | RT3-01 0065 | Mobiler Tablettstapler /Empileur de tablettes mobile |  |  | ABNER
|  |  | T59 | RT3-01 065 | Mobiler Tablettstapler / Empileur de tablettes mobile |  |  | Hupfer | OTA
|  |  | APKN°256 | RT3-01 065 | Mobiler Tablettstapler / Empileur de tablettes mobile |  |  | Blanco | CCE54/38
|  |  | APKN°71 | Cuisine | Mobiler Tablettstapler /Empileur de tablettes mobile |  |  | Hupfer | OTA/U-BW
|  |  | APKN°182 | Restaurant | Tablettstapler / Empileur de tablettes mobile |  |  | Hupfer | OTA 53/37
|  |  | APKN°250 | Cuisine | Mobiler Tablettstapler / Empileur de tablettes mobile |  |  | Blanco | Inmotion CCE54/38
|  |  | APKN°74 | Restaurant | Tablettstapler /Empileur de tablettes mobile |  |  | Hupfer | OTA 53/37
8.1.3.17 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°58 | RT3-01 0063 | Kühlmöbel / frigo |  |  | Zanussi | TRNA 183A
|  |  | APKN°93 | Cuisine | Kühlmöbel / frigo |  |  | ILSA | TRPG 2027
|  |  | APKN°108 | Cuisine | Kühlmöbel / frigo |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°109 | Cuisine | Kühlmöbel / frigo |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°111 | Cuisine | Kühlmöbel / frigo |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°120 | Cuisine | Kühlmöbel / frigo |  |  | ILSA | TRPG 2027
|  |  | APKN°132 | Club (GA3+02 065 Office 5) | Kühlschrank / frigo |  |  | ILSA | 700 Harmony TN
|  |  | APKN°127 | Cuisine | Kühlmöbel / frigo |  |  | ILSA | TRPG 2027
|  |  | APKN°137(new) | Club (GA3+02 039 Office 3) | Kühlschrank / frigo |  |  | Coldline
|  |  | APKN°150 | RT3-01 040 | Kühlschrank / frigo |  |  | ILSA | AH07 1001
|  |  | APKN°150" | Club | Kühlschrank / frigo |  |  | Coldline | A70/1N
|  |  | APKN°162 | Cuisine | Kühlmöbel / frigo |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°166 | Cuisine | Kühlmöbel / frigo |  |  | ILSA | TRPG-2027
|  |  | APKN°164 | Cuisine | Kühlmöbel / frigo |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°192 | Cafeteria | Kühlmöbel / frigo |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°193 | Cafeteria | Kühlmöbel / frigo |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°194 | Cafeteria | Kühlmöbel / frigo |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°195 | Cafeteria | Kühlmöbel / frigo |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°196 a+b | Self | Kühlmöbel / frigo |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°218 | Club (Réserve PA) | Kühlschrank / frigo |  |  | Liebherr | Grand Cru WK4676Index21G/001
|  |  | APKN°219 | Club (Réserve PA) | Kühlschrank / frigo |  |  | Liebherr | Grand Cru WK4676Index21G/001
|  |  | APKN°234 | Club (Office) | Kühlschrank / frigo |  |  | Cold Line | A70/1N
|  |  | APKN°235 | Club (GA3+02 045 Office 4 ) | Kühlschrank / frigo |  |  | Cold Line | A70/1N
|  |  | APKN°262 | Réserve sèche (RT3-01 065 ) | Kühlschrank / frigo "Ben + Jenny's" |  |  | Liebherr | UTSD 3702 (Cabinet)
|  |  | APKN°268 | RT3-01 063 | Kühlschrank / frigo "Ben + Jenny's" |  |  | Liebherr | 431065 (Cabinet)
|  |  | APKN°257 | RT3-01 063 | Kühlschrank / frigo |  |  | Tefcold | UFSC 370 GCP
|  |  | APKN°258 | RT3-01 065 | Kühlschrank / frigo |  |  | Tefcold | SCU1375CP
|  |  | APKN°246 | GA2+00 050 | Kühlschrank / frigo |  |  | ILSA | AE140001 (1400 ELITE TN)
|  |  | APKN°247 | RT3-01 065 | Kühlschrank / frigo |  |  | ILSA | AE070001
|  |  | APKN°248 | GA2+00 050 | Kühlschrank / frigo |  |  | ILSA | AE140001 (1400 ELITE TN)
|  |  | APKN°252 | Cuisine | Kühlschrank / frigo / vitrine |  |  | Liebherr
8.1.3.18 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°61 | Self | Tranchierplatte / Planche à découper |  |  | Scholl | TP 90080
8.1.3.19 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°65 | Laverie | Schlauch + Desinfektion / Tuyau + désinfection |  |  | Nedermann
|  |  | APKN°76 | GA3+00 0080 | Schlauch + Desinfektion / Tuyau + désinfection |  |  | Nedermann
|  |  | APKN°81 | RT3-01 0040 | Schlauch + Desinfektion / Tuyau + désinfection |  |  | Nedermann
8.1.3.20 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°67 | Laverie | Magnetband zu Spülmaschine / Convoyeur à bande magnétique |  |  | Meiko | TST7
8.1.3.21 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°68 | Laverie | Tablettspülmaschnine / Lave-plateau |  |  | Meiko | BA521P-HA-2S
8.1.3.22 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°69 | Laverie | Geschirrspülmaschine / Lave-vaisselle |  |  | Meiko | B580VAP-CSS-TOP
|  |  | APKN°158 | Club (Office 1) | Spülmaschine / Lave-vaisselle |  |  | Meiko | DV80.2
|  |  | APKN°151 | Club (GA3+02 067) | Spülmaschine / Lave-vaisselle |  |  | Meiko | FV40.2-M
8.1.3.23 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°73 | Laverie | Osmoseanlage / Installation d'osmose inverse |  |  | ECOWater | ROHD 4001ASD
|  |  | APKN°73" | Laverie | Pumpen / pompe (Installation d'osmose inverse) |  |  | Grundfos | PC22 + JP5-A-A-CVBP
8.1.3.24 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°77 | Cuisine | Granuldisk / Lave-batterie de cuisine à granules |  |  | Granuldisk | GD 900
8.1.3.25 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°78a(new) | GA3+00 084 Cafétéria | Kaffeemaschinen / Machine à café |  |  | Animo | CB 20W / 32 20968
|  |  | APKN°237 | RT3-01 060 | Machine à café |  |  | Animo | Excelso
8.1.3.26 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°78b | Club | Thermobehälter / thermos |  |  | Animo | CI 25 SPEC
|  |  | APKN°78c | Club | Thermobehälter / thermos |  |  | Animo | CI 25 SPEC
8.1.3.27 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°82" | RT3-01 040 | Waage / balance |  |  | KPZ | 51E-9-1
|  |  | APKN°238 | Cuisine | Waage / balance |  |  | B3C Sérénité | 9260A.30
|  |  | APKN°273 | Cuisine | Waage / balance |  |  | Matfer | 252143
|  |  | APKN°271 | Club (GA3+02 067) | Waage / balance |  |  | Matfer
8.1.3.28 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°83 | Cuisine | Eismaschine / Machine à glaçons |  |  | Brema | G500A-Q
|  |  | APKN°131 | Club (GA3+02 078) | Eismaschine / Machine à glaçons |  |  | Brema Ice Makers
|  |  | APKN°133 | Club (GA3+02 065 Office 5) | Eismaschine / Machine à glaçons |  |  | Brema Ice Makers
|  |  | APKN°136 | Club (GA3+02 045) | Eismaschine / Machine à glaçons |  |  | Brema Ice Makers
|  |  | APKN°138 | Club (GA3+02 039) | Eismaschine / Machine à glaçons |  |  | Brema Ice Makers
8.1.3.29 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°90 | Cuisine | Schnellkühler / Cellule de refroidissement rapide |  |  | Friginox | RC70-36EIC
|  |  | APKN°91 | Cuisine | Schnellkühler / Cellule de refroidissement rapide |  |  | Friginox | RC70-36EIC
8.1.3.30 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°99 | Cuisine | Schnellkochkessel 150ltr. / Marmite à cuisson rapide 150L |  |  | MKN
|  |  | APKN°100 | Cuisine | Schnellkochkessel 150ltr. / Marmite à cuisson rapide 150L |  |  | MKN
|  |  | APKN°174 | Cuisine | Schnellkochkessel 150ltr. / Marmite à cuisson rapide 150L |  |  | MKN | ECO-Control 150L 3022814-03
|  |  | APKN°175 | Cuisine | Schnellkochkessel 150ltr. / Marmite à cuisson rapide 150L |  |  | MKN | ECO-Control 150L 3022814-03
8.1.3.31 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°101 | Cuisine | Kippbratpfanne Motorkippung / Marmite à inclinaison |  |  | MKN | 3021402C00
|  |  | APKN°102 | Cuisine | Kippbratpfanne Motorkippung / Marmite à inclinaison |  |  | MKN | 3021402C00
|  |  | APKN°176 | Cuisine | Kippbratpfanne Motorkippung / Marmite à inclinaison |  |  | MKN | 3021402C00
|  |  | APKN°177 | Cuisine | Kippbratpfanne Motorkippung / Marmite à inclinaison |  |  | MKN | 3021402C00
8.1.3.32 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°89 | Cuisine | Warmhalteschrank / Armoire chauffante |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°103 | Cuisine | Wärmeschrank / Armoire chauffante |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°104 | Cuisine | Wärmeschrank / Armoire chauffante |  |  | Vauconsant
8.1.3.33 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°105 | Cuisine | Dampfgarer / Four à vapeur (steamer) |  |  | Eloma | Multimax B20-21
|  |  | APKN°106 | Cuisine | Dampfgarer / Four à vapeur (steamer) |  |  | Eloma | Multimax B20-21
|  |  | APKN°125 | Cuisine | Dampfgarer / Four à vapeur (steamer) |  |  | Eloma | Multimax A10-11
|  |  | APKN°118 | Cuisine | Dampfgarer / Four à vapeur (steamer) |  |  | Eloma | Multimax A10-11
|  |  | APKN°149 | Club (GA3+02 067) | Dampfgarer / Four à vapeur (steamer) |  |  | Eloma | Multimax A10-11
|  |  | APKN°152 | Club (GA3+02 067) | Dampfgarer / Four à vapeur (steamer) |  |  | Eloma | Multimax A10-11
|  |  | APKN°178 | Cuisine | Dampfgarer / Four à vapeur (steamer) |  |  | Eloma | Multimax B20-21
|  |  | APKN°179 | Cuisine | Dampfgarer / Four à vapeur (steamer) |  |  | Eloma | Multimax B20-21
8.1.3.34 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°110 | Cuisine | Allesschneider /Trancheuse |  |  | Arsa | G350
|  |  | APKN°279 | Cuisine | Allesschneider / Trancheuse |  |  | DADAUX | Major Slice 350
8.1.3.35 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°112 | Cuisine | Vakuumierer / Machine sous vide |  |  | Turbovac | E253
8.1.3.36 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°113 | Cuisine | Stabmixer / Mixeur |  |  | Spar | 60HI-P
|  |  | APKN°198 | Cuisine | Stabmixer / Mixeur |  |  | Electrolux DITO | XBM20S
|  |  | APKN°220 | Club | Stabmixer / Mixeur |  |  | Robot Coupe | GT550
|  |  | APKN°239 | Cuisine | Stabmixer / Mixeur |  |  | DITO SAMA | BE5
|  |  | APKN°230 | Cuisine | Stabmixer / Mixeur |  |  | Dynamic | SMX800SC
|  |  | APKN°275 | Stock GT ER1-01 | Stabmixer / mixeur |  |  | Dynamic | SMX 800 E
|  |  | APKN°276 | Cuisine | Stabmixer / mixeur |  |  | Dynamic | SMX 800 E
|  |  | APKN°277 | Réserve 4 (GA3+00 61) | Stabmixer / mixeur |  |  | Dynamic | Junior Plus
|  |  | APKN°278 | Club | Stabmixer / mixeur |  |  | Dynamic | FD 98
|  |  | APKN°270 | Club (GA3+02 067) | Stabmixer / mixeur |  |  | Dynamic | PMDH 250
|  |  | APKN°260 | Club (GA3+02 073) | Stabmixer / mixeur |  |  | Matfer | ALPHAMIX 25L
|  |  | APKN°261 | Cuisine | Stabmixer / mixeur |  |  | Dynamic | MD95
|  |  | APKN°255 | Cuisine | Stabmixer / mixeur |  |  | Robot Coupe | MP450 ULTRA V.V.C
|  |  | APKN°253 | Club (GA3+02 067) | Stabmixer / mixeur |  |  | Dynamic | Junior standard
|  |  | T15 | ER1-01 0041 | Stabmixer / mixeur |  |  | Spar | 40 HI
|  |  | T27 | GA2+00 048 | Stabmixer / mixeur |  |  | Dynamic | SMX600E
8.1.3.37 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°115 | Cuisine | Griddleplatte / Plaque de cuisson (grillade) |  |  | MKN | Supra2
8.1.3.38 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°114 | Cuisine | Induktionskochfeld 4 Platten / 4-plaques de cuisson à induction |  |  | MKN | 2123103-2
|  |  | APKN°121 | Cuisine | Induktionskochfeld 4 Platten / 4-plaques de cuisson à induction |  |  | MKN | 2123103-2
|  |  | APKN°169 | Cuisine | Induktionsherd 4 Platten / 4-plaques de cuisson à induction |  |  | MKN | 3023105-02
|  |  | APKN°170 | Cuisine | Induktionsherd 4 Platten / 4-plaques de cuisson à induction |  |  | MKN | 3023105-02
8.1.3.39 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°122 | Cuisine | Griddleplatte / Plaque de cuisson (grillade) |  |  | MKN | Supra2 2121130A00
|  |  | APKN°142 | Club (GA3+02 067) | Griddleplatte / Plaque de cuisson (grillade) |  |  | MKN | Supra1 2121126A00
8.1.3.40 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°92(new) | Cuisine | UV-Schrank / Armoire de stérilisation |  |  | Tournus Equipement | Armoire stérilisation
|  |  | APKN°126(new) | Cuisine | UV-Schrank / Armoire de stérilisation |  |  | Tournus Equipement | 816424
|  |  | APKN°157(new) | Club (GA3+02 073) | UV-Schrank / Armoire de stérilisation |  |  | BOURGEAT | 855616
|  |  | APKN°241 | Cuisine | UV-Schrank / Armoire de stérilisation |  |  | BOURGEAT | 855616
8.1.3.41 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°144 | Club (GA3+02 067) | Arbeitsplatte (comptoir) / Plan de travail |  |  | MKN | 2103707-02
8.1.3.42 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°145 | Club (GA3+02 067) | Herd / 2-plaques de cuisson (Four électrique) |  |  | MKN | Vitro Elektro Optima 700 2123401-00
|  |  | APKN°146 | Club (GA3+02 067) | Herd / 4-plaques de cuisson (Four électrique) |  |  | MKN | Vitro Elektro & E-Backofen 2123403-00
8.1.3.43 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°147 | Club (GA3+02 067) | Wärmestrahler / Rampe chauffante |  |  | Scholl | 29120/K
|  |  | APKN°156 | Club (GA3+02 067) | Wärmebrücke / Rampe chauffante |  |  | Scholl | 27200HS
|  |  | APKN°254 | Club (GA3+02 067) | Wärmebrücke / Rampe chauffante |  |  | Scholl | B1100
8.1.3.44 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°148 | Club (GA3+02 067) | Salamander Grill / Gril salamandre |  |  | MKN | Salamander Vario 0521704-06
|  |  | APKN°153 | Club (GA3+02 067) | Salamander Grill / Gril salamandre |  |  | MKN | Salamander Vario
8.1.3.45 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°154 | Club (GA3+02 067) | Wärmeschrank / Armoire chauffante |  |  | ILSA | Type: TAF4 12682L S/P - Code: EFCL0006
|  |  | APKN°155 | Club (GA3+02 067) | Wärmeschrank / Armoire chauffante |  |  | ILSA | Type: TAF4 12682L S/P - Code: EFCL0007
|  |  | APKN°159" | Club (GA3+02 067) | Wärmeschrank / Armoire chauffante |  |  | KOMAT
|  |  | APKN°180 | GA2+00 040 | Wärmeschrank / Armoire chauffante |  |  | Vauconsant
|  |  | APKN°181 | GA2+00 040 | Wärmeschrank / Armoire chauffante |  |  | Vauconsant
8.1.3.46 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°163 | Cuisine | Waschbecken |  |  | Sofinor
8.1.3.47 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°165 | TM1-01 LT0430 | Gemüseschneider / Coupe légumes |  |  | Electrolux DITO | TRS 1V
|  |  | APKN°191 | Cuisine | Gemüseschneider / Coupe légumes |  |  | Robot Coupe | R301 Ultra
|  |  | APKN°221 | Cuisine | Gemüseschneider / Coupe légumes |  |  | Robot Coupe | CL60D
|  |  | APKN°274 | Cuisine | Gemüseschneider / Coupe légumes |  |  | Robot Coupe | R502 E
8.1.3.48 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°183 | Cuisine | Gemüse- und Salatwaschautomat / Lave-légumes |  |  | Meiko | GK60
8.1.3.49 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°186 | Club (GA3+02 067) | Mikrowelle / Four à micro-ondes |  |  | Panasonic | NE-2146-2
|  |  | APKN°259 | Restaurant ER1 | Mikrowelle / Four à micro-ondes |  |  | Zanussi | D10 - Mod.: ZFM 15100SA
|  |  | APKN°249 | Cafeteria | Mikrowelle / Four à micro-ondes |  |  | Severin | 7803
|  |  | APKN°232 | Cuisine | Mikrowellenofen / Four à micro-ondes |  |  | Panasonic Pro II | NE3240
8.1.3.50 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°199 | TM1-01 LT0430 | Teigknetmaschine / Pétrisseuse |  |  | DITO SAMA | 500 SM
8.1.3.51 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°63 | TM1-01 LT0430 | Grill / gril |  |  | Roller Grill | GRE40
|  |  | APKN°222a | TM1-01 LT0430 | Grill "alte Nr.:515" / Gril |  |  | Roller Grill | Majestic
|  |  | APKN°222b | TM1-01 LT0430 | Grill "alte Nr.:515" / Gril |  |  | Roller Grill | Majestic
8.1.3.52 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°225 | Cuisine | Airbrush-Pistole / Pistolet Airbrush |  |  | Wagner | W95 0519
8.1.3.53 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°231 | Cuisine | Allesschneider / Trancheuse |  |  | SIRMAN | Galileo 350 TOP AUT NET
|  |  | APKN°240 | cuisine | Allesschneider / Trancheuse |  |  | DADAUX | Major Slice 350
8.1.3.54 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°245 | TM1-01 LT0430 | Grill / gril toaster |  |  | Sofraca | Toast-O-matic
|  |  | APKN°265 | GA2+00 048 | Toaster / Grille-pain |  |  | Rowlett Rutland | 4 ATS-271
8.1.3.55 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°251 | Cafeteria | Saftpresse /Presse agrume automatique |  |  | Santos | 70
8.1.3.56 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°264 | GA3+02 040 Club | Bügeleisen / Fer à repasser |  |  | Calor | Express compact
|  |  | APKN°269 | Club | Bügeleisen / Fer à repasser |  |  | Philips | Perfect Care GC9245
8.1.3.57 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°266 | GA2+00 048 | Kühltheke / vitrine |  |  | ISA | BEAN 5 *S
8.1.3.58 | Équipements de cuisine | Galerie | APKN°272 | Club (Réserve PA) | Wasserkocher / Chauffe-eau |  |  | Matfer | AX 400H
8.2.3.1 | Production de froid | Galerie | Unité de froid positif et chambre froide | Galerie | Installation de production de froid positif d'une puissance électrique de 44 kW et d'une puissance frigorifique de 80 kW, fonctionnant avec 250 kg de réfrigérant R404A | 1 | pce |  |  | 4
8.2.3.2 | Production de froid | Galerie | Unité de froid négatif et chambre froide | Galerie | Installation de production de froid négatif d'une puissance électrique de 6,8 kW et d'une puissance frigorifique de 10 kW, fonctionnant avec 45 kg de réfrigérant R404A | 1 | pce |  |  | 4
8.1.1.1 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CUISINE | ARMOIRE CHAUFFANTE TRAVERSANTE |  |  | Thermodyne | 1900G
8.1.1.2 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CUISINE | ARMOIRE CHAUFFANTE TRAVERSANTE |  |  | Thermodyne | 1900G
8.1.1.3 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CUISINE | 1 MITIGEUR ÉLECTRONIQUE POUR LAVE-MAINS HYGIÉNIQUE COMBINÉ AVEC DÉVERSOIR |  |  | Rieber | HAK-K
8.1.1.4 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CUISINE | RÉFRIGÉRATEUR PROFESSIONNEL À AIR PULSÉ |  |  | Coldline | MASTER A70/1N
8.1.1.5 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CUISINE | RÉFRIGÉRATEUR PROFESSIONNEL À AIR PULSÉ |  |  | Coldline | MASTER A70/1N
8.1.1.6 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - LAVERIE | CONVOYEUR DE TRANSPORT DE PLATEAUX À POLYCORDES |  |  | Meiko | RF
8.1.1.7 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - LAVERIE | EXTRACTEUR MAGNÉTIQUE DE COUVERTS |  |  | Meiko | BFM7.2
8.1.1.8 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - LAVERIE | LAVE-VAISSELLE À CONVOYEUR |  |  | Meiko | MIQ-B-M74V8N02P8
8.1.1.9 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - LAVERIE | UNITÉ DE LAVAGE |  |  | Erdemil | HCEV100260
8.1.1.10 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - LAVERIE | UNITÉ DE LAVAGE |  |  | Erdemil | HCEV100260
8.1.1.11 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - LAVERIE | OSMOSE INVERSE |  |  | Calisel | ROHD 4001 IS G
8.1.1.12 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - LAVERIE | VITRINE RÉFRIGÉRÉE - ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS |  |  | Vauconsant
8.1.1.13 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - LAVERIE | VITRINE RÉFRIGÉRÉE - ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS |  |  | Vauconsant
8.1.1.14 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - LAVERIE | VITRINE RÉFRIGÉRÉE - ÉLÉMENTS RÉFRIGÉRÉS |  |  | Vauconsant
8.1.1.15 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | COMPTOIR DE TRAVAIL (GRILLADE, THÈME) |  |  | Vauconsant
8.1.1.16 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | 1 MITIGEUR ÉLECTRONIQUE ½’’ POUR LAVE-MAINS |  |  | Vauconsant
8.1.1.17 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | CUISEUR DE PÂTES |  |  | MKN
8.1.1.18 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION À 2 ZONES |  |  | MKN
8.1.1.19 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | GRILL ÉLECTRIQUE |  |  | MKN
8.1.1.20 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | FRITEUSE DOUBLE |  |  | MKN
8.1.1.21 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | COMPTOIR DE TRAVAIL (GRILLADE, THÈME/MENU 2) |  |  | Vauconsant
8.1.1.22 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ 3 X 1/1 |  |  | Vauconsant
8.1.1.23 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | PLAQUE CHAUFFANTE |  |  | Vauconsant
8.1.1.24 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | CUISEUR - WOK ÉLECTRIQUE À INDUCTION |  |  | MKN
8.1.1.25 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | COMPTOIR DE SERVICE (VÉGÉTARIEN, MENU 1, ENTRÉES CHAUDES, POTAGE) |  |  | Vauconsant
8.1.1.26 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | ELEMENT CHAUFFANT |  |  | Vauconsant
8.1.1.27 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | ELEMENT CHAUFFANT |  |  | Vauconsant
8.1.1.28 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | PLAQUE CHAUFFANTE |  |  | Vauconsant
8.1.1.29 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | Self | Suppenwärmer / Marmite à soupe |  |  | Bartscher | SB-6000
8.1.1.30 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | Suppenwärmer / Marmite à soupe |  |  | Bartscher
8.1.1.31 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | Suppenwärmer / Marmite à soupe |  |  | Bartscher
8.1.1.32 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | CHARIOT À NIVEAU CONSTANT |  |  | Blanco | TS-H1 18-33/573775
8.1.1.33 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | CHARIOT À NIVEAU CONSTANT |  |  | Blanco | TS-H1 18-33/573775
8.1.1.34 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | CHARIOT À NIVEAU CONSTANT |  |  | Blanco | TS-H1 18-33/573775
8.1.1.35 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | BUFFET (DESSERTS, ENTRÉES FROIDES) |  |  | Vauconsant
8.1.1.36 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 3X GN 2/1 |  |  | Vauconsant
8.1.1.37 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | CUVE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC VITRINE |  |  | Vauconsant
8.1.1.38 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | BUFFET (BOISSONS) |  |  | Vauconsant
8.1.1.39 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 2 X GN 2/1 |  |  | Vauconsant
8.1.1.40 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | CUVE RÉFRIGÉRÉE À SERPENTINS |  |  | Vauconsant
8.1.1.41 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | BUFFET (DESSERTS, SALADES) |  |  | Vauconsant
8.1.1.42 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 2 X GN 2/1 |  |  | Vauconsant
8.1.1.43 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | CUVE RÉFRIGÉRÉE À SERPENTINS ENCASTRÉE POUR SALADES/DESSERTS |  |  | Vauconsant
8.1.1.44 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | BUFFET (DESSERTS, SALADES) |  |  | Vauconsant
8.1.1.45 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 2 X GN 2/1 |  |  | Vauconsant
8.1.1.46 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | CUVE RÉFRIGÉRÉE À SERPENTINS ENCASTRÉE POUR SALADES/DESSERTS |  |  | Vauconsant
8.1.1.47 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | COMPTOIR DE CAISSE SIMPLE |  |  | Vauconsant
8.1.1.48 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | COMPTOIR DE CAISSE SIMPLE |  |  | Vauconsant
8.1.1.49 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | COMPTOIR DE CAISSE SIMPLE |  |  | Vauconsant
8.1.1.50 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | HOTTE MURALE À INDUCTION |  |  | Alvene | INDULINE IDF 13
8.1.1.51 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | COMPTOIR FONTAINE À BOIRE |  |  | Vauconsant
8.1.1.52 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | FONTAINE D'EAU |  |  | Linum | K47-1000
8.1.1.53 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | TM+00 LR0105 | FONTAINE D'EAU |  |  | Linum | K47-1000
8.1.1.54 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CAFETERIA | COMPTOIR DE SERVICE (CAFÉTERIA 2) |  |  | Vauconsant
8.1.1.55 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CAFETERIA | ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ 2 X GN 1/1 |  |  | Vauconsant
8.1.1.56 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CAFETERIA | ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ 2 X GN 1/1 |  |  | Vauconsant
8.1.1.57 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CAFETERIA | VITRINE RÉFRIGÉRÉE |  |  | Vauconsant
8.1.1.58 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CAFETERIA | ÉLÉMENT DE CAISSE SIMPLE AVEC 2 PRISES 230V + 2 PRISES RJ45 + 1 PRISE TEL |  |  | Vauconsant
8.1.1.59 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CAFETERIA | ARRIÈRE COMPTOIR CAFÉTERIA 2 |  |  | Vauconsant
8.1.1.60 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CAFETERIA | ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ 3 X GN 1/1 |  |  | Vauconsant
8.1.1.61 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CAFETERIA | ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ 3 X GN 1/1 |  |  | Vauconsant
8.1.1.62 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CAFETERIA | 1 MITIGEUR ÉLECTRONIQUE ½’’ POUR LAVE-MAINS |  |  | Vauconsant
8.1.1.63 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CAFETERIA | PORTE |  |  | Vauconsant
8.1.1.64 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CAFETERIA | PORTE |  |  | Vauconsant
8.1.1.65 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CAFETERIA | FONTAINE D'EAU |  |  | Linum | K27-1000
8.1.1.66 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - CUISINE | INTERRUPTEUR ARRÊT D'URGENCE |  |  | Moeller | M22-PV
8.1.1.67 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - RESTAURANT | MICRO-ONDES
8.1.1.68 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - RESTAURANT | MICRO-ONDES
8.1.1.69 | Équipements de cuisine | Erasmus | Équipements de restauration | CJ4BIS - RESTAURANT | MICRO-ONDES
8.1.9.1 | Matériel et appareils de cuisine | CJ9 | Ensemble des équipements pour la livraison et le stockage | Réserves froides étage 28 | Ensemble callibotis (m2) | 5 | ens
[5 empty] | Chariot de service (Répère 1.01-02) | 2
[5 empty] | Platine de passage | 2
8.1.9.2 | Matériel et appareils de cuisine | CJ9 | Ensemble des équipements pour la livraison et le stockage | Stock boisson et local ménage étage 27 | Rayonnage mobile réserve (Repère 5.01) | 3 | ens
[5 empty] | Lave-mains combiné déversoir (Repère 6.01) | 1
[5 empty] | Chariot à glissières (Répère 6.02) | 4
[5 empty] | Platine de passage | 1
8.1.9.3 | Matériel et appareils de cuisine | CJ9 | Ensemble des équipements pour la livraison et le stockage | Stock étage 3 | Armoire haute de rangement avec portes coulissantes (Repère 3.01) | 4 | ens
[5 empty] | Lave-mains combiné déversoir (Repère 3.02) | 1
[5 empty] | Platine de passage | 1
8.1.9.4 | Matériel et appareils de cuisine | CJ9 | Ensemble de équipements pour le lavage de la vaisselle | Plonge batterie étage 27 | Lave-verres (Repère 2.01) | 1 | ens
[5 empty] | Plonge 2 bacs avec tablette inférieure et égouttoir (Repère 2.02) | 1
[5 empty] | Etagère ajourée pour casier vide (Repère 2.03) | 1
[5 empty] | Lave ustensiles (Repère 2.04) | 1
[5 empty] | Poubelle mobile (Repère 2.05) | 1
[5 empty] | Chariot à glissières (Repère 2.06) | 4
[5 empty] | Caniveau de sol - Callebotis inox 300x300 | 1
[5 empty] | Désinsectiseur | 1
[5 empty] | Platine de passage | 2
8.1.9.5 | Matériel et appareils de cuisine | CJ9 | Ensemble de équipements pour le lavage de la vaisselle | Plonge/déchets étage 3 | Poste de nettoyage à enroulement automatique inox (Repère 2.01) | 1 | ens
[5 empty] | Lave-mains monobloc à commande électronique (Repère 2.02) | 2
[5 empty] | Poubelle mobile (Repère 2.03) | 3
[5 empty] | Table entrée et sortie lave-vaisselle (Repère 2.05 / 2.07) | 1
[5 empty] | Laveuse à capot avec condensation (Repère 2.06) | 1
[5 empty] | Chariot de cafétéria (Repère 2.04) | 2
[5 empty] | Chariot porte casiers | 2
[5 empty] | Caniveau de sol - Callebotis inox 300x300 | 1
[5 empty] | Désinsectiseur | 1
[5 empty] | Platine de passage | 3
8.2.9.1 | Meubles, comptoirs de travail et vitrines réfrigérées | CJ9 | Équipements de restauration | Préparation étage 28 | Armoire de décontamination (Repère 2.01) | 1 | ens
[5 empty] | Meuble neutre de rangement avec portes coulissantes sans plan de travail (Repère 2.02) | 1
[5 empty] | Plan de travail en angle droit avec dosseret et bac (Repère 2.02-2.04-2.05) | 1
[5 empty] | Armoire murale avec portes coulissantes (Repère 2.03) | 2
[5 empty] | Meuble neutre de rangement avec portes coulissantes (Repère 2.04) | 1
[5 empty] | Meuble bas à trois tiroirs (Repère 2.05) | 1
[5 empty] | Poubelle mobile (Repère 2.06) | 1
[5 empty] | Lave-mains monobloc à commande électronique (Repère 2.07) | 1
[5 empty] | Poste de nettoyage à enroulement automatique inox (Repère 2.10) | 1
[5 empty] | Plonge 2 bacs avec tablette inférieure et égouttoir (Repère 2.11) | 1
[5 empty] | Ouvre-boîte électrique inox (Repère 2.12) | 1
[5 empty] | Etagére murale pleine 2 niveaux (Repère 2.13) | 1
[5 empty] | Caniveau de sol - Callebotis inox 300x300 | 1
[5 empty] | Désinsectiseur | 1
[5 empty] | Coupe légumes | 1
[5 empty] | Trancheur électrique | 1
[5 empty] | Cutter-Mixer | 1
[5 empty] | Batteur mélangeur 5 l | 1
[5 empty] | Balance électronique | 1
[5 empty] | Platine de passage | 5
8.2.9.2 | Meubles, comptoirs de travail et vitrines réfrigérées | CJ9 | Équipements de restauration | Cuisine étage 27 | Ensemble de fourneau tout inox, sur meubles et socle béton (Repère 1.01-06) (sans unité) | / | ens
[5 empty] | Fourneau | 1
[5 empty] | Système de détection et protection incendie | 1
[5 empty] | Chariot de service (Repère 1.10) | 1
[5 empty] | Plan de travail unique linéaire avec dosseret et bac (Repère 1.12-1.14-1.16) | 1
[5 empty] | Meuble neutre de rangement avec portes coulissantes sans plan de travail (Repère 1.12) | 1
[5 empty] | Meuble bas à trois tiroirs (Repère 1.14) | 1
[5 empty] | Meuble neutre de rangement avec portes coulissantes sans plan de travail (Repère 1.16) | 1
[5 empty] | Armoire murale avec portes coulissantes (Repère 1.13) | 1
[5 empty] | Armoire de décontamination (Repère 1.15) | 1
[5 empty] | Four mixte électrique 10 niveaux GN 1/1 (Repère 1.07) | 1
[5 empty] | Four mixte électrique 6 niveaux GN 1/1 (Repère 1.08) | 1
[5 empty] | Poubelle mobile (Repère 1.18) | 1
[5 empty] | Lave-mains monobloc à commande électronique (Repère 1.19) | 1
[5 empty] | Poste de nettoyage à enroulement automatique inox (Repère 1.20) | 1
[5 empty] | Plan de travail en angle droit avec dosseret (Repère 1.24) | 1
[5 empty] | Meuble neutre de rangement avec portes coulissantes sans plan de travail (Repère 1.24) | 1
[5 empty] | Etagère sur table avec armoire de rangement haute (Repère 1.22) | 1
[5 empty] | Etagère sur table à deux niveaux (Répère 1.23) | 1
[5 empty] | Four à micro-ondes (Repère 1.26) | 1
[5 empty] | Salamandre (Repère 1.25) | 1
[5 empty] | Chariot de transport repas chaud/froid (Repère 1.17) | 2
[5 empty] | Caniveau de sol - Callebotis inox 300x300 | 1
[5 empty] | Désinsectiseur | 1
[5 empty] | Platine de passage | 5
8.2.9.3 | Meubles, comptoirs de travail et vitrines réfrigérées | CJ9 | Équipements de restauration | Office étage 27 | Plan de travail unique linéaire avec dosseret et bac (Repère 4.03-4.08) | 1 | ens
[5 empty] | Lave-verres (Repère 4.06) | 1
[5 empty] | Table (Repère 4.08) | 1
[5 empty] | Meuble bas réfrigéré avec tiroirs/portillons (Repère 4.03) | 1
[5 empty] | Machine à glaçons (Repère 4.05) | 1
[5 empty] | Armoire murale avec portes coulissantes (Repère 4.07) | 1
[5 empty] | Plan de travail unique linéaire avec dosseret (Repère 4.10-4.13) | 1
[5 empty] | Meuble neutre de rangement avec portes coulissantes sans plan de travail (Repère 4.13) | 1
[5 empty] | Meuble bas à trois tiroirs (Repère 4.10) | 3
[5 empty] | Armoire murale avec portes coulissantes (Repère 4.04-4.14) | 2
[5 empty] | Machine à café automatique (Repère 4.09, 4.11) | 1
[5 empty] | Four à micro-ondes (Repère 4.12) | 1
[5 empty] | Poubelle mobile (Repère 4.15) | 1
[5 empty] | Chariot de transport repas chaud/froid (Repère 4.16) | 1
[5 empty] | Platine de passage | 2
8.2.9.4 | Meubles, comptoirs de travail et vitrines réfrigérées | CJ9 | Équipements de restauration | Cafétéria étage 3 | Ensemble de comptoir avec façade avec un côté service (Repère 1.02,1.04,1.09,1.10,1.11) | 1 | ens
[5 empty] | Meuble présentoir pour plateaux, couverts et verres (Repère 1.10) | 1
[5 empty] | Ensemble vitrine réfrigérée-Libre service (Repère 1.02) | 1
[5 empty] | Ensemble meuble présentoir marmite à soupe (Répère 1.04) | 1
[5 empty] | Sandwich minute (Repère 1.11) | 1
[5 empty] | Ensemble meuble et machine à café automatique avec monnayeur (Repère 1.09) | 1
[5 empty] | Ensemble meuble pour caisse | 1
[5 empty] | Ensemble de comptoir avec façade périphérique (Repère 1.06,1.10,1.12) | 1
[5 empty] | Meuble présentoir pour plateaux, couverts e verres (Repère 1.10) | 1
[5 empty] | Meuble présentoir pour pain et viennoiserie (Repère 1.06) | 2
[5 empty] | Ensemble meuble réfrigéré et vitrine réfrigérée 4 niveaux (Repère 1.12) | 2
[5 empty] | Ensemble meuble pour caisse | 1
[5 empty] | Poubelle mobile (Repère 1.17) | 1
[5 empty] | Lave-mains monobloc à commande électronique (Repère 1.16) | 1
[5 empty] | Plan de travail unique linéaire avec dosseret et bac (Repère 1.14) | 1
[5 empty] | Meuble neutre de rangement avec portes coulissantes sans plan de travail (Repère 1.13) | 2
[5 empty] | Chariot de cafétéria (Repère 1.19) | 10
[5 empty] | Four à micro-ondes (Repère 1.20) | 2
[5 empty] | Station de poubelles tri sélectif (Repère 1.18) | 2
[5 empty] | Fontaine réfrigérante (Repère 1.01) | 2
[5 empty] | Meuble présentoir pour verres (Repère 1.07) | 3
[5 empty] | Platine de passage | 3
8.2.9.5 | Meubles, comptoirs de travail et vitrines réfrigérées | CJ9 | Ensemble de équipements pour le lavage de la vaisselle | Laverie étage 28 | Lave-mains monobloc à commande électronique (Repère 3.01) | 1 | ens
[5 empty] | Chariot de service (Repère 3.02) | 1
[5 empty] | Table de triage (Repère 3.03-04) | 1
[5 empty] | Poubelle sur roulettes en inox | 1
[5 empty] | Table entrée et sortie lave-vaisselle (Repère 3.05 / 3.07) | 1
[5 empty] | Laveuse à capot (Repère 3.06) | 1
[5 empty] | Table adossée avec plan de travail (Repère 3.08) | 1
[5 empty] | Armoire murale avec portes coulissantes (Repère 3.09) | 1
[5 empty] | Poubelle mobile (Repère 3.10) | 3
[5 empty] | Poste de nettoyage à enroulement automatique inox (Repère 3.11) | 1
[5 empty] | Caniveau de sol - Callebotis inox 300x300 | 1
[5 empty] | Désinsectiseur | 1
[5 empty] | Platine de passage | 2
8.3.9.1 | Production de froid positif et négatif | CJ9 | Unité de froid et chambre froide | Réserves froides étage 28 | Chambre froie négative -18°C (surgelés) | 1 | ens |  | Négatif
[5 empty] | Chambre froide positive +4°C | 1 |  |  | Positif
[5 empty] | Equipement frigorifique centralisé | 1 |  |  | Positif
8.3.9.2 | Production de froid positif et négatif | CJ9 | Unité de froid et chambre froide | Préparation étage 28 | Armoire frigorifique positive produit du jour 1 porte (Repère 2.08-09) | 2 | ens |  | Positif
[5 empty] | Armoire frigorifique positive porte vitrée cave à vin (Repère 4.01) | 1 |  |  | Positif
8.3.9.3 | Production de froid positif et négatif | CJ9 | Unité de froid et chambre froide | Cuisine étage 27 | Armoire frigorifique négative 1 porte (Repère 1.27) | 1 | ens |  | Négatif
[5 empty] | Armoire frigorifique positive produit du jour 1 porte (Repère 1.21) | 1 |  |  | Positif
[5 empty] | Armoire frigorifique positive poisson 1 porte (Repère 1.21) | 1 |  |  | Positif
8.3.9.4 | Production de froid positif et négatif | CJ9 | Unité de froid et chambre froide | Office étage 27 | Armoire frigorifique positive produit du jour 1 porte vitrée (Repère 4.01-02) | 2 | ens |  | Positif
[5 empty] | Armoire frigorifique positive 1 porte vitrée cave à vin (Repère 4.17) | 1 |  |  | Positif
8.3.9.5 | Production de froid positif et négatif | CJ9 | Unité de froid et chambre froide | Cafeteria étage 3 | Armoire frigorifique positive produit du jour 1 porte (Repère 1.15) | 2 | ens |  | Positif
8.1.11.1 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T2 | Laverie | Salatschleuder / essoreuse à salade |  |  | DITO Sama | ELX65
8.1.11.2 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T3 | Laverie | Waschbecken / lavabo |  |  | Sofinor
|  |  | T14 | Préparation froide | Waschbecken / lavabo |  |  | Sofinor
|  |  | T29 | Cuisine | Waschbecken / lavabo |  |  | Sofinor
|  |  | T55 | Laverie | Waschbecken / lavabo
|  |  | T83 | Plonge | Waschbecken / lavabo
8.1.11.3 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T5 | Préparation froide | Kühlschrank / frigo |  |  | Alpeninox | EDVP 600 V11C
8.1.11.4 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T16 | Préparation froide | Kühlschrank / frigo |  |  | Alpeninox | EDVP 600 V11C
8.1.11.5 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T6 | Laverie | Vakuumierer / machine sous vide |  |  | Multivac | A300/16
8.1.11.6 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T10 | Laverie | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré |  |  | Alpeninox | EDON 570140
|  |  | T127 | Cafeteria | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré |  |  | ISA | Expo Vetrine + cassette
|  |  | T79 | Cafeteria | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré |  |  | Vauconsant | 63015/6761
|  |  | T80 | Cafeteria | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré |  |  | Vauconsant | 63615/7249B
|  |  | T81 | Cafeteria | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré |  |  | Vauconsant
|  |  | T97 | Self | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré Mikado |  |  | Blanco | UKM-4 , Nr 361935
|  |  | T75 | Cafeteria | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré |  |  | Vauconsant | 63625/6761
|  |  | T68 | Self | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré |  |  | Blanco | Mikado UKM-4
|  |  | T69 | Self | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré |  |  | Vauconsant | 60060/7031
|  |  | T70 | Self | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré |  |  | Vauconsant | 63515/7249
|  |  | T64 | Self | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré |  |  | Vauconsant | 63115/7031
|  |  | T62 | Self | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré |  |  | Vauconsant | 63615/7249A
|  |  | T42 | Self | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré |  |  | Vauconsant | 63119/7031
|  |  | T43 | Self | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré |  |  | Vauconsant | 37019/7031
|  |  | T53 | Self | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré |  |  | Vauconsant
|  |  | T54 | Self | Kühltheke / meuble / vitrine réfrigéré |  |  | Vauconsant
8.1.11.7 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T18 | Cuisine | UV-Schrank / armoire de stérilisation |  |  | Tournus Equipement | Armoire stérilisation
8.1.11.8 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T20 | Reserve | Waage / balance |  |  | Soehnle | CW7744
8.1.11.9 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T24a | Cuisine | Warmhalteplatte / plaque de cuisson |  |  | Alpeninox | V800
|  |  | T24b | Cuisine | Warmhalteplatte / plaque de cuisson |  |  | Alpeninox | V800
8.1.11.10 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T25 | Cuisine | Schnellkochkessel / marmite à cuisson rapide |  |  | Alpeninox | APN/EI800
8.1.11.11 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T26 | Cuisine | Standmixer / mixeur |  |  | Electrolux Dito | XBE 10AS
8.1.11.12 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T30 | Cuisine | Dampfgarer / four à vapeur (steamer) |  |  | Eloma | EDB12-21
|  |  | T31 | Cuisine | Dampfgarer / four à vapeur (steamer) |  |  | Eloma | Multimax B
|  |  | T32 | Cuisine | Dampfgarer / four à vapeur (steamer) |  |  | Küppersbusch Convact Air Comfort | KEG0107 CCE120
8.1.11.13 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T33 | Cuisine | Grill / gril |  |  | Eloma | Bistro SA3
8.1.11.14 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T34a | Cuisine | Wasserbad / bain-marie |  |  | Alpeninox | AC/E400
8.1.11.15 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T34b | Cuisine | Kochfeld / 2 plaques de cuisson |  |  | Alpeninox | AC/E400
|  |  | T35 | Cuisine | Kochfeld 4 E-Platten / 4 plaques de cuisson |  |  | Alpeninox | AC/E800
8.1.11.16 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T36 | Cuisine | 2-fach Fritteuse / 2 friteuses |  |  | Alpeninox | AFR/810
|  |  | T37 | Cuisine | 2-fach Fritteuse / 2 friteuses |  |  | Alpeninox | AFR/810
8.1.11.17 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T39 | Reserve | Mobiler Wärmeschrank / armoire chauffante mobile |  |  | Blanco
|  |  | APKN°48 | Self | Wärmeschrank / armoire chauffante |  |  | Josy Juckem | 53.36.00
8.1.11.18 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T40 | Reserve | Suppenwarmhalter / marmite à soupe |  |  | L.Tellier | N8080
|  |  | T41 | Reserve | Suppenwarmhalter / marmite à soupe
|  |  | T91 | Self | Suppenwarmhalter / marmite à soupe |  |  | Soup Kettle | N8080
|  |  | T92 | Self | Suppenwarmhalter / marmite à soupe |  |  | Soup Kettle | N8080
|  |  | T93 | Reserve | Suppenwarmhalter / marmite à soupe |  |  | Soup Kettle | N8080
|  |  | T96" | Reserve | Suppenwarmhalter / marmite à soupe |  |  | Soup Kettle | N8080
8.1.11.19 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T44 | Self | Mobiler Tellerspender / distributeur chauffe assiettes mobile |  |  | Blanco | 2 SHE 21-26 E
|  |  | T49 | Self | Mobiler Tellerspender / distributeur chauffe assiettes mobile |  |  | Blanco | 2 SHE 21-26 E
|  |  | T52 | Laverie | mobiler Tellerspender / distributeur chauffe assiettes mobile |  |  | Blanco | 2SE 21-26 E SEA 6 _A__
8.1.11.20 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T45 | Self | Warmhaltetheke / vitrine chauffante |  |  | Vauconsant
|  |  | T50 | Self | Warmhaltetheke / vitrine chauffante |  |  | Vauconsant
|  |  | T71 | Self | Warmhaltetheke / vitrine chauffante |  |  | Vauconsant
8.1.11.21 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T46 | Self | Heisser Stein / pierrade chauffante
8.1.11.22 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T47 | Reserve | E-Kocher WOK / Cuiseur WOK |  |  | Seipam | WOK 3500
8.1.11.23 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T48 | Reserve | Warmhaltebehälter / bain-marie (réservoir chauffant)
8.1.11.24 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T51 | Laverie | mobiler Tablettstapler / empileur de tablettes mobile |  |  | Blanco | Inmotion CCE 54/38
8.1.11.25 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T56 | Laverie | Geschirrspülmaschine / lave-vaiselle |  |  | Meiko | DV80T
8.1.11.26 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T57a | Laverie | Spülmaschine / lave-vaiselle |  |  | Meiko | K 200 VAP
|  |  | T98 | Plonge | Spülmaschine / lave-vaiselle |  |  | Granuldisk | Granule Flexi
8.1.11.27 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T57b | Laverie | Transportband / convoyeur à bande |  |  | Meiko | RF-Band
8.1.11.28 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T60 | Self | Mikrowelle / micro-ondes |  |  | DOMO | XB2322
8.1.11.29 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T61 | Self | Korbspender / distributeur de paniers
8.1.11.30 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T63 | Self | Warmhalteplatte / plaque de cuisson |  |  | AB Landskrona Rostfria
8.1.11.31 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T65 | Self | Korbspender / distributeur de paniers
8.1.11.32 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T66 | Self | Trinkbrunnen / fontaine à eau
8.1.11.33 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T72 | Self | mobiler Tellerspender / distributeur chauffe assiettes mobile |  |  | Blanco | 2 SHE 21-26 E
|  |  | T73 | Self | mobiler Tellerspender / distributeur chauffe assiettes mobile |  |  | Blanco | 2 SHE 21-26 E
8.1.11.34 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T76 | Cafeteria | Roller Grill / gril
|  |  | T105 | Reserve | Gyros grill / gril |  |  | Gurden | BVBA
8.1.11.35 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T77 | Cafeteria | Kaffeemaschine / machine a café |  |  | Wittenborg | SAT B38F
8.1.11.36 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T78 | Cafeteria | Waschbecken / lavabo + boiler électrique |  |  | Ilsa / Stiebel eltron | / SHU 5 SL
8.1.11.37 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T88 | Cuisine | Stabmixer / mixeur |  |  | Dynamic | PMDH 250
|  |  | T89 | Cuisine | Stabmixer / mixeur |  |  | Dynamic | SMX600E
|  |  | T96 | Préparation froide | Stabmixer / mixeur |  |  | Dita Sama | XBE40AS
8.1.11.38 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T90 | Reserve | Appareil cuisine (01CJ20062959365) |  |  |  | MEM. 12
8.1.11.39 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T17 | Préparation froide | Allesschneider / trancheuse |  |  | FAC | F350I
|  |  | T95 | Préparation froide | Allesschneider / trancheuse |  |  | Sirman | GLLTOP350AUT.NET
|  |  | T125 | Cuisine | Allesschneider / trancheuse |  |  | Robot Coupe | CL50E
8.1.11.40 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T99 | cafeteria | Saftpresse / presse-agrume automatique |  |  | Zümex | Versatile pro
8.1.11.41 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T103 | Reserve | Heizplatte / plaque de cuisson |  |  | Domaco | Fundi180
|  |  | T104 | Reserve | Heizplatte / plaque de cuisson |  |  | Severin | 2405
8.1.11.42 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T111 | Reserve | Kaffeemaschin / cafetière |  |  | Philips | HD7448
8.1.11.43 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | APKN°84 | Laverie | Eismaschine / Machine à glaçons |  |  | Wessamat | L-121-3
8.1.11.44 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T120 | Reserve | Roller Grill / gril |  |  | Roller-grill | GRE 40
8.1.11.45 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T121 | Cuisine | Schnellkühler / cellule de refroidissement rapide |  |  | Franstal | FHIRDM061S ABB BF05 / R404
8.1.11.46 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T122 | Cuisine | Griddelplatte / grillade |  |  | Capic | W292926
8.1.11.47 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T123 | Cuisine | Suppenwarmhalter / marmite |  |  | Capic | W295015
|  |  | T124 | Cuisine | Suppenwarmhalter / marmite |  |  | Capic | W295015
8.1.11.48 | Équipements de cuisine | Bâtiment T | T126 | Cuisine | Mikrowelle / micro-ondes |  |  | Samsung | CM1529A-1
8.2.11.1 | Production de froid | Bâtiment T | Unité de froid négatif et chambre froide | Bâtiment T | Chambre froide négative 1 composée de : | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | Compresseur R404a | 1 |  | Unité hermétique | VHTFH2511Z
[5 empty] | Evaporateur | 1
[5 empty] | Pressostat | 1 |  | Danfoss
[5 empty] | Séparateur d'huile | 1
[5 empty] | Condenseur | 1
[5 empty] | Porte frigo | 1
[5 empty] | Déshydrateur | 1 |  |  | DN 163S
[5 empty] | Surveillance GTC | 1
[5 empty] | Thermomètre | 1
8.2.11.2 | Production de froid | Bâtiment T | Unité de froid positif et chambre froide | Bâtiment T | Chambre froide positive 2 composée de : | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | Compresseur R404a | 1 |  | Unité hermétique | TFH 4525 Y
[5 empty] | Evaporateur | 1
[5 empty] | Pressostat | 1
[5 empty] | Séparateur d'huile | 1
[5 empty] | Condenseur | 1
[5 empty] | Porte frigo | 1
[5 empty] | Déshydrateur | 1 |  | Danfoss | DN 163S
[5 empty] | Surveillance GTC | 1
[5 empty] | Thermomètre | 1
8.2.11.3 | Production de froid | Bâtiment T | Unité de froid positif et chambre froide | Bâtiment T | Chambre froide positive 3 composée de : | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | Compresseur R404a | 1 |  | Unité hermétique | CAJ 4511 Y
[5 empty] | Evaporateur | 1
[5 empty] | Pressostat | 1
[5 empty] | Séparateur d'huile | 1
[5 empty] | Condenseur | 1
[5 empty] | Porte frigo | 1
[5 empty] | Déshydrateur | 1 |  | Danfoss | DN 163S
[5 empty] | Surveillance GTC | 1
[5 empty] | Thermomètre | 1
8.2.11.4 | Production de froid | Bâtiment T | Unité de froid positif et chambre froide | Bâtiment T | Chambre froide positive 4 composée de : | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | Compresseur R404a | 1 |  | Unité hermétique | CAJ 4511 Y
[5 empty] | Evaporateur | 1
[5 empty] | Pressostat | 1
[5 empty] | Séparateur d'huile | 1
[5 empty] | Condenseur | 1
[5 empty] | Porte frigo | 1
[5 empty] | Déshydrateur | 1 |  | Danfoss | DN 163S
[5 empty] | Surveillance GTC | 1
[5 empty] | Thermomètre | 1
8.2.11.5 | Production de froid | Bâtiment T | Unité de froid positif et chambre froide | Bâtiment T | Chambre froide positive 5 composée de : | 1 | ens |  |  | 4
[5 empty] | Compresseur R404a | 1 |  | Unité hermétique | CAJ 4492 Y
[5 empty] | Evaporateur | 1
[5 empty] | Pressostat | 1
[5 empty] | Séparateur d'huile | 1
[5 empty] | Condenseur | 1
[5 empty] | Porte frigo | 1
[5 empty] | Déshydrateur | 1 |  | Danfoss | DN 163S
[5 empty] | Surveillance GTC | 1
[5 empty] | Thermomètre | 1
8.2.11.6 | Production de froid | Bâtiment T | Ensemble des équipements pour la livraison et le stockage | Bâtiment T | Armoire frigorifique pour légumes (600 litres, R 134a) | 2 | pce | Alpeninox | EDVP 600 V 11 C | 4

## 9 - Engin de levage
Poste | Sous - domaine | Bâtiment | Équipement principal | Utilisation Emplacement | Détail | Qté | Unité | Marque | Type | Fréquence annuelle | Prestation de base Prix annuel | Garantie totale Prix annuel | Nota : les quantités (col.G) sont données sur la base du contrat existant et peuvent différer des quantités réelles
9.1.1.1 | Ascenseur | Palais | Ascenseurs et accessoires | Palais | Ascenseur avec accessoires 630kg - 7,9kW | 4 | pce | OTIS | Gen 2 | 12
9.1.1.2 | Ascenseur | Palais | Ascenseurs et accessoires | Palais | Ascenseur avec accessoires 3000kg - 31kW | 2 | pce | OTIS | Gen 2 | 12
9.2.1.1 | Plateforme élévatrice | Palais | Élévateur à plateau hydraulique | Palais | Élévateur à plateau hydraulique | 1 | pce | OTIS |  | 12
9.3.1.1 | Nacelle | Palais | Nacelle | Palais | Nacelle siège | 6 | pce | SECALT |  | 1
9.4.1.1 | Nettoyage de façade | Palais | Installation de nettoyage de façade | Palais Façade extérieure | Monorail horizontal | 6 | ens | SECALT |  | 1
[5 empty] | Plafond des pas perdus | 1 |  | SECALT
[5 empty] | Grande salle d'audience | 1 |  | SECALT
[5 empty] | Couloir plafond | 1 |  | SECALT
[5 empty] | Verrière | 1 |  | SECALT
[5 empty] | Nacelle siège | 2 |  | SECALT
9.4.1.2 | Nettoyage de façade | Palais | Installation de nettoyage de façade | Palais Façade intérieure | Nacelle mobile à flèche | 1 | pce | SECALT |  | 1
9.1.2.1 | Ascenseur | Anneau | Ascenseurs et accessoires | Anneau et Parking Membres | Ascenseur avec accessoires 1000kg - 7,9kW | 5 | pce | OTIS | Gen 2 | 12
9.1.2.2 | Ascenseur | Anneau | Ascenseurs et accessoires | Anneau et Parking Membres | Ascenseur avec accessoires 1200kg - 12kW | 4 | pce | OTIS | Gen 2 | 12
9.1.2.3 | Ascenseur | Anneau | Ascenseurs et accessoires | Anneau et Parking Membres | Ascenseur avec accessoires 2700kg - 22kW | 1 | pce | OTIS | SPE | 12
9.2.2.1 | Nettoyage de façade | Anneau | Installation de nettoyage de façade | Anneau | Équipement pour les façades extérieures | 1 | ens | SECALT |  | 12
9.2.2.2 | Nettoyage de façade | Anneau | Installation de nettoyage de façade | Anneau | Nacelle mobile à flèche | 2 | pce | SECALT |  | 1
9.3.2.1 | Système de ventilation hygiénique | Anneau | Système Blue kits | Anneau | Système Blue kits | 8 | pce |  |  | 12
9.1.3.1 | Ascenseur | Galerie | Ascenseurs et accessoires | Cuisine | Ascenseur avec accessoires 1275kg - 13,5kW | 2 | pce | Schindler | Eurolift | 12
9.1.3.2 | Ascenseur | Galerie | Ascenseurs et accessoires | Bibliothèque | Ascenseur avec accessoires 1000kg - 6,3kW | 3 | pce | Schindler | Eurolift | 12
9.1.3.3 | Plateforme élévatrice | Galerie | Élévateur à plateau hydraulique | Communs | Élévateur à fourches | 1 | pce | Jungheinreich | DFG 320s/ 440 DZ
9.1.3.4 | Plateforme élévatrice | Galerie | Élévateur à plateau hydraulique | Communs | Élévateur à fourches | 1 | pce | TCM | FHD15T3
9.2.3.1 | Monte-charge | Galerie | Monte-charge | Galerie | Monte-charge hydraulique 2000kg - 22kW | 1 | pce | Matco |  | 12
9.2.3.2 | Monte-charge | Galerie | Monte-charge | Quai n°1 | Monte-charge | 1 | pce |  |  | 1
|  |  |  | Quai n°2 | Monte-charge | 1 |  |  |  | 1
9.3.3.1 | Système de ventilation hygiénique | Galerie | Système Blue kits | Galerie | Système Blue kits | 1 | pce |  |  | 12
9.4.3.1 | Plate-forme de pesage des déchets | Galerie | Plate-forme de pesage des déchets | Galerie | Plate-forme INOX 4 capteurs 1250 x 1250 de pesage des déchets capacité 500g à 1500 kg INOX | 1 | pce | Grupo Epelsa | PLP | 1
9.1.4.1 | Ascenseur | Tour A | Ascenseurs et accessoires | Tour A | Ascenseur avec accessoires 1000kg - 29kW | 3 | pce | OTIS | Gen 2 | 12
9.1.4.2 | Ascenseur | Tour A | Ascenseurs et accessoires | Socle Tour A | Ascenseur avec accessoires 1275kg - 12kW | 2 | pce | OTIS | Gen 2 | 12
9.2.4.1 | Nettoyage de façade | Tour A | Installation de nettoyage de façade | Tour A | Installation de nettoyage de façade intérieure | 1 | ens | SECALT |  | 12
9.2.4.2 | Nettoyage de façade | Tour A | Installation de nettoyage de façade | Tour A | Nacelle | 1 | pce |  |  | 12
9.3.4.1 | Système de ventilation hygiénique | Tour A | Système Blue kits | Tour A | Système Blue kits | 4 | pce |  |  | 12
9.1.5.1 | Ascenseur | Tour B | Ascenseurs et accessoires | Tour B | Ascenseur avec accessoires 1000kg - 29kW | 3 | pce | OTIS | Gen 2 | 12
9.1.5.2 | Ascenseur | Tour B | Ascenseurs et accessoires | Socle Tour B | Ascenseur avec accessoires 1275kg - 12kW | 2 | pce | OTIS | Gen 2 | 12
9.2.5.1 | Nettoyage de façade | Tour A | Installation de nettoyage de façade | Tour B | Installation de nettoyage de façade intérieure | 1 | ens | SECALT |  | 12
9.2.5.2 | Nettoyage de façade | Tour B | Installation de nettoyage de façade | Tour B | Nacelle | 1 | pce |  |  | 12
9.3.5.1 | Système de ventilation hygiénique | Tour B | Système Blue kits | Tour B | Système Blue kits | 4 | pce |  |  | 12
9.1.6.1 | Ascenseur | Erasmus | Ascenseurs et accessoires | ZONE A1-A2 | ASCENSEUR A - MODERNISATION LEGERE 2013 5 niveaux, 20 personnes, 1500 kg | 1 | pce | FIAM |  | 12
| Ascenseur | Bâtiment A | Ascenseurs et accessoires | ZONE A7-A8 | ASCENSEUR D - MODERNISATION LEGERE 2013 5 niveaux, 20 personnes, 1500 kg | 1 |  | FIAM
9.1.6.2 | Ascenseur | Erasmus | Ascenseurs et accessoires | ZONE A3-A4 - ENTRÉE ERASMUS | ASCENSEUR B - MODERNISATION LEGERE 2013 4 niveaux, 12 personnes, 900 kg | 1 | pce | FIAM |  | 12
| Ascenseur | Bâtiment A | Ascenseurs et accessoires | ZONE A5-A6 - ENTRÉE ERASMUS | ASCENSEUR C - MODERNISATION LEGERE 2013 4 niveaux, 12 personnes, 900 kg | 1 | 1 | FIAM
9.1.6.3 | Ascenseur | Erasmus | Ascenseurs et accessoires | ZONE A3-A4 - ENTRÉE ERASMUS | ASCENSEUR EXTERIEUR G | 1 | pce | SCHINDLER |  | 12
9.1.6.4 | Ascenseur | Erasmus | Ascenseurs et accessoires | ZONE A5-A6 - ENTRÉE ERASMUS | ASCENSEUR EXTERIEUR H | 1 | pce | SCHINDLER |  | 12
9.1.6.5 | Ascenseur | Erasmus | Ascenseurs et accessoires | ZONE A3-A4 - ENTRÉE ERASMUS | ASCENSEUR F | 1 | pce | SCHINDLER |  | 12
9.1.6.6 | Ascenseur | Erasmus | Ascenseurs et accessoires | ZONE A5-A6 - ENTRÉE ERASMUS | ASCENSEUR I | 1 | pce | SCHINDLER |  | 12
9.2.6.1 | Monte-charge | Erasmus | Monte-charge | IMPRIMERIE | MONTE CHARGE E - MISE EN PEINTURE 2013 2 niveaux, 22 personnes, 1700 kg | 1 | pce | SCHINDLER | 65263 Hydraulique | 12
9.2.6.2 | Plateforme élévatrice | Erasmus | Élévateur à plateau hydraulique | Quai 4 ERASMUS | PLATE-FORME ELEVATRICE | 1 | pce | Laweco |  | 12
9.3.6.1 | Système de ventilation hygiénique | Erasmus | Système Blue kits | Erasmus | Système Blue kits | 2 | pce |  |  | 12
9.1.7.1 | Ascenseur | Thomas More | Ascenseurs et accessoires | ZONE B4 | ASCENSEUR J - MODERNISATION LEGERE 2013 3 niveaux, 20 personnes, 1500 kg | 1 | pce | FIAM | 745277 | 12
9.1.7.2 | Ascenseur | Thomas More | Ascenseurs et accessoires | ZONE B2 | ASCENSEUR K - MODERNISATION LEGERE 2013 6 niveaux, 20 personnes, 1500 kg | 1 | pce | FIAM |  | 12
9.1.7.3 | Ascenseur | Thomas More | Ascenseurs et accessoires | ZONE B1 | ASCENSEUR L - MODERNISATION 2013 4 niveaux, 12 personnes, 900 kg | 1 | pce | SCHINDLER | Hydraulique 65478 | 12
9.2.7.1 | Escaliers mécaniques | Thomas More | Escaliers mécaniques et accessoires | ZONE B1 | Escaliers mécaniques 0 VERS 1 - MODERNISATION 2013 course 3,48 m; vitesse 0,5 m/s; angle 30 | 2 | pce | OTIS | B3NE4094/95/NZ2157/58 | 12
9.2.7.2 | Escaliers mécaniques | Thomas More | Escaliers mécaniques et accessoires | ZONE B1 | Escaliers mécaniques 1 VERS 2 - MODERNISATION 2013 course 3,32 m; vitesse 0,5 m/s; angle 30° | 2 | pce | OTIS | B3NE4096/97/NZ2159/60 | 12
9.2.7.3 | Escaliers mécaniques | Thomas More | Escaliers mécaniques et accessoires | ZONE B1 | Escaliers mécaniques -3 VERS -2 - MODERNISATION 2013 course 2,5 m; vitesse 0,5 m/s; angle 35° | 2 | pce | OTIS | B3NE4088/89/NZ2151/52 | 12
9.2.7.4 | Escaliers mécaniques | Thomas More | Escaliers mécaniques et accessoires | ZONE B1 | Escaliers mécaniques -2 VERS -1 - MODERNISATION 2013 course 2,6 m; vitesse 0,5 m/s; angle 35° | 2 | pce | OTIS | B3NE4090/91/NZ2153/54 | 12
| Escalator | Bâtiment B | Ensemble des escalators et accessoires | ZONE B1 | Escaliers mécaniques -1 VERS 0 - MODERNISATION 2013 course 2,6 m; vitesse 0,5 m/s; angle 35° | 2 |  | OTIS | B3NE4094/95/NZ2157/58
9.1.8.1 | Ascenseur | Annexe C | Ascenseurs et accessoires | ZONE C2 | ASCENSEUR M - MODERNISATION 2013 8 niveaux, 20 personnes, 1500 kg | 1 | pce | FIAM | FO 7905 | 12
9.1.8.2 | Ascenseur | Annexe C | Ascenseurs et accessoires | ZONE C2 | ASCENSEUR N - MODERNISATION 2013 5 niveaux, 12 personnes, 900 kg | 1 | pce | FIAM | FO 7906 | 12
9.1.8.3 | Ascenseur | Annexe C | Ascenseurs et accessoires | ZONE C1 | ASCENSEUR O - MODERNISATION 2013 8 niveaux, 20 personnes, 1500 kg | 1 | pce | FIAM | FO 7904 | 12
9.1.8.4 | Ascenseur | Annexe C | Ascenseurs et accessoires | ZONE C1 | ASCENSEUR Q - MODERNISATION 2013 8 niveaux, 12 personnes, 900 kg | 1 | pce | FIAM | FO 7907 | 12
9.1.9.1 | Ascenseurs et monte-charges | CJ9 | Ascenseurs et accessoires | Tour Sextuplex | Ascenseur bas N° 1 et 2 : 1000 kg à 3,0 m/s | 2 | ens
9.1.9.2 | Ascenseurs et monte-charges | CJ9 | Ascenseurs et accessoires | Tour Sextuplex | Ascenseurs hauts N° 3 et 4 : 1000 kg à 5,0 m/s | 2 | ens
9.1.9.3 | Ascenseurs et monte-charges | CJ9 | Ascenseurs et accessoires | Tour Sextuplex | Ascenseurs hauts N°5 et 6 : 1000 kg à 5,0 m/s | 2 | ens
9.1.9.4 | Ascenseurs et monte-charges | CJ9 | Ascenseurs et accessoires | Tour | Ascenseur de charge service N°7 : 1600 kg à 5,0 m/s | 1 | ens
9.1.9.5 | Ascenseurs et monte-charges | CJ9 | Ascenseurs et accessoires | Socle | Ascenseur socle duplex N° 8 et 9 : MRL 800 kg à 1,0 m/s | 2 | ens
9.1.9.6 | Ascenseurs et monte-charges | CJ9 | Ascenseurs et accessoires | Centre de santé | Ascenseur centre de santé N° 10 : MRL 800 kg à 1,0 m/s | 1 | ens
9.1.9.7 | Ascenseurs et monte-charges | CJ9 | Ascenseurs et accessoires | Salles de réunion | Ascenseurs salles de réunions N°11 : MRL 800 kg à 1,0 m/s | 1 | ens
9.1.9.8 | Ascenseurs et monte-charges | CJ9 | Ascenseurs et accessoires | Salles de réunion | Ascenseurs salles de réunions N°12 : MRL 800 kg à 1,0 m/s | 1 | ens
9.1.9.9 | Ascenseurs et monte-charges | CJ9 | Éleveur à plateau hydraulique | Communs | Monte-plats 50 kg à 0,3 m/s | 1 | ens
9.2.9.1 | Nacelles et sièges de nettoyage | CJ9 | Nacelle | Façades Tour | Nacelle triplaces suspendue, chariot sur rails, à base réglable en hauteur hydrauliquement, à bras mobile et téléscopique (porte à faux d'environ 14 mètres), avec treuil et palonnier pour manutention des éléments de façades. Y compris tableaux électriques, accessoires de gestion et de commande,... | 1 | ens
9.2.9.2 | Nacelles et sièges de nettoyage | CJ9 | Nacelle et pont roulant | Façades et verrière de la galerie | Nacelle à panneaux latéraux en aluminium perforé pouvant translater sur un pont roulant et prévus pour nettoyage de la sous-face de la verrière, avec chariots électriques, treuils et câbles amovibles. La nacelle est démontable pour rangement en locaux techniques. | 1 | ens
9.2.9.3 | Nacelles et sièges de nettoyage | CJ9 | Sellette | Façade le long de l'escalier d'accès au nv03 | Pour nettoyage de façades intérieures non accessibles par les autres dispositifs mis en œuvre, sellette de nettoyage équipée d'un treuil | 1 | ens
9.1.11.1 | Ascenseur | Bâtiment T | Ascenseurs et accessoires | Bâtiment T | Ascenseur 4 niveaux, 21 personnes, 1600 kg, 1999 | 3 | pce | OTIS | B3 NE 4860 | 12
9.4.11.1 | Plate-forme de pesage des déchets | Bâtiment T | Plate-forme de pesage des déchets | Bâtiment T | Plate-forme INOX 4 capteurs 1250 x 1250 de pesage des déchets capacité 500g à 1500 kg INOX | 1 | pce | Grupo Epelsa | PLP | 1
9.1.12.1 | Ascenseur | Bâtiment T Bis | Ascenseurs et accessoires | Bâtiment T Bis | Ascenseur 6 niveaux, 8 personnes, 630kg, 2004 | 2 | pce | KONE | PW08/10-19 | 12
9.1.12.2 | Ascenseur | Bâtiment T Bis | Ascenseurs et accessoires | Bâtiment T Bis | Ascenseur 6 niveaux, 12 personnes, 1250kg, 2004 | 1 | pce | KONE | PW08 | 12

## 10 - Transport de document
Poste | Sous - domaine | Bâtiment | Équipement principal | Utilisation Emplacement | Détail | Qté | Unité | Marque | Type | Fréquence annuelle | Prestation de base Prix annuel | Garantie totale Prix annuel | Nota : les quantités (col.G) sont données sur la base du contrat existant et peuvent différer des quantités réelles
10.1.1.1 | Transport de documents | Palais | Ensemble des équipements pour le transport automatique de documents | Palais | Rail de circulation horizontale | 405 | ens | Swisslog Telelift | ALUHOR, | 12
[5 empty] | Rail de circulation verticale | 7 |  | Swisslog Telelift | ALUVER, | 12
[5 empty] | Courbe horizontale | 22 |  | Swisslog Telelift | ALUCHO, | 12
[5 empty] | Courbe verticale | 49 |  | Swisslog Telelift | ALUCVE, | 12
[5 empty] | Aiguillage électronique 3 voies | 1 |  | Swisslog Telelift | EW - 3P - 1W | 12
[5 empty] | Ensemble d'alimentation | 1 |  | Swisslog Telelift | AL 24 | 2
[5 empty] | Clapet motorisé coupe feu 1 rail | 3 |  | Swisslog Telelift | ABS 1R | 2
[5 empty] | Clapet motorisé coupe feu 2 rails | 4 |  | Swisslog Telelift | ABS 2R | 2
[5 empty] | Signal à distance | 1 |  | Swisslog Telelift | AKS | 2
[5 empty] | Containers complets | 1 |  | Swisslog Telelift | N 5.45.0 - 550 | 2
[5 empty] | Station à 2 places d'arret | 1 |  | Swisslog Telelift | RK - 2HP | 2
[5 empty] | Garage décentralisé à 1 place d'arret | 1 |  | Swisslog Telelift | TE - EMK | 2
[5 empty] | Aiguillage électronique 3 voies | 2 |  | Swisslog Telelift |  | 12
10.1.2.1 | Transport de documents | Anneau | Ensemble des équipements pour le transport automatique de documents | Anneau | Rail de circulation verticale | 256 | ens | Swisslog Telelift | ALUVER, | 12
[5 empty] | Courbe verticale | 8 |  | Swisslog Telelift | ALUCVE, | 12
[5 empty] | Aiguillage électronique 2 voies | 4 |  | Swisslog Telelift | EW - 2P - 1W | 12
[5 empty] | Aiguillage électronique 3 voies | 4 |  | Swisslog Telelift | EW - 3P - 1W | 12
[5 empty] | Ensemble d'alimentation | 1 |  | Swisslog Telelift | AL 24 | 2
[5 empty] | Clapet motorisé coupe feu 1 Rail | 8 |  | Swisslog Telelift | ABS 1R | 2
[5 empty] | Clapet motorisé coupe feu 2 rails | 4 |  | Swisslog Telelift | ABS 2R | 2
[5 empty] | Signal à distance | 8 |  | Swisslog Telelift | AKS | 2
[5 empty] | Alimentation de secours | 1 |  | Swisslog Telelift | VAS | 2
[5 empty] | Containers complets | 8 |  | Swisslog Telelift | N 5.45.0 - 550 | 2
[5 empty] | Station à 2 places d'arret | 8 |  | Swisslog Telelift | RK - 2HP | 2
[5 empty] | Garage décentralisé à 1 place d'arret | 8 |  | Swisslog Telelift | TE - EMK | 2
[5 empty] | Aiguillage électronique 2 voies | 4 |  | Swisslog Telelift | EW - 2P - 1W | 12
[5 empty] | Aiguillage électronique 3 voies | 4 |  | Swisslog Telelift | EW - 3P - 1W | 12
10.1.3.1 | Transport de documents | Galerie | Ensemble des équipements pour le transport automatique de documents | Galerie | Rail de circulation horizontale | 1000 | ens | Swisslog Telelift | ALUHOR, | 12
[5 empty] | Rail de circulation verticale | 10 |  | Swisslog Telelift | ALUVER, | 12
[5 empty] | Courbe horizontale | 59 |  | Swisslog Telelift | ALUCHO, | 12
[5 empty] | Courbe verticale | 18 |  | Swisslog Telelift | ALUCVE, | 12
[5 empty] | Aiguillage électronique 2 voies | 2 |  | Swisslog Telelift | EW - 2P - 1W | 12
[5 empty] | Aiguillage électronique 4 voies | 1 |  | Swisslog Telelift | EW - 4P - 1W | 12
[5 empty] | Aiguillage électronique 4 voies & double plateau | 8 |  | Swisslog Telelift | EW - 4P - 2W | 12
[5 empty] | Ensemble d'alimentation | 1 |  | Swisslog Telelift | AL 24 | 2
[5 empty] | Clapet motorisé coupe feu 1 Rail | 2 |  | Swisslog Telelift | ABS 1R | 2
[5 empty] | Clapet motorisé coupe feu 2 rails | 16 |  | Swisslog Telelift | ABS 2R | 2
[5 empty] | Signal à distance | 2 |  | Swisslog Telelift | AKS | 2
[5 empty] | Alimentation de secours | 1 |  | Swisslog Telelift | VAS | 2
[5 empty] | Containers complets | 23 |  | Swisslog Telelift | N 5.45.0 - 550 | 2
[5 empty] | Centrale de commande principale | 1 |  | Swisslog Telelift | PC - S | 2
[5 empty] | Centrale de commande secondaire | 1 |  | Swisslog Telelift | PC - S | 2
[5 empty] | Station à 2 places d'arret | 1 |  | Swisslog Telelift | RK - 2HP | 2
[5 empty] | Station à 5 places d'arret | 2 |  | Swisslog Telelift | RK - 5HP | 2
[5 empty] | Banc d'essai | 1 |  | Swisslog Telelift | TE - EMK | 2
[5 empty] | Aiguillage électronique 2 voies | 2 |  | Swisslog Telelift | EW-2P-1W | 12
[5 empty] | Aiguillage électronique 4 voies | 1 |  | Swisslog Telelift | EW-4P-1W | 12
[5 empty] | Aiguillage électronique 4 voies et double | 8 |  | Swisslog Telelift | EW-4P-2W | 12
[5 empty] | Équipement de secours no-break | 2 |  | Socomec | 20 kVA | 2
10.1.4.1 | Transport de documents | Tour A | Ensemble des équipements pour le transport automatique de documents | Tour A | Rail de circulation horizontale | 45 | ens | Swisslog Telelift | ALUHOR, | 12
[5 empty] | Rail de circulation verticale | 16 |  | Swisslog Telelift | ALUVER, | 12
[5 empty] | Ensemble courbe horizontale | 1 |  | Swisslog Telelift | ALUCHO, | 12
[5 empty] | Courbe verticale | 4 |  | Swisslog Telelift | ALUCVE, | 12
[5 empty] | Aiguillage électronique 3 voies | 1 |  | Swisslog Telelift | EW - 3P - 1W | 12
[5 empty] | Système Aiguillage électronique 3 voies & 2 plateaux | 1 |  | Swisslog Telelift | EW - 3P - 2W | 12
[5 empty] | Ensemble d'alimentation | 1 |  | Swisslog Telelift | AL 24 | 2
[5 empty] | Ensemble clapet motorisé coupe feu 1 Rail | 1 |  | Swisslog Telelift | ABS 1R | 2
[5 empty] | Clapet motorisé coupe feu 2 rails | 6 |  | Swisslog Telelift | ABS 2R | 2
[5 empty] | Système signal à distance | 1 |  | Swisslog Telelift | AKS | 2
[5 empty] | Alimentation de secours | 1 |  | Swisslog Telelift | VAS | 2
[5 empty] | Containers complets | 7 |  | Swisslog Telelift | N 5.45.0 - 550 | 2
[5 empty] | Station à 2 places d'arret | 1 |  | Swisslog Telelift | RK - 2HP | 2
[5 empty] | Station à 5 places d'arret | 1 |  | Swisslog Telelift | RK - 5HP | 2
[5 empty] | Garage décentralisé à 5 places d'arret | 1 |  | Swisslog Telelift | TE - EMK | 2
[5 empty] | Aiguillage électronique 3 voies | 1 |  | Swisslog Telelift | EW-3P-1W | 12
[5 empty] | Aiguillage électronique 3 voies & 2 plateaux | 1 |  | Swisslog Telelift | EW-3P-2W | 12
[5 empty] | No-Break | 1 |  | Socomec | 20 kVA | 2
10.1.5.1 | Transport de documents | Tour B | Ensemble des équipements pour le transport automatique de documents | Tour B | Rail de circulation horizontale | 90 | ens | Swisslog Telelift | ALUHOR, | 12
[5 empty] | Rail de circulation verticale | 32 |  | Swisslog Telelift | ALUVER, | 12
[5 empty] | Ensemble courbe horizontale | 1 |  | Swisslog Telelift | ALUCHO, | 12
[5 empty] | Courbe verticale | 8 |  | Swisslog Telelift | ALUCVE, | 12
[5 empty] | Aiguillage électronique 3 voies | 1 |  | Swisslog Telelift | EW - 3P - 1W | 12
[5 empty] | Aiguillage électronique 3 voies & 2 plateaux | 1 |  | Swisslog Telelift | EW - 3P - 2W | 12
[5 empty] | Ensemble d'alimentation | 1 |  | Swisslog Telelift | AL 24 | 2
[5 empty] | Ensemble clapet motorisé coupe feu 1 Rail | 1 |  | Swisslog Telelift | ABS 1R | 2
[5 empty] | Clapet motorisé coupe feu 2 rails | 6 |  | Swisslog Telelift | ABS 2R | 2
[5 empty] | Système signal à distance | 1 |  | Swisslog Telelift | AKS | 2
[5 empty] | Alimentation de secours | 1 |  | Swisslog Telelift | VAS | 2
[5 empty] | Containers complets | 6 |  | Swisslog Telelift | N 5.45.0 - 550 | 2
[5 empty] | Station à 2 places d'arret | 1 |  | Swisslog Telelift | RK - 2HP | 2
[5 empty] | Station à 5 places d'arret | 1 |  | Swisslog Telelift | RK - 5HP | 2
[5 empty] | Garage décentralisé à 5 places d'arret | 1 |  | Swisslog Telelift | TE - EMK | 2
[5 empty] | Aiguillage électronique 3 voies | 1 |  | Swisslog Telelift | EW-3P-1W | 12
[5 empty] | Aiguillage électronique 3 voies & 2 plateaux | 1 |  | Swisslog Telelift | EW-3P-2W | 12
[5 empty] | No-Break | 1 |  | Socomec | 20 kVA | 2
10.1.6.1 | Transport de documents | Erasmus | Ensemble des équipements pour le transport automatique de documents | Erasmus | AIGUILLAGE ELECTRONIQUE 2 VOIES | 2 | ens | Swisslog Telelift |  | 12
[5 empty] | AIGUILLAGE ELECTRONIQUE 3 VOIES | 1 |  | Swisslog Telelift | EW-3P-1W | 12
[5 empty] | ENSEMBLE D'ALIMENTATION | 1 |  | Swisslog Telelift | AL 24 | 2
[5 empty] | CLAPET MOTORISE COUPE FEU 2 RAILS | 3 |  | Swisslog Telelift | ABS 2R | 2
[5 empty] | CONTAINER COMPLET | PM |  | Swisslog Telelift | N.5.45.0 - 550 | 2
[5 empty] | STATION A 2 PLACES D'ARRÊT | 3 |  | Swisslog Telelift | RK - 2HP | 2
10.1.7.1 | Transport de documents | Thomas More | Ensemble des équipements pour le transport automatique de documents | Thomas More | AIGUILLAGE ELECTRONIQUE 2 VOIES | 2 | ens | Swisslog Telelift |  | 12
[5 empty] | AIGUILLAGE ELECTRONIQUE 3 VOIES | 5 |  | Swisslog Telelift | EW-3P-1W | 12
[5 empty] | ENSEMBLE D'ALIMENTATION | 13 |  | Swisslog Telelift | AL 24 | 2
[5 empty] | CLAPET MOTORISE COUPE FEU 2 RAILS | 7 |  | Swisslog Telelift | ABS 2R | 2
[5 empty] | CONTAINER COMPLET | 8 |  | Swisslog Telelift | N.5.45.0 - 550 | 2
[5 empty] | STATION A 2 PLACES D'ARRÊT | 3 |  | Swisslog Telelift | RK - 2HP | 2
[5 empty] | GARAGE DECENTRALISE A 5 PLACES D'ARRÊT | 2 |  | Swisslog Telelift | TE - EMK | 2
[5 empty] | NO-BREAK | 1 |  | Swisslog Telelift |  | 2
10.1.8.1 | Transport de documents | Annexe C | Ensemble des équipements pour le transport automatique de documents | Annexe C | AIGUILLAGE ELECTRONIQUE 3 VOIES | 1 | ens | Swisslog Telelift | EW-3P-1W | 12
[5 empty] | ENSEMBLE D'ALIMENTATION | 2 |  | Swisslog Telelift | AL 24 | 2
[5 empty] | CLAPET MOTORISE COUPE FEU 2 RAILS | 5 |  | Swisslog Telelift | ABS 2R | 2
[5 empty] | CONTAINER COMPLET | 2 |  | Swisslog Telelift | N.5.45.0 - 550 | 2
[5 empty] | STATION A 2 PLACES D'ARRÊT | 1 |  | Swisslog Telelift | RK - 2HP | 2
[5 empty] | GARAGE DECENTRALISE A 5 PLACES D'ARRÊT | 1 |  | Swisslog Telelift | TE - EMK | 2
10.1.9.1 | Transport de documents | CJ9 | Ensemble des équipements pour le transport automatique de documents (rail, aiguillage, clapet, centrale de commande, containers etc.) |  | Rail horizontal avec supports | 96 | ens
[5 empty] | Rail vertical avec supports | 4
[5 empty] | Courbe horizontale 90° avec supports | 2
[5 empty] | Courbe verticale 90° avec supports | 2
[5 empty] | Aiguillage 2 voies | 1
[5 empty] | Aiguillage 4 voies | 1
[5 empty] | Station terminus | 1
[5 empty] | Chariot | 1
[5 empty] | Clapets coupe-feu | 1
[5 empty] | Clapet coupe-feu motorisé 2 voies, REI 30 | 1
[5 empty] | Clapet coupe-feu motorisé 2 voies, REI 90 | 3
[5 empty] | Trappe coupe-feu motorisée 2 voies REI 90 | 1
[5 empty] | Réseau Ethernet (fft) | 4
[5 empty] | Réseau BUS (fft) | 4
[5 empty] | Alimentation électrique du système | 1
[5 empty] | Alimentation électrique des clapets et trappes coupe-feu | 1
[5 empty] | Mise à la terre et liaisons équipotentielles (fft) | 1
10.2.9.1 | Divers | CJ9 | Divers |  | Système d'identification SIB (fft) | 1 | ens
[5 empty] | Affichage des schémas dans la station terminus (fft) | 1

## 11 - Architecture
Poste | Sous - domaine | Bâtiment | Équipement principal | Utilisation Emplacement | Détail | Qté | Unité | Marque | Type | Fréquence annuelle | Prestation de base Prix annuel | Garantie totale Prix annuel | Nota : les quantités (col.G) sont données sur la base du contrat existant et peuvent différer des quantités réelles.
11.1.1.1 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Palais | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | Palais | Porte à simple battant | 441 | ens |  |  | 2
[5 empty] | Ferme-porte | 287
[5 empty] | Portes motorisées + gâches de porte (salle de conférence) | 2
[5 empty] | Porte à double battant | 71
[5 empty] | Porte automatique stations de lavage | 1
[5 empty] | PA1+02LD0700, LB0706, LB0710 Arrêt de porte | 9
11.1.1.2 | Faux-plafond | Palais | Faux-plafond | Palais | Faux-plafond et faux-plafond froid | 1500 | m2 |  |  | 1
11.1.1.3 | Joints de dilatation | Palais | Joint de dilatation | Palais | Ensemble de joints de dilatation | 1 | pce |  |  | 1
11.1.1.4 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Palais | Amortisseurs dynamiques | Palais Grand escalier | Amortisseurs dynamiques | 1 | ens | GERB |  | 1
11.1.1.5 | Passages et conduites coupe-feu | Palais | Passage coupe-feu | Palais | Ensemble de passages et conduites coupe-feu | 1 | ens |  |  | 1
11.2.1.1 | Lignes de vie | Palais | Ligne de vie | Palais | Ligne de vie | 2 | ens |  |  | 1
[5 empty] | GSA +03 Ligne de vie | 4
[5 empty] | Extérieur + 07 Ligne de vie | 2
[5 empty] | Salle d'audience + 08 Ligne de vie | 2
[5 empty] | Toiture ligne de vie | 1
11.1.2.1 | Ouvrants | Anneau | Mur rideau intérieur/extérieur | Anneau | Mur rideau intérieur/extérieur à ouvrants parallèles | 298 | pce | Belgo métal |  | 1
11.1.2.2 | Faux-plafond | Anneau | Faux-plafond | Anneau | Faux-plafond et faux-plafond froid à cassette - surface en m² | 7000 | m2 |  |  | 2
|  |  |  | Anneau étage 6 | Faux-plafond et faux-plafond froid à cassette - surface en m² | 6428
|  |  |  | Anneau étage 7 | Faux-plafond et faux-plafond froid à cassette - surface en m² | 6268
11.1.2.3 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Anneau | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | Anneau | Porte double battant et accessoires | 835 | pce |  |  | 2
[5 empty] | Porte simple battant et accessoires | 51
[5 empty] | Porte d'accès pour prise d'air neuf PM | 1
[5 empty] | Ferme-porte | 331
11.1.2.4 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Anneau | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | Parking Membres | Porte simple/double battant et accessoires | 35 | pce |  |  | 2
[5 empty] | Porte sectionnelle avec accessoires (moteur, détecteur de passage etc.) | 1 |  | Hörmann | SPU 40
[5 empty] | Porte coulissante à 2 battants et ses accessoires | 2 |  | Hörmann | T 90 Stahl
[5 empty] | Ferme-porte | 23
11.1.2.5 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Anneau | Maille décorative | Anneau | Commande maille décorative - Salle des délibérés | 1 | pce |  |  | 1
11.1.2.6 | Joints de dilatation | Anneau | Joint de dilatation | Anneau | Ensemble de joints de dilatation | 1 | pce |  |  | 1
11.1.2.7 | Passages et conduites coupe-feu | Anneau | Passage coupe-feu | Anneau | Ensemble de passages et conduites coupe-feu | 1 | ens |  |  | 1
11.2.2.1 | Lignes de vie | Anneau | Ligne de vie | Anneau | Ligne de vie passerelle | 8 | pce |  |  | 1
11.1.3.1 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Galerie | Chassis de désenfumage | Verrière de la Galerie et Restaurant | Chassis de désenfumage et de ventilation | 48 | pce |  |  | 4
[5 empty] | Tympan ventilé | 1
[5 empty] | Rideau coupe-fumée | 10 |  | Kema
11.1.3.2 | Ouvrants | Galerie | Ensemble des équipements de la façade | Façade intérieure de la Galerie | Façade côté parvis et pignon sud | 1 | ens |  |  | 1
[5 empty] | Parois en verre, scamble et restaurant 2 | 38
[5 empty] | Portes sur file AP | 7
[5 empty] | Signalétiques au RdC | 20
[5 empty] | Signalétiques dans les étages | 4
[5 empty] | Façades coté Erasmus - File AQ | 1
[5 empty] | Portes RF 60 | 1
[5 empty] | Porte double vitrées, ouvrage C | 3
[5 empty] | Porte double pleine, ouvrage D | 1
[5 empty] | Porte , ouvrage E | 1
[5 empty] | Porte simple pleine | 2
11.1.3.3 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Galerie | Ensemble de cloisons mobiles | Galerie | Panneaux indépendants suspendus | 355 | pce | Dorma | Hüppe TOP 100 | 1
[5 empty] | Idem, mais téléscopiques | 12 |  | Dorma | Hüppe TOP 100
[5 empty] | Portes intégrées dans les panneaux | 19 |  | Dorma | Hüppe TOP 100
[5 empty] | Eléments d'angles | 2 |  | Dorma | Hüppe TOP 100
[5 empty] | Habillage pour têtes de cloisons | 13 |  | Dorma | Hüppe TOP 100
11.1.3.4 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Galerie | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | rue Technique | Porte sectionnelle | 1 | pce | Hörmann | SPU | 1
[5 empty] | Porte de garage coulissante | 1 |  | Hörmann | KHP
[5 empty] | Équipements de gaine - carneaux d'air neufs | 2
[5 empty] | Porte compartimentage coulissante, à 2 vantaux | 1 |  | RIHA | REI 60
[5 empty] | Porte compartimentage coulissante, à 1 vantail | 2 |  | RIHA | T 90
[5 empty] | Porte compartimentage coulissante, à 2 vantaux | 2 |  | RIHA | T 30
[5 empty] | Porte compartimentage coulissante, à 1 vantail | 2 |  | RIHA | T 30
[5 empty] | Porte compartimentage coulissante, à 2 vantaux | 2 |  | RIHA | T 30
[5 empty] | Porte compartimentage coulissante, à 2 vantaux | 2 |  | RIHA | T 30
11.1.3.5 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Galerie | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | Sortie de secours Façade de la Galerie | Porte double Restaurant et accessoires | 4 | pce |  |  | 1
[5 empty] | Porte double libre entrée Erasmus | 3
[5 empty] | Porte double avec contrôle d'accès entrée Erasmus | 2
[5 empty] | Porte double issue de secours entrée Erasmus | 3
[5 empty] | Portes double sortie de secours Façade des extrémités Nord | 2
[5 empty] | Portes double sortie de secours des socles | 4
11.1.3.6 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Galerie | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | Parking Personnel | Porte de garage sectionnelle composée de: | 1 | pce | Hormann | HR 116 | 1
[5 empty] | Moteur pour porte sectionnelle | 1 |  | Hörmann
[5 empty] | Ressort renforcé pour dito | 1 |  | Hörmann
[5 empty] | Détecteur de passage | 1 |  | Hörmann
[5 empty] | Portes simples/doubles et accessoires | 80
[5 empty] | Porte de garage sectionnelle | 1 |  | Hormann | SPU 40
[5 empty] | Moteur pour porte sectionnelle | 1 |  | Hörmann
[5 empty] | Ressort renforcé pour dito | 1 |  | Hörmann
[5 empty] | Détecteur de passage | 1 |  | Hörmann
[5 empty] | Porte de compartimentage coulissante à 1 vantail | 9 |  | RIHA | T 30
[5 empty] | Porte guérite | 2
[5 empty] | Porte guérite | 1
[5 empty] | PP Cage d'escalier poignée de porte | 7
[5 empty] | Ferme-porte | 62
[5 empty] | PP Cage d'escalier ferme porte | 2
11.1.3.7 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Galerie | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | Galerie + Parking Personnel | Portes simples et accessoires | 337 | pce |  |  | 2
[5 empty] | Portes doubles et accessoires | 108
[5 empty] | Porte motorisée Scramble restaurant + gâches de porte | 1
[5 empty] | Porte motorisée Bibliothèque + gâches de porte | 1
[5 empty] | Ferme-porte | 161
[5 empty] | Ferme-porte Rue Technique | 80
11.1.3.8 | Joints de dilatation | Galerie | Joint de dilatation | Galerie | Ensemble de joints de dilatation | 1 | pce |  |  | 1
11.1.3.9 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Galerie | Maille décorative | Galerie | Maille décorative (quincaillerie) | 55 | pce | Guardula |  | 1
11.1.3.10 | Passages et conduites coupe-feu | Galerie | Passage coupe-feu | Galerie | Ensemble de passages et conduites coupe-feu | 1 | ens |  |  | 1
11.2.3.1 | Lignes de vie | Galerie | Ligne de vie | Galerie | Ligne de vie | 3 | pce |  |  | 1
11.2.3.2 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Galerie | Verrière | Galerie | Vitres | 1983 | m2 |  |  | 1
11.1.4.1 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Tour A | Rideaux coupe-fumée | Tour A | Rideaux coupe fumée pour fermeture de l'escalier en colimaçon et ses boitiers de commande | 12 | pce | KEMA |  | 4
11.1.4.2 | Ouvrants | Tour A | Ensemble des équipements de la façade | Tour A | Fenêtre à ouvrant parallèle motorisé | 1048 | pce | Belgo métal |  | 1
[5 empty] | Ouvrant désenfumage | 97 |  | Belgo métal
[5 empty] | Grille prise d'air | 44 |  | Belgo métal
[5 empty] | Eléments PF 60' | 18 |  | Belgo métal
11.1.4.3 | Ouvrants | Tour A | Ensemble des équipements de la façade | Socle Tour A | Ouvrant parallèle | 137 | pce | Belgo métal |  | 1
[5 empty] | Portes | 2 |  | Belgo métal
[5 empty] | Ouvrant parallèle | 11 |  | Belgo métal
[5 empty] | Grille prise d'air | 18 |  | Belgo métal
[5 empty] | Portes | 4 |  | Belgo métal
[5 empty] | Portes prise d'air | 4
[5 empty] | Eléments PF 60' | 21 |  | Belgo métal
11.1.4.4 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Tour A | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | Tour A | Porte vers l'extérieur simple battant | 9 | pce |  |  | 2
[5 empty] | Porte vers l'extérieur double battant | 5
[5 empty] | Porte intérieure métallique simple battant | 215
[5 empty] | Porte intérieure métallique double battant | 14
[5 empty] | Porte intérieure bois simple battant | 165
[5 empty] | Porte intérieure bois double battant | 16
[5 empty] | Porte intérieure bois coulissante | 23
[5 empty] | Porte dans les cloisons simple battant | 508
[5 empty] | Ensembles portes dans les cloisons double battant | 1
[5 empty] | Ferme-porte Tour A | 172
11.1.4.5 | Faux-plafond | Tour A | Faux-plafond | Tour A | Faux-plafond et faux-plafond froid ( m2) | 15667 | m2 |  |  | 2
11.1.4.6 | Joints de dilatation | Tour A | Joint de dilatation | Tour A | Ensemble de joints de dilatation | 1 | ens |  |  | 1
11.1.4.7 | Passages et conduites coupe-feu | Tour A | Passage coupe-feu | Tour A | Ensemble de passages et conduites coupe-feu | 1 | ens |  |  | 1
11.2.4.1 | Lignes de vie | Tour A | Ligne de vie | Tour A | Ligne de vie (2 points de fixation et guidage) | 1 | ens |  |  | 1
11.1.5.1 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Tour B | Rideaux coupe-fumée | Tour B | Rideaux coupe fumée pour fermeture de l'escalier en colimaçon et ses boitiers de commande | 12 | pce | KEMA |  | 4
11.1.5.2 | Ouvrants | Tour B | Ensemble des équipements de la façade | Tour B | Ouvrant parallèle | 1058 | pce | Belgo métal |  | 1
[5 empty] | Eléments portes + accessoires | 12 |  | Belgo métal
[5 empty] | Elements désenfumage | 97 |  | Belgo métal
[5 empty] | Grille prise d'air | 44 |  | Belgo métal
11.1.5.3 | Ouvrants | Tour B | Ensemble des équipements de la façade | Socle Tour B | Ouvrant parallèle | 137 | pce | Belgo métal |  | 1
[5 empty] | Portes + accessoires | 2 |  | Belgo métal
[5 empty] | Ouvrant parallèle | 11 |  | Belgo métal
[5 empty] | Grille prise d'air | 18 |  | Belgo métal
[5 empty] | Portes + accessoires | 4 |  | Belgo métal
[5 empty] | Portes prise d'air | 4 |  | Belgo métal
[5 empty] | Eléments PF 60' | 21 |  | Belgo métal
11.1.5.4 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Tour B | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | Tour B | Porte vers l'extérieur simple battant | 9 | pce |  |  | 2
[5 empty] | Porte vers l'extérieur double battant | 5
[5 empty] | Porte intérieure métallique simple battant | 215
[5 empty] | Porte intérieure métallique double battant | 14
[5 empty] | Porte intérieure bois simple battant | 165
[5 empty] | Porte intérieure bois double battant | 16
[5 empty] | Porte intérieure bois coulissante | 23
[5 empty] | Porte dans les cloisons simple battant | 508
[5 empty] | Ensembles portes dans les cloisons double battant | 1
[5 empty] | Ferme-porte Tour B | 172
11.1.5.5 | Faux-plafond | Tour B | Faux-plafond | Tour B | Faux-plafond et faux-plafond froid ( m2) | 15667 | m2 |  |  | 2
11.1.5.7 | Joints de dilatation | Tour B | Joint de dilatation | Tour B | Ensemble de joints de dilatation | 1 | ens |  |  | 1
11.1.5.8 | Passages et conduites coupe-feu | Tour B | Passage coupe-feu | Tour B | Ensemble de passages et conduites coupe-feu | 1 | ens |  |  | 1
11.2.5.1 | Lignes de vie | Tour B | Ligne de vie | Tour B | Ligne de vie (2 points de fixation et guidage) | 1 | ens |  |  | 1
11.1.6.1 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Erasmus | Exutoires de fumée | Erasmus | ENSEMBLE DE COUPOLES DE DÉSENFUMAGE ESCALIERS INCLUS TABLEAU CENTRALE DE COMMANDE ET BOUTON POUSSOIR DE DECLENCHEMENT D'OUVERTURE | 5 | ens | FIREJET | 165J SA 24V | 4
11.1.6.2 | Ouvrants | Erasmus | Ensemble des équipements de la façade | Erasmus | FENÊTRE OSCILLANTE-BASCULANTE | 1137 | pce | SCHÜCO | 2076XX | 4
[5 empty] | FENETRES BASCULANTES MOTORISEES-PASSERELLES | 122
11.1.6.3 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Erasmus | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | Erasmus | SIMPLES PORTES | 511 | ens |  |  | 2
[5 empty] | SIMPLES PORTES CF (EI30S) | 34
[5 empty] | SIMPLES PORTES EI30 | 16
[5 empty] | SIMPLES PORTES EI30S | 71
[5 empty] | SIMPLES PORTES EI60S | 5
[5 empty] | SIMPLES PORTES EXTERIEURES | 15
[5 empty] | SIMPLES PORTES EN BOIS | 26
[5 empty] | SIMPLES PORTES EN BOIS PEINTES | 22
[5 empty] | SIMPLES PORTES GRILLAGEES | 3
[5 empty] | SIMPLES PORTES STRATIFIEES HPL | 40
[5 empty] | SIMPLES PORTES METALLIQUES | 3
[5 empty] | SIMPLES PORTES VITREES | 276
[5 empty] | DOUBLES PORTES | 98
[5 empty] | SIMPLES PORTES CF (EI30S) | 20
[5 empty] | DOUBLES PORTES EI30 | 1
[5 empty] | DOUBLES PORTES EI30S | 50
[5 empty] | DOUBLES PORTES EI60S | 6
[5 empty] | DOUBLES PORTES EXTERIEURES | 14
[5 empty] | DOUBLES PORTES GRILLAGEES | 3
[5 empty] | DOUBLES PORTES METALLIQUES | 1
[5 empty] | DOUBLES PORTES VITREES | 2
[5 empty] | PORTE COULISSANTE EI60 | 1
[5 empty] | Ferme-porte | 331
|  |  |  | Erasmus | SIMPLES PORTES | 42
[5 empty] | SIMPLES PORTES EI30 | 6
[5 empty] | SIMPLES PORTES EI30S | 5
[5 empty] | SIMPLES PORTES EI60S | 6
[5 empty] | SIMPLES PORTES ACIER-THERMOLAQUES | 2
[5 empty] | SIMPLES PORTES EN BOIS SYSTEME | 14
[5 empty] | SIMPLES PORTES STRATIFIEES HPL | 8
[5 empty] | SIMPLES PORTES HABILLAGE METALLIQUES / ACIER-THERMOLAQUES | 1
[5 empty] | DOUBLES PORTES | 24
[5 empty] | SIMPLES PORTES CF (EI30S) | 5
[5 empty] | DOUBLES PORTES EI30 | 7
[5 empty] | DOUBLES PORTES EI60S | 6
[5 empty] | DOUBLES PORTES ALU-VITRES | 4
[5 empty] | DOUBLES PORTES VITREES | 2
11.1.6.4 | Faux-plafond | Erasmus | Faux-plafond | Erasmus | FAUX-PLAFOND ET PLAFONDS FROIDS (m²) | 4948 | m2 | DURLUM | MCI | 2
11.1. 6.5 | Joints de dilatation | Erasmus | Joint de dilatation | Erasmus | Ensemble de joints de dilatation | 1 | pce |  |  | 1
11.1. 6.6 | Passages et conduites coupe-feu | Erasmus | Passage coupe-feu | Erasmus | Ensemble de passages et conduites coupe-feu | 1 | ens |  |  | 1
11.1.7.1 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Thomas More | Exutoires de fumée | Erasmus | ENSEMBLE DE COUPOLES DE DÉSENFUMAGE ESCALIERS ET EXUTOIRES DE FUMEE COULOIRS INCLUS TABLEAU CENTRALE DE COMMANDE ET BOUTON POUSSOIR DE DECLENCHEMENT D'OUVERTURE | 38 | ens | FIREJET | 165J SA 24V | 4
11.1.7.2 | Ouvrants | Thomas More | Ensemble des équipements de la façade | Thomas More | FENÊTRE OSCILLANTE-BASCULANTE | 782 | pce | SCHÜCO | 2076XX | 4
[5 empty] | FENETRES BASCULANTES MOTORISEES-PASSERELLES | 54 | pce
11.1.7.3 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Thomas More | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | Thomas More | SIMPLES PORTES | 468 | ens |  |  | 2
[5 empty] | SIMPLES PORTES CF (EI30S) | 71
[5 empty] | SIMPLES PORTES EI30 | 7
[5 empty] | SIMPLES PORTES EI30S | 38
[5 empty] | SIMPLES PORTES EI60S | 1
[5 empty] | SIMPLES PORTES EXTERIEURES | 16
[5 empty] | SIMPLES PORTES EN BOIS | 28
[5 empty] | SIMPLES PORTES EN BOIS PEINTES | 48
[5 empty] | SIMPLES PORTES STRATIFIEES HPL | 62
[5 empty] | SIMPLES PORTES METALLIQUES | 6
[5 empty] | SIMPLES PORTES VITREES | 191
[5 empty] | DOUBLES PORTES | 123
[5 empty] | SIMPLES PORTES CF (EI30S) | 23
[5 empty] | DOUBLES PORTES EI30S | 68
[5 empty] | DOUBLES PORTES EI60S | 4
[5 empty] | DOUBLES PORTES EXTERIEURES | 18
[5 empty] | SIMPLES PORTES EN BOIS PEINTES | 2
[5 empty] | DOUBLES PORTES METALLIQUES | 5
[5 empty] | DOUBLES PORTES VITREES | 3
[5 empty] | SIMPLES PORTES EN BOIS | 2
[5 empty] | Ferme-porte | 271
[5 empty] | Portes issues de secours terrasse cafétéria | 4
[5 empty] | Porte extérieure accès terrasse cafétéria (sur le côté vers Erasmus) | 1
11.1.7.4 | Faux-plafond | Thomas More | Faux-plafond | Thomas More | Faux-plafond et faux-plafond froid (m²) | 3587 | m2 | DURLUM | MCI | 2
|  |  |  | RDC - CONFERENCE B | Faux-plafond et faux-plafond froid (m²) | 320 |  | DURLUM | MCI
11.1.7.5 | Joints de dilatation | Thomas More | Joint de dilatation | Thomas More | Ensemble de joints de dilatation | 1 | pce |  |  | 1
11.1.7.6 | Passages et conduites coupe-feu | Thomas More | Passage coupe-feu | Thomas More | Ensemble de passages et conduites coupe-feu | 1 | ens |  |  | 1
11.2.7.1 | Lignes de vie | Thomas More | Ligne de vie | Terrasse cafétéria | Ensemble lignes de vie toiture (2x) Annexe C + points d'ancrage verrière (72x) Thomas More | 1 | ens |  |  | 1
11.1.8.1 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Annexe C | Exutoires de fumée | CAGES D'ESCALIERS | EXUTOIRES DE FUMEE CAGES D'ESCALIERS | 4 | pce |  |  | 4
[5 empty] | CENTRALE DE DESENFUMAGE | 4
[5 empty] | BOUTON POUSSOIR DE DECLENCHEMENT D'OUVERTURE | 4
11.1.8.2 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Annexe C | Exutoires de fumée | RDC - HALL - FOYER | EXUTOIRES DE FUMEE COULOIRS | 10 | pce |  |  | 4
[5 empty] | CENTRALE DE DESENFUMAGE | 1
[5 empty] | BOUTON POUSSOIR DE DECLENCHEMENT D'OUVERTURE | 1
11.1.8.3 | Ouvrants | Annexe C | Ensemble des équipements de la façade | Annexe C | FENÊTRE OSCILLANTE-BASCULANTE | 814 | pce | SCHÜCO | 2076XX | 1
11.1.8.4 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Annexe C | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | Annexe C | SIMPLES PORTES | 478 | ens |  |  | 2
[5 empty] | SIMPLES PORTES CF (EI30S) | 67
[5 empty] | SIMPLES PORTES EI30 | 20
[5 empty] | SIMPLES PORTES EI30S | 31
[5 empty] | SIMPLES PORTES EI60S | 9
[5 empty] | SIMPLES PORTES EXTERIEURES | 27
[5 empty] | SIMPLES PORTES EN BOIS | 47
[5 empty] | SIMPLES PORTES EN BOIS PEINTES | 22
[5 empty] | SIMPLES PORTES STRATIFIEES HPL | 72
[5 empty] | SIMPLES PORTES METALLIQUES | 1
[5 empty] | SIMPLES PORTES VITREES | 182
[5 empty] | DOUBLES PORTES | 106
[5 empty] | SIMPLES PORTES CF (EI30S) | 27
[5 empty] | DOUBLES PORTES EI30S | 66
[5 empty] | DOUBLES PORTES EI60S | 1
[5 empty] | DOUBLES PORTES EXTERIEURES | 5
[5 empty] | SIMPLES PORTES EN BOIS PEINTES | 2
[5 empty] | SIMPLES PORTES STRATIFIEES HPL | 2
[5 empty] | Ferme-porte | 279
[5 empty] | DOUBLES PORTES VITREES | 1
11.1.8.5 | Faux-plafond | Annexe C | Faux-plafond | Annexe C | Faux-plafond et faux-plafond froid (m²) | 3838 | m2 | DURLUM | MCI | 2
11.1.8.6 | Joints de dilatation | Annexe C | Joint de dilatation | Annexe C | Ensemble de joints de dilatation | 1 | pce |  |  | 1
11.1.8.7 | Passages et conduites coupe-feu | Annexe C | Passage coupe-feu | Annexe C | Ensemble de passages et conduites coupe-feu | 1 | ens |  |  | 1
11.1.9.1 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | CJ9 | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | Socle et Tour | Portes intérieures à 1 ventail | 6 | pcs
[5 empty] | Porte EI-S 90, double ventaux | 1 | pcs
[5 empty] | Porte à double battant | 6 | pcs
|  |  |  | Galerie | Portes intérieures à double ventaux | 9 | pcs
11.1.9.2 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | CJ9 | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | Socle et Tour | Portes intérieures à 1 ventail | 1327 | pcs
[5 empty] | Portes intérieures à 1 ventail EI-30 | 66 | pcs
[5 empty] | Portes intérieures à 1 ventail EI-60 | 258 | pcs
[5 empty] | Portes intérieures à 1 ventail EI-90 | 6 | pcs
[5 empty] | Portes intérieures à 1 ventail EI-120 | 6 | pcs
[5 empty] | Portes intérieures à 2 ventail | 38 | pcs
[5 empty] | Portes intérieures à 2 ventail EI-30 | 21 | pcs
[5 empty] | Portes intérieures à 2 ventail EI-60 | 123 | pcs
[5 empty] | Portes intérieures à 2 ventail EI-90 | 7 | pcs
[5 empty] | Accès gaines techniques 1 ventail | 2 | pcs
[5 empty] | Accès gaines techniques 1 ventail EI-30 | 1 | pcs
[5 empty] | Accès gaines techniques 1 ventail EI-60 | 25 | pcs
[5 empty] | Accès gaines techniques 2 ventail EI-30 | 29 | pcs
[5 empty] | Accès gaines techniques 3 ventail EI-30 | 1 | pcs
[5 empty] | Accès gaines techniques 4 ventail EI-30 | 33 | pcs
[5 empty] | Accès gaines techniques 5 ventail EI-30 | 3 | pcs
[5 empty] | Accès gaines techniques 6 ventail EI-30 | 1 | pcs
[5 empty] | Serrures anti-paniques | 1459 | pcs
[5 empty] | Fermes-porte avec arret électrique | 580 | pcs
[5 empty] | Fermes-porte avec arret électrique | 132 | pcs
[5 empty] | Occulus | 108 | pcs
[5 empty] | Contact de fermeture (CMF) | 223 | pcs
[5 empty] | Gâche électrique | 176 | pcs
[5 empty] | Verrouillage électrique issue de secours | 1 | pcs
11.1.9.3 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | CJ9 | Portes métalliques | CJ9 Extension parking | Portes Métalliques EI-S 30 - 113 / 226 cm | 24 | pce
[5 empty] | Portes Métalliques EI-S 30 Extérieure - 113 / 226 cm | 2 | pce
[5 empty] | Portes Métalliques EI-S 60 - 113 / 226 cm | 6 | pce
[5 empty] | Doubles portes Métalliques REI 60 - 200 / 226 cm | 1 | pce
[5 empty] | Ensemble Portes Gaines EI-S 60 - 620 / 226 cm | 1 | pce
[5 empty] | Portes Métalliques EI-S 90 - 113 / 226 cm | 1 | pce
[5 empty] | Doubles portes Métalliques REI 90 - 200 / 226 cm | 1 | pce
|  |  | Accessoires portes |  | Gaches électriques contrôle d'accès - EI-S | 18 | pce
[5 empty] | Gaches électriques bouton d'urgence (FWS) - EI-S | 2 | pce
[5 empty] | Oculus - EI 30-S | 12 | pce
[5 empty] | Contacts magnétiques | 20 | pce
[5 empty] | Contacts de verrouillages | 2 | pce
[5 empty] | Butées de portes | 35 | pce
11.2.9.1 | Ouvrants | CJ9 | Mur rideau extérieur | Tour | Ouvrants extérieurs | 1386 | pcs
[5 empty] | Eléments portes à 2 ventaux + accessoires | 1 | pcs
[5 empty] | Eléments portes à 1 ventail + accessoires | 3 | pcs
[5 empty] | Elements désenfumage | 1 | ens
[5 empty] | Grille prise d'air | 2 | pcs
|  |  |  | Socle Tour | Ouvrants extérieurs | 39 | pcs
[5 empty] | Eléments portes à 2 ventaux + accessoires | 7 | pcs
[5 empty] | Eléments portes à 1 ventail + accessoires | 5 | pcs
[5 empty] | Porte tambour étage +3 | 1 | pcs
|  |  |  | Galerie | Eléments portes à 2 ventaux + accessoires | 5 | pcs
11.2.9.2 | Ouvrants | CJ9 | Mur rideau intérieur | Tour | Ouvrants intérieurs | 2139 | pcs
[5 empty] | Ouvrants intérieurs - terrasse 27ème étage | 50 | pcs
|  |  |  | Socle Tour | Ouvrants intérieurs | 142 | pcs
11.2.9.3 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | CJ9 | Ensemble des équipements de désenfumage (châssis de désenfumage, tympan ventilé, rideau coupe-fumée etc.) | Galerie | Ouvrants de désenfumage | 4 | pcs
[5 empty] | CENTRALE DE DESENFUMAGE | 1 | ens
[5 empty] | BOUTON POUSSOIR DE DECLENCHEMENT D'OUVERTURE | 1 | ens
11.4.9.1 | Joints de dilatation | CJ9 | Joint de dilatation | Socle et Tour | Ensemble de joints de dilatation | 1 | ens
11.5.9.1 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | CJ9 | Ensemble de cloisons mobiles | Socle et Tour et Galerie | Ensemble de cloisons mobiles | 10885 | m²
11.6.9.1 | Faux-plafond | CJ9 | Faux-plafond | Socle et Tour | Faux plafonds métalliques WC - surface en m² | 1243 | m² |  |  | 2
[5 empty] | Faux plafonds métalliques circulations - surface en m² | 5881 | m²
11.7.9.1 | Lignes de vie | CJ9 | Équipement divers (ligne de vie, mât etc.) | NV03 - Terrasse non accessible | Ligne de vie | 7
|  |  |  | Socle et Tour | Boitier de sécurité pour travaux avec ligne de vie | 2
|  |  |  | Socle et Tour | Nacelle de nettoyage façade | 1
11.8.9.1 | Passages et conduites coupe-feu | CJ9 | Passage coupe-feu | Socle et Tour | Ensemble de passages et conduites coupe-feu | 1 | ens
11.1.11.1 | Ouvrants | Bâtiment T | Ensemble des équipements de la façade | RDC Bâtiment T | Fenêtre couloir | 24 | ens | Duret | fenêtre oscillante-basculante | 1
[5 empty] | Fenêtre bureau | 90 |  | Duret | fenêtre oscillante-basculante
[5 empty] | Fenêtre cantine et couloir | 6 |  | Duret
|  |  |  | 1er étage Bâtiment T | Fenêtre bureau | 344 |  | Duret | fenêtre oscillante-basculante
[5 empty] | Fenêtre couloir | 6 |  | Duret | fenêtre oscillante-basculante
|  |  |  | 2ème étage Bâtiment T | Fenêtre bureau | 348 |  | Duret | fenêtre oscillante-basculante
[5 empty] | Fenêtre couloir | 8 |  | Duret | fenêtre oscillante-basculante
|  |  |  | 3ème étage Bâtiment T | Fenêtre bureau | 348 |  | Duret | fenêtre oscillante-basculante
[5 empty] | Fenêtre couloir | 8 |  | Duret | fenêtre oscillante-basculante
11.1.11.2 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Bâtiment T | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | RDC Bâtiment T | Porte panique bibliothèque | 3 | ens | JPM/NF | double | 2
[5 empty] | Porte de sortie de secours | 6 |  | JPM | simple
[5 empty] | Porte sécurité | 1 |  | Marc | double
[5 empty] | Porte WC | 21 |  | NF | simple
[5 empty] | Porte cage escalier (coupe feu) | 8 |  | Vachette | simple
[5 empty] | Porte bureau | 33 |  | Marc | simple
[5 empty] | Porte cuisine | 19 |  | Vachette | simple
[5 empty] | Porte stockage (coupe feu) | 17 |  | Marc | double
[5 empty] | Porte coupe feu | 17 |  | automatique | double
[5 empty] | Aimant | 34 |  | Hahn Magnet
[5 empty] | Ferme-porte à ressort | 17
[5 empty] | Porte dans cantine | 1 |  | Ferco | double
[5 empty] | Porte d'entrée | 2 |  | GSA | double
[5 empty] | Porte d'entrée | 2 |  | SS | double
|  |  |  | 1er étage Bâtiment T | Porte bureau | 172 |  | Marc
[5 empty] | Porte cage escalier (coupe feu) | 8 |  | Vachette
[5 empty] | Porte WC | 30 |  | NF
[5 empty] | Porte sécurité | 4 |  | Marc
[5 empty] | Système accès cartes | 4 |  | KABA
[5 empty] | Porte coupe feu | 18 |  | automatique | double
[5 empty] | Aimant | 36 |  | Hahn Magnet | GT 60 R 018.12
[5 empty] | Ferme-porte à ressort | 18
[5 empty] | Porte de sortie de secours | 2 |  | JPM
|  |  |  | 2ème étage Bâtiment T | Porte bureau | 174 |  | Marc
[5 empty] | Porte cage escalier (coupe feu) | 8 |  | Vachette
[5 empty] | Porte WC | 30 |  | NF
[5 empty] | Porte coupe feu | 15 |  |  | automatique
[5 empty] | Aimant | 30 |  | Hahn Magnet | GT 60 R 018.12
[5 empty] | Ferme-porte à ressort | 15 |  |  | double
|  |  |  | 3ème étage Bâtiment T | Porte bureau | 174 |  | Marc
[5 empty] | Porte cage escalier (coupe feu) | 8 |  | Vachette
[5 empty] | Porte WC | 30 |  | NF
[5 empty] | Porte coupe feu | 15 |  | automatique | double
[5 empty] | Ferme-porte à ressort | 15
[5 empty] | Aimant | 30 |  | Hahn Magnet | GT 60 R 018.12
11.1.11.3 | Passages et conduites coupe-feu | Bâtiment T | Passage coupe-feu | Bâtiment T | Ensemble de passages et conduites coupe-feu | 1 | ens |  |  | 1
11.1.12.1 | Ouvrants | Bâtiment T Bis | Ensemble des équipements de la façade | SS -2 Bâtiment T Bis | Fenêtre bureau | 70 | ens | Wink Haus | fenêtre oscillante-basculante | 1
|  |  |  | SS -1 Bâtiment T Bis | Fenêtre bureau | 110 |  | Wink Haus | fenêtre oscillante-basculante
[5 empty] | Fenêtre couloir | 4 |  | RMS | fenêtre oscillante-basculante
|  |  |  | RDC Bâtiment T Bis | Fenêtre bureau | 110 |  | Wink Haus | fenêtre oscillante-basculante
[5 empty] | Fenêtre couloir | 4 |  | RMS | fenêtre oscillante-basculante
|  |  |  | 1er étage Bâtiment T Bis | Fenêtre bureau | 180 |  | Wink Haus | fenêtre oscillante-basculante
[5 empty] | Fenêtre couloir | 4 |  | RMS | fenêtre oscillante-basculante
|  |  |  | 2ème étage Bâtiment T Bis | Fenêtre bureau | 180 |  | Wink Haus | fenêtre oscillante-basculante
[5 empty] | Fenêtre couloir | 4 |  | RMS | fenêtre oscillante-basculante
|  |  |  | 3ème étage Bâtiment T Bis | Fenêtre bureau | 180 |  | Wink Haus | fenêtre oscillante-basculante
[5 empty] | Fenêtre couloir | 4 |  | RMS | fenêtre oscillante-basculante
11.1.12.2 | Éléments constructifs intérieurs/extérieurs | Bâtiment T Bis | Ensemble de portes et accessoires (y inclus serrurerie et ferronnerie) | SS -2 Bâtiment T Bis | Porte bureau | 45 | ens | SAG |  | 2
[5 empty] | Porte cage escalier (coupe feu) | 4 |  | Wilka
[5 empty] | Porte WC | 20 |  | SAG
[5 empty] | Porte coupe feu | 4
[5 empty] | Ferme-porte à ressort | 8 |  | eff eff | Mod. 838
[5 empty] | Aimant | 4
[5 empty] | Portes de sortie de secours | 4 |  | JPM
|  |  |  | SS -1 Bâtiment T Bis | Porte bureau | 55 |  | SAG
[5 empty] | Porte cage escalier (coupe feu) | 4 |  | Wilka
[5 empty] | Porte WC | 16 |  | SAG
[5 empty] | Porte coupe feu | 4
[5 empty] | Ferme-porte à ressort | 8 |  | eff eff | Mod. 838
[5 empty] | Aimant | 4
|  |  |  | RDC Bâtiment T Bis | Porte bureau | 55 |  | SAG
[5 empty] | Porte cage escalier (coupe feu) | 4 |  | Wilka
[5 empty] | Porte WC | 20 |  | SAG
[5 empty] | Porte coupe feu | 4
[5 empty] | Ferme-porte à ressort | 8 |  | eff eff | Mod. 838
[5 empty] | Aimant | 4
|  |  |  | 1er étage Bâtiment T Bis | Porte bureau | 90 |  | SAG
[5 empty] | Porte cage escalier (coupe feu) | 4 |  | Wilka
[5 empty] | Porte WC | 28 |  | SAG
[5 empty] | Porte coupe feu | 10
[5 empty] | Ferme-porte à ressort | 20 |  | eff eff | Mod. 838
[5 empty] | Aimant | 10
[5 empty] | Porte sécurité | 4 |  | SAG
|  |  |  | 2ème étage Bâtiment T Bis | Porte bureau | 90 |  | SAG
[5 empty] | Porte cage escalier (coupe feu) | 4 |  | Wilka
[5 empty] | Porte WC | 28 |  | SAG
[5 empty] | Porte coupe feu | 10
[5 empty] | Ferme-porte à ressort | 20 |  | eff eff | Mod. 838
[5 empty] | Aimant | 10
[5 empty] | Porte sécurité | 4 |  | SAG
|  |  |  | 2ème étage Bâtiment T Bis | Porte bureau | 90 |  | SAG
[5 empty] | Porte cage escalier (coupe feu) | 4 |  | Wilka
[5 empty] | Porte WC | 28 |  | SAG
[5 empty] | Porte coupe feu | 10
[5 empty] | Ferme-porte à ressort | 20 |  | eff eff | Mod. 838
[5 empty] | Aimant | 10
|  |  |  | Toiture Bâtiment T Bis | Porte coupe-feu DIN 18250 / simple | 1 |  | Hörmann | DO 4.3
11.1.12.3 | Passages et conduites coupe-feu | Bâtiment T Bis | Passage coupe-feu | Bâtiment T Bis | Ensemble de passages et conduites coupe-feu | 1 | ens |  |  | 1

## Prestations supplémentaires
Bordereau des prix unitaires PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES - GARANTIE TOTALE
1 | Main d'œuvre
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | P.U. | Qté | Total
1.1 | MAIN D'OEUVRE Prestations supplementaires-Garantie Totale
1.1.1 | Aide-monteur
1.1.1.1 | Intervention du lundi au vendredi de 6 à 22 h | h |  | 1200 | 0
1.1.1.2 | Intervention le samedi de 6 à 22 h | h |  | 8 | 0
1.1.1.3 | Intervention le dimanche de 6 à 22 h | h |  | 8 | 0
1.1.1.4 | Intervention de 22 à 6 h | h |  | 8 | 0
1.1.3 | Monteur
1.1.3.1 | Intervention du lundi au vendredi de 6 à 22 h | h |  | 1800 | 0
1.1.3.2 | Intervention le samedi de 6 à 22 h | h |  | 8 | 0
1.1.3.3 | Intervention le dimanche de 6 à 22 h | h |  | 8 | 0
1.1.3.4 | Intervention de 22 à 6 h | h |  | 8 | 0
1.1.4 | Technicien
1.1.4.1 | Intervention du lundi au vendredi de 6 à 22 h | h |  | 100 | 0
1.1.4.2 | Intervention le samedi de 6 à 22 h | h |  | 8 | 0
1.1.4.3 | Intervention le dimanche de 6 à 22 h | h |  | 8 | 0
1.1.4.4 | Intervention de 22 à 6 h | h |  | 8 | 0
1.1.4 | Ingénieur
1.1.4.1 | Intervention du lundi au vendredi de 6 à 22 h | h |  | 50 | 0
1.1.4.2 | Intervention le samedi de 6 à 22 h | h |  | 8 | 0
1.1.4.3 | Intervention le dimanche de 6 à 22 h | h |  | 8 | 0
1.1.4.4 | Intervention de 22 à 6 h | h |  | 8 | 0
1.1.4 | Technicien spécialisé système GTC
1.1.4.1 | Intervention du lundi au vendredi de 6 à 22 h | h |  | 100 | 0
1.1.4.2 | Intervention le samedi de 6 à 22 h | h |  | 8 | 0
1.1.4.3 | Intervention le dimanche de 6 à 22 h | h |  | 8 | 0
1.1.4.4 | Intervention de 22 à 6 h | h |  | 8 | 0
1.1.5 | Technicien spécialisé système Winmag
1.1.5.1 | Intervention du lundi au vendredi de 6 à 22 h | h |  | 100 | 0
1.1.5.2 | Intervention le samedi de 6 à 22 h | h |  | 8 | 0
1.1.5.3 | Intervention le dimanche de 6 à 22 h | h |  | 8 | 0
1.1.5.4 | Intervention de 22 à 6 h | h |  | 8 | 0
| Sous-total Prestations supplementaires-Garantie Totale | 0
| Sous-total Chapitre 1 | 0
2 | Equipements techniques
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | P.U. | Qté | Total
2.1 | Travaux de modification d’installations techniques
2.1.1 | Travaux électriques pour adaptation aux nouveaux cloisonnements
2.1.1.1 | Dépose et stockage de luminaire pour permettre la modification des installations | pc |  | 6 | 0
2.1.1.2 | Dépose et stockage de detecteur incendie pour permettre la modification des installations | pc |  | 6 | 0
2.1.1.3 | Remontage de luminaire après modifications des installations | pc |  | 6 | 0
2.1.1.4 | Remontage de detecteur incendie après modifications des installations | pc |  | 6 | 0
2.1.1.5 | Démontage équipements (Prise / Inter/Sonde) | pc |  | 6 | 0
2.1.1.6 | Démontage câble (3*2,5 / EIB / 2*2*0,8) | pc |  | 6 | 0
2.1.1.7 | Nouveau câble bus EIB | ml |  | 150 | 0
2.1.1.8 | Nouveau câble 3*2,5 mm² | ml |  | 270 | 0
2.1.1.9 | Nouveau Câble Thermostat 2*2*0,8 pour thermostat | ml |  | 60 | 0
2.1.1.10 | Câblage et montage (inter / prise / thermostat) | pc |  | 6 | 0
2.1.1.11 | Departament Informatique – Dépose du câblage existant /Démontage / Câblage / Remontage + programmation | pc |  | 6 | 0
2.1.1.12 | Nouveau câble BMK | ml |  | 60 | 0
2.1.1.13 | Prise 230 V / 16A | pc |  | 6 | 0
2.1.1.14 | Interface EIB | pc |  | 6 | 0
2.1.1.15 | Boite de sol avec double RJ45 et deux prises 230V, y inclus câblage basse tension +/- 50 ml et câble informatique catégorie 7 +/- 60 ml | pc |  | 6 | 0
2.1.1.16 | Luminaire (1 pour 4m2), comme à l’existant | pc |  | 6 | 0
2.1.1.17 | Mise en service et étiquetage des circuits électriques éclairage, des stores et des ouvrants, y inclus toutes sujétions. | pc |  | 6 | 0
2.1.2 | Adaptations HVAC, régulation EIB et DI
2.1.2.1 | Dépose et stockage de grille avec caisson pour permettre la modification des installations | ens |  | 12 | 0
2.1.2.2 | Dépose et stockage de difusseur avec caisson pour permettre la modification des installations | ens |  | 12 | 0
2.1.2.3 | Dépose et stockage de bouche pour permettre la modification des installations | ens |  | 12 | 0
2.1.2.4 | Remontage de grille démontée avec caisson et réglage complet, y inclus toutes sujétions, après la modification des installations | ens |  | 12 | 0
2.1.2.5 | Remontage de difusseur démonté avec caisson et réglage complet, y inclus toutes sujétions, après la modification des installations | ens |  | 12 | 0
2.1.2.6 | Remontage de bouche démontée et réglage complet, y inclus toutes sujétions, après la modification des installations | ens |  | 12 | 0
2.1.2.7 | Dépose et stockage de radiateur avec accesoires pour permettre la modification des installations | ens |  | 6 | 0
2.1.2.8 | Remontage des radiateur démonté avec accesoires et réglage complet, y inclus toutes sujétions, après la modification des installations | ens |  | 6 | 0
2.1.2.9 | Démontage et remontage du tête du sprinkler y inclus travaux du vidange et remplissage de réseau de tuyauterie. | ens |  | 10 | 0
2.1.2.10 | Remontage et remontage du tête du sprinkler y inclus travaux du vidange et remplissage de réseau de tuyauterie. | ens |  | 10 | 0
2.1.2.11 | Démontage du réseau de gaine y inclus toutes les sujétions pour l’exécution d’un travail selon les règles de l’art | m2 |  | 10 | 0
2.1.2.12 | Remontage du réseau de gaine y inclus toutes les sujétions pour l’exécution d’un travail selon les règles de l’art | m2 |  | 10 | 0
2.1.2.13 | Conduit en tôle d'acier galvanisé façonné à la demande, y compris fixations et coupes | m2 |  | 30 | 0
2.1.2.14 | Isolation gaine en laine de roche 25mm revêtement kraft alu | m2 |  | 30 | 0
2.1.2.15 | Conduit et gaine circulaire acier galvanisé ø 160 mm, y compris fixations et coupes et ouvrages complementaires comme coudes, tés, reductions, transformations, etc. | m2 |  | 6 | 0
2.1.2.16 | Conduit et gaine circulaire acier galvanisé ø 200 mm, y compris fixations, coupes, et ouvrages complementaires comme coudes, tés, reductions, transformations, etc. | ml |  | 6 | 0
2.1.2.17 | Conduit et gaine circulaire acier galvanisé ø 250 mm, y compris fixations, coupes, et ouvrages complementaires comme coudes, tés, reductions, transformations, etc. | ml |  | 6 | 0
2.1.2.18 | Conduit et gaine circulaire acier galvanisé ø 300 mm, y compris fixations, coupes, et ouvrages complementaires comme coudes, tés, reductions, transformations, etc. | ml |  | 3 | 0
2.1.2.19 | Conduit et gaine circulaire de ventilation souple en aluminium ø 80 mm avec isolation thermique et phonique.y compris fixations, coupes, et ouvrages complementaires | ml |  | 10 | 0
2.1.2.20 | Conduit et gaine circulaire de ventilation souple en aluminium ø 100 mm avec isolation thermique et phonique.y compris fixations, coupes, et ouvrages complementaires | ml |  | 10 | 0
2.1.2.21 | Conduit et gaine circulaire de ventilation souple en aluminium ø 125 mm avec isolation thermique et phonique.y compris fixations, coupes, et ouvrages complementaires | ml |  | 10 | 0
2.1.2.22 | Conduit et gaine circulaire de ventilation souple en aluminium ø 150 mm avec isolation thermique et phonique.y compris fixations, coupes, et ouvrages complementaires | ml |  | 10 | 0
2.1.2.23 | Conduit et gaine circulaire de ventilation souple en aluminium ø 160 mm avec isolation thermique et phonique.y compris fixations, coupes, et ouvrages complementaires | ml |  | 10 | 0
2.1.2.24 | Bouches de ventilation circulaire en tôle d’acier avec couleur RAL à definir, DN 100 | u |  | 2 | 0
2.1.2.25 | Bouches de ventilation circulaire en tôle d’acier avec couleur RAL à definir, DN 125 | u |  | 2 | 0
2.1.2.26 | Bouches de ventilation circulaire en tôle d’acier avec couleur RAL à definir, DN 160 | u |  | 2 | 0
2.1.2.27 | Régulateurs de débit, autonomes à action mécanique, circulaires pour la régulation du soufflage ou de la reprise dans des systèmes à débit d'air constant DN 80 | u |  | 1 | 0
2.1.2.28 | Régulateurs de débit, autonomes à action mécanique, circulaires pour la régulation du soufflage ou de la reprise dans des systèmes à débit d'air constant DN100 | u |  | 1 | 0
2.1.2.29 | Régulateurs de débit, autonomes à action mécanique, circulaires pour la régulation du soufflage ou de la reprise dans des systèmes à débit d'air constant DN125 | u |  | 1 | 0
2.1.2.30 | Régulateurs de débit, autonomes à action mécanique, circulaires pour la régulation du soufflage ou de la reprise dans des systèmes à débit d'air constant DN160 | u |  | 1 | 0
2.1.2.31 | Régulateurs de débit, autonomes à action mécanique, circulaires pour la régulation du soufflage ou de la reprise dans des systèmes à débit d'air constant DN200 | u |  | 1 | 0
2.1.2.32 | Régulateurs VAV circulaires pour applications standard liées au soufflage ou à la reprise dans des systèmes à débits variable. Avec composants électroniques de régulation DN 100 | u |  | 1 | 0
2.1.2.33 | Régulateurs VAV circulaires pour applications standard liées au soufflage ou à la reprise dans des systèmes à débits variable. Avec composants électroniques de régulation DN 125 | u |  | 1 | 0
2.1.2.34 | Silencieux circulaires flexibles pour l'atténuation du bruit dans les gaines avec 50 mm d'isolation DN 80 | ml |  | 1 | 0
2.1.2.35 | Silencieux circulaires flexibles pour l'atténuation du bruit dans les gaines avec 50 mm d'isolation DN 100 | ml |  | 1 | 0
2.1.2.36 | Silencieux circulaires flexibles pour l'atténuation du bruit dans les gaines avec 50 mm d'isolation DN 125 | ml |  | 1 | 0
2.1.2.37 | Silencieux circulaires flexibles pour l'atténuation du bruit dans les gaines avec 50 mm d'isolation DN 160 | ml |  | 1 | 0
2.1.2.38 | Grille de reprise ou soufflage d´air de double deflexion en acier ou en aluminium avec couleur RAL à definir. Avec contre-cadre. Avec caisson de raccordement isolé . Dimensions variables pour une section nominale livre Ageo< 0,05 m2 | u |  | 1 | 0
2.1.2.39 | Grille de reprise ou soufflage d´air de double deflexion en acier ou en aluminium avec couleur RAL à definir. Avec contre-cadre. Avec caisson de raccordement isolé . Dimensions variables pour une section nominale livre 0,05 m2<Ageo< 0,1 m2 | u |  | 1 | 0
2.1.2.40 | Grille de sol type « diffusion source » avec caisson de raccord en tôle galvanisée et flexible alu. Marque : Krantz Grandeur 200, y inclus toutes les sujétions pour l’exécution d’un travail selon les règles de l’art. | pc |  | 1 | 0
2.1.2.41 | Création d'un piquage dans la plage de Ø80- Ø200mm sur gaine existante, y inclus toutes les sujétions pour l’exécution d’un travail selon les règles de l’art. | pc |  | 1 | 0
2.1.2.42 | Découpe et ajustement des gaines intermédiaires, y inclus toutes les sujétions pour l’exécution d’un travail selon les règles de l’art. | ens |  | 0.25 | 0
2.1.2.43 | Création de piquages dans la plage de DN10-DN 40mm sur le réseau eau glacée des plafonds froids pour alimenter les éléments actifs ajoutés . Mise à l'arrêt du réseau plafond de l'étage, vidange et remplissage y inclus toutes les sujétions pour l’exécution d’un travail selon les règles de l’art. | ens |  | 1 | 0
2.1.2.44 | Création de piquage dans la plage de DN10-DN 40mm par prise en charge type Flamco T-PLUS pour éviter la vidange et la remise en eau du plafond. (2 colliers de prise en charge par local), y inclus toutes les sujétions pour l’exécution d’un travail selon les règles de l’art. | ens |  | 1 | 0
2.1.2.45 | Kit hydraulique avec 1 vanne d'arrêt ¾'', 1 vanne de réglage ½'', 1 vanne de régulation motorisée, 2 vidanges ½'', tube noir ½'', isolation caoutchouc cellulaire sur départ et 2 flexibles de raccordement en inox annelé sur éléments actifs, y inclus toutes les sujétions pour l’exécution d’un travail selon les règles de l’art. | ens |  | 1 | 0
2.1.2.46 | Mise en place d'éléments actifs en cuivre sur mesure par collage ou magnet sur les plaques de plafond existantes des anciens couloirs, pour climatiser les zones nouvellement cloisonnées en refroidissant les plafonds, y inclus toutes les sujétions pour l’exécution d’un travail selon les règles de l’art. | m2 |  | 1 | 0
2.1.2.47 | Nouvel équilibrage des réseaux d´air , y inclus toutes les sujétions pour l’exécution d’un travail selon les règles de l’art. | ens |  | 1 | 0
2.1.2.48 | Nouvel équilibrage des réseaux de l´eau , y inclus toutes les sujétions pour l’exécution d’un travail selon les règles de l’art. | ens |  | 1 | 0
2.1.2.49 | Programmation EIB suite aux nouveaux cloisonnements | ens |  | 6 | 0
2.1.2.50 | Mise en service et étiquetage de la régulation, y inclus toutes sujétions. | ens |  | 6 | 0
2.1.2.51 | Reprogrammation des étages concernés | ens |  | 2 | 0
2.1.2.52 | Intégration nouvelle régulation d'ambiance | ens |  | 6 | 0
2.1.2.53 | Intégration éclairage / stores / ouvrants | ens |  | 6 | 0
2.1.2.54 | Adaptation visualisation GTC | ens |  | 6 | 0
2.1.2.55 | Réalisation des plans as-built et des schémas de principe pour toutes les techniques modifiées (plans électriques, détection incendie, plans et schéma EIB HVAC). Cette position comprend la modification des plans informatiques et si nécessaire la fourniture de deux tirages papier par technique à la Cour de justice. | ens |  | 1 | 0
2.1.3 | Sanitaire
2.1.3.1 | Fourniture et montage crochet porte manteau existant | u |  | 30 | 0
2.1.4 | Plafond, faux plancher et d´autres
2.1.4.1 | Dépose et stockage du plafond pour permettre la modification des installations | m2 |  | 90 | 0
2.1.4.2 | Dépose et stockage des plaques de faux plancher pour permettre la modification des installations y inclus la dépose et repose de tapis de sol (moquette) | m2 |  | 90 | 0
2.1.4.3 | Remontage du plafond et plaques après travaux de modification | m2 |  | 90 | 0
2.1.4.4 | Remontage du faux plancher après travaux de modification | m2 |  | 90 | 0
2.1.4.5 | Numérotation et protection des plaques entreposées pour remontage ultérieur | u |  | 1 | 0
2.1.4.6 | Dépose et pose de plaque de caillebotis métallique existant | m2 |  | 408 | 0
| Sous-total Travaux de modification d’installations techniques | 0
| Sous-total Chapitre 2 | 0
3 | Analyses
3.1 | Qualité d´air et de l´eau
3.1.1 | Air
3.1.1.1 | Confort Thermique y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 5 | 0
3.1.1.2 | Ventilation y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 5 | 0
3.1.1.3 | Poussières Inhalables y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 2 | 0
3.1.1.4 | Fibres Minéraux et autres y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 2 | 0
3.1.1.5 | Suies et Nox y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 2 | 0
3.1.1.6 | TVOC y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 5 | 0
3.1.1.7 | Spectre VOC (VVOC et SVOC) y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 2 | 0
3.1.1.8 | Formaldehyde y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 1 | 0
3.1.1.9 | CO, CO2 y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 1 | 0
3.1.1.10 | Bactéries, Moississures et Levures y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 5 | 0
3.1.1.11 | Acariens y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 1 | 0
3.1.1.12 | Emissions Installations de Combustion y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 1 | 0
3.1.1.13 | Centrales Traitement d'Air Inspection Visuelle y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 5 | 0
3.1.1.14 | Centrales Traitement d'Air: Inspection Fonctions y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 5 | 0
3.1.2 | Eau
3.1.2.1 | Bactéries Moissisures et Levures y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 5 | 0
3.1.2.2 | Metaux y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 5 | 0
3.1.2.3 | Poatabilitée y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 5 | 0
3.1.2.4 | Légionelle Milieu Culture (Lsp et Lp) y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 5 | 0
3.1.2.5 | Légionella PCR y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 1 | 0
3.1.2.6 | Légionella Souche y inclus forfait déplacement et rapport | u |  | 5 | 0
| Sous-total Qualité d´air et de l´eau | 0
| Sous-total Chapitre 3 | 0
4 | Grues, engins de levage, et échafaudage
4.1 | Grues
4.1.1 | Grues mobiles
4.1.1.1 | Journée de location de grue mobile jusqu´à 70 t y inclus minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , etc. , si necessaires. | j |  | 1 | 0
4.1.1.2 | Journée de location de grue mobile dès 80t à 140 t y inclus minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , etc. , si necessaires. | j |  | 0.2 | 0
4.1.1.3 | Journée de location de grue mobile dès 160 t à 220 t y inclus minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , etc. , si necessaires. | j |  | 0.2 | 0
4.1.2 | Camions grues
4.1.2.1 | Journée de location de camion grue jusqu´à 50 t y y inclus transport, impôts, taxes, permission legals , etc. , si necessaires. | j |  | 5 | 0
4.1.3 | Grue légère
4.1.3.1 | Journée de location de grue légère jusqu´à 0,5 t hydraulique ou manuelle pour des endroits mal accessibles, avec une hauteur de levage de 3 m. y inclus minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , etc. , si necessaires. | j |  | 3 | 0
| Sous-total Grues | 0
4.2 | Engins de levage
4.2.1 | Nacelles ciseaux à batterie
4.2.1.1 | Journée de location de nacelle ciseaux à batterie avec une hauteur de travail jusqu´à 6 m y inclus roues spécifiques à la surface ou chenille, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 1 | 0
4.2.1.2 | Journée de location de nacelle ciseaux à batterie avec une hauteur de travail jusqu´à 10 m y inclus roues spécifiques à la surface ou chenille,minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 1 | 0
4.2.1.3 | Journée de location de nacelle ciseaux à batterie avec une hauteur de travail jusqu´à 14 m y inclus roues spécifiques à la surface ou chenille, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 1 | 0
4.2.1.4 | Journée de location de nacelle ciseaux à batterie avec une hauteur de travail jusqu´à 20 m y inclus roues spécifiques à la surface ou chenille, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 1 | 0
4.2.2 | Nacelles ciseaux motorisées
4.2.2.1 | Journée de location de nacelle ciseaux motorisée avec une hauteur de travail jusqu´à 10 m y inclus roues spécifiques à la surface ou chenille, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 1 | 0
4.2.2.2 | Journée de location de nacelle ciseaux motorisée avec une hauteur de travail jusqu´à 18m y inclus roues spécifiques à la surface ou chenille, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 1 | 0
4.2.2.3 | Journée de location de nacelle ciseaux motorisée avec une hauteur de travail jusqu´à 26m y inclus roues spécifiques à la surface ou chenille, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 1 | 0
4.2.3 | Nacelles électriques à mât droit télescopique
4.2.3.2 | Journée de location de nacelle électrique à mât droit télescopiquee ( passage de portes et système Super Straddle ou similaire) avec une hauteur de travail jusqu´à 8 m y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 5 | 0
4.2.3.3 | Journée de location de nacelle électrique à mât droit télescopiquee ( passage de portes et système Super Straddle ou similaire) avec une hauteur de travail jusqu´à 14 m y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 5 | 0
4.2.4 | Nacelles motorisées à mât droit télescopiquee
4.2.4.1 | Journée de location de nacelle motorisée à mât droit télescopiquee avec une hauteur de travail jusqu´à 16 m y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 1 | 0
4.2.4.2 | Journée de location de nacelle motorisée à mât droit télescopiquee avec une hauteur de travail jusqu´à 26 m y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 1 | 0
4.2.4.3 | Journée de location de nacelle motorisée à mât droit télescopiquee avec une hauteur de travail jusqu´à 36 m y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 0.2 | 0
4.2.4.4 | Journée de location de nacelle motorisée à mât droit télescopiquee avec une hauteur de travail jusqu´à 45 m y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 0.2 | 0
4.2.5 | Nacelles articulées électriques
4.2.5.1 | Journée de location de nacelle articulée électrique avec une hauteur de travail jusqu´à 10 m y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 5 | 0
4.2.5.2 | Journée de location de nacelle articulée électrique avec une hauteur de travail jusqu´à 14, m y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 5 | 0
4.2.6 | Nacelles articulés motorisées
4.2.6.1 | Journée de location de nacelle articulée motorisée avec une hauteur de travail jusqu´à 10 m y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 5 | 0
4.2.6.2 | Journée de location de nacelle articulée motorisée avec une hauteur de travail jusqu´à 16 m y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 5 | 0
4.2.6.3 | Journée de location de nacelle articulée motorisée avec une hauteur de travail jusqu´à 24 m y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 0.3 | 0
4.2.6.4 | Journée de location de nacelle articulée motorisée avec une hauteur de travail jusqu´à 40 m y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 0.3 | 0
4.2.7 | Nacelles sur remorque
4.2.7.1 | Journée de location de nacelle sur remorque électrique ou motorisée avec une hauteur de travail jusqu´à 6 m y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 1 | 0
4.2.7.2 | Journée de location de nacelle sur remorque électrique ou motorisée avec une hauteur de travail jusqu´à 12 m y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 1 | 0
4.2.7.3 | Journée de location de nacelle sur remorque électrique ou motorisée avec une hauteur de travail jusqu´à 17 m y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 1 | 0
4.2.8 | Chariots télescopiques
4.2.8.1 | Journée de location de chariot télescopique avec une hauteur de levage jusqu´à 6m et capacité de levage de 3.000 Kg y inclus roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 1 | 0
4.2.9 | Élevateurs de charge
4.2.9.1 | Journée de location d´élevateur manuel de charge avec une hauteur de levage jusqu´à 7 m et capacité de levage de 290 Kg y inclus roues spécifiques à la surface,options de base, de treuil et de gestion de charge minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 1 | 0
| Sous-total Engins de Lévage | 0
4.3 | Échafaudages
4.3.1 | Échaufaudage roulants aluminium
4.3.1.1 | Journée de location d´échaufaudage roulant en aluminium avec une hauteur jusqu´à 10 m et capacité max. de charge jusqu´à 750 Kg y inclus pose et depose, roues spécifiques à la surface, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. | j |  | 10 | 0
4.3.2 | Tour d´escalier
4.3.2.1 | Journée de location de module complet de tour d´escalier avec une hauteur jusqu´à 11m y inclus accessoires, pose et depose, minimum service, transport, impôts, taxes, permission legals , maintenance réglementaire, contrôle periodiques etc. , si necessaires. ( période minimal de location :7 jours) | j |  | 0.1 | 0
| Sous-total Échafaudages | 0
| Total Chapitre 4 | 0
5 | Fournitures, locations, sous-traitance
5.1 | Fournitures, locations, sous-traitance
5.1.1 | Coefficient de marge pour l'achat de fournitures, la location de matériel et la sous-traitance.
5.1.1.1 | pour un volume d'un montant forfaitaire estimé à 150.000 € par an | % | 150000 | 15% | 172500
| Sous-total Fournitures, locations, sous-traitance | 172500
| Sous-total Chapitre 5 | 172500
| Total PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES | 172500
Note on A1: Urbain Didier: On ne peut pas se contenterde quantités "1". Il faut un scénario réaliste, avec des estimations de prix, de manière

## Suivi de chantier CJ9
Bordereau des prix unitaires SUIVI DE CHANTIER CJ9
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | P.U. | Qté | Total
1 | Suivi des réceptions et mises en service | Mois |  | 9 | 0
Note on A1: Urbain Didier: On ne peut pas se contenterde quantités "1". Il faut un scénario réaliste, avec des estimations de prix, de manière